## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" за 2019 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Дата и время ликвидации аварии | Группа электросетевых объектов | Сокращённое диспетчерское наименование | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-03 15:55 | 2019-01-03 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв шлейфа фаза "В" опора №2/6 РКТП 6157 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская. | Обрыв шлейфа фаза "В" опора №2/6 РКТП 6157 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу воздушной линии-1974. | Обрыв провода АС-25 фаза "В" опора №2/6 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская. | Провести проверку состояния шлейфов РКТП по ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
2 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-03 10:27 | 2019-01-03 10:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/3-3/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/3-3/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
3 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-02 22:20 | 2019-01-02 22:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 кВ Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/3-3/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/3-3/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
4 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-03 12:06 | 2019-01-03 12:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ 10 кВ № 6 РП "10/10 кВ Маркинская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская и как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ 10 кВ № 6 РП "10/10 кВ Маркинская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ- 0,4 кВ № -1 КТП-1441 ВЛ 10 кВ № 6 РП "10/10 кВ Маркинская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
5 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-05 09:23 | 2019-01-05 09:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление спусков от РТП к КТП 5305, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление спусков ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 от РТП к КТП 5305 в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов спусков от РТП к КТП 5305 ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине, обратив внимание на натяжение спусков от РТП к КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
6 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-02 20:10 | 2019-01-02 20:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 212-213 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10кВ "Искра". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 212-213 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 212-213 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Искра" с последующей перетяжкой провода.
7 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-05 11:03 | 2019-01-05 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. | Обрыв провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. | Обрыв провода А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 1-20 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ.
8 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-05 13:38 | 2019-01-05 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10/10 кВ Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ 10 кВ № 5 РП "10/10 кВ Маркинска" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 2/8-2/9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ- 0,4 кВ № -1 КТП-1432 ВЛ 10 кВ № 5 РП "10/10 кВ Маркинская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ 10 кВ № 5 РП "10/10 кВ Маркинская" с последующей перетяжкой провода.
9 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-01-05 11:14 | 2019-01-05 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы". | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-10 кВ № 11 ПС "110/35/10 кВ Черкассы", с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы". | Внести опору № 14 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы", а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы" в пролёте опор № 12-25. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
10 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-05 10:13 | 2019-01-05 10:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6085 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода в пролете опор №1/ 8-1/9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП6085 ф12 ПС Мартыновская. | В результате схлеста провода из за повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор 1/8-1/9 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6085 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6085 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская в пролете опор № 1/1-1/15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6085 ВЛ 10кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
11 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-01-05 11:00 | 2019-01-05 14:35 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6414 ф5 ПС Комаровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1 Нарушение структуры материала | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 4-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП6414 ф5 ПС Комаровская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 4-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6414 ВЛ 10 кВ №5 ПС Комаровская из за воздействия ветровых нагрузок. | Повреждение провода А-25 в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП6414 ф5 ПС Комаровская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 1-10 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6414 ф5 ПС Комаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6414 ф5 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
12 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-05 11:43 | 2019-01-05 11:48 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6229 ф6 ПС Мартыновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП6229 ф6 ПС Мартыновская. | В результате схлеста провода из за повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор № 6-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6229 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6229 ф6 ПС Мартыновская в пролете опор № 1-7. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6229 ф6 ПС Мартыновская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
13 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-01-05 15:30 | 2019-01-05 15:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6558 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП6558 ф6 ПС Несмеяновская. | В результате схлеста провода из за повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6558 ф6 ПС Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ0,4кВ №2 КТП6558 ф6 ПС Несмеяновская в пролете опор № 5-15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6558 ф6 ПС Несмеяновская после воздействия ветровых нагрузок.По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
14 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-05 18:05 | 2019-01-05 18:15 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6055 ф1 ПС Сев. Портал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода в пролете опор № 27-28 ВЛ 0,4кВ №3 КТП6055 ф1 ПС Сев. Портал. | В результате схлеста провода из за повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор № 27-28 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6055 ф1 ПС Сев. Портал произошло кратковременное короткое замыкание. | Перегорел ПН-2 на рубильнике ВЛ0,4кВ №3 КТП6055 ф1 ПС Сев. Портал . | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6055 ф1 ПС Сев. Портал в пролете опор № 20-29. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6055 ф1 ПС Сев. Портал после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
15 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-05 13:06 | 2019-01-05 15:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6020 ф6 ПС НС-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1 Нарушение структуры материала | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №1/10-12/1 и повреждение опоры № 1/11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6020 ф6 ПС НС-1. | Обрыв провода А-25 в пролете опор №1/10-12/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6020 ф6 ПС НС-1 из за воздействия ветровых нагрузок. | Повреждение провода АС-25 в пролете опор №1/10-12/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6020 ф6 ПС НС-1. Повреждение анкерной опоры № 1/11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6020 ф6 ПС НС-1. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1/1-12/2 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6020 ф6 ПС НС-1. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6020 ф6 ПС НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
16 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 31 | 2019-01-05 12:30 | 2019-01-05 12:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Северный Портал | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест провода в пролете опор № 87-88 ВЛ-6к В №6 ПС Сев.Портал. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов из за повторяющихся ветровых нагрузок в пролёте опор № 87-88 по ВЛ-6кВ №6 ПС Сев.Портал. | Повреждения оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 80-90 по ВЛ-6кВ №6 ПС Северный Портал. Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 80-90 ВЛ-6кВ №6 ПС Северный Портал после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
17 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-04 20:45 | 2019-01-04 20:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1600 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Новоцимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1600 ВЛ 10 кВ № 4 ПС "35/10 кВ Новоцимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 4/6-4/7 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1600 ВЛ 10 кВ № 4 ПС "35/10 кВ Новоцимлянская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ- 0,4 кВ № -1 КТП-1600 ВЛ 10 кВ № 4 ПС "35/10 кВ Новоцимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
18 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-02 22:08 | 2019-01-02 23:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №16ПС ПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения проводов, и как следствие обрыв провода и схлест в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ. | Обрыв проводов в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №4/1-4/5 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
19 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-03 14:35 | 2019-01-03 16:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3213 ВЛ 10кВ №7 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1968года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3213 ВЛ 10кВ №7 ПС Комиссаровская. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3213 ВЛ 10кВ №7 ПС Комиссаровская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3213 ВЛ 10кВ №7 ПС Комиссаровская. | Провести внеочередной осмотр обры ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3213 ВЛ 10кВ №7 ПС Комиссаровская. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3213 ВЛ 10кВ №7 ПС Комиссаровская.
20 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-01-05 19:14 | 2019-01-05 19:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" и, как следствие, его разрушение на опоре №25 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники. | Разрушение изолятора на опоре №25 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники с последующим замыканием провода на траверсу. | Разрушение изолятора ШС 10 на опоре №25 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовнки в пролетах опор № 36-21. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №25 в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовнки, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
21 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-05 13:52 | 2019-01-05 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре № 1/2 и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
22 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-01-05 10:17 | 2019-01-05 10:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 5 ПС Вербовая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №5/165-5/166 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №5/165-5/166 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №5/164-5/168 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. По результатам проверки организовать мероприятия по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
23 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 10 | 2019-01-05 06:36 | 2019-01-05 06:45 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В,С" в пролете опор №№ 157-158 ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская и, как следствие, кратковременный схлёст между ними при возникшей пляске проводов. | Межфазное к.з. в результате схлеста проводов фаз "В,С" при пляске проводов в пролете опор №№ 157-158 ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская. | Повреждений нет. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 157-158 ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская. Произвести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Крутовская - Антоновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
24 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 12 | 2019-01-05 06:40 | 2019-01-05 08:26 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лозновская - Камышевская - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А,В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 35 кВ Лозновская - Камышевская в результате порывов ветра и, как в следствие, кратковременный схлёст между ними при возникшей пляске проводов. | Межфазное к.з. в результате схлеста проводов фаз "А, В" при пляске проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 35 кВ Лозновская -Камышевская в результате порывов ветра. | Повреждений нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 35 кВ Лозновская - Камышевская. Произвести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Лозновская - Камышевская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
25 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-10 09:30 | 2019-01-10 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5371 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "А"на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5371 ВЛ 10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5371 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации с 1990г. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5371ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская 35/10кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5371 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5371 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
26 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-05 12:29 | 2019-01-05 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП3203ВЛ10кВ№2ПС Комиссар | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №1/5-1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская. | Обрыв провода в пролете опор №1/5-1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1/5-1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3203 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская.
27 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-01-05 12:40 | 2019-01-05 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия шквалистого ветра скоростью 20м/сек произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв шлейфа на опоре №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская. | Обрыв шлейфа на опоре №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская | Обрыв шлейфа (провод А-35) на опоре №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская | Проверить состояние шлейфов на всех отпайках ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская. по результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности ВЛ.
28 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 8 | 2019-01-01 22:57 | 2019-01-02 00:12 | ВЛ ПС | ВЛ110кВ Хуторская -Приволенская-Ремонтненская ПС 110 кВ Ремонтненская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В результате загрезнения изоляции произошло перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 466 ВЛ 110 кВ Хуторская-Ремонтненская при увлажнении. В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции и как в следствии виткового замыкания катушки включения СМВ 110 кВ ПС Хуторская. | В процесе длительной эксплуатации произошло старение изоляции катушки включения СМВ 110 кВ ПС Хуторская и в следствии возникло витковое замыкание. Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 466 ВЛ 110 кВ Хуторская-Ремонтненская в следствии загрязнения изоляции при увлажнении. | Повреждение катушки включения СМВ 110 кВ в результате виткового замыкания на ПС Хуторская | Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 450-480 ВЛ 110 кВ Хуторская - Ремонтненская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести проверку состояния и измерение со-противления заземляющего устройства опор №№ 465-467 ВЛ 110 кВ Хуторская - Ремонтненская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 460-470 ВЛ 110 кВ Хуторская-Ремонтненская. Произвести текущий ремонт СМВ 110 на ПС Хуторская Произвести текущий ремонт СМВ 110 на ПС Ремонтненская Произвести инженерный осмотр оборудования ПС Хуторская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести инженерный осмотр оборудования ПС Ремонтненская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
29 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-05 14:15 | 2019-01-05 16:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8490 ВЛ 6кВ №5 Пс Романовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия шквалистового ветра скоростью 20м/сек произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. | Обрыв провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. | Обрыв провода марки А-35 пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности ВЛ.
30 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-05 15:50 | 2019-01-05 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8443 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате воздействия шквалистового ветра скоростью 20м/сек произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8443 ВЛ кВ №2 ПС НС-15. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8443 ВЛ кВ №2 ПС НС-15. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8443 ВЛ кВ №2 ПС НС-15. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП8443 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП8443 ВЛ 6кВ №2 ПС НС-15. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности ВЛ.
31 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-01-05 12:55 | 2019-01-05 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4245ВЛ-10кВ№17 ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1986 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролете опор №35-37 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4245 по ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Киевская. | Обрыв провода в пролете опор №35-37 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4245 по ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Киевская. | Обрыв провода А-25 фаза "В" в пролёте опор №35-37 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4245 по ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Киевская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №4245 по ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №4245 по ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить
32 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-01-12 16:17 | 2019-01-12 17:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло повреждение вязки провода изолятора фазы "С"на опоре №41 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "С" на опоре №41 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "С" на опоре №41 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №37-46 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №41 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в распределительных сетях РЭС.
33 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-01-11 15:44 | 2019-01-11 15:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 108-109 ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 108-109 по ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №105-115 по ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 105-115 ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
34 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-01-13 12:45 | 2019-01-13 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1409 ВЛ 10 кВ № 17 ПС110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 20-21 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ- 0,4 кВ № -2 КТП-1409 ВЛ 10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ- 0,4 кВ № -2 КТП-1409 ВЛ 10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская"с последующей перетяжкой провода.
35 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-01-12 17:30 | 2019-01-12 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3123 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3123 ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3123 ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор №2/4-2/9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3123 ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3123 ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
36 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 16 | 2019-01-11 17:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зимовники - Василёвская - Харьковская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Несвоевременная чистка изоляторов от скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 110-112 ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 105-115 ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 90-125 ВЛ 110 кВ Зимовники – Харьковская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
37 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2019-01-09 13:16 | - | ПС | ПС 110 кВ Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | 1. В результате длительной эксплуатации с 1983 г. и воздействия ветровых нагрузок потеря механической прочности провода в аппаратном зажиме на ВЧЗ 110 ВЛ Зимовники фаза "С" 2. Разрегулировка привода СМВ 110. | В результате потери механической прочности провода излом жил провода с последующим нагревом соединения в аппаратном зажиме на ВЧЗ 110 ВЛ Зимовники фаза "С" Механический износ механизма включения привода СМВ 110 из-за разрегулировки привода. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль оборудования ПС 110/35/10 кВ Хуторская Произвести инженерный осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Хуторская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести текущий ремонт СМВ 110 на ПС Хуторская
38 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-01-14 11:10 | 2019-01-14 11:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1972 года и при сопутствующей ветровой нагрузке произошло разрегулирование стрелы провиса и как вследствии схлест провода в пролете опор № 2/6-2/7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет с последующим отключением АВ-0,4 кВ. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/6-2/7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет в пролете опор № 2/1-2/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
39 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-01-14 14:21 | 2019-01-14 16:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Ремонтненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №6/35 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №6/35 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "В"на опоре №6/35 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр опоры № 6/30-6/37 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №6/35 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
40 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-01-12 22:02 | 2019-01-12 23:56 | ТП | КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за проникновения птицы в высоковольтный шкаф произошло перекрытие между шпильками силового трансформатора КТП 1366 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ, что привело к перегоранию ПК-10кВ. | Междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия (птицей) в ВВ шкафу КТП-1366 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ. | Повреждение высоковольтных предохранителей ПК-10 на КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС ЖБИ. | Произвести осмотр КТП-10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10кВ ЖБИ на предмет возможности проникновения птиц (животных) на КТП. Запланировать инженерный осмотр КТП по ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10кВ ЖБИ . По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатации КТП.
41 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-01-11 22:25 | 2019-01-11 22:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 142-143 ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор 142-143 ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №133-147 по ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № №133-147 по ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
42 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-01-12 14:12 | 2019-01-12 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 1/8-1/9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" с последующей перетяжкой провода Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
43 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-01-13 11:10 | 2019-01-13 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №6/5-6/6 ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №6/3-6/8 ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
44 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-01-17 16:22 | 2019-01-17 17:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "А" на опоре №172 по ВЛ 10 №15 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №172 по ВЛ 10 №15 ПС 35 кВ Киевская, с касанием провода траверсы. | Повреждение изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №172 по ВЛ 10 №15 ПС 35 кВ Киевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №171-176 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №172 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
45 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-01-18 16:45 | 2019-01-18 17:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6559 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6559 ВЛ 10 №6 ПС Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6559 ВЛ 10 №6 ПС Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6559 ВЛ 10кВ №6 ПС Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6559 ВЛ 10кВ №6 ПС Несмеяновская в пролете опор № 5-15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
46 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-01-21 13:07 | 2019-01-21 14:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №14/44 по ВЛ 10 №4 ПС 35кВ Валуевская с касанием провода на траверсу. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №14/44 по ВЛ 10 №4 ПС 35кВ Валуевская. | Разрушен изолятор ШФ-10 фазы "С" на опоре №14/44 по ВЛ 10 №4 ПС 35кВ Валуевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №14/40-14/50 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №14/44 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
47 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-01-22 09:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке произошло разрегулирование стрелы провиса проводов и как вследствии cхлест проводов в пролете опор № 203-204 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы". | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 203-204 ВЛ-10кВ №5 ПС Черкассы | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 203-204 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
48 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-01-24 11:03 | 2019-01-24 12:06 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3398 ВЛ 10кВ № 22 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3398 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3398 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3398 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3398 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3398 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская.
49 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-01-25 12:43 | 2019-01-25 12:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1365 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 2/4-2/5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ- 0,4 кВ № -2 КТП-1365 ВЛ 10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/4-2/5 ВЛ- 0,4 кВ № -2 КТП-1365 ВЛ 10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ"с последующей перетяжкой провода.
50 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 155 | 2019-01-24 13:55 | 2019-01-24 15:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв вязки провода ф."В" на опоре №42. | Обрыв вязки провода ф."В" на опоре №42 ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода ф."В" на опоре №42 ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская. | Произвести внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №40-45 ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская. Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. ревизию ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская по всей длине.
51 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-01-24 03:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло провисание провода в пролете опор №239-240 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №239-240 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 239-240 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ. Выявленные замечания устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
52 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-01-24 04:30 | 2019-01-24 04:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №16ПС ПТФ - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло провисание провода в пролете опор №239-240 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №239-240 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 239-240 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ. Выявленные замечания устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
53 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-01-25 07:36 | 2019-01-25 07:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1464 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 12-13 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ- 0,4 кВ № 3 КТП-1464 ВЛ 10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская"с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ- 0,4 кВ № 3 КТП-1464 ВЛ 10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой
54 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-01-27 17:46 | 2019-01-27 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2061 ВЛ-10 кВ №14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2061 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2061 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2061 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2061 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода.
55 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-01-27 12:43 | 2019-01-27 14:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №281 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №281 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская, что привело к замыканию провода на траверсу опоры. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "С" на опоре №281 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №275-285 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору № 281 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 №4 ПС 110кВ Б.Ремонтненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
56 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2019-01-28 10:35 | 2019-01-28 11:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС Ремонтненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1/138-1/140 по ВЛ 10 №6 от ПС 110/35/10кВ Ремонтненская. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 1/138-1/140 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская, с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 фазы "А" в пролете опор №1/138-1/140 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор № 1/135-1/145 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
57 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-01-24 04:30 | 2019-01-24 04:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС ПТФ | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия шквалистого ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 4/4-4/5, и как следствие отключение ВЛ 10кВ №12 ПС ВПТФ. | В результате длительных ветровых нагрузок и длительной эксплуатации ВЛ10кв №12 ПС ВПТФ образовался провис провода, и как вследствии кратковременное короткое замыкамия в результате схлеста проводов в пролёте опор 4/4-4/5. | нет | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС ВПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-10кВ № 12 ПС ВПТФ .
58 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 192 | 2019-01-29 14:41 | 2019-01-29 14:48 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №3 ПС НС 2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей в пролете 3/19-3/20 ВЛ 6 кВ №3 ПС НС 2. | Междуфазное замыкание, вследствие перекрытия изоляции фазных проводов птицей в пролете 3/19-3/20 ВЛ 6 кВ №3 ПС НС 2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС НС 2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС НС 2. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
59 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-01-26 12:24 | 2019-01-26 12:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
60 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2019-01-29 07:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал-Мартыновская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Несвоевременная чистка изоляторов от скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 106-108 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 100-110 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 90-125 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
61 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-01-28 11:07 | 2019-01-28 11:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба. | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и перетяжку провода ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба в пролетах опор №№ 162-163. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
62 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-02-03 16:20 | 2019-02-03 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП6193 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1984 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 20-21 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6193 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 20-21 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6193 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП6193 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская в пролете опор № 15-22. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6193 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская . По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
63 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 194 | 2019-01-31 13:26 | 2019-01-31 13:31 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС НС-2- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5/26-5/27 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№5/26-5/27 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. | Нет. | Произвести внеочередной верховой осмотр и перетяжку провода ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2 в пролетах опор №№ 5/26-5/27. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
64 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2019-02-03 08:34 | 2019-02-03 08:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Н-Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ "Новоцимлянская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 49-50 по ВЛ-10кВ №4 ПС Новоцимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 49-50 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Новоцимлянская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Новоцимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
65 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-02-04 22:15 | 2019-02-04 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/3-2/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
66 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-02-05 09:43 | 2019-02-05 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4193№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло нарушение структуры материала и, как следствие, повреждение ввода в здание на опоре №2/6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Повреждение ввода в здание на опоре №2/6 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4193 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская | Провод ввода АВВГ 2х2,5. на опоре №2/6 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4193 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить осмотр вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
67 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-02-08 09:45 | 2019-02-08 09:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор №6-7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор №6-7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №1-7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор №1-7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
68 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2019-02-10 12:03 | 2019-02-10 13:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 6/3 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 6/3 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская", с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 6/3 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Внести опору № 6/3 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская", а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" в пролёте опор № 6/1-6/3. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
69 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2019-02-07 04:16 | 2019-02-07 05:50 | ПС | ПС 110 кВ ВдПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | 1. Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №73 ВЛ110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1 при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. 2. Износ шунтирующего резистора дугогасительной камеры СМВ 110 фазы «А» в результате длительной эксплуатации (с 1983 года). | 1. Следы перекрытия на гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №73 ВЛ110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1 разрушен 1 из 8 изоляторов. 2. При отключения КЗ по фазе "В" на ВЛ 110 Стройбаза 1 произошло перенапряжение и отгорание шунтирующего резистора дугогасительной камеры СМВ 110 фазы «А» с последующим КЗ, выбросом масла и электродуговыми повреждениями внутри бака выключателя. | 1. Разрушен 1 из 8 изоляторов на гирлянде фазы "В" на опоре №73 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1 2. Внутренние электродуговые повреждения СМВ 110 фаза "А" (повреждена фарфоровая рубашка вводов 110 кВ) | Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 61-85 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза 1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Проверить, при необходимости дополнить ТК по среднему ремонту МКП 110 операциями по проверке шунтирующих резисторов дугогасительных камер на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Выполнить инженерный осмотр оборудования ПС 35-110кВ. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ПС Произвести проверку состояния и измерение со-противления заземляющего устройства опор №№ 72-74 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза 1 Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 68-78 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза 1
70 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-02-13 11:20 | 2019-02-13 13:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ№12ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло повреждение вязки провода фазы "В" на опоре №125 по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110 кВ Ремонтненская и как вследствии схлест проводов фаз "А" и "В". | Повреждение вязки провода фазы "В" на опоре №125 по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110 кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода АС-35 фазы "В" на опоре №125 по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110 кВ Ремонтненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №122-132 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. По результатам осмотра составить план организационно –технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
71 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2019-02-13 09:14 | 2019-02-13 10:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре № 363 ВЛ 10 кВ №4 ПС Малая Лучка, схлёст проводов в пролете опор № 362-363. | Разрушение изолятора на опоре № 363 ВЛ 10 кВ №4 ПС Малая Лучка, схлёст проводов в пролете опор № 362-363. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 363 ВЛ 10 кВ №4 ПС Малая Лучка. | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ 10кВ №4 ПС Малая Лучка в пролётах опор № 259-264. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
72 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-02-15 11:50 | 2019-02-15 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4536№7ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло повреждение ввода на опоре №22 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Овцевод. | В результате нарушения структуры материала провода произошло повреждение ввода на опоре №22 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение провода АВВГ 2*6 на опоре №22 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. Выявленные дефекты устранить.
73 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-02-14 09:08 | 2019-02-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 138-139 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 138-139 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Повреждение провода марки АС 35 фазы "В" в пролете опор № 138-139 ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская. | Произвести перетяжку провода по ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Константиновская в пролетах опор № 138-139. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
74 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-02-16 09:40 | 2019-02-16 10:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3397 ВЛ 10кВ № 14 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3397 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3397 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3397 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3397 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3397 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская.
75 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-02-16 19:45 | 2019-02-16 21:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6474 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 3/3-3/4 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6474 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 3/3-3/4 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6474 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6474 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет в пролете опор № 3/1-3/6. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6474 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет . По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
76 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-02-16 12:22 | 2019-02-16 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2041 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провесание провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2041 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схест проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2041 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2041 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2041 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода.
77 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-02-13 11:10 | 2019-02-13 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7069 Ф-6 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7069 №6 ПС Крюковская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7069 №6 ПС Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7069 №6 ПС Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7069 №6 ПС Крюковская с последующей перетяжкой провода.
78 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-02-18 11:39 | 2019-02-18 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №195 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №195 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "А"на опоре №195 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №187-197 ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №195 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
79 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 19 | 2019-02-17 09:13 | - | СДТУ | Канал связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации, контакты разъёма платы ТС 9216 деформировались, нарушилась электрическая связь между блоками, что стало причиной неисправности. | Контакты разъёма платы ТС 9216 деформировались, нарушилась электрическая связь между блоками, что стало причиной неисправности. | На Оборудовании РРС "Радиус" на линии ПО ВЭС- РПБ Волгодонского РЭС в результате старения, контакты разъёма платы ТС 9216 деформировались, нарушилась электрическая связь между блоками, что стало причиной неисправности. | Провести внеочередную ревизию оборудования канала связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская . Проверить состояние средств защиты от перенапряжения. По результатам внеочередной проверки устранить выявленные недостатки. Провести анализ результатов контроля работы канала связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская. По результатам анализа наметить мероприятия по повышению надежности работы каналов связи и ТМ.
80 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2019-02-18 18:28 | 2019-02-18 18:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №7/59-7/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №7/59-7/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку стрелы провиса в пролете опор №7/55-7/65 ВЛ 10кВ № 6 ПС Присальская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
81 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2019-02-18 13:22 | 2019-02-18 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №3/1-3/10 по ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № №3/1-3/10 по ВЛ-10кВ №2 ПС Рассвет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
82 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-02-18 16:48 | 2019-02-18 17:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6414 ф5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6414 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6414 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6414 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская в пролете опор 1-10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6414 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская . По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных нарушений.
83 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-02-17 20:07 | 2019-02-17 20:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/1-1/2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
84 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-02-17 19:40 | 2019-02-17 21:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1436 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1436 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская. | Обрыв провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1436 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1436 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №17-26 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1436 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1436 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
85 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-02-20 16:43 | 2019-02-20 16:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1409 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 23-24 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1409 ВЛ-10 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1409 ВЛ-10 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянскаяпо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
86 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2019-02-21 16:00 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС ПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №23-24, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ №9 ПС ВПТФ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС ВПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 23-24 ВЛ10кВ №9 ПС ВПТФ.
87 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-02-18 16:47 | 2019-02-18 16:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление проводов в пролете опор № 219-220, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление проводов в пролете опор № 219-220 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская 35/10 в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов с последующей регулировкой стрелы провиса в пролетах опор № 216-236 ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская 35/10. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская 35/10 кВ по всей длине, обратив внимание на натяжение проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
88 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-02-17 09:00 | 2019-02-17 10:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8556 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1992года произошло нарушение структуры материала , и как следствие перекрытие изоляции автоматического выключателя АЕ-20-46М-100А в ВРУ-0,4 административного здания РЭС. | Несвоевременная замена автоматического выключателя. | Повреждён автоматический выключатель АЕ-20-46М-100А. | Выполнить техническое обслуживание ВРУ-0,4кВ во всех зданиях РЭС. Выполнить осмотр ВРУ-0,4кВ во всех зданиях РЭС. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности электроснабжения зданий РЭС.
89 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-02-23 13:49 | 2019-02-23 13:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5370 ВЛ 10 кВ №1 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5370 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5370 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5370 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5370 ВЛ 10 кВ №1 ПС Никольская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
90 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2019-02-26 12:51 | 2019-02-26 14:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №292-293 по фазе "С" ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Валуевская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода в пролёте опор №292-293 по фазе "С" ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Валуевская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №292-293 по фазе "С" ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Валуевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №285-295 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план мероприятий напрвленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ.
91 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2019-02-27 23:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9 при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Несвоевременная чистка изоляторов от скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 17-19 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 15-20 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9. Включить в план капитального ремонта на 2020 г. замену загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9.
92 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-03-01 10:29 | 2019-03-01 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/230 по ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Ремонтненская с касанием провода на траверсу. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/230 по ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Ремонтненская. | Разрушен изолятор ШФ-10 фазы "А" на опоре №1/230 по ВЛ 10 №11 ПС 110кВ Ремонтненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №1/225-1/235 по ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №1/230 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ремонтненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
93 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-03-01 11:25 | 2019-03-01 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4146 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4146 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Обрыв провода А-16 в пролёте опор №2-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4146 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4146 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская в пролете опор № 1-13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4146 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
94 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-03-02 10:40 | 2019-03-02 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-4674 ВЛ 10 №5 ПС Б.Ремонтненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло повреждение ввода на опоре №2 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4674 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | В результате нарушения структуры материала провода произошло повреждение ввода на опоре №2 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4674 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | Повреждение провода АВВГ 2*6 на опоре №2 по ВЛ-0,4 №2 КТП-4674 ВЛ 10 №5 ПС Б.Ремонтное. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4674 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4674 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. Выявленные дефекты устранить.
95 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2019-03-02 09:55 | 2019-03-02 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№8ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №61-63 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода в пролёте опор №61-63 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №61-63 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №59-70 ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
96 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-03-01 08:23 | 2019-03-01 08:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 4ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №4/1-4/2 ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №4/1-4/4 ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая. Выполнить инженерный осмотрВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
97 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 360 | 2019-03-01 17:17 | 2019-03-01 17:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ-10 кВ №9 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №11/2-11/3 ВЛ-10 кВ №9 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №11/1-11/5, ВЛ-10 кВ №9 ПС Железнодорожная. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
98 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-03-01 04:08 | 2019-03-01 04:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 20-21 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать проведение осмотра ВЛ- 0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ 10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 20-21 ВЛ- 0,4 кВ № 3 КТП-1468 ВЛ 10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская"с последующей перетяжкой провода.
99 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2019-03-01 05:44 | 2019-03-01 05:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/2-3/3 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/2-3/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода.
100 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-03-01 07:06 | 2019-03-01 07:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1157 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3/5-3/6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1157 ВЛ-10 10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянскаяпо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1157 ВЛ-10 10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
101 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 372 | 2019-03-04 16:10 | 2019-03-04 17:30 | ВЛ | КВЛ 10кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 КВЛ 10кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 КВЛ 10кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. | Повреждение провода марки АС 35 фазы "В" в пролете опор № 4-5 КВЛ-10кВ № 24 ПС КГУ. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 4-5 по КВЛ-10кВ №24 ПС 110 кВ КГУ. Запланировать инженерный осмотр КВЛ-10кВ №24 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
102 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-03-04 16:11 | 2019-03-04 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
103 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-03-05 10:15 | 2019-03-05 12:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1381 Ф-5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская" и схлесту проводов в пролете опор № 15-16. | Разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская", схлест проводов в пролете опор № 15-16. | Разрушение изолятора на опоре №15, схлёст проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1381 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозновская. | Произвести верховой осмотр в пролёте опор №14-22 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
104 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-03-05 15:20 | 2019-03-05 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 5-16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
105 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2019-03-02 14:24 | 2019-03-02 16:22 | ТП | КТП 2839 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременные замеры параметров оборудования КТП 2839 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская. | Перекрытие электрической дугой контактов в клемной коробке электросчетчика КТП 2839 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская. | Повреждение электросчетчика в НВ шкафу КТП-2839 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская. | Произвести инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет с выполнением необходимых замеров параметров по ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП. Произвести осмотр всего оборудования КТП с выполнением необходимых замеров параметров по ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская.
106 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2019-03-06 10:20 | 2019-03-06 10:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор №№ 7/10-7/11 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№7/10-7/11 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская. | Нет. | Произвести внеочередной верховой осмотр и перетяжку провода ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская в пролетах опор №№ 7/3-7/24. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
107 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2019-03-07 14:20 | 2019-03-07 15:40 | ВЛ | ВЛ-10 №18 ПС Ремонтненская за Р-4023 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и в процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №9/246 по ВЛ 10 №18 ПС 110кВ Ремонтненская с замыканием провода на траверсу. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №9/246 по ВЛ 10 №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Разрушен изолятор ШС-10 фазы "В" на опоре №9/246 по ВЛ 10 №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Внести опору №9/246 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №9/240-9/248 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
108 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2019-03-06 12:03 | 2019-03-06 12:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №35-36 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
109 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-03-03 20:29 | 2019-03-03 20:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1590 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/11-2/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/11-2/12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/11-2/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянскаяпо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
110 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-03-11 10:37 | 2019-03-11 12:26 | ВЛ | ВЛ0,4№2КТП4179 ВЛ10№3 ПС Подгорненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г. произошло ухудшение прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "А" на опоре №1/3 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4179 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/3 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №4179 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская. | Разрушение изолятора НС-16 фазы "А" на опоре №1/3 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №4179 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская. | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №1/1-1/10 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №4179 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №4179 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
111 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-03-11 15:45 | 2019-03-11 16:45 | ВЛ | ВЛ10 №8 ПС Подгорненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "С" на опоре №79 по ВЛ 10 №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №79 по ВЛ 10 №8 ПС 35 кВ Подгорненская, с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №79 по ВЛ 10 №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №75-85 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №79 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Подгорненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
112 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-03-10 18:29 | 2019-03-10 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1590 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 9-10 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
113 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2019-03-11 21:17 | 2019-03-11 21:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №7/11-7/12ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку стрелы провиса в пролете опор №7/1-7/12 ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
114 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-03-07 11:43 | 2019-03-07 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия атмосферных нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975года произошло расслоение древесины опоры №1/3 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3039 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная. | Расслоение древесины опоры №1/3 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3039 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная. | Нет. | Провести проверку состояния и степени загнивания древесины опор по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3039 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная. Провести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3039 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная.
115 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-03-11 16:28 | 2019-03-11 16:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10/10кВ "Маркинская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 93-94 по ВЛ-10кВ №5 РП Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 93-94 ВЛ-10 кВ №5 РП "Маркинская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 РП "Маркинская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
116 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-03-11 10:42 | 2019-03-11 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
117 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-03-11 13:50 | 2019-03-11 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3385ВЛ-10кВ№6ПС Малая Лучк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3385 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3385 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор 4/1-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3385 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3385 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
118 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-03-13 10:06 | 2019-03-13 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1125 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1125 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3-4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1125 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1125 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" с последующей перетяжкой провода.
119 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 423 | 2019-03-13 07:28 | 2019-03-13 07:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 3/98-3/99 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Рисовая. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор 3/98-3/99 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 Рисовая. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 3/91-3/119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Рисовая. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 3/91-3/119 ВЛ-10кВ №6 ПС Рисовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
120 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-03-11 14:30 | 2019-03-11 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор 1/11-1/12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6026 ВЛ 6 кВ №6 ПС НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор 1/11-1/12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6026 ВЛ 6 кВ №6 ПС НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 в пролете опор № 1/1-1/14. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
121 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-03-13 01:15 | 2019-03-13 01:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел cхлёст проводов в пролете опор № 4-5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
122 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-03-15 13:55 | 2019-03-15 15:49 | ВЛ | ВЛ-10 №8 ПС Краснопартизанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №39-40 по фазе "А" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская, с замыканием провода на землю. | Обрыв провода в пролёте опор №39-40 по фазе "А" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская, с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №39-40 по фазе "А" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №38-46 ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ.
123 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2019-03-11 11:48 | 2019-03-11 12:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №171-172 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №171-172 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС 35/6,2 фазы "В" в пролете опор №171-172 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 160-190 по ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ Мартыновская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ Мартыновская в пролетах опор № № 160-190. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
124 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-03-11 14:50 | 2019-03-11 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская. | Обрыв провода в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А- 25 в пролете опор №11-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская . | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
125 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-03-15 19:00 | 2019-03-15 19:41 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6416 ф5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор 6-7 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6416 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор 6-7 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6416 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6416 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская в пролете опор № 2-11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6416 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
126 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2019-03-17 11:05 | 2019-03-17 12:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №45-47 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Краснопартизанская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода в пролёте опор №45-47 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Краснопартизанская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №45-47 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №42-52 ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
127 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-03-17 22:30 | 2019-03-17 22:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП6555 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10 №6 ПС Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10 №6 ПС Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10кВ №6 ПС Несмеяновская в пролете опор № 13-20. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10кВ №6 ПС Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
128 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-03-15 21:59 | 2019-03-15 22:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1665 ВЛ-10кВ №19 ПС Черк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ № 19 ПС "110/35/10 кВ Черкассы" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел cхлёст проводов в пролете опор № 3/7-3/8 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1665 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
129 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-03-23 11:08 | 2019-03-23 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4277№6ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала нулевого провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №11-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4277 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв нулевого провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4277 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Обрыв нулевого провода А-25 в пролёте опор №11-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4277 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4277 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская в пролете опор № 1-13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4277 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
130 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 479 | 2019-03-23 12:58 | 2019-03-23 14:25 | ТП | КТП-4233 ВЛ-10кВ№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "В" на опоре №3/76 выносной сборки 10кВ СТПО-4233 по ВЛ 10 №7 ПС 35 кВ Киевская. | В результате нарушения структуры материала опорного изолятора фазы "В" на опоре №3/76, выносной сборки ПК-10 кВ СТПО-4233 по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Киевская, произошло его повреждение и пробой изоляции на опору. | Частично разрушен опорный изолятор фазы "В" на опоре №3/76, выносной сборки ПК-10 кВ СТПО-4233 по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 35 кВ Киевская. | Произвести измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов выносной сборки ПК-10кВ на опоре №3/76 СТПО-4233 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская, по результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Внести опору №3/76 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
131 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-03-23 11:48 | 2019-03-23 11:57 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6262 ф11 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1973 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6262 ВЛ 10 №11 ПС Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6262 ВЛ 10 №11 ПС Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6262 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6262 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
132 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-03-26 13:46 | 2019-03-26 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1отКТП3445ВЛ10кВ№6ПСМалаяЛучка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3445 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка. | Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3445 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3445 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №4-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3445 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3445 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка.
133 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 476 | 2019-03-23 10:17 | 2019-03-23 10:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/6-4/7 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №4/4-4/9, ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
134 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2019-03-22 09:26 | 2019-03-22 09:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 83-84 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 83-84 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Октябрьская. | Нет. | Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 80-90 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 80-90ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Октябрьская.
135 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2019-03-29 16:45 | 2019-03-29 18:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Марииновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 5/19-5/20 фаза "А" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор 5/19-5/20 фаза "А" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждение провода марки АС 35 в пролёте опор 5/19-5/20 фаза "А" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Произвести перетяжку провода по ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская в пролете опор 5/19-5/20. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
136 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-03-28 19:23 | 2019-03-28 19:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/10-1/11 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6084 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/10-1/11 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6084 ВЛ 10 №12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6084 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская в пролете опор № 1/1-1/13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6084 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
137 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 531 | 2019-04-02 10:15 | 2019-04-02 10:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 4 ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №28-29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №27-31 ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
138 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 42 | 2019-04-03 02:00 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 214 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Несвоевременная чистка изоляторов от скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 214 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 213-215 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 210-220 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 200-230 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
139 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-04-06 15:55 | 2019-04-06 16:10 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/4-1/5 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6084 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/4-1/5 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6084 ВЛ 10 №12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6084 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская в пролете опор № 1/1-1/12. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6084 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
140 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 563 | 2019-04-08 09:26 | 2019-04-08 09:33 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор 25-26 фаза "С" и "А" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 25-26 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №25-26 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
141 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-04-08 11:10 | 2019-04-08 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел cхлёст проводов в пролете опор № 11-12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1499 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
142 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-04-10 13:11 | 2019-04-10 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/11-2/12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел cхлёст проводов в пролете опор № 2/11-2/12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/11-2/12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
143 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-04-10 18:55 | 2019-04-10 20:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7272 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1974 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода , в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7272 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7272 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7272 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7272 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Нижне-Журавская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7272 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
144 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-04-11 12:51 | 2019-04-11 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1395 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" и схлесту проводов в пролете опор № 3-4. | Разрушение изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ", схлест проводов в пролете опор № 3-4. | Разрушение изолятора на опоре №3, схлёст проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1395 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | Произвести верховой осмотр в пролёте опор №3-13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
145 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 584 | 2019-04-10 09:06 | 2019-04-10 09:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 5 ПС Вербовая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №17/43-17/44 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №17/43-17/44 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №17/40-17/45 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
146 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 614 | 2019-04-12 20:17 | 2019-04-12 20:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ №15 ПС Центральная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор 35-36, с последующим схлёстом провода, при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключением МВ 6кВ ВЛ №15 ПС Центральная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 35-36 ВЛ-6кВ №15 ПС Центральная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №35-36 ВЛ6кВ №15 ПС Центральная с последующей перетяжкой провода. Запланировать в объёме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ6кВ №15 ПС Центральная по всей длине.
147 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2019-04-12 00:23 | - | ВЛ | ВЛ110 Котельниково-Шебалинская-Заветинская-Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Шебалинская - Заветинская при увлажнении. | Несвоевременная чистка изоляторов от скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Шебалинская - Заветинская. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 90-92 ВЛ 110 кВ Шебалинская - Заветинская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 85-95 ВЛ 110 кВ Шебалинская - Заветинская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 70-130 ВЛ 110 кВ Шебалинская - Заветинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
148 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2019-04-12 17:41 | 2019-04-12 18:56 | ПС | ПС 110 кВ Глубокинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Окисление провода шлейфа ОД 110 Т1 фазы "В" в аппаратном зажиме (в эксплуатации с 1973 г.) с последующим нагревом и обрывом. | Обрыв шлейфа ОД 110 Т1 фазы "В" с последующим КЗ на металлоконструкцию, что привело к прекращению получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Ремонтненская . | Обрыв шлейфа фазы "В" на ОД 110 Т1 в сторону ЛР 110 ВЛ Зимовники с касанием металлоконструкции (КЗ). | Произвести инженерный осмотр оборудования ПС 110/10 кВ Глубокинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести ревизию контактов присоединений 110 кВ на ПС 110/10 кВ Глубокинская.
149 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 619 | 2019-04-15 10:40 | 2019-04-15 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло повреждение изолятора фазы "А"на опоре №4/1 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное с касанием провода на траверсу. | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №4/1 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. | Повреждение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №4/1 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №4/1-4/6 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №4/1 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Б.Ремонтное, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в распределительных сетях РЭС.
150 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2019-04-17 22:25 | 2019-04-18 00:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/20 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/20 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Подгорненская, с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №2/20 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №2/12-2/22 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Подгорненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №2/20 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Подгорненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
151 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-04-18 16:47 | 2019-04-18 16:53 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6019 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6019 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6019 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6019 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 1-6. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6019 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
152 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2019-04-16 19:05 | 2019-04-16 19:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 29-30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 25-35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 25-35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
153 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-04-17 16:19 | 2019-04-17 16:25 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №13 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №4/1-4/18 ВЛ 10кВ № 13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
154 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-04-17 14:25 | 2019-04-17 16:20 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, срыв и разрушениек самого изолятора на опоре № 25, схлестывание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ. | Cрыв и разрушениек самого изолятора фазы "В" на опоре № 25 по ВЛ 10кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ | Разрушен изолятор ШС 10 фазы "В" на опоре № 25 по ВЛ 10кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Киселевская 35/10 кВ в пролетах опор №22-33. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
155 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-04-14 17:03 | 2019-04-14 18:13 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6055 ф1 ПС Сев. Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6055 ВЛ-6кВ №1 ПС 110 Северный Портал при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6055 ВЛ-6кВ №1 ПС 110 Северный Портал произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6055 ВЛ 6кВ №1 ПС Северный Портал в пролете опор № 8-17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6055 ВЛ 6кВ №1 ПС Северный Портал по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
156 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2019-04-17 00:23 | 2019-04-17 02:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло нарушение структуры материала и прочности провода, и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке излом шлейфа фазы "В" на РКТП-1623 по ВЛ-10 кВ №17 "Сиволобов" ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская". | Нарушение структуры материала и прочности провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, излом шлейфа фазы "В" на РКТП-1623 по ВЛ-10 кВ №17 "Сиволобов" ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская". | Излом шлейфа фазы "В" на РКТП-1623 по ВЛ-10 кВ №17 "Сиволобов" ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская". | Произвести внеочередной осмотр разъединителей КТП по ВЛ-10 кВ №17 "х.Сиволобов" ПС 110/35/10 кВ Цимлянская. По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Произвести техническое обслуживание РКТП-1623 ВЛ-10 кВ №17 "Сиволобов" ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская".
157 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-04-18 09:07 | 2019-04-18 10:55 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 4/22, схлестывание проводов фаз "В" и "А" на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 Заветинская. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре № 4/22 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 Заветинская. | Разрушен изолятор ШФ 10 фазы "В" на опоре № 4/22 по ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 Заветинская. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Заветинская в пролетах опор №4/19-4/54. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
158 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-04-20 10:11 | 2019-04-20 11:40 | ТП | КТП-4077 ВЛ-10кВ№2ПС Богородская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение изолирующих свойств фарфора, что привело к перекрытию изоляции и повреждения опорного изолятора фазы "С" на корпус ВВ-шкафа КТП 4077 по ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Произошло ухудшение изолирующих свойств фарфора, что привело к перекрытию изоляции и повреждению опорного изолятора фазы "С" на корпус ВВ-шкафа КТП 4077 по ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Повреждён опорный изолятор фазы "С" ВВ-шкафа КТП 4077 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Богородская. | Произвести замену опорных изоляторов 10кВ в ВВ шкафу КТП 4077 по ВЛ 10 №2 ПС 110 кВ Богородская отработавших нормативный срок. Произвести измерение сопративления изоляции оборудования КТП 4077 по ВЛ 10 №2 ПС 110 кВ Богородская.
159 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-04-19 17:48 | 2019-04-19 17:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1495 ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/8-1/9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1495 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
160 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-04-21 10:12 | 2019-04-21 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2624 ВЛ-6 кВ №2 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор №4-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2624 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2 и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2624 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2 при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2624 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №4-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2624 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2 с последующей перетяжкой провода.
161 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 667 | 2019-04-20 14:35 | 2019-04-20 16:26 | ВЛ | ВЛ10 №12 ПС Ремонтненская за Р-4016 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия ветровых нагрузок и повторяющихся механических нагрузок при производстве переключений в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП 4037 по ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Ремонтненская. | В результате воздействия ветровых нагрузок и повторяющихся механических нагрузок при производстве переключений, произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП 4037 по ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Ремонтненская. | Провод АС 35 шлейфа фазы "В" РТП 4037 по ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Ремонтненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр РТП 4037. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
162 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-04-17 12:17 | 2019-04-17 12:22 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-1432 ВЛ-10кВ №5 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10 кВ Маркинская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 17-18 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
163 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-04-17 18:36 | 2019-04-17 18:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1443 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 24-25 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
164 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 644 | 2019-04-17 15:13 | 2019-04-17 16:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №24 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская", схлест проводов фаз "В", "С". | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 61-67 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
165 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-04-24 10:59 | 2019-04-24 11:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 №1 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №7-2/1 ВЛ 0,4 №1 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролете опор №7-2/1 ВЛ 0,4 №1 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
166 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 702 | 2019-04-25 19:51 | 2019-04-25 19:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 7/2-7/3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Цимлянская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 7/2-7/3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7/2-7/3 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
167 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2019-04-26 16:35 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №16 ПС Василевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор №№ 6/10-6/11 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№6/10-6/11 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и перетяжку провода ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская в пролетах опор №№ 6/1-7/56. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
168 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 707 | 2019-04-26 13:20 | 2019-04-26 15:15 | ТП | ТП № 7055 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате увеличения нагрузок произошло нарушение (старение) изоляциии, как следствие, внутрибаковое повреждение силового трансформатора 100 кВА на ТП 7055 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП 7055 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу - 1962. | Повреждение силового трансформатора ТМ 100 кВА КТП 7055 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Провести ревизию всего оборудования КТП 7055 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. Произвести замер эксплуатационных характеристик силовых трансформаторов сосроком службы более 25 лет на КТП по ВЛ 10 №1 ПС 35 кВ Почтовская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП.
169 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2019-04-27 04:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зимовники - Глубокинская - Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 231 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Следы перекрытия в результате скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 231 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 230-232 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 225-235 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 220-240 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
170 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-04-27 22:08 | 2019-04-27 22:22 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1989 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/6-1/7 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/6-1/7 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская в пролете опор № 3-1/11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
171 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 728 | 2019-05-01 07:39 | 2019-05-01 07:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 139-140 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 139-140 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская" и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 139-140 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
172 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2019-05-01 07:18 | 2019-05-01 07:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Кмышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/13-3/14 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10кВ "Камышевская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор 3/13-3/14 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/13-3/14 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10кВ "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10кВ "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
173 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-05-03 09:30 | 2019-05-03 09:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 "х. Фрунзе" ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 6/44-6/45 ВЛ-10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 6/44-6/45 ВЛ-10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №6/30-6/52 ВЛ 10кВ № 2 ПС Никольская 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
174 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-05-01 22:38 | 2019-05-01 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 РП "10/10 кВ Маркинская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 ПС "10/10 кВ Маркинская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 РП "10/10 кВ Маркинская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
175 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 739 | 2019-05-02 04:06 | 2019-05-02 04:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 3/22-3/23 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/22-3/23 по ВЛ-10кВ №5 ПС Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/22-3/23 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
176 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 737 | 2019-05-02 00:13 | 2019-05-02 00:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7/125-7/126 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 7/125-7/126 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская. | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская в пролетах опор № 117-140. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
177 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 734 | 2019-05-01 22:40 | 2019-05-01 22:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Донская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролёте опор №1/3-1/4 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Донская, и как следствие кратковременный схлёст проводов при ветровой нагрузке. | Кратковременное межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №5 ПС Донская. | Повреждений оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Донская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса в прлётах опор №1/2- 1/6 по ВЛ 10кВ №5 ПС Донская.
178 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 733 | 2019-05-01 21:35 | 2019-05-01 21:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Большовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролёте опор №4/75-4/76 ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская, и как следствие, кратковременный схлёст проводов при ветровой нагрузке. | Межфазное к.з. в результате схлеста проводов фаз "А" и "С"в пролёте опор №4/75-4/76 ВЛ 10 кВ №3 ПС Большовская в следствии ветровых нагрузок и длительной работы. | Повреждений оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса в прлётах опор №4/74 - 4/80 ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская.
179 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2019-05-01 23:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС ПТФ | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 10кВ №12 ПС ВПТФ, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Кратковременное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 10 кВ №12 ПС ВПТФ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС ВПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 4/2-4/6 ВЛ 10кВ №12 ПС ВПТФ.
180 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-05-01 21:00 | 2019-05-01 21:20 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6549 ф7 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1997 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6549 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6549 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6549 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 3-15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6549 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
181 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2019-04-30 19:26 | - | ВЛ | Константиновская-КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Константиновская – КГУ при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Следы перекрытия в результате скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Константиновская – КГУ. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 56-58 ВЛ 110 кВ Константиновская - КГУ. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 55-65 ВЛ 110 кВ Константиновская - КГУ. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 50-70 ВЛ 110 кВ Константиновская - КГУ. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
182 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2019-05-01 19:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Обливная - Комаровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений и атмосферных перенапряжений (гроза), в пролетах опор №№ 55-56 ВЛ 110 кВ Обливная - Комаровская обнаружены следы перекрытия на проводах фаз "В,С". | В пролете опор №№ 55-56 ВЛ 110 кВ Обливная - Комаровская следы перекрытий на проводах фаз "В,С". ГЗТ есть. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 55-56 ВЛ 110 кВ Обливная - Комаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Обливная - Комаровская на участке опор №№ 50-60. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
183 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 730 | 2019-05-01 12:33 | 2019-05-01 12:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 12/21-12/22 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 12/21-12/22 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская в пролетах опор № 12/14-12/29. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
184 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2019-05-02 08:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 269 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Следы перекрытия в результате скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 269 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 268-270 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 265-275 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 260-280 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
185 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 54 | 2019-05-05 04:32 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Цимлянская - Искра - Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Искра - Черкассы при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Следы перекрытия в результате скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Искра - Черкассы. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 15-17 ВЛ 110 кВ Искра - Черкассы. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 12-17 ВЛ 110 кВ Искра - Черкассы. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 1-30 ВЛ 110 кВ Искра - Черкассы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
186 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2019-05-06 18:56 | 2019-05-06 20:35 | ТП | ТП № 7172 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате увеличения нагрузок произошло нарушение (старение) изоляциии, как следствие, внутрибаковое повреждение силового трансформатора 100 кВА на ТП 7172 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская. | Внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП 7172 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу - 1983. | Повреждение силового трансформатора ТМ 100 кВА КТП 7172 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская. | Провести ревизию всего оборудования КТП 7172 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская. Произвести замер эксплуатационных характеристик силовых трансформаторов сосроком службы более 25 лет на КТП по ВЛ 10 №2 ПС 35 кВ Савельевская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП.
187 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 55 | 2019-05-08 04:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Следы перекрытия в результате скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 134-136 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 130-140 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 120-150 ВЛ 110 кВ Зимовники - Хуторская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
188 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2019-05-08 10:51 | 2019-05-08 12:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "С" на опоре №4/119 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Киевская. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №4/119 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Киевская, с касанием провода траверсы. | Разрушен изолятор ШФ-10 фаза "С" на опоре №4/119 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Киевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №4/112-4/122 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №4/119 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
189 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-05-09 09:12 | 2019-05-09 09:25 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6549 ф7 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1997 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6549 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6549 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6549 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 10-18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6549 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
190 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2019-05-09 08:20 | 2019-05-09 08:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 15 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 188-189 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №188-189 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор №188-189 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
191 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 772 | 2019-05-08 23:04 | 2019-05-09 00:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская (Саркел)- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 1/13 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 1/13 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская", схлест проводов фаз "А", "С". | Разрушение колпачка изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 1/13 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 1/1-1/23 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская".
192 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-05-11 14:46 | 2019-05-11 14:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3194ВЛ10кВ№1ПС Комиссар | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3194 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3194 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3194 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3194 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
193 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-05-11 14:30 | 2019-05-11 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4546№7ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г. произошло ухудшение прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4546 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Овцевод. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №6 оп ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4546 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Овцевод. | Разрушение изолятора НС-16 фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4546 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Овцевод. | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №1-7 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4546 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4546 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
194 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 777 | 2019-05-10 12:29 | 2019-05-10 14:28 | ВЛ | ВЛ № 3 ПС 35кВ Богоявленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 фаза "А" и "С" ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1983 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 9-10 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 9-10 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленовская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
195 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 791 | 2019-05-14 06:05 | 2019-05-14 06:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4ПС Денисовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей фаз "А" и "В" токоведущих частей РТП на КТП 4660 ВЛ 10 №4 ПС Денисовская. | Двухфазное к.з. в результате перекрытия птицей фаз "А" и "В" токоведущих частей РТП на КТП4660 по ВЛ 10 №4 ПС Денисовская. | нет | Рассмотреть возможность предотвращения проникновения птиц на РТП КТП4660 по ВЛ 10 кВ № 4 Денисовская. Произвести осмотр всего оборудования КТП 4660 по ВЛ 10 кВ № 4 Денисовская. Выполнить чистку следов перекрытия на РЛНД10.
196 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-05-10 12:23 | 2019-05-10 14:13 | ТП | ТП5094 ф6 ПС Кичкинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло попадание влаги в трансформаторное масло (ухудшение изоляционных качеств) и, как следствие, замыкание обмоток трансформатора на корпус КТП 5094 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Кичкинская. | Замыкание обмоток ТМ 25/10 КТП 5094 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Кичкинская кВ в результате длительной эксплуатации. | Вышел из строя силовой трансформатор в КТП 5094 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Кичкинская . | Провести измерение Кабс и измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №6 ПС Кичкинская 35/10. Запланировать инженерный осмотр всех силовых трансформаторов всех КТП по ВЛ 10 кВ №6 ПС Кичкинская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
197 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 819 | 2019-05-17 12:15 | 2019-05-17 13:48 | ТП | КТП-4246 ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся атмосферных явлений, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "А" в ВВ шкафу КТП 4246 по ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | В результате нарушения структуры материала опорного изолятора фазы "А" ВВ шкафа КТП 4246 по ВЛ 10кВ №15 от ПС 35 кВ Киевская, произошло его повреждение и пробой изоляции на корпус. | Частично разрушен опорный изолятор фазы "А" ВВ шкафа КТП 4246 по ВЛ 10кВ №15 от ПС 35 кВ Киевская. | Произвести измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов ВВ шкафа КТП 4246 по ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Киевская, по результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Выполнить осмотр оборудования КТП по ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Киевская со сроком эксплуатации более 25 лет, по результатам осмотра составить план технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
198 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 821 | 2019-05-19 10:23 | 2019-05-19 11:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ №10 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1963 года произошло старение изоляции в следствии чего, произошло перекрытие выводов от шкафа ВВ до силового трансформатора, что и явилось причиной перегорания ПК-6 кВ фазы "В"на ТП-6618. | Из-за старения изоляции произошло перекрытие выводов от ВВ шкафа до трансформатора КТП-6618 ВЛ-6 кВ №10 ПС Обливная, что привело к перегоранию ПК-6 кВ фазы "В". | Перегорел ПК-6 кВ. | Произвести осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр всех КТП по ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
199 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2019-05-18 19:45 | 2019-05-18 19:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/1-1/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1/1-1/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 1/1-1/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
200 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 837 | 2019-05-21 15:16 | 2019-05-21 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода и как следствие обрыв спуска фазы "В" от РТП к КТП 4286 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская. | Обрыв спуска фазы "В" от РТП к КТП 4286 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская в результате нарушение структуры материала провода. | Обрыв спуска провода АС 35 фазы "В" от РТП к КТП 4286 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская | Произвести внеочередной верховой осмотр РТП 4286 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
201 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2019-05-22 16:20 | 2019-05-22 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №3/1-3/2 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4186 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №3/1-3/2 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4186 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №3/1-3/2 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4186 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4186 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 12-3/5. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4186 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
202 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 864 | 2019-05-23 16:50 | 2019-05-23 16:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ№2 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №71-72 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №68-75 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
203 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 846 | 2019-05-23 04:30 | 2019-05-23 04:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4ПС Денисовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Денисовская, с 1988 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №8/2-8/3 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел подхлёст проводов фаз "А" и "С". | Кратковременное к.з. вследствии схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №8/2-8/3 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Денисовская. | Повреждённого оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Денисовская в анкерном пролёте опор №8/1-8/7. Предусмотреть в рамках ремонтной программы 2019г. перетяжку проводов на ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Денисовская в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса.
204 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 860 | 2019-05-23 13:47 | 2019-05-23 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение проходного изолятора фазы "С" в КТП-4686 по ВЛ 10 №7 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала проходного изолятора фазы "С" в КТП-4686 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская, произошло его повреждение (в виде круговой трещины) и пробой изоляции на корпус КТП. | Повреждён проходной изолятор ИП-10/630 фазы "С" на КТП 4686. | Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования КТП-4686 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Приволенская, по результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 от ПС 110кВ Приволенская по всем КТП.
205 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-05-23 19:55 | 2019-05-23 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10кВ №5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
206 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2019-05-24 08:19 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б.Ремонтное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б. Ремонтное при увлажнении. Несвоевременная чистка изоляторов. | Следы перекрытия в результате скопления пыли на изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б. Ремонтное. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 104-106 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б. Ремонтное. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б. Ремонтное. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 90-120 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Б. Ремонтное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
207 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 59 | 2019-05-23 11:23 | 2019-05-23 12:07 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-14 - Константиновская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Грозовые перенапряжения. | При попадании грозового разряда, произошло разрушение юбок фарфоровых изоляторов ПФ6-В, разрушение армировки пятого от траверсы изолятора, выпадение пестика и падение провода фазы "В" опоры № 105 на землю. | Разрушение юбок фарфоровых изоляторов ПФ6-В. Разрушение армировки фарфорового изолятора ПФ6-В. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 104-106 ВЛ 110 кВ Ш-14 - Константиновская. Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Ш-14 - Константиновская. По результатам осмотра наметить мероприятия по замене фарфоровой изоляции на стеклянную.
208 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-05-24 11:20 | 2019-05-24 11:26 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5007 ф17 ПС Заветинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 Заветинская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
209 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 852 | 2019-05-23 10:31 | 2019-05-23 10:36 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По зоне Зимовниковского РЭС наблюдалось прохождение грозового фронта. | Кратковременное междуфазное к.з. в результате перекрытие изоляции на опоре № 23 по ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
210 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 859 | 2019-05-23 13:40 | 2019-05-23 13:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор 148-149 фаза "С" и "А" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Н-Журавская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 148-149 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Н-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №148-149 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Н-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор №146-152 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Н-Журавская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Н-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
211 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 863 | 2019-05-23 16:39 | 2019-05-23 16:41 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор 7/32-7/33 фаза "С" и "А" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 25-26 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №7/32-7/33 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 7/30-7/37 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
212 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-05-19 22:15 | 2019-05-19 22:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло провисание провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
213 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 875 | 2019-05-24 13:14 | 2019-05-24 14:46 | ТП | КТП-4215 ВЛ-10кВ№6ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия атмосферных явлений, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "В" в ВВ шкафу КТП 4215 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. | В результате нарушения структуры материала опорного изолятора фазы "В" ВВ шкафа КТП 4215 по ВЛ 10кВ №6 от ПС 35 кВ Киевская, произошло его повреждение и пробой изоляции на корпус. | Частично разрушен опорный изолятор фазы "В" ВВ шкафа КТП 4215 по ВЛ 10кВ №6 от ПС 35 кВ Киевская. | Произвести измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов ВВ шкафа КТП 4215 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская, по результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Выполнить осмотр оборудования КТП по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская со сроком эксплуатации более 25 лет, по результатам осмотра составить план технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
214 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2019-05-23 10:40 | 2019-05-23 10:55 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6559 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6559 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6559 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6559 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская в пролете опор №12-23. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6559 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
215 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 862 | 2019-05-23 16:00 | 2019-05-23 17:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло разрушение изолятора полюса РКТП 6179 фазы "А" ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская. | Разрушение изолятора фазы "А" полюса РКТП 6179 ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская. | Разрушение изолятора фазы "А" полюса РКТП 6179 ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская. | Выполнить инженерный осмотр всех РКТП по ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Несмеяновска. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести осмотр РКТП по ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
216 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 834 | 2019-05-21 10:10 | 2019-05-21 10:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 5 ПС Вербовая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №17/35-17/36 ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая, и как следствие кратковременный схлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное к.з . в результате схлеста проводов в пролете опор №17/35-17/36 по ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролете опор №17/35-17/40 ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая.
217 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2019-05-25 20:15 | 2019-05-25 21:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6170 ВЛ 10 кВ №4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6170 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6170 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6170 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 Несмеяновская в пролете опор №7-13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6170 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
218 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-05-25 18:55 | 2019-05-25 18:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминской | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминской 35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминской 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №53-77 ВЛ 10кВ № 4 ПС Фоминской 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Фоминской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
219 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 889 | 2019-05-26 10:45 | 2019-05-26 10:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мариинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1983 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 2/13-2/14 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлёста проводов в пролёте опор № 2/13-2/14 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2/13-2/14 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
220 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2019-05-25 21:30 | 2019-05-25 21:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавскя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 204-205 фаз "А", "В" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлёста проводов в пролёте опор "А" и "В" в пролёте опор № 204-205 фаз "А", "В" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 204-205 фаз "А", "В" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
221 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2019-05-25 18:25 | 2019-05-25 18:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-6239 ВЛ 10 кВ №12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6239 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6239 ВЛ 10 №12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6239 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская в пролете опор № 1-6. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6239 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
222 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 885 | 2019-05-25 22:48 | 2019-05-25 22:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Дружба | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №12 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №12 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
223 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 886 | 2019-05-25 23:51 | 2019-05-25 23:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №3/40 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №3/40 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
224 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 903 | 2019-05-27 13:00 | 2019-05-27 13:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор 97-4/1 фаза "С" и "А" ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 97-4/1 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская . | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 97-4/1 ВЛ №10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 97-4/1 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
225 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 897 | 2019-05-27 09:53 | 2019-05-27 09:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ№16ПС Валуевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей фаз "С" и "В" токоведущих частей АСПГ 4271 ВЛ 10 №16 ПС Валуевская. | Двухфазное к.з. в результате перекрытия птицей фаз "С" и "В" токоведущих частей АСПГ 4271 по ВЛ 10 №16 ПС Валуевская. | нет. | Произвести осмотр всего оборудования КТП 4271 по ВЛ 10 кВ № 16 Валуевская. Выполнить чистку следов перекрытия на АСПГ 4271. Рассмотреть возможность предотвращения проникновения птиц на АСПГ КТП 4271 по ВЛ 10 кВ № 16 Валуевская.
226 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 888 | 2019-05-26 09:56 | 2019-05-26 11:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №224-225 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №224-225 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС 35/6,2 фазы "В" в пролете опор №224-225 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 220-230 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Несмеяновская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролетах опор № № 220-230. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
227 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2019-05-26 10:30 | 2019-05-26 10:43 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6474 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 Рассвет в пролете опор №7-15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
228 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 894 | 2019-05-26 15:06 | 2019-05-26 16:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "В" и, как следствие, его разрушение на опоре №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская. | Разрушение изолятора на опоре №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская с последующим замыканием провода на траверсу. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре №124 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская в пролетах опор №122-144. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №124 в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
229 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2019-05-26 16:37 | 2019-05-26 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ-10 кВ №8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схест проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
230 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2019-05-26 12:39 | 2019-05-26 12:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2139 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2139 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2139 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2139 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2139 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
231 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 879 | 2019-05-25 17:34 | 2019-05-25 17:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба в пролетах опор № 18-24. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
232 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2019-05-25 16:14 | 2019-05-25 16:33 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская ВЛ 110 кВ Зимовники - НС-3 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Грозовые перенапряжения. | На опоре № 70 ВЛ 110 кВ Зимовники - НС-3 следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы В. ГЗТ есть. На опоре № 42 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы В. ГЗТ есть. | Повреждений нет. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 69-71 ВЛ 110 кВ Зимовники - НС-3. Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 41-43 ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Зимовники - Наримановская, Зимовники - НС-3 на участке опор с совместным подвесом №№ 30-80. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
233 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2019-05-23 10:20 | 2019-05-23 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 75-76 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Мартыновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 75-76 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Мартыновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 70-80 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Мартыновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 70-80 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Мартыновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
234 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 804 | 2019-05-15 08:53 | - | ВЛ | ВЛ 10кВ № 24 ПС 110кВ КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор 9/34-9/35 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. в пролете опор № 9/34-9/35 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ , в следствии схлеста проводов фаз "А" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУв пролетах опор № 9/34-9/35, при необходимости произвести перетяжку провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой.
235 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2019-05-25 20:06 | 2019-05-25 20:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС "35/10 кВ Лозновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 17-18 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС "35/10 кВ Лозновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС "3/10 кВ Лозновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
236 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-05-28 06:12 | 2019-05-28 06:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 5/1-5/12 ВЛ 10кВ № 5 ПС Никольская 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
237 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2019-05-31 22:45 | 2019-05-31 22:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1336 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
238 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 895 | 2019-05-26 15:53 | 2019-05-26 17:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Рябичевская- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате воздействия ветровых нагрузок выше расчётных треснул изолятор и как следствие ухудшение прочности крепления изолятора на крюке и произошёл срыв изоляторов на опоре №1/39 ВЛ 10кВ №6 ПС Рябичевская. | Трещина изолятора фазы В на опоре №1/39 ВЛ 10кВ №6 ПС Рябичевская при сильном порывистом ветре и как следствие срыв изолятора с последующим касанием провода траверсы. | Повреждён изолятор ШФ-10. | Внести опору №1/39 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №6 ПС Рябичевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Рябичевская в пролётах опор №1/27-1/39. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
239 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-05-26 13:20 | 2019-05-26 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8106 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия шквалистового ветра скоростью 20м/сек произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8106 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8106 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8443 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП8106 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП8106 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная.
240 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2019-05-26 09:15 | 2019-05-26 10:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 КТП 8526 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия шквалистового ветра скоростью 20м/сек произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8526 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8526 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8443 ВЛ кВ №2 ПС НС-15. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП8526 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП8526 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая.
241 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-06-01 17:11 | 2019-06-01 17:14 | ВЛ | ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №7 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 4/10-4/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинской. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 4/10-4/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинской. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №4/1-4/19 ВЛ 10кВ № 7 ПС Кичкинской 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Кичкинской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
242 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 876 | 2019-05-24 14:15 | 2019-05-24 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №1/36-1/37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №1/36-1/37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №1/34-1/38 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
243 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 909 | 2019-05-28 08:23 | 2019-05-28 08:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор №198-199 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №198-199 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №197-200 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Железнодорожная ыполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
244 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2019-06-01 11:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВДТЭЦ-1 | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Производство несанкционированных разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВдТЭЦ-1 в пролете опор №№ 29-30. Навал грунта в охранной зоне ВЛ, следы техники под проводом фазы "В". | Следы перекрытия на проводе фазы "В" в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВдТЭЦ-1 от воздействия неустановленного механизма при производстве несанкционированных разгрузочных работ сторонними лицами в охранной зоне. Габарит соответствует требованиям ПУЭ. | Следы перекрытия на проводе в пролете опор №29-30 (1,5 км от ПС 110 кВ Волгодонская ТЭЦ-1) фаза "В" | Произвести проверку расстояний от проводов до поверхности земли, инженерных коммуникаций ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВдТЭЦ-1 на предмет соответствия требованиям ПУЭ. Выявленные несоответствия устранить. Определить собственника земельного участка и уведомить его о недопустимости нарушений требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЮЗР - ВдТЭЦ-1. При выявлении нарушений охранных зон ВЛ направить письма собственникам земельных участков об устранении нарушений в кратчайшие сроки.
245 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 68 | 2019-06-02 11:12 | 2019-06-02 11:40 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ организаций произошло загрязнение изоляции с последующим перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. | Перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах | Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А". | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 77-79 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 75-85 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 60-100 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
246 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 950 | 2019-06-02 11:11 | 2019-06-02 12:56 | ТП | ТП № 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение контакта на проходном изоляторе 10 кВ и, как следствие, обрыв цепи на ТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. | Нарушение контакта в результате окисления, как следствие, обрыв цепи на ТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. | Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на ТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. | Провести ревизию контактных соединений ТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. Запланировать инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ, со сроком службы более 25 лет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
247 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-06-08 12:53 | 2019-06-08 14:40 | ТП | КТП-1426 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, в результате необратимого процесса старения изоляции ВВ обмотки произошёл нагрев и повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора фазы "В" КТП-1426 ВЛ-10кВ №5 ПС Черкассы. | Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА КТП-1426 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Черкассы. | Повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора фазы "В". | Выполнить осмотр всех КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы". По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр всех КТП по ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы". По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
248 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-06-09 11:40 | 2019-06-09 11:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №1/29-1/30 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №1/29-1/30 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролете опор №1/28-1/33 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
249 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2019-06-04 13:10 | 2019-06-04 13:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2782 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2782 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2782 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2782 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2782 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская с последующей перетяжкой провода.
250 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2019-06-02 19:05 | 2019-06-02 19:10 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 2/4-2/5 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/4-2/5 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6555 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская в пролете опор №2/1-2/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
251 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-06-07 14:12 | 2019-06-07 15:55 | ТП | КТП-3329 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года, в результате необратимого процесса старения изоляции ВВ обмотки, произошло междуфазное замыкание ВВ обмоток. | Повреждение изоляции ВВ обмоток силового трансформатора КТП 3329 по ВЛ 10 кВ №5 от ПС Вербовая. | Повреждение силового трансформатора ТМ-25кВа КТП 3329 по ВЛ 10 кВ №5 от ПС Вербовая. | Произвести измерение Кабс силовых трансформаторов со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №5 от ПС Вербовая. Запланировать инженерный осмотр всех КТП по ВЛ 10 кВ №5 от ПС Вербовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
252 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-06-12 14:55 | 2019-06-12 15:12 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6018 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6018 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6018 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6018 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 1-10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6018 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
253 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-06-14 11:18 | 2019-06-14 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1601 Ф-1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/1-1/2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
254 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-06-09 18:08 | 2019-06-09 18:38 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6132 ф15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/11-1/12 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6132 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | результате схлеста провода в пролете опор № 1/11-1/12 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6132 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6132 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 Мартыновская в пролете опор № 1/4-1/15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6132 ВЛ 10кВ №15 ПС 110 Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
255 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-06-14 14:05 | 2019-06-14 14:11 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7363 по ВЛ 10кВ №5 ПС Стычная и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7069 по ВЛ 10кВ №5 ПС Стычная в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7363 ВЛ 10кВ №5 ПС Стычная с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7363 ВЛ 10кВ №5 ПС Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
256 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-06-13 18:23 | 2019-06-13 18:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 5-6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
257 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-06-13 23:02 | 2019-06-13 23:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП 10/10 кВ Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП "10 кВ Маркинская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3/5-3/6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП "10 кВ Маркинская" с последующей перетяжкой провода. Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1432 ВЛ-10 кВ № 5 РП "10 кВ Маркинская"по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
258 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-06-13 21:40 | 2019-06-13 22:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В пролете опор № 6/6-6/7 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" обнаружен наброс на провода. | В пролете опор № 6/6-6/7 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" обнаружен наброс на провода. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" по всей длине. Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
259 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-06-16 23:35 | 2019-06-16 23:59 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6081 ф12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/16-1/17 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6081 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/16-1/17 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6081 ВЛ 10 №12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6081 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6081 ВЛ 10кВ №12 ПС Мартыновская в пролете опор № 1/10-1/20. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
260 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 75 | 2019-06-13 15:54 | 2019-06-13 16:15 | ВЛ | ВЛ 110 ЦГЭС-Северный Портал-Мартыновская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Грозовые перенапряжения. | На опоре № 145 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ЦГЭС – Северный Портал следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы С. ГЗТ есть. | Следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы С | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 144-146 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал на участке опор №№ 140-150. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
261 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 76 | 2019-06-13 16:08 | 2019-06-13 16:19 | ВЛ | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - НС-2 - Зимовники | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Грозовые перенапряжения. | На опоре № 62 ВЛ 110 кВ отпайка ПС НС-9 следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы В. ГЗТ есть. | Следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы В | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 61-63 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ отпайка на ПС НС-9 на участке опор №№ 55-65. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
262 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-06-17 11:12 | 2019-06-17 11:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 155-156 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 155-156 по ВЛ-10кВ №7 ПС Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 155-156 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
263 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-06-17 04:55 | 2019-06-17 06:44 | ВЛ | Л-0,4 кВ № 2 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. | Обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 9-16 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
264 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-06-17 00:50 | 2019-06-17 00:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 4 ПС Новоцимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ "Новоцимлянская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 73-74 по ВЛ-10кВ №4 ПС Новоцимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 155-156 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Новоцимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
265 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-06-18 11:20 | 2019-06-18 12:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №3/27 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы "А" на опоре №3/27 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Киевская, что привело к замыканию провода на траверсу опоры. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "А" на опоре №3/27 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Внести опору № 3/27 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 №7 ПС 35кВ Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Выполнить верховой осмотр в пролете опор №3/25-3/35 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
266 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-06-16 22:03 | 2019-06-16 22:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 287-288 фаза "А" и "С" ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 287-288 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская . | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 287-288 ВЛ №10кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 287-288 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
267 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-06-16 21:50 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Черкассы". | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 3/1-3/2 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Черкассы". | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/1-3/2 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода. Выполнить проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
268 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-06-21 14:07 | 2019-06-21 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 2/13-2/14 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/13-2/14 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 2/7-2/17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
269 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-06-23 12:30 | 2019-06-23 12:55 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6579 ф4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 7-12. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6579 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
270 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-06-23 15:20 | 2019-06-23 17:18 | ТП | КТП-6525 по ВЛ-10кВ№12 ПС Комаров | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате несвоевременной замены АВ 0,4 кВ №1, в процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошло разрушение корпуса АВ-0,4 кВ. | Разрушение корпуса АВ-0,4 кВ №1 КТП-6525 по ВЛ-10кВ№12 ПС Комаров | Разрушение корпуса АВ-0,4 кВ №1 КТП-6525 по ВЛ-10кВ№12 ПС Комаров. | Произвести осмотр всего оборудования КТП-6525 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская. Выполнить инженерный осмотр всех КТП по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Комаровская со сроком эксплуатации более 20 лет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатации КТП.
271 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-06-22 13:35 | 2019-06-22 15:15 | ТП | КТП-6586 по ВЛ-10кВ№12 ПС Комаров | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При осмотре выявлено разуплотнение и перекрытие животным в ВВ шкафу КТП 6586 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия (животным) в ВВ шкафу КТП 6586 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская и перегорание ПК-10 ф."В". | Перегорание ПК-10 ф."В" КТП 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская. | Произвести уплотнение НВ и ВВ шкафов КТП-6586 по ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская для исключения проникновения животных в КТП. Выполнить инженерный осмотр всех КТП-10/0.4кВ по ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская на возможность проникновения животных в КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
272 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-06-23 15:04 | 2019-06-23 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло повреждение вязки провода фазы "В" на опоре №157 в результате чего произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №157-158 по ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение вязки провода фазы "В" на опоре №157 по ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение вязки провода АС-35 фазы "В" на опоре №157 по ВЛ 10 кВ №15 от ПС 35 кВ Киевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №150-160 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно –технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
273 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-06-22 16:55 | 2019-06-22 17:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №41 ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №41 ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская. | Повреждённого оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
274 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-06-23 22:02 | 2019-06-23 22:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/6-1/7 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
275 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-06-25 09:35 | 2019-06-25 11:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №1/41 по ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №1/41 по ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод, что привело к замыканию провода на траверсу опоры. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "С" на опоре №1/41 по ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №1/34-1/44 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору № 1/41 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 №17 ПС 110 кВ Овцевод, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
276 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2019-06-25 13:40 | 2019-06-25 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ№10ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №33 по ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы «В» на опоре №33 по ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35 кВ Первомайская привело к замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 32-33, что вызвало срабатывание МТЗ. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы «В» на опоре №33 по ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35 кВ Первомайская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ в пролете опор № 27-37 ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
277 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 115 | 2019-06-24 10:26 | 2019-06-24 10:32 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 42-43 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35кВ Степная. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 42-43 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35кВ Степная. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 36-46 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35кВ Степная. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 36-46 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35кВ Степная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
278 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-06-25 17:10 | 2019-06-25 17:24 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/24-1/25 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6443 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/24-1/25 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6443 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежден ПН 10. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6443 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6443 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 Рисовая в пролете опор № 1/18-1/28. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
279 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-06-23 19:08 | 2019-06-23 19:13 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 9 ПС 35 кВ Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 154-155 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №№ 154-155 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 154-155 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 154-155 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
280 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 159 | 2019-06-29 10:21 | 2019-06-29 10:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок,в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и,как следствие,кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 5/14-5/15 по ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 5/14-515 ВЛ6кВ№1 ПС Потаповская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Предусмотреть в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ6кВ №1 ПС Потаповская по всей длине. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ6кВ №1 ПС Потаповская, перетяжку проводов в пролете опор5/14-5/15.
281 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-06-28 11:30 | 2019-06-28 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло разрушение изолятора ф. "С" на опоре №88 ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №88 ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. | Разрушение изолятора марки ШС-10 ф. "С" на опоре №88 ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская в пролете опор № 80-90. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
282 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-06-30 16:40 | 2019-06-30 16:52 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6480 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 2/2-2/3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/2-2/3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет в пролете опор № 2/1-2/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
283 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-07-01 18:37 | 2019-07-01 19:49 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6510 ф8 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6510 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6510 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А- 35 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6510 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая . | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6510 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6510 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
284 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-07-01 17:02 | 2019-07-01 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №67 ПС Дружба | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 150-151 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 150-151 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба. | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба в пролетах опор № 147-157. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
285 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-07-03 12:55 | 2019-07-03 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/18-1/19 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/18-1/19 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Несмеяновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1/13-1/28 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 1/13-1/28 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
286 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-07-02 13:05 | 2019-07-02 13:10 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6605 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1987 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 4/3-4/4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6605 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 4/3-4/4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6605 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6605 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная в пролете опор № 11-4/5. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6605 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
287 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 174 | 2019-07-02 14:45 | 2019-07-02 14:49 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Северный Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 90-91 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Северный Портал. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 90-91 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Северный Портал. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 89-101 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110кВ Северный Портал. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 89-101 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110кВ Северный Портал. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
288 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-07-04 19:22 | 2019-07-04 21:20 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6474 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет. | Обрыв провода в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А- 35 в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет . | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
289 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-07-07 12:35 | 2019-07-07 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ№17ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/3 по ВЛ 10 №17 ПС 35 кВ Киевская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2/3 по ВЛ 10 №17 ПС 35 кВ Киевская, с касанием провода тела опоры. | Разрушен изолятор ШФ-10 фаза "В" на опоре №2/3 по ВЛ 10 №17 ПС 35 кВ Киевская. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №2/1-2/11 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору № 2/3 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 №17 ПС 35кВ Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
290 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-07-07 18:24 | 2019-07-07 18:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 1/49-1/50 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 1/49-1/50 по ВЛ-10кВ №5 ПС Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/49-1/50 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
291 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 77 | 2019-07-05 03:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В". | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 6-8 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 5-10 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 1-20 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
292 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 78 | 2019-07-06 12:30 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Наброс посторонними лицами предположительно проволоки на провода, в результате чего произошло электродуговое перекрытие между фазами "А,В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1. | Электродуговое перекрытие между проводами фаз "А,В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1 в результате наброса. | Следы электродугового перекрытия на проводах ф.А и В. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 14-15 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 10-30 ВЛ 110 кВ ВдПТФ - Стройбаза-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
293 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 80 | 2019-07-08 16:42 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 38 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. | Перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 38 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А". | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 37-39 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 35-40 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 20-50 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
294 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-07-06 13:40 | 2019-07-06 13:42 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Никольская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 4/1-4/11 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Никольская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
295 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-07-11 09:56 | 2019-07-11 10:00 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №5 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольской. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольской. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №51-5/12 ВЛ 10кВ № 5 ПС Никольской 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
296 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 250 | 2019-07-12 09:41 | 2019-07-12 09:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2/1-4/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 2/1-4/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба в пролетах опор № 4/1-2/10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
297 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-07-14 11:00 | 2019-07-14 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4432№10ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1987 г., произошло изменение структуры материала провода и, как следствие, повреждение вывода 0,4кВ фазы "А" ТП № 4432 по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская. | В результате изменения структуры материала провода произошло повреждение провода вывода 0,4кВ фазы "А" ТП № 4432 по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение провода вывода 0,4кВ ТП № 4432 по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская. | Произвести замену вывода 0,4кВ фазы "А" ТП № 4432 по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская. Произвести внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Первомайская со сроком службы более 25 лет.
298 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-07-14 19:33 | 2019-07-14 19:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 21 ПС 110кВ КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 33-34 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1979 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 33-34 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 33-34 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 33-34 ВЛ 10кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ . Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
299 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-07-13 14:06 | 2019-07-13 14:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба в пролетах опор № 19-35. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
300 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-07-13 21:01 | 2019-07-13 21:10 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Никольская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/1-1/23 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Никольская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
301 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2019-07-17 11:17 | 2019-07-17 11:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 112-113 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 112-113 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 112-113 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 112-113 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
302 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 86 | 2019-07-10 02:01 | - | СДТУ | Канал связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Периодические помехи в работе аппаратуры РРЛ Радиус на участке Волгодонского РЭС в направлении ПО ВЭС, в результате окисление контактов разъемов базового блока. | Окисление контактов разъемов базового блока. Периодические помехи в работе аппаратуры РРЛ Радиус на участке Волгодонского РЭС в направлении ПО ВЭС. | Поврежденного оборудования нет. | Провести анализ результатов контроля работы канала связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская. По результатам анализа наметить мероприятия по повышению надежности работы каналов связи и ТМ. Провести внеочередную ревизию оборудования канала связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская . Проверить состояние средств защиты от перенапряжения. По результатам внеочередной проверки устранить выявленные недостатки.
303 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2019-07-16 09:53 | 2019-07-16 09:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 58-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 58-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 50-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 50-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
304 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-07-16 20:48 | 2019-07-16 22:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло нарушение структуры материала и прочности провода, и, как следствие, обрыв провода фазы "С" от неподвижного контакта Рктп-1396 до изолятора приёмной траверсы Рктп-1396. | Нарушение структуры материала и прочности провода и, как следствие, обрыв провода фазы "С" от неподвижного контакта Рктп-1396 до изолятора приёмной траверсы Рктп-1396. | Обрыв провода фазы "С" от неподвижного контакта Рктп-1396 до изолятора приёмной траверсы Рктп-1396. | Произвести техническое обслуживание РКТП-1396 ВЛ-10 кВ №2 "К-з Ленина" ПС 35/10 кВ "ЖБИ". Произвести внеочередной осмотр разъединителей КТП по ВЛ-10 кВ №2 "К-з Ленина" ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
305 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-07-19 09:38 | 2019-07-19 09:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ№16ПС Валуевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей фаз "С" и "В" токоведущих частей КТП 4270 ВЛ 10 №16 ПС Валуевская. | Двухфазное к.з. в результате перекрытия птицей фаз "С" и "В" токоведущих частей КТП 4270 ВЛ 10 №16 ПС Валуевская. | нет. | Произвести осмотр всего оборудования КТП 4270 по ВЛ 10 кВ № 16 Валуевская. Выполнить чистку следов перекрытия на КТП 4270. Рассмотреть возможность предотвращения проникновения птиц на КТП 4270 по ВЛ 10 кВ № 16 Валуевская.
306 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-07-20 09:25 | 2019-07-20 09:32 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6480 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/2-1/3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/2-1/3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет в пролете опор № 2-1/4. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
307 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-07-18 20:20 | 2019-07-18 20:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/4-2/5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
308 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-07-21 10:13 | 2019-07-21 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7424 Ф- 11 ПС Николаевскаявская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1977 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода , в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7424 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Обрыв провода А-35 в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7424 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7424 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7424 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Николаевская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 7424 ВЛ-10 кВ № 11 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
309 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-07-19 20:24 | 2019-07-19 21:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв шлейфа фаза "А"опора № 82"А" ЛР-6831 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская. | Обрыв шлейфа фаза "А"опора № 82"А" ЛР-6831 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская, из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу воздушной линии-1971. | Обрыв провода АС-35 шлейфа фаза "А"опора № 82"А" ЛР-6831 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская. | Провести проверку состояния шлейфов ЛР по ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Комаровская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
310 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2019-07-22 09:11 | 2019-07-22 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №11/3-11/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №11/2-11/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
311 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-07-24 09:58 | 2019-07-24 11:50 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №1 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия погодных факторов, произошла коррозия и разрушение материала (разрыв, расплетение) провода ПС 35, фазы "В" в пролете опор № 6/1-6/2 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Шебалинская. | Коррозия, разрыв и расплетение жил провода ПС 35 фазы "В" в пролете опор № 6/1-6/2 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Шебалинская | Разрыв и расплетение жил провода ПС 35. | Запланировать замену провода ПС 35 на АС 35 в пролете опор №6/1-6/22 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
312 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-07-25 08:55 | 2019-07-25 08:59 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 8/4-8/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Никольская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8/4-8/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 8/1-8/8 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Никольская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
313 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 89 | 2019-07-25 05:51 | - | СДТУ | Канал связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Аварийный режим из- за погодных условий: гроза, ливень. Затухание принимаемого сигнала в 4-5 раз (по встроенным индикаторам). После прохождения фронта осадков по всей радиорелейной линии работоспособность канала связи восстановится. | Увеличение затухания сигнала РРЛ (ухудшение соотношения сигнал/шум) на участке Мартыновский РЭС - ПО ВЭС вследствие ухудшения погодных условий (сильный дождь, гроза). | Нет. | Провести анализ результатов контроля работы канала канала связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская в условиях неблагоприятных метеоусловий. По результатам анализа наметить мероприятия по повышению надежности работы каналов связи и ТМ. Провести внеочередную ревизию оборудования канала связи "РРЛ" ВЭС - Мартыновская . По результатам проверки устра-нить выявленные недостатки.
314 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2019-07-25 10:37 | 2019-07-25 10:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 4/16-4/17 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10кВ "Лозновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 4/16-4/17 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10кВ "Лозновская" и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10кВ "Лозновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4/16-4/17 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10кВ "Лозновская" с последующей перетяжкой провода.
315 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2019-07-25 13:20 | 2019-07-25 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 2/17-2/18 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ "ЖБИ". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/17-2/18 по ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/17-2/18 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" с последующей перетяжкой провода.
316 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 351 | 2019-07-27 09:35 | 2019-07-27 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 206-207 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 206-207 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 185-215 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 185-215 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
317 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-25 08:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 11 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 220-221 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 220-221 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская" и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 220-221 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
318 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-07-27 10:08 | 2019-07-27 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1557 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1557 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1557 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Камышевская с последующей перетяжкой провода. Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1557 ВЛ-10 кВ № 10 ПС Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
319 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-07-24 21:12 | 2019-07-24 21:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3171ВЛ-10кВ№5ПС Семичная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3171 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3171 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3171 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3171 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
320 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2019-07-27 09:40 | 2019-07-27 09:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №8/15-8/16 ВЛ 10кВ №7 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №8/15-8/16 ВЛ 10кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №8/11-8/18 ВЛ 10кВ №7 ПС Железнодорожная. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
321 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2019-07-27 09:43 | 2019-07-27 09:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №12/3-12/4 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №12/1-12/6 ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
322 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-07-27 14:30 | 2019-07-27 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Результат воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации с 1987г., что привело к выпадению крюка вместе с изолятором, схлест проводов фаза "А" и фаза "В". | Ухудшение механической прочности опоры оп. №164 по ВЛ 10 №15 ПС 35 кВ Киевская в результате длительной эксплуатации. | Выпадение крюка с изолятором фазы "А" на деревянной опоре П10-1Д. | Произвести верховой осмотр деревянных опор 158-168 ВЛ-10кВ №15 ПС 35 Киевская, при необходимости изменить точки крепления крюков. Составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
323 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-07-25 20:31 | 2019-07-25 20:36 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №5 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 6/6-6/7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольской. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 6/6-6/7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольской. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №6/1-6/8 ВЛ 10кВ № 5 ПС Никольской 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
324 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2019-07-28 09:58 | 2019-07-28 10:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ "ЖБИ". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 5/3-5/4 по ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
325 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-07-28 12:30 | 2019-07-28 13:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновская. | Разрушение изолятора опора №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновская, из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение изолятора ТФ-20 на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновскаяв пролете опор № 10-21 . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
326 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2019-07-25 15:43 | 2019-07-25 17:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции, что привело к повреждению разрядников 10 кВ фаз "А" и "С" на КТП-1394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции и повреждение разрядников 10 кВ фаз "А"и "С" на КТП-1394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | Повреждены разрядники фаз "А" и "С" на КТП-1394 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ. | Запланировать инженерный осмотр всех КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести измерение необходимых параметров разрядников на КТП-1394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ ЖБИ.
327 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2019-07-25 11:55 | 2019-07-25 12:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ЦГЭС-Шлюз №14 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта и, как следствие, перекрытие изоляции на опоре №34 ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС Шлюз14. | Ионизация воздуха при попадании молнии в опору №34 и, как следствие, возникновение электрической дуги и междуфазное перекрытие по изоляторам всех фаз ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС Шлюз 14. | Оплавление лакового покрытия изолятороф ШФ-10 всех фаз на опоре №34 ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС Шлюз 14. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС Шлюз 14 по всей длине. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС Шлюз 14 в прлётах опор №20-36.
328 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 92 | 2019-07-26 15:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - НС-2 - Зимовники | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Грозовые перенапряжения. | На опоре № 105 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Зимовники следы перекрытия на проводе и гирлянде фазы А. ГЗТ нет. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде фазы А. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 105 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Зимовники. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2 - Зимовники на участке опор №№ 100-110. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
329 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 93 | 2019-07-28 04:34 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Вербовая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 42 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Вербовая. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 42 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Вербовая из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В". | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 41-43 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Вербовая. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 40-45 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Вербовая. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 35-55 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Вербовая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
330 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-07-27 20:16 | 2019-07-27 20:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6474 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 14-15 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет в пролете опор № 8-20. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6474 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
331 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-07-29 21:04 | 2019-07-29 21:18 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6516 ф4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6516 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6516 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6516 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 6-14. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6516 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
332 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-07-30 10:22 | 2019-07-30 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП3110ВЛ10кВ№13ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло провисание провода в пролете опор №8-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3110 ВЛ-10кВ №13 ПС Андреевская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №8-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3110 ВЛ-10кВ №13 ПС Андреевская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 3-11по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3110 ВЛ-10кВ №13 ПС Андреевская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3110 ВЛ-10кВ №13 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
333 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 94 | 2019-07-31 17:16 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Грозовые перенапряжения на изоляторы ф.С оп. №№ 55,58 | На опорах №№ 55,58 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде фазы С. ГЗТ есть. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде фазы С оп. №55,58 | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 54-59 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская на участке опор №№ 40-70. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
334 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 340 | 2019-07-25 16:00 | 2019-07-25 16:15 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта и как следствие перекрытие изоляции на опоре №2/67 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. | Ионизация воздуха при попадании молнии в опору №2/67 и как следствие возникновение электрической дуги и междуфазное перекрытие по изоляторам всех фаз ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. | Оплавление лакового покрытия изолятороф ШФ-10 всех фаз на опоре №2/67 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская в пролётах опор №2/51-2/80. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская по всей длине.
335 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-07-31 16:00 | 2019-07-31 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская . | Обрыв провода в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская . | Обрыв провода в пролёте опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №2/1 - 2/6 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская.
336 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-07-29 11:23 | 2019-07-29 11:28 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 8/6-8/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Никольская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8/6-8/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 8/1-8/8 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Никольская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
337 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 326 | 2019-07-25 08:30 | 2019-07-25 08:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС Романовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта и, как следствие, перекрытие изоляции на опоре №45 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. | Ионизация воздуха при попадании молнии в опору №45 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская и, как следствие, возникновение электрической дуги и междуфазное перекрытие по изоляторам всех фаз. | Повреждение (Оплавление лакового покрытия) изоляторов ШФ-10 фаз "А" и "В" на опоре №91 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская по всей длине. Выполнить верховой осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская в пролётах опор №38-45.
338 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 325 | 2019-07-25 08:20 | 2019-07-25 08:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ №14ПС Романовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Прохождение грозового фронта и, как следствие, перекрытие изоляции на опоре №91 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. | Ионизация воздуха при попадании молнии в опору №91 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская и, как следствие, возникновение электрической дуги и междуфазное перекрытие по изоляторам фаз "А" и "В" . | Повреждение изоляторов ШФ-10 (Оплавленме лакового покрытия) фаз "А" и "В"на опоре №91 ВЛ 6кВ ВЛ №14 ПС Романовская. Оплавление провода вязки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская по всей длине. Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №91 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская в пролётах опор №38-45.
339 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-08-02 11:27 | 2019-08-02 11:33 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ Никольская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 8/1-8/8 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Никольская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
340 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2019-07-29 07:10 | 2019-07-29 07:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10кВ "Камышевская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10кВ № 13 ПС Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Камышевская" с последующей перетяжкой провода.
341 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2019-07-31 15:35 | 2019-07-31 16:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 60 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра". | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 60 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра", схлест проводов фаз "В", "С". | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 60 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра". | Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 52-61 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра".
342 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-07-31 18:47 | 2019-07-31 18:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-1/1 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-1/1 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-1/1 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
343 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-08-04 09:25 | 2019-08-04 09:27 | ВЛ | ПС Федосеевская, ВЛ 10 кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Федосеевской. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Федосеевской. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №17-26 ВЛ 10кВ №1 ПС Федосеевской 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Федосеевской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
344 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2019-07-30 19:45 | 2019-07-30 19:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ЦГЭС-Шлюз №14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре № 83 ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС-Шлюз №14. | Кратковременное короткое замыкание вследствии перекрытия изоляции птицей на опоре №83 ВЛ 10кВ №1 ЦГЭС-Шлюз №14. | Повреждений оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС ЦГЭС-Шлюз №14по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №80-85 ВЛ 10кВ №1 ПС ЦГЭС-Шлюз №14.
345 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-08-04 21:19 | 2019-08-04 21:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1452 ВЛ 10кВ №12 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1452 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 12-13 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1452 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1452 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода.
346 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-08-05 14:55 | 2019-08-05 14:59 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5536 ф5 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5536 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Никольская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5536 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1/1-1/17 ВЛ 0,4 кВ №2КТП 5536 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5536 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
347 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2019-08-05 14:50 | 2019-08-05 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5ПС Кормовое | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая, с 1987 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №3/36-3/37 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках происходил схлёст проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное к.з. вследствии схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/36-3/37 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждённого оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая в анкерном пролёте опор №3/35-3/47. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
348 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2019-08-05 11:54 | 2019-08-05 11:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мариинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 2/22-2/23 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 2/22-2/23 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 2/22-2/23 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 2/22-2/23 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская, и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
349 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-08-05 14:02 | 2019-08-05 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4110№5ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное, с 1987 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №8-9 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | Повреждённого оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное в анкерном пролёте опор №7-11. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
350 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-08-06 11:45 | 2019-08-06 12:40 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6016 ф6 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6016 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6016 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6016 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 1-11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6016 ВЛ 6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
351 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2019-08-06 11:10 | 2019-08-06 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Рисовая | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременного ТО и ремонта, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ослабление контактной части и, как следствие, тепловой нагрев контактного соединения и шлейфа фазы "С" на РКТП 6442 от опоры №5/3 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая. | Тепловой нагрев контактного соединения и шлейфа фазы "С" на РКТП 6442 от опоры №5/3 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести техническое обслуживание КТП 6442 ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая. Запланировать инженерный осмотр КТП по ВЛ-10кВ №8 ПС 35 Рисовая со сроком службы более 25 лет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности КТП.
352 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 09:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор №11/6-11/7 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №11/6-11/7 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №11/8-11/5 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
353 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-08-05 10:36 | 2019-08-05 10:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 22ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110 Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №82-83 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110 Жуковская | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №80-85 ВЛ-10 кВ №22 ПС 110 Жуковская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 110 Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
354 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-08-05 13:44 | 2019-08-05 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2732 ВЛ-10 кВ №3 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская с последующей перетяжкой провода.
355 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-08-05 15:32 | 2019-08-05 15:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3061 ВЛ 10кВ № 17 ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3061 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3061 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 1-9 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3061 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3061 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
356 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-08-05 15:43 | 2019-08-05 15:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3066 ВЛ 10кВ № 17 ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3066 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3066 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 1/1-1/5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3066 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3066 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
357 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-08-06 10:42 | 2019-08-06 11:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное. За Р-4012 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №18/59 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №18/59 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "А"на опоре №18/59 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская. | Внести опору №18/59 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр опоры № 18/55-18/60 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
358 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-08-06 15:39 | 2019-08-06 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4031№2ПС Богородское | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло повреждение ввода на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4031 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | В результате нарушения структуры материала провода произошло повреждение ввода на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4031 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Повреждение провода АВВГ 2*6 на опоре №6 по ВЛ-0,4 №2 КТП-4031 ВЛ 10 №2 ПС Богородская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4031 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4031 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. Выявленные дефекты устранить.
359 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-08-07 17:14 | 2019-08-07 17:21 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5301 ф9 ПС Киселевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Киселевская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
360 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2019-08-06 15:50 | 2019-08-06 17:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 43 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская". | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 43 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская", с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 43 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская". | Внести опору № 43 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская", а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" в пролёте опор № 36-45. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
361 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-08-07 09:58 | 2019-08-07 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4274№6ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло повреждение ввода на опоре №4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4274 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | В результате нарушения структуры материала провода произошло повреждение ввода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4274 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Повреждение провода АВВГ 2*6 на опоре №4 по ВЛ-0,4 №2 КТП-4274 ВЛ 10 №6 ПС Валуевская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4274 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4274 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. Выявленные дефекты устранить.
362 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-08-06 09:54 | 2019-08-06 09:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП3186 ВЛ10кВ№1 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/9-4/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3186 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 4/9-4/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3186 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3186 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода опора № 4/4-4/14 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3186 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская, выявленные отступления устранить.
363 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-08-06 11:14 | 2019-08-06 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП3174 ВЛ10кВ№5 ПС Семичная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3174 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3174 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 1-1/2 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3174 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная,выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3174 ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
364 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2019-08-06 16:28 | 2019-08-06 16:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 5 ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/27-4/28 ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/27-4/28 ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №4/25-4/31 ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план – организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
365 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-08-07 13:08 | 2019-08-07 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП4279№6ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло повреждение ввода на опоре №12 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4279 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | В результате нарушения структуры материала провода произошло повреждение ввода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4279 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Повреждение провода АВВГ 2*6 на опоре №12 по ВЛ-0,4 №3 КТП-4279 ВЛ 10 №6 ПС Валуевская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4279 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4279 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. Выявленные дефекты устранить.
366 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-08-08 13:19 | 2019-08-08 14:49 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5485 ф1 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5485 ВЛ 10 кВ №1 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "А"на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5485 ВЛ-10 кВ №1 ПС Киселевская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации с 1990г. | Разрушение изолятора фазы "В" и "А" (ТФ -20.) на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5485 ВЛ-10 кВ №1 ПС Киселевская 35/10кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5485 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Киселевская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-4. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5485 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
367 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-08-08 14:55 | 2019-08-08 15:35 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6160 ф7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 1/7-1/8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор 1/7-1/8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская в пролете опор № 1/1-1/13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
368 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-08-08 17:46 | 2019-08-08 18:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП5207 ф2 ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5207 ВЛ 10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "А"на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5207 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10кВ в результате длительной эксплуатации с 1991г. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5207 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5207 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5207 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
369 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-08-07 16:47 | 2019-08-07 16:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1336 ВЛ 10кВ №5 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/14-1/15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/14-1/15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
370 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-08-05 10:56 | 2019-08-05 11:09 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/9-1/10 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/9-1/10 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая в пролете опор № 1/8-1/18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
371 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-08-05 15:00 | 2019-08-05 15:08 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 5/8-5/9 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 5/8-5/9 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная в пролете опор № 5/7-5/17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
372 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-08-09 10:42 | 2019-08-09 10:47 | ВЛ | ВЛ0,4кВ КТП-5227ф6ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Отары и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
373 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-08-09 12:41 | 2019-08-09 12:44 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №13 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №8/1-8/9 ВЛ 10кВ № 13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
374 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-08-09 11:44 | 2019-08-09 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1368 ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/2-2/3 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1368 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
375 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-08-09 11:01 | 2019-08-09 12:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, в результате необратимого процесса старения, произошло ухудшение механической прочности провода силового трансформатора и, как следствие, обрыв ВВ обмотки силового трансформатора. | Обрыв провода ВВ обмотки силового трансформатора КТП 4645 по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Б.Ремонтное. | Поврежден силовой трансформаторр ТМ-40 КТП 4645 по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Б.Ремонтное. | Произвести осмотр силовых трансформаторов КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Б.Ремонтное. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Б.Ремонтное по всем КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
376 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2019-08-08 12:30 | 2019-08-08 13:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 5 ПС Искра - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра". | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра". | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 62 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра". | Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 52-65 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра". Выполнить проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
377 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-08-09 13:51 | 2019-08-09 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4056№18ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №1/3-1/5 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4056 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №1/3-1/5 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4056 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №1/3-1/5 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4056 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская в пролете опор № 1/1-1/6. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
378 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2019-08-06 17:00 | 2019-08-06 18:55 | ТП | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации,что привело к излому шлейфов ф"А"и"С" на Рктп-1380 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Лозновская. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Повреждено оборудование Рктп-1380 марки РЛНД 10/400. | Запланировать внеочередной осмотр разъединителей КТП по ВЛ-10 кВ №3 " ПС 35/10 кВ "Лозновская". По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Произвести техническое обслуживание РКТП-1380 ВЛ-10 кВ №3 " ПС 35/10 кВ "Лозновская".
379 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-08-10 09:34 | 2019-08-10 09:40 | ВЛ | ВЛ№3 ТП5422 ф9 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 Федосеевская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5422 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
380 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-08-10 14:40 | 2019-08-10 14:46 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5060 ф19 ПС Заветинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Заветинская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Заветинская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Федосеевская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
381 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 409 | 2019-08-05 12:23 | 2019-08-05 12:28 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Северный Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 92-93 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Северный Портал. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 92-93 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Северный Портал. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 89-101 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110кВ Северный Портал. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 89-101 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110кВ Северный Портал. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
382 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2019-08-05 13:02 | 2019-08-05 13:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 148-149 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 148-149 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 140-157 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 140-157 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
383 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2019-08-05 14:33 | 2019-08-05 14:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 119-120 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Мартыновская | Кратковременное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролетах опор № 119-120 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Мартыновская. | Повреждений оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 110-124 ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 110-124 ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
384 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-08-10 10:37 | 2019-08-10 10:46 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 15-16 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 15-16 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 15-16 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 15-16 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская. При необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
385 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2019-08-10 13:00 | 2019-08-10 13:05 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 32-33 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Белянская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 32-33 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 32-33 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 32-33 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Белянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
386 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-08-10 19:25 | 2019-08-10 19:32 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5086 ф1 ПС Кичкинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5086 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кичкинская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5086 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5086 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5086 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Кичкинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
387 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 511 | 2019-08-10 19:50 | 2019-08-10 20:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 21-22 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Николаевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 21-22 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Николаевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 21-22 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Николаевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 21-22 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35кВ Николаевская.
388 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-08-09 16:36 | 2019-08-09 16:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №4 КТП6487 ф12 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 10-17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
389 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-08-09 14:30 | 2019-08-09 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7163 по ВЛ 10кВ №5 ПС Савельевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7163 по ВЛ 10кВ №5 ПС Савельевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7163 ВЛ 10кВ №5 ПС Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7163 ВЛ 10кВ №5 ПС Савельевская с последующей перетяжкой провода.
390 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-08-07 20:00 | 2019-08-07 20:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7188 Ф-24 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7188 Ф-24 ПС КГУ и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "С"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7188 Ф-24 ПС КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7188 №24 ПС КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 13-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7188 №24 ПС КГУ с последующей перетяжкой провода.
391 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-08-07 21:48 | 2019-08-07 21:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 7236 Ф-24 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 7236 Ф-24 ПС КГУ и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "С"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 7236 Ф-24 ПС КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7236 №24 ПС КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7236 №24 ПС КГУ с последующей перетяжкой провода.
392 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-08-11 09:56 | 2019-08-11 10:01 | ВЛ | ВЛ№3 ТП5407 ф6 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Федосеевская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
393 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2019-08-11 11:07 | 2019-08-11 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор 3/66-3/67 ВЛ-10кВ №18 ПС Константиновская и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. в пролете опор №3/66-3/67 ВЛ-10кВ №18 ПС Константиновская в следствии схлеста проводов фаз "А" и "С", при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса ВЛ-10кВ №18 ПС Константиновская в пролетах опор № 3/66-3/67, при необходимости произвести перетяжку провода.
394 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-08-11 14:01 | 2019-08-11 14:06 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5252 ф8 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5252 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Киселевская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5252 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5252 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская . Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5252 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
395 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2019-08-11 15:08 | 2019-08-11 15:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №28 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете опор № 102-103 ВЛ 10 кВ № 28 ПС КГУ и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. в пролете опор № 102-103 ВЛ 10 кВ № 28 ПС КГУ, в следствии схлеста проводов фаз "А" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой. Произвести замер стрелы провиса ВЛ 10 кВ № 28 ПС 110 кВ КГУ в пролетах опор № 102-103, при необходимости произвести перетяжку провода.
396 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-08-11 09:40 | 2019-08-11 10:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6484 ф1 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1971 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет в пролете опор № 5-1/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
397 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-08-10 15:23 | 2019-08-10 15:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7358 ВЛ 10кВ № 9 ПС 35кВ Белянская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор № 11-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7358 по ВЛ 10кВ № 9 ПС Белянская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"В" в пролете опор № 11-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7358 по ВЛ 10кВ №9 ПС Белянская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7358 ВЛ 10кВ №9 ПС Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 11-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7358 ВЛ 10кВ №9 ПС Белянская с последующей перетяжкой провода.
398 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-08-10 18:14 | 2019-08-10 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7120 ВЛ 10кВ № 8 ПС 35кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7120 по ВЛ 10кВ № 8 ПС Почтовская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7120 по ВЛ 10кВ №8 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7120 ВЛ 10кВ №8 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7120 ВЛ 10кВ №8 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода.
399 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-08-11 19:15 | 2019-08-11 20:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ№1ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода и, как следствие обрыв спуска фазы "С" от РТП к КТП 4697 по ВЛ 10кВ №1 ПС Приволенская. | Обрыв спуска фазы "С" от РТП к КТП 4697 по ВЛ 10кВ №1 ПС Приволенская в результате нарушение структуры материала провода. | Обрыв спуска провода АС 35 фазы "С" от РТП к КТП 4697 по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Приволенская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Приволенская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр РТП 4697 по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
400 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-08-11 16:45 | 2019-08-11 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4110№5ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное, с 1987 г., произошло ухудшение механических свойств провода фазы "В" в пролёте опор №12-14 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел его обрыв и схлёст проводов фаз "А" и "В". | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-14 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | обрыв провода фазы "В" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4110 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Б. Ремонтное.
401 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-08-12 11:23 | 2019-08-12 11:26 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №9 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №100-120 ВЛ 10кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
402 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-08-12 16:30 | 2019-08-12 16:33 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5489 ф7 ПС Киселевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5489 ВЛ-10 кВ №7 ПС Киселевская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5489 ВЛ-10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5489 ВЛ-10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5489 ВЛ 10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
403 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 516 | 2019-08-11 14:05 | 2019-08-11 14:08 | ВЛ | ВЛ-6кВ №14ПС Романовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок,в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и,как следствие,кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 3/22-3/23 по ВЛ-6кВ №14 ПС Романовская. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 3/22-3/23 ВЛ6кВ№14 ПС Романовская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Предусмотреть в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ6кВ №14 ПС Романовская по всей длине. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская, перетяжку проводов в пролете опор 3/22-3/23.
404 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-08-12 19:30 | 2019-08-12 19:33 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10кВ № 2 ПС Киселевская 35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
405 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-08-11 14:44 | 2019-08-11 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1485 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1485 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/1-1/2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1485 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1485 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
406 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 10:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6161 ф7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6161 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6161 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6161 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская в пролете опор № 1-7. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6161 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
407 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2019-08-13 10:03 | 2019-08-13 11:55 | ВЛ | ВЛ10 №18 ПС Ремонтненская за Р-4021 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, в результате необратимого процесса старения, произошло ухудшение механической прочности провода силового трансформатора и, как следствие, его обрыв. | Обрыв провода ВВ обмотки силового трансформатора КТП 4050 по ВЛ 10 кВ № 18 от ПС 110 кВ Ремонтненская. | Поврежден силовой трансформаторр ТМ-63 КТП 4050 по ВЛ 10 кВ № 18 от ПС 110 кВ Ремонтненская. | Произвести осмотр силовых трансформаторов КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №18 от ПС 110 кВ Ремонтненская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №18 от ПС 110 кВ Ремонтненская по всем КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
408 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2019-08-10 11:06 | 2019-08-10 11:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Эркетиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/36-1/37 ВЛ 10кВ №1 ПС Эркетиновская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 1/36-1/37 ВЛ 10кВ №1 ПС Эркетиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №1/36-1/37 ВЛ 10кВ №1 ПС Эркетиновская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Эркетиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план – организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
409 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2019-08-14 09:26 | 2019-08-14 09:35 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 6 ПС 35 кВ Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 14-15 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Крюковская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 14-15 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Крюковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 14-15 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Крюковская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 14-15 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Крюковская, и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
410 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2019-08-14 12:40 | 2019-08-14 12:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 17 ПС 35 кВ Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 53-54 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №176 ПС 35кВ Крюковская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 53-54 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35кВ Крюковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 53-54 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 17 ПС 35кВ Крюковская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 53-54 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 17 ПС 35кВ Крюковская, и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
411 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 595 | 2019-08-14 16:44 | 2019-08-14 16:48 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 6 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 2/3-2/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1979 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 2/3-2/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 2/3-2/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 2/3-2/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Почтовская, при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
412 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-08-13 16:03 | 2019-08-13 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1366 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/17-3/18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3/17-3/18 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/17-3/18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ ЖБИ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
413 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-08-13 15:36 | 2019-08-13 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3370ВЛ-10кВ№10ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло провисание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3370 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3370 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 15-20 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3370 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3370 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
414 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 555 | 2019-08-13 11:05 | 2019-08-13 11:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №142-143 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Комиссаровская | Поврежденного оборудования нет | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №140-145 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Комиссаровская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
415 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-08-09 10:55 | 2019-08-09 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7378 №11 ПС Мариинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7378 по ВЛ 10кВ №11 ПС Мариинская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7378 по ВЛ 10кВ №11 ПС Мариинская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7378 ВЛ 10кВ №11 ПС Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7378 ВЛ 10кВ №11 ПС Мариинская с последующей перетяжкой провода.
416 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2019-08-07 20:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №5 ВЛ-10 кВ №4 ПС Виноградная. | Перекрытие птицей на опоре №5 ВЛ-10 кВ №4 ПС Виноградная. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Виноградная по всей длине. Особое внимание обращать на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр в пределах опор № 1-17 ВЛ 10 кВ №4 ПС Виноградная, при необходимости перетяжку провода. Выявленные замечания устранить.
417 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2019-08-10 15:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Виноградная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №35 ВЛ-10кВ №5 ПС Виноградная. | Перекрытие птицей на опоре №35 ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Виноградная по всей длине. Особое внимание обращать на на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
418 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-08-10 15:45 | 2019-08-10 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8380 ВЛ-6кВ №6 Потапов | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС Потаповская. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС Потаповская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС Потаповская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8380 ВЛ 6 кВ №6 ПС Потаповская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
419 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-08-07 21:55 | 2019-08-07 22:10 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ 1 КТП 8415 ВЛ-6кВ №42 ПС ЮЗР | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8415 ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8415 ВЛ 6кВ №42 ПС ЮЗР. | Повреждённого оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8415 ВЛ 6 кВ №42 ПС ЮЗР. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8415 ВЛ 6 кВ №42 ПС ЮЗР по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
420 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2019-08-11 16:20 | 2019-08-11 16:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Эркетиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №144-145 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №144-145 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №141-146 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
421 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2019-08-15 15:25 | 2019-08-15 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Савельевская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременное к.з. в пролете опор № 84-85 ВЛ-10 кВ №7 ПС Савельевская, в следствии схлеста проводов фаз "А" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке | Кратковременное к.з. в пролете опор № 84-85 ВЛ-10 кВ №7 ПС Савельевская, в следствии схлеста проводов фаз "А" и "С" при сопутствующей ветровой нагрузке | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой. Произвести замер стрелы провиса ВЛ-10 кВ №7 ПС Савельевская в пролетах опор № 80-85, при необходимости произвести перетяжку провода.
422 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-08-15 17:35 | 2019-08-15 17:39 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5283 ф8 ПС Киселевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5283 ВЛ-10 кВ №8 ПС Киселевская и как следствие схлест проводов | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5283 ВЛ-10 кВ №8 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5283 ВЛ-10 кВ №8 ПС Киселевская 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5283 ВЛ 10 кВ №8 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
423 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-08-14 14:27 | 2019-08-14 14:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор №19-20 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1629 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
424 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-08-14 16:32 | 2019-08-14 16:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6171 ф4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 5-13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
425 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-14 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 7-8 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1635 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода.
426 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-08-14 14:22 | 2019-08-14 14:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7071 ВЛ 10кВ № 6 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-7071 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Крюковская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7071 по ВЛ 10кВ №6 ПС Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7071 ВЛ 10кВ №6 ПС Крюковская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7071 ВЛ 10кВ №6 ПС Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
427 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-08-14 16:08 | 2019-08-14 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7182 ВЛ 10кВ № 17 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-7182 по ВЛ 10кВ № 17 ПС Крюковская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7182 по ВЛ 10кВ №17 ПС Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7182 ВЛ 10кВ №17 ПС Крюковская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7182 ВЛ 10кВ №17 ПС Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
428 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-08-15 18:04 | 2019-08-15 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №28-29 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4138 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №28-29 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4138 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №28-29 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4138 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4138 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4138 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
429 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2019-08-16 11:37 | 2019-08-16 11:39 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №53-70 ВЛ 10кВ №1 ПС Шебалинской 110/35/10 кВ. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Шебалинской 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
430 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 619 | 2019-08-16 15:10 | 2019-08-16 15:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ №8 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 5-6 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. | Повреждения оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1-8 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 1-8 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
431 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-08-15 12:58 | 2019-08-15 13:17 | ВЛ | ПС Романовская ВЛ 6кВ №5 КТП 8597 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №4-5 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8597 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. |  | Выполнить внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №5 -5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8597 ВЛ6кВ №5 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8597 ВЛ6кВ №5 ПС Романовская в пролете опор №4 -5.
432 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-08-16 19:38 | - | ВЛ | ПС Федосеевская, ВЛ 10 кВ №6 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "В и С" в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 95-112 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
433 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2019-08-15 12:05 | 2019-08-15 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/41-7/42 по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35кВ Киевская. | Обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7/41-7/42 по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Киевская, вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение провода АС-35 фазы "В" в пролете опор №7/41-7/42 по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Киевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор № 7/30-7/42 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
434 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-08-15 18:10 | 2019-08-15 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1545 ВЛ 10кВ №5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор №№ 5-6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1545 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра с последующей перетяжкой провода.
435 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 604 | 2019-08-15 12:55 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Черкассы. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Черкассы. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 19-20 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода.
436 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-08-15 15:17 | 2019-08-15 15:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6461 ф8 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1976 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6461 ф8 ПС Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6461 ф8 ПС Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6461 ф8 ПС Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6461 ф8 ПС Рисовая в пролете опор № 1-11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
437 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-08-15 16:11 | 2019-08-15 16:21 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/23-1/24 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/23-1/24 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6443 ф6 ПС Рисовая в пролете опор № 1/18-1/28. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
438 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-08-14 21:45 | 2019-08-14 22:03 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6577 ф4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6577 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6577 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6577 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 2-12. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6577 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
439 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-08-17 11:30 | 2019-08-17 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4092№2ПС Богородское | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1980 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провиса и подхлёсту проводов в пролёте опор №4-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4092 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4092 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. |  | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4092 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4092 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. Выявленные дефекты устранить.
440 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2019-08-17 13:15 | 2019-08-17 14:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская (Саркел)- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская", схлест проводов фаз "В" и "С". | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская". | Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 95-105 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская". Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
441 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-08-17 16:02 | 2019-08-17 16:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3069ВЛ-10кВ№17ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3069 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/4-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3069 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 1/2-1/5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3069 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3069 ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
442 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-08-17 14:43 | 2019-08-17 14:48 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3/1-3/6 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Отары. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
443 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-08-17 12:46 | 2019-08-17 12:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3100ВЛ-10кВ№19ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3100 ВЛ-10кВ №19 ПС Дубовская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3100 ВЛ-10кВ №19 ПС Дубовская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 9-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3100 ВЛ-10кВ №19 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3100 ВЛ-10кВ №19 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
444 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 544 | 2019-08-12 17:39 | 2019-08-12 17:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 143-144 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110кВ Константиновская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 143-144 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №143-144 ВЛ №10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 143-144 ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
445 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-08-16 12:18 | 2019-08-16 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1476 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1476 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1-2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-2ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1476 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1476 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "35/10 кВ Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
446 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-08-16 17:16 | 2019-08-16 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1592 ВЛ-10кВ №7 ПС Искра- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "110/10 кВ Искра" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 9-10 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ "Искра" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1592 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "110/10 кВ Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
447 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2019-08-13 19:35 | 2019-08-13 19:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 3/25-3/26 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 3/25-3/26 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 3/25-3/26 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор пролёте опор № 3/25-3/26 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. Произвести регулировку стелы провиса проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
448 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 568 | 2019-08-13 20:10 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №10/6-10/7 по ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская. | Нарушение структуры материала в пролёте опор №10/6-10/7 по ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденний оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская оп.10/1-10/8. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №10/6 - 10/7 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская.
449 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 569 | 2019-08-13 20:16 | 2019-08-13 20:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы КЗ на проводах в пролетах опор № 146-147 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 146-147 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 146-147 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода в пролёте опор пролёте опор № 146-147 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская. Произвести регулировку стелы провиса проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
450 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 586 | 2019-08-14 14:17 | 2019-08-14 16:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Семичная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре № 143,144 ВЛ 10 кВ №5 ПС Семичная. | Разрушение изолятора на опоре № 143,144 ВЛ 10 кВ №5 ПС Семичная. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре №143,144 ВЛ 10 кВ №5 ПС Семичная. | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ 10кВ №5 ПС Семичная в пролётах опор №138-148. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Семичная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
451 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-08-18 08:54 | 2019-08-18 08:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП3260 ВЛ10кВ№5 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3260 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3260 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 9-14 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3260 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная,выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3260 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
452 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-08-18 09:30 | 2019-08-18 09:33 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №4 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Фоминская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8/2 -8/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 8/1-8/13 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Фоминская.
453 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-08-18 13:15 | 2019-08-18 13:18 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №5 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Фоминская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фоминская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фоминская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/1-1/54 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Фоминская.
454 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-08-18 13:37 | 2019-08-18 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП3365 ВЛ10кВ№6 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3365 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3365 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрелы провиса провода опора № 3-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3365 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская,выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3365 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
455 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-08-16 17:55 | 2019-08-16 18:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 7140 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7140 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7140 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7140 № 3 ПС35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7140 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
456 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-08-16 18:20 | 2019-08-16 18:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-7146 № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
457 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-08-17 19:40 | 2019-08-17 19:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7149 № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
458 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-08-17 20:03 | 2019-08-17 20:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7139 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7139 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 3/-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7139 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7139 № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7139 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
459 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2019-08-18 14:45 | 2019-08-18 14:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 103-104 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 103-104 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Несмеяновская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 101-115 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Несмеяновская. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 101-115 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
460 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-08-17 10:05 | 2019-08-17 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 КТП-8092 ВЛ-10кВ№5 ПС Донская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Подхлест проводов во время боковой ветровой нагрузки в пролетах опор №11-13 ВЛ-0,4кВ№3 КТП-8092 ВЛ-10кВ№5 ПС Донская. Недопустимо большая стрела провиса. | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №1-13 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор№11-13 ВЛ-0,4кВ№3 КТП-8092 ВЛ-10кВ№5 ПС Донская. Выполнить внеочердной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП-8092 ВЛ-10кВ№5 ПС Донская.
461 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-08-14 19:50 | 2019-08-14 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7204 Ф-6 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7204 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Почтовская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7204 по ВЛ 10кВ №6 ПС Белянская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7204 ВЛ 10кВ № 6 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7204 ВЛ 10кВ № 6 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода.
462 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-08-17 18:20 | 2019-08-17 18:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7135 Ф-1 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7135 по ВЛ 10кВ № 1 ПС Богоявленовская и как следствие кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"В" в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7135 по ВЛ 10кВ №1 ПС Богоявленовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7135 ВЛ 10кВ №1 ПС Богоявленовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7135 ВЛ 10кВ №1 ПС Богоявленовская с последующей перетяжкой провода.
463 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-08-18 19:55 | 2019-08-18 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7085 №1 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7085 по ВЛ 10кВ № 1 ПС Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № /1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7085 по ВЛ 10кВ №1 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7085 ВЛ 10кВ №1 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7085 ВЛ 10кВ №1 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода.
464 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-08-09 20:15 | 2019-08-09 20:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП8086 ВЛ-10кВ 1 Донская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №7-8 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8086 ВЛ 10 кВ №1 ПС Донская. | Повреждений оборудования нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8086 ВЛ10кВ №1 ПС Донская в пролете опор №4 - 14. Выполнить внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №7 - 8 ВЛ0,4кВ №1 КТП 8086 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская.
465 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-08-19 17:13 | 2019-08-19 17:16 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №9 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "В и С" в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1-1/19 ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10 кВ Киселевская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
466 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-08-19 15:05 | 2019-08-19 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4094№2ПС Богородское | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации с 1993 года произошло ослабление контактов на АВ-0,4кВ №1 и, как следствие, повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4094 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4094 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Повреждение (ВА-57-35 100А) АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4094 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. | Запланировать инженерный осмотр всех КТП по ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемого КТП. Выполнить осмотр всего оборудования КТП 4094 по ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
467 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-08-18 16:37 | 2019-08-18 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10кВ №5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/3-1/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/10 кВ Искра" с последующей перетяжкой провода.
468 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-08-20 14:18 | 2019-08-20 14:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5325 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шебалинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5325 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебалинская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5325 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5325 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5325 ВЛ 10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
469 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 134 | 2019-08-14 21:58 | 2019-08-14 22:55 | ВЛ | ВЛ 110 Обливная-Дубенцовская-СМ2-КГУ | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | 1. При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. 2. При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2. | 1. Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 18 фазы "А" ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская при увлажнении, приведшее к термическому повреждению провода АС-70 в поддерживающем зажиме. 2. Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 23 фазы "А" ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2 при увлажнении. | 1. Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов, обрыв провода АС-70 в поддерживающем зажиме фазы "А" ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. 2. Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 17-19 ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. Произвести чистку загрязнённой изоляции на участке опор №№ 15-25 ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. По результатам осмотра рассмотреть возможность корректировки РП 2020 г. для включения работ по замене загрязненной изоляции на проблемных участках. Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 22-24 ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2. Произвести чистку загрязнённой изоляции на участке опор №№ 20-25 ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2. Произвести инженерный осмотр на участке опор №№ 10-40 ВЛ 110 кВ КГУ - СМ-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
470 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 667 | 2019-08-20 15:34 | 2019-08-20 15:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №110 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №110 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
471 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-08-20 15:40 | 2019-08-20 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2044 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2044 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2044 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2044 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2044 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода.
472 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-08-20 16:32 | 2019-08-20 16:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП5200 ф2 ПС Отары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5200 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5200 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6, 1/1-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5200 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5200 ВЛ 10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
473 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-08-20 15:54 | 2019-08-20 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гашунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2291 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2291 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2291 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2291 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская с последующей перетяжкой провода.
474 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-08-15 17:31 | 2019-08-15 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3130ВЛ-10кВ№8ПС Семичная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3130 ВЛ-10 кВ №8 ПС Семичная и как в следствии схлёст проводов | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3130 ВЛ-10 кВ №8 ПС Семичная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №4-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3130 ВЛ-10 кВ №8 ПС Семичная,выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3130 ВЛ-10 кВ №8 ПС Семичная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
475 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 637 | 2019-08-18 10:10 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василёвская. | Следы перекрытия в пролёте опор № 22-23 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василёвская. | Поврежденний оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Василёвская в пролетах опор № 15-27. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Василёвская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
476 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-08-20 15:50 | 2019-08-20 15:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС "35/10 кВ Камышевская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор №1/3-1/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС "35/10 кВ Кавмышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
477 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 664 | 2019-08-20 11:35 | 2019-08-20 11:42 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС Северный Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 127-128 ВЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ Северный Портал. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 127-128 ВЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ Северный Портал. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 123-132 ВЛ 6 кВ №5 ПС 110кВ Северный Портал. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 123-132 ВЛ 6 кВ №5 ПС 110кВ Северный Портал. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
478 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 620 | 2019-08-16 16:09 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 3 пс Дубовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей опора № 4/7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Дубовская. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей опора № 4/7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Дубовская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Дубовская по всей длине, особое внимание обращать на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр в пределах опор № 4/7-4/11 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Дубовская. Выявленные замечания устранить.
479 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-08-22 10:30 | 2019-08-22 11:13 | ВЛ | КТП 5135 ВЛ 0,4кв №1 ВЛ 10кВ №4 ПСФоминская35/10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5135 ВЛ 10 кВ №4 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В", схлестывание проводов фаз "В" и "А"на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5135 ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминская 35/10кВ, в результате длительной эксплуатации с 1990г. | Разрушение изолятора фазы "В" (ТФ -20) на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5135 ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминская35/10кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5135 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Фоминская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-7. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5135 по ВЛ 10 кВ № ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
480 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-08-22 13:44 | 2019-08-22 13:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП3188 ВЛ10кВ№ 1ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3188 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская и, как следствие, схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3188 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 1/4-1/5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3188 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская. Выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3188 ВЛ-10кВ №1 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
481 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2019-08-22 09:24 | 2019-08-22 09:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Гашунская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №4/10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Гашунская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №4/10 ВЛ 10 кВ №9 ПС Гашунская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Гашунская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС Гашунская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
482 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 684 | 2019-08-21 15:32 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 4/27-4/28 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10кВ "Искра". | В результате длительной эксплуатации, произошел подхлест проводов в пролете опор № 4/27-4/28 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4/27-4/28 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Искра" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
483 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-08-21 10:37 | 2019-08-21 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1547 ВЛ-10кВ №5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1547 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Черкассы" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/5-3/6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1547 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1547 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
484 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-08-22 21:05 | 2019-08-22 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8351 ВЛ-6кВ №1 Потапов | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 и, как следствие, кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №2-3 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8351 ВЛ 6 кВ №1 ПС Потаповская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8351 ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП 8351 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
485 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-08-13 19:30 | 2019-08-13 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8472 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №12-13, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №12-13 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8472 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП 8472 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной инженерный смотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №12 - 13 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская.
486 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 644 | 2019-08-19 08:20 | 2019-08-19 08:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор №252-254 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №252-254 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №252-254 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
487 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-08-19 13:43 | 2019-08-19 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3036ВЛ-10кВ№7ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3036 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3036 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №2/9-2/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3036 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотрВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3036 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
488 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 641 | 2019-08-18 16:30 | 2019-08-18 16:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники в пролетах опор №15-25. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
489 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-08-23 15:54 | 2019-08-23 16:44 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5274 ф7 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5274 ВЛ 10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "А"на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ в результате длительной эксплуатации с 1997 г. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5274 ВЛ-10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5274 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-12. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5274 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
490 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 710 | 2019-08-23 13:42 | 2019-08-23 13:48 | ВЛ | ВЛ-6кВ №9 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1991 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 38-39 ВЛ 6 кВ №9 ПС 110 кВ НС-1. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 38-39 ВЛ 6 кВ №9 ПС 110 кВ НС-1. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 35-43 ВЛ 6 кВ №9 ПС 110кВ НС-1. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № 35-43 ВЛ 6 кВ №9 ПС 110кВ НС-1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
491 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-08-23 10:15 | 2019-08-23 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4039№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1991 г., произошло повреждение ввода на опоре №22 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4039 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала провода произошло повреждение ввода на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4039 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Повреждение провода АВВГ 2*6 на опоре №22 по ВЛ-0,4 №2 КТП-4039 ВЛ 10 №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4039 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4039 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Приволенская. Выявленные дефекты устранить.
492 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 719 | 2019-08-23 20:25 | 2019-08-23 20:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1998 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 1/6-1/7 ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор 1/6-1/7 ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет. | Повреждения оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №1/1-1/10 по ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет. Выполнить инженерный осмотр в пролетах опор № №1/1-1/10 по ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
493 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-08-23 22:32 | 2019-08-23 22:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 2734 ВЛ-10 кВ №5 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 2734 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 2734 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 2734 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 2734 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская с последующей перетяжкой провода.
494 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-08-23 20:50 | 2019-08-23 20:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8059 ВЛ-10кВ №4 Дубенцов | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №30-31 и, как следствие, кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №30-31 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 8059 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП 8059 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной инженерный смотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №30-31 ВЛ0,4кВ №2 КТП 8059 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская.
495 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-08-23 22:25 | 2019-08-23 22:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8550 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор №12-13 и, как следствие, кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №12-13 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6 кВ №11 ПС Шлюзовая. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №12 - 13 ВЛ0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11ПС Шлюзовая. Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
496 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-08-24 10:25 | 2019-08-24 10:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2632 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2632 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2632 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 при соответствующей нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода впролете опор №1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2632 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2632 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС 2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
497 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-08-24 10:27 | 2019-08-24 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 Романовск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете опор №4/7-4/8, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8453 ВЛ6кВ №1 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 4/7-4/8 ВЛ0,4кВ №1 КТП 8453 ВЛ 6кВ №1 ПС Романовская. Выполнить внеочередной осмотр и наметить мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ0,4кВ №1 КТП 8453 ВЛ 6кВ №1 ПС Романовская.
498 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2019-08-24 10:56 | 2019-08-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ "Антоновская". | В результате длительной эксплуатации, произошел подхлест проводов в пролете опор № 1/15-1/16 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/15-1/16 ВЛ-10 кВ № 1 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
499 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 617 | 2019-08-16 13:20 | 2019-08-16 13:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС НС-15- | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №2/3-2/4 и, как следствие, кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №2/3-2/4 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение ВЛ 6кВ №2 ПС НС15. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор №2/1 - 2/15 ВЛ 6кВ №2 ПС НС15. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 2/3-2/4 ВЛ6кВ №2 ПС НС15.
500 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-08-24 16:23 | 2019-08-24 18:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4518№2ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
501 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 728 | 2019-08-24 14:50 | 2019-08-24 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ№16ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Результат воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации с 1987г., что привело к выпадению крюка вместе с изолятором, схлест проводов фаза "С" и фаза "В". | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности опоры опоры №322 по ВЛ 10 №16 ПС 35 кВ Валуевская. | Выпадение крюка с изолятором фазы "В" на деревянной опоре П10-1Д. | Произвести верховой осмотр деревянных опор 315-325 ВЛ-10кВ №16 ПС 35 Валуевская, при необходимости изменить точки крепления крюков. Составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
502 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-08-23 13:42 | 2019-08-23 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 №1 КТП 2148 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2148 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2148 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2148 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2148 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
503 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-08-23 18:19 | 2019-08-23 18:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2272 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2272 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2272 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2272 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2272 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
504 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-08-24 20:19 | 2019-08-24 20:28 | ВЛ | ПС Романовская ВЛ 6кВ №5 КТП 8595 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №7-8, с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8595 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №7 -8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8595 ВЛ6кВ №5 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8595 ВЛ6кВ №5 ПС Романовская в пролете опор №7 -8.
505 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-08-24 20:07 | 2019-08-24 20:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1359 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10кВ Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 38-39 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1359 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра с последующей перетяжкой провода.
506 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-08-23 13:13 | 2019-08-23 13:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ ЖБИ. | В результате длительной эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор № 25-26 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 25-26 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
507 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-08-22 20:44 | 2019-08-22 20:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1439 ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Камышевская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор №13-14 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1439 ВЛ-10 кВ № 12 ПС 35/10 кВ "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
508 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-08-25 09:50 | 2019-08-25 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4019№6ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №9-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №9-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №9-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская в пролете опор № 9-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
509 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-08-21 21:03 | 2019-08-21 21:09 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор № 9-2/1 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"А" в пролете опор №9-2/1 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 9-2/2 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская с последующей перетяжкой провода.
510 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-08-21 21:48 | 2019-08-21 21:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7398 Ф-11 ПС Николаевск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-3/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7398 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременный схлест проводов ф. "В"и"А" в пролете опор №5-3/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7398 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 КТП-7398 ВЛ-10 кВ №11 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 5-3/2 ВЛ-0.4 кВ №3 КТП-7398 ВЛ-10 кВ №11 ПС Николаевская с последующей перетяжкой провода.
511 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-08-25 13:56 | 2019-08-25 13:58 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5413 ф8 ПС Федосеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5413 ВЛ-10 кВ №8 ПС Федосеевская и как следствие схлест проводов | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5413 ВЛ-10 кВ №8 ПС Федосеевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5413 ВЛ-10 кВ №8 ПС Федосеевская 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5413 ВЛ 10 кВ №8 ПС Федосеевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
512 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-08-25 13:04 | 2019-08-25 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3268ВЛ10кВ№13ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская и, как следствие, схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 1/3-1/6 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
513 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-08-25 13:25 | 2019-08-25 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП4231№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1986 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролете опор №8-9 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №4231 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №4231 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №8-9 фаза по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №4231 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №4231 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №4231 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить
514 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 743 | 2019-08-25 13:25 | 2019-08-25 13:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/14-1/15 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/14-1/15 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Октябрьская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/10-1/20 ВЛ-6кВ №6 ПС Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1/10-1/20 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Октябрьская.
515 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-08-25 14:16 | 2019-08-25 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 7-8 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1409 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
516 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 748 | 2019-08-25 15:19 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло провисание провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110 Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №112-113 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №111-114 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Жуковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
517 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-08-25 17:12 | 2019-08-25 17:17 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5232 ф6 ПС Отары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Отары и как следствие схлест проводов | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ-10 кВ №6 ПС Отары 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Отары кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Отары кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
518 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-08-25 16:42 | 2019-08-25 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1464 ВЛ-10кВ №11 ПС Кам | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор №1/8-1/9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Кавмышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
519 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-08-25 19:23 | 2019-08-25 19:28 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5364 ф11 ПС Шебалинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5364 ВЛ-10 кВ №11 ПС Шебалинская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5364 ВЛ-10 кВ №11 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5364 ВЛ-10 кВ 11 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5364 ВЛ 10 кВ №11 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
520 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 733 | 2019-08-24 18:43 | 2019-08-24 18:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС Гашунская 35/10 кВ | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№103-104 ВЛ 10 кВ №1 ПС Гашунская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№103-104 ВЛ 10 кВ №1 ПС Гашунская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Гашунская в пролетах опор 104-119.По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Гашунская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
521 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 729 | 2019-08-24 16:15 | 2019-08-24 17:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание, разрушение) колпачка и, как следствие, при ветровой нагрузке, срыв изолятора ф."В" на опоре № 5/6 ВЛ 10кВ №5 ПС Большовская. | Разрушение, усыхание колпачка изолятора ф."В" на опоре №5/6 и, как следствие, при ветровой нагрузке, срыв изолятора с опоры, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 5/5-5/6 на ВЛ 10кВ №5 ПС Большовская. | Срыв изолятора на оп. 5/6 ВЛ №5 ПС Большовская. | Выполнить внеочередной осмотр и запланировать мероприятия, направленные на повышение надежности эксплуатации ВЛ 10 кВ №5 ПС Большовская. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №5/1 - 5/6 ВЛ 10кВ №5 ПС Большовская с заменой колпачков для фиксации изоляторов.
522 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-08-16 16:32 | 2019-08-16 18:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3202ВЛ10кВ№2ПС Комиссар | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3202 ВЛ-10кВ №2 ПС П35 кВ Комиссаровская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3202 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Комиссаровская | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3202 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода опора № 7-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3202 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Комиссаровская выявленные отступления устранить
523 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 678 | 2019-08-21 11:56 | 2019-08-21 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №67 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 16/6-16/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 16/6-16/7 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба. | Нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба в пролетах опор № 16/1-16/23. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
524 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-08-21 16:35 | 2019-08-21 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 2380 ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2380 ВЛ 10 кВ №11 ПС Скиба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2380 ВЛ 10 кВ №11 ПС Скиба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2380 ВЛ 10 кВ №11 ПС Скиба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2380 ВЛ 10 кВ №11 ПС Скиба с последующей перетяжкой провода.
525 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-08-26 13:55 | 2019-08-26 13:58 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5161 ф5 ПС Фоминская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5161 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5161 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5161 ВЛ 10 кВ №95ПС 35/10 кВ Фоминская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5161 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Фоминская .
526 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-08-26 10:01 | 2019-08-26 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4378№5ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло нарушение структуры материала колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Нарушение структуры материала колпачка и, как следствие, срыв изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Полиэтиленовый колпачок марки КП. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
527 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-08-26 13:29 | 2019-08-26 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4585№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "С" и, как следствие, её обрыв на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки фаза "С" опора №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Обрыв вязки провода фазы "С" опора №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
528 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 752 | 2019-08-25 17:15 | 2019-08-25 17:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Комаровская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор 3/3-3/4 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Комаровская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № №3/1-3/10 по ВЛ-10кВ №6 ПС Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 3/1-3/10 ВЛ-10кВ №6 ПС Комаровская.
529 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 738 | 2019-08-25 09:10 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №12 ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская. | Кратковременное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №12 ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №2 ПС Потаповская по всей длине. Особое внимание обращать на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 ПС Потаповская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
530 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-08-25 14:40 | 2019-08-25 14:50 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6113 ф11 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/7-1/8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/7-1/8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская в пролете опор № 1/1-1/10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
531 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 749 | 2019-08-25 16:19 | 2019-08-25 16:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Конзаводская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №№138-139 ВЛ 10 кВ №1 ПС Конзаводская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№138-139 ВЛ 10 кВ №1 ПС Конзаводская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Конзаводская в пролетах опор 132-145. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Конзаводская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
532 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 737 | 2019-08-25 09:04 | 2019-08-25 09:08 | ВЛ | ВЛ 6кВ №3 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 16/22-16/23 ВЛ 6 кВ №3 ПС НС-2. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 16/22-16/23 ВЛ 6 кВ №3 ПС НС-2. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС НС-2 в пролетах опор № 16/1-16/27. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
533 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 269 | 2019-08-19 10:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Хуторская - Приволенская - Ремонтненская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 432 ВЛ 110 кВ Хуторская – Приволенская - Ремонтненская. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 432 ВЛ 110 кВ Хуторская – Приволенская - Ремонтненская из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А". | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 431-433 ВЛ 110 кВ Хуторская - Ремонтненская. Произвести замену дефектных и загрязненных изоляторов в пролетах опор №№ 430-435 ВЛ 110 кВ Хуторская-Ремонтненская. Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Хуторская - Ремонтненская. По результатам осмотра рассмотреть возможность корректировки РП 2020 г. для включения работ по устранению замечаний на проблемных участках.
534 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-08-27 17:10 | 2019-08-27 17:13 | ВЛ | ПС Руно, ВЛ 10кВ №1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз " А и В" в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 5/4-5/15 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Руно по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
535 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-08-27 15:15 | 2019-08-27 15:20 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6179 ф4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 3/7-3/8 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/7-3/8 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 3/6-3/12. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
536 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-08-27 12:03 | 2019-08-27 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4643№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4643 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4643 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4643 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4643 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4643 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
537 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-08-27 15:05 | 2019-08-27 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4496№9ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1986 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролете опор №3-4 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4496 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Кираснопартизанская. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 фаза "А" по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4496 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Краснопартизанская. | Обрыв провода А-16 фаза "А" в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4496 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Краснопартизанская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №4496 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №4496 по ВЛ 10кВ №9 ПС 35кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить
538 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-08-26 09:32 | 2019-08-26 09:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1590 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
539 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-08-27 20:53 | 2019-08-27 20:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8379 ВЛ-6кВ №2 Потапов | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №1-2, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1-2 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8379 ВЛ 6 кВ №2 ПС Потаповская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП 8379 ВЛ 6кВ №2 ПС Потаповскаяпо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной инженерный смотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП8379 ВЛ 6кВ №2 ПС Потаповская по всей длине .
540 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-08-27 21:58 | 2019-08-27 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8461 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №8-9 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8461 ВЛ 6 кВ №11 ПС Шлюзовая. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной инженерный смотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП8461 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине.
541 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 787 | 2019-08-27 23:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Донская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 147-148 по ВЛ-10кВ №9 ПС Донская. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 147-148 ВЛ 10 кВ №9 ПС Донская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Предусмотреть в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ10кВ №9 ПС Донская по всей длине. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №9 ПС Донская, перетяжку проводов в пролете опор 147-148.
542 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2019-08-27 15:00 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Хуторская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №151 ВЛ 10 кВ №7 ПС Хуторская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №151 ВЛ 10 кВ №7 ПС Хуторская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Хуторская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Хуторская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
543 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-08-28 13:20 | 2019-08-28 13:24 | ВЛ | ПС Федосеевская, ВЛ 10 кВ №6 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/9-1/10 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/9-1/10 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1-1/17 ВЛ 10кВ №6 ПС Федосеевской 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Федосеевской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
544 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 782 | 2019-08-27 16:16 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок,в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и,как следствие,кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 15-16 по ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 15-16 ВЛ10кВ№4 ПС Виноградная вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Предусмотреть в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ10кВ №4 ПС Виноградная по всей длине. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №44 ПС Виноградная, перетяжку проводов в пролете опор 15-16.
545 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-08-24 19:28 | 2019-08-24 19:37 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6463 ф8 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1971 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6463 ф8 ПС Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6463 ф8 ПС Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6463 ф8 ПС Рисовая в пролете опор № 4-1/7. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6463 ф8 ПС Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
546 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-08-28 10:07 | 2019-08-28 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4398№5ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4398 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская, с 1987 г., произошло ухудшение механических свойств провода фазы "В" в пролёте опор №7-8 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел его обрыв и схлёст проводов фаз "А" и "В". | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4398 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. | Обрыв провода фазы "В" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4398 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. | Произвести верховой осмотр опоры 5-10 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4398 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4398 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
547 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-08-28 14:32 | 2019-08-28 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП4537№7ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "С" и, как следствие, её обрыв на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4537 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение вязки фаза "С" опора №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4537 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Обрыв вязки провода фазы "С" опора №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4537 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить верховой осмотр опоры №10-18 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4537 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4537 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
548 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2019-08-27 12:49 | 2019-08-27 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 70-71 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Октябрьская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 65-75 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Октябрьская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 65-75 ВЛ-10 кВ №11 ПС Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
549 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 802 | 2019-08-28 20:10 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Виноградная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№6-7 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор опор 6-7 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Виноградная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №5 ПС Виноградная. При необходимости произвести перетяжку проводов в пролете опор №№6-7.
550 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 776 | 2019-08-27 13:45 | 2019-08-27 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10кВ Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 35/10кВ Лозновская. | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 40-41 по ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35/10кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
551 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-08-28 21:07 | 2019-08-28 21:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 10-11 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Организовать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1380 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
552 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-08-23 14:20 | 2019-08-23 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3318ВЛ-10кВ№8ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3318 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирная, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3318 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №3-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3318 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3318 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
553 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-08-23 16:48 | 2019-08-23 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3006ВЛ-10кВ№2ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3006 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3006 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрелы провиса провода опора №8-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3006 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3006 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
554 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-08-27 17:22 | 2019-08-27 17:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3142ВЛ10кВ№3ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3142 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3142 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №4-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3142 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3142 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
555 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-08-24 17:45 | 2019-08-24 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7004 Ф-15 ПС Констант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7004 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"В" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7004 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7004 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7004 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская с последующей перетяжкой провода.
556 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-08-24 17:07 | 2019-08-24 17:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7010 Ф-15 ПС Констант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7010 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"В" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7010 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7010 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7010 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская с последующей перетяжкой провода.
557 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-08-25 13:33 | 2019-08-25 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2128 ВЛ-10 кВ №7 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2128 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2128 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2128 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2128 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода.
558 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-08-26 15:18 | 2019-08-26 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2335 Ф-6 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2335 ВЛ-10 кВ №10 ПС Хуторская и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2335 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "В" на опоре опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2335 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2335 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
559 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-08-26 16:38 | 2019-08-26 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2154 Ф-8 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2154 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода.
560 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-08-27 06:12 | 2019-08-27 06:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2073 Ф-9 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2073 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2073 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2073 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2073 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода.
561 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-08-29 09:34 | 2019-08-29 09:39 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №6 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №4/1-4/9 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Отары 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
562 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-08-29 14:20 | 2019-08-29 14:28 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5020 ф13 ПС Заветинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провод фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5020 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5020 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5020 ВЛ-10 кВ 13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5020 ВЛ 10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
563 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2019-08-29 14:12 | 2019-08-29 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4019№6ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г. произошло ухудшение прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "С" на опоре №11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Разрушение изолятора НС-16 фазы "С" на опоре №11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская в пролете опор № 9-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4019 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ремонтненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
564 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 800 | 2019-08-28 16:07 | 2019-08-28 16:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при соответствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№138-139 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. | Межфазное кооткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№138-139 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники в пролетах опор №№131-146. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
565 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 808 | 2019-08-29 10:44 | 2019-08-29 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9ПС Первомайская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 10 №9 ПС 35 кВ Первомайская, с 1987 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №15-16 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках происходил подхлёст проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное к.з. вследствии подхлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 по ВЛ 10 №9 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждённого оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Первомайская в пролёте опор №10-20. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
566 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-08-28 11:23 | 2019-08-28 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1КТП-2194 ВЛ-10 кВ№6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор 3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2194 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №№3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2194 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке. | поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса в пролете опор №№3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ№1 КТП 2194 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2194 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эсплуатируемой ВЛ.
567 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-08-28 16:58 | 2019-08-28 17:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2433 Ф-4 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП2433 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП2433 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская и при сопутствующей ветровой нагрузке . | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса повода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2433 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2433 ВЛ 10 кВ №4 ПС Хуторская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
568 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2019-08-24 10:57 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Семичная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло провисание провода в пролете опор №1/1-1/12 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 35 кВ Семичная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №1/11-1/12 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Семичная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Семичная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №1/11-1/14 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Семичная.
569 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 788 | 2019-08-28 07:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок,в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 1/16-1/17 по ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 1/16-1/17 ВЛ 10 кВ №6 ПС Виноградная вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Предусмотреть в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ10кВ №4 ПС Виноградная по всей длине. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №6 ПС Виноградная, перетяжку проводов в пролете опор 1/16-1/17.
570 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 815 | 2019-08-30 09:45 | 2019-08-30 09:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №3/7 ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №3/7 ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Скиба. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
571 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 276 | 2019-08-27 05:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 Обливная-Дубенцовская-СМ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организации произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. | Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 76 фазы "В" ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская при увлажнении. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 75-77 ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. Произвести чистку загрязнённой изоляции на участке опор №№ 74-79 ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Обливная - Дубенцовская. По результатам осмотра рассмотреть возможность корректировки РП 2020 г. для включения работ по замене загрязненной изоляции на проблемных участках.
572 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 825 | 2019-08-30 15:35 | 2019-08-30 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 59-60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 59-60 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 58-66 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 58-66 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
573 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-08-25 10:40 | 2019-08-25 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8521 ВЛ-6кВ№1 ПС Потаповская. | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в результате длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, провис провода в пролете опор №4-5. | Провис провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская. Провести внеочереной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская по всей длине.
574 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 766 | 2019-08-26 21:20 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №20 ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №20 ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-6 кВ №1 ПС Потаповская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
575 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 804 | 2019-08-29 08:10 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ№6 ПС Потаповская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №2/2 ВЛ-6 кВ №6 ПС Потаповская. | Кратковременное межфазное перекрытие на опоре № 2/2 ВЛ-6 кВ №6 ПС Потаповская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС Потаповская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС Потаповская по всей длине. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
576 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2019-08-29 15:42 | 2019-08-29 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2070 Ф-9 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП2070 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП2070 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке . | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2070 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса повода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2070 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода.
577 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2019-08-30 13:57 | 2019-08-30 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ№8ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №6/11-6/13 по фазе "С" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода в пролёте опор №6/11-6/13 по фазе "С" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-50 в пролёте опор №6/11-6/13 по фазе "С" ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №6/1-6/17 по ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
578 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2019-08-30 09:10 | 2019-08-30 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ№13ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №8/4 по ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №8/4 по ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод, что привело к замыканию провода на траверсу опоры. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "С" на опоре №8/4 по ВЛ 10кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. | Внести опору №8/4 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Овцевод, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Выполнить верховой осмотр в пролете опор №8/1-8/20 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
579 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-08-31 10:44 | 2019-08-31 10:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3361ВЛ-10кВ№6ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1965 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3361 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3361 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрелы провиса провода опора № 4-9 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3361 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3361 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
580 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-08-31 13:36 | 2019-08-31 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2746 Ф-8 ПС Василевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2746 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василевская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2746 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василевская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2746 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2746 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василевская с последующей перетяжкой провода.
581 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2019-08-31 16:11 | 2019-08-31 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3002ВЛ-10кВ№2ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1962 года произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3002 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная, и как следствие, схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3002 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3002 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3006 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
582 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2019-08-30 11:52 | 2019-08-30 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1687А ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1687 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 25-26 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1687 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1687 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
583 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 823 | 2019-08-30 15:13 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 13 ПС Искра- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10кВ "Искра". | В результате длительной эксплуатации, произошел подхлест проводов в пролете опор № 2/1-2/2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/1-2/2 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Искра" с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
584 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2019-08-30 18:17 | 2019-08-30 20:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1549 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1549 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская. | Обрыв провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1549 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1549 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская. | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 14-20 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1549 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1549 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
585 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-08-30 14:01 | 2019-08-30 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-2027 Ф-14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2027 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2027 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного орборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2027 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Выполнит инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2027 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
586 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-08-31 14:50 | 2019-08-31 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2050 Ф-5 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2050 ВЛ 10 кв №5 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2050 ВЛ 10 кв №5 ПС Наримановская при сответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2050 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2050 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
587 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 831 | 2019-08-31 15:57 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10кВ Лозновская. | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Лозновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
588 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2019-08-24 11:47 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Мирная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей опора № 6/8 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Мирная. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей опора № 6/8 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Мирная по всей длине, особое внимание обращать на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр в пределах опор № 6/1-6/8 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Мирная.
589 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-09-01 13:26 | 2019-09-01 13:29 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5007 ф17 ПС Заветинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ-10 кВ №17 ПС Заветинская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ-10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ-10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5007 ВЛ 10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
590 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-09-01 14:55 | 2019-09-01 14:59 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5106 ф1 ПС Руно | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5106 ВЛ-10 кВ №1 ПС Руно и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5106 ВЛ-10 кВ №1 ПС Руно 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5106 ВЛ-10 кВ №1 ПС Руно 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5106 ВЛ 10 кВ №1 ПС Руно 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
591 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 807 | 2019-08-29 10:07 | 2019-08-29 10:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при соответствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№9/4-9/5 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники. | Межфазное кооткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№9/4-9/5 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники в пролетах опор №№9/4-9/5. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
592 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-09-02 14:47 | 2019-09-02 14:53 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5037 ф7 ПС Кичкинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провод фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5037 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5037 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кичкинская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5037 ВЛ-10 кВ 7 ПС Кичкинская 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5037 ВЛ 10 кВ №7 ПС Кичкинская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
593 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-09-03 13:42 | 2019-09-03 13:45 | ВЛ | ПС Потапенковская, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/50-1/51 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Потапенковская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/50-1/51 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Потапенковская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/51-1/60 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская.
594 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 846 | 2019-09-02 14:19 | 2019-09-02 15:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС НС-13 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №82 ВЛ-6 кВ №5 ПС НС-13. | Кратковременное межфазное перекрытие на опоре №82 ВЛ-6 кВ №5 ПС НС-13. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №5 ПС НС-13 в пределах опор №№ 80-90. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
595 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-09-02 15:04 | 2019-09-02 15:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3407ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1968 года, произошло провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3407 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3407 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 8-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3407 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3407 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
596 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-08-31 21:24 | 2019-08-31 21:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2108 Ф-16 ПС Василевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2108 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ №1 КТП 2108 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2108 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2108 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
597 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2019-08-31 21:41 | 2019-08-31 21:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1КТП-2553 Ф-10 ПС Конзаводская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2553 ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2553 ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2553 ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2553 ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
598 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 762 | 2019-08-26 13:45 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № №№3/2-3/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубенцовская. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №3/2-3/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубенцовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубенцовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприяий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубенцовская.
599 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2019-09-05 08:50 | 2019-09-05 08:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 11-12 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Белянская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 11-12 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 11-12 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 11-12 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Белянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
600 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 888 | 2019-09-05 10:10 | 2019-09-05 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Савельевска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 3/3-3/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Савельевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1979 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 3/3-3/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Савельевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 3/3-3/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Савельевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 3/3-3/4 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Савельевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
601 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 898 | 2019-09-05 15:33 | 2019-09-05 15:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№57-58 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 57-58 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 57-58 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 57-58 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
602 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2019-09-05 15:08 | 2019-09-05 15:11 | ВЛ | ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №7 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №54-77 ВЛ 10кВ №7 ПС Кичкинской 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Кичкинской 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
603 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2019-09-05 15:18 | 2019-09-05 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2213 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор №1/17-1/18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2213 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 4 и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковремееный схлест проводов в пролете опор №1/17-1/18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2213 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 4 при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/17-1/18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2213 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 4 с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2213 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 4 по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
604 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2019-09-04 18:17 | 2019-09-04 18:21 | ВЛ | ПС Константиновская ВЛ-10кВ №17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 6/1-6/2 ВЛ-10кВ №17 ПС Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "В"и "С" в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-10кВ №17 ПС Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор пролёте опор № 6/1-6/2 ВЛ-10кВ №17 ПС Константиновская. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов.
605 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-09-05 18:05 | 2019-09-05 18:11 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №8 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз " А и В" в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №5/1-5/10 ВЛ 10кВ №8 ПС Заветинской 110/35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Заветинской 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
606 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-09-02 14:47 | 2019-09-02 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2157 Ф-8 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2157 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2157 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2157 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2157 ВЛ 10 кВ №8 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода.
607 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-09-06 11:19 | 2019-09-06 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4540№17ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации с 1991 года произошло ослабление контактов на АВ-0,4кВ №1 и, как следствие, повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4540 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4540 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение (ВА-57-35 63А) АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4540 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить осмотр всего оборудования КТП 4540 по ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр всех КТП по ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП.
608 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-09-02 21:22 | 2019-09-02 21:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1369 Ф-2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1369 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1369 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1369 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
609 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-09-03 20:05 | 2019-09-03 20:15 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-7446 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1958 года произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7446 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7446 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7276 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Запланировать замер стрелы провиса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7446 ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская с последующей перетяжкой провода.
610 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-09-07 17:35 | 2019-09-07 19:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1602 ВЛ-10кВ №1 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская. | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская. | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 1-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1602 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
611 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2019-08-30 15:15 | 2019-08-30 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3159ВЛ10кВ№14ПС Гуреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Гуреевская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3159 ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Гуреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3159 ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Гуреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода опора № 7-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3159 ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Гуреевская, выявленные отступления устранить
612 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2019-08-30 10:22 | 2019-08-30 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3478ВЛ-10кВ№6ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода опора № 2/2-2/3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская, выявленные отступления устранить.
613 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2019-09-09 16:36 | 2019-09-09 16:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2444 Ф-5 ПС Улановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2444 ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2444 ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса в пролете опор 6-7 ВЛ 0, 4кВ №1 КТП 2444 ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0, 4кВ №1 КТП 2444 ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
614 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2019-09-09 11:50 | 2019-09-09 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7205 №6 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7205 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7205 по ВЛ 10кВ №6 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7205 ВЛ 10кВ №61 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7205 ВЛ 10кВ №6 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
615 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2019-09-09 13:48 | 2019-09-09 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7227 Ф-3 ПС Богоявленск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7227 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7227 по ВЛ 10кВ №3 ПС Богоявленовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7227 ВЛ 10кВ №3 ПС Богоявленовская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7227 ВЛ 10кВ №3 ПС Богоявленовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
616 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2019-09-09 14:19 | 2019-09-09 14:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7216 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7216 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7216 по ВЛ 10кВ №2 ПС Савельевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7216 ВЛ 10кВ №2 ПС Савельевская с последующей перетяжкой провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7216 ВЛ 10кВ №2 ПС Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
617 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2019-09-06 09:27 | 2019-09-06 09:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2747 Ф-14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2747 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2747 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2747 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2747 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
618 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2019-09-05 18:40 | 2019-09-05 18:52 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №4 КТП6487 ф12 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 1-10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6487 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
619 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-09-10 09:51 | 2019-09-10 09:56 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5149 ф3 ПС Фоминская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провод фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5149 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Фоминская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5149 ВЛ-10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5149 ВЛ-10 кВ 3 ПС Фоминская 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5149 ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
620 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-09-10 14:04 | 2019-09-10 14:09 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5232 ф6 ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провод фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ-10 кВ №6 ПС Отары 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ-10 кВ 6 ПС Отары 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5232 ВЛ 10 кВ №6 ПС Отары 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
621 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2019-09-09 16:16 | 2019-09-09 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7283 Ф-1 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7283 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7283 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7283 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7283 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
622 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2019-09-09 17:13 | 2019-09-09 17:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7385 ф.12 ПС Мариинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7385 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7385 ВЛ 10 кВ №12 ПС Марииновская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7385 ВЛ 10 кВ №12 ПС Марииновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7385 ВЛ 10 кВ №12 ПС Марииновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
623 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2019-09-09 18:58 | - | ВЛ | ПС Федосеевская, ВЛ 10 кВ №6 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/33-1/34 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/33-1/34 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/28-1/45 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
624 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2019-09-10 21:01 | 2019-09-10 21:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1681 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1681 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1681 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1681 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
625 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 929 | 2019-09-09 17:07 | 2019-09-09 17:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 30-31 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 30-31 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода.
626 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 292 | 2019-09-07 15:39 | - | ПС | МВ 110 ВЛ Котельниково | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Дефект терминала резервных защит ТЛ 2606.14 | Неисправность аналого- цифрового преобразователя терминала ТЛ 2606.14 | Неисправность терминала резервных защит ТЛ 2606.14 | 1. Написать письмо на завод-изготовитель ООО "Релематика" о повреждении терминала ТЛ 2606.14 1. Произвести послеаварийную проверку терминала защит ТЛ 2606.14
627 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 958 | 2019-09-11 09:35 | 2019-09-11 09:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7211 Ф-1 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/6-1/8 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7211 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 1/6-1/8 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7211 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-7211 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/6-1/8 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-7211 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
628 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2019-09-11 10:24 | 2019-09-11 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7276 ВЛ-10кВ №1 Богоявл | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 15-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7276 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 15-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7276 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7276 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 15-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7276 ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
629 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 293 | 2019-09-03 05:22 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организации произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 104 фазы "А" ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал при увлажнении. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 103-105 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 100-110 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
630 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 294 | 2019-09-10 18:56 | 2019-09-10 20:45 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организации произошло загрязнение изоляции, в результате чего произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов одновременно двух фаз "А,В" на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская. | Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянд изоляторов на опоре № 70 фаз "А,В" ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская. | Следы электродугового перекрытия на проводах, гирляндах изоляторов фаз "А,В" опоры № 70 ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 69-71 ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская. Произвести чистку загрязнённой изоляции на участке опор №№ 65-70 ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская. Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
631 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-09-11 14:56 | 2019-09-11 15:50 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5408 ф6 ПС Федосеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5408 ВЛ-10 кВ №6 ПС Федосеевская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5408 ВЛ-10 кВ №6 ПС Федосеевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5408 ВЛ 10 кВ №6 ПС Федосеевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5408 ВЛ-10 кВ №6 ПС Федосеевская 35/10 кВ.
632 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-09-11 13:55 | 2019-09-11 14:35 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5258 ф2 ПС Киселевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5258 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5258 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5258 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5258 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Киселевская .
633 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2019-09-10 12:43 | 2019-09-10 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3273ВЛ-10кВ№8ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, произошло провисание провода в пролете опор №3-2/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3273 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №3-2/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3273 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 3-2/2 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3273 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3273 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
634 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2019-09-10 15:48 | 2019-09-10 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3411ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3411 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3411 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 2/1-2/5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3411 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3411 ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
635 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 987 | 2019-09-11 20:05 | 2019-09-11 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4221№6ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, обрыв провода в пролетах опор № 5-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролетах опор № 5-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. | Обрыв нулевого провода А-25 в пролетах опор № 5-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская в пролете опор № 1-7. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
636 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 998 | 2019-09-12 10:47 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Виноградная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№40-41 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор опор 40-41 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Виноградная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №5 ПС Виноградная. При необходимости произвести перетяжку проводов в пролете опор №№40-41.
637 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-09-12 11:25 | 2019-09-12 11:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №10 ПС Конзаводская- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №130 ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №130 ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС Конзаводская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
638 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-09-12 13:20 | 2019-09-12 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1КТП-4690№6ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4690 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4690 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4690 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить верховой осмотр опоры №7-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4690 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4690 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
639 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-09-12 16:19 | 2019-09-12 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4536№7ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение структуры материала провода фазы "С" и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Обрыв провода фаза "С" в пролёте опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Обрыв провода А-25 фаза "С" в пролёте опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить верховой осмотр опоры №2/1-2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4536 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
640 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2019-09-11 14:25 | 2019-09-11 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3289ВЛ-10кВ№6ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3289 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3289 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Проивести замер стрелы провиса провода опора №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3289 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3289 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
641 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 984 | 2019-09-11 17:16 | 2019-09-11 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3444 ВЛ-10кВ №6 ПС Малая Лучка 110/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3444 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор№2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3444 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3444 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3444 ВЛ-10 кВ №6 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
642 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-09-13 14:10 | 2019-09-13 14:15 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6179 ф4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 3/8-3/9 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/8-3/9 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 3/6-3/16. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
643 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-09-12 13:50 | 2019-09-12 13:54 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление спусков от РТП к КТП 5343, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление спусков ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10кВ Шебалинская от РТП к КТП 5343 в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов спусков от РТП к КТП 5343 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине, обратив внимание на натяжение спусков от РТП к КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
644 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-09-13 14:12 | 2019-09-13 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Улановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" и, как следствие, его разрушение на опоре №147 ВЛ 10 кВ №3 ПС Улановская. | Разрушение изолятора на опоре №147 ВЛ 10 кВ №3 ПС Улановская с последующим замыканием провода на траверсу. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре №147 ВЛ 10 кВ №3 ПС Улановская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ №3 ПС Улановская в пролетах опор №№138-162. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Улановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности. Внести опору №147 в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №3 ПС Улановская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
645 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-09-13 16:48 | 2019-09-13 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1КТП-2174 Ф-16 ПС Василевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2174 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2174 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2174 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2174 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению эксплуатируемой ВЛ.
646 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-09-12 13:46 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 13 ПС Искра- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10кВ "Искра". | В результате длительной эксплуатации, произошел подхлест проводов в пролете опор № 48-49 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 48-49 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Искра" с последующей перетяжкой провода.
647 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-09-13 14:00 | 2019-09-13 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4592№8ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №6-7 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4592 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №6-7 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4592 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4592 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4592 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-8. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4592 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
648 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-09-13 18:15 | 2019-09-13 18:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8459 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №6-7, с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8459 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №6 -7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8459 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8459 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №6 -7.
649 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-09-13 17:38 | 2019-09-13 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8473 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №10-11, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №10-11, с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8473 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №10 -11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8473 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8473 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №10 -11.
650 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-09-13 15:37 | 2019-09-13 17:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4265№16ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Валуевская, с 1987 г., произошло ухудшение механических свойств провода фазы "В" в пролёте опор №2-1/1 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел его обрыв и схлёст проводов фаз "А" и "В". | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-1/1 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Валуевская. | Обрыв провода фазы "В" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Валуевская. | Произвести верховой осмотр по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Валуевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
651 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-09-13 19:28 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ №4 ПС Виноградная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор проводов №№7-8 по ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ 10 кВ №4 ПС Виноградная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная, перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8.
652 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-09-12 17:50 | 2019-09-12 18:07 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6179 ф4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 1-4. По результатам замера выполнить мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6179 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
653 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 13 | 2019-09-12 20:23 | 2019-09-12 20:28 | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2. | Повреждения оборудования нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2 в пролетах опор № 48-74. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №2 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
654 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-09-14 11:00 | 2019-09-14 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4221№6ПС Киевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. | Нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4221 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская. Выявленные дефекты устранить.
655 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-09-14 09:10 | 2019-09-14 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №108 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №108 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "В"на опоре №108 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Организовать внесение опоры №108 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №107-117 ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
656 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 47 | 2019-09-14 14:40 | 2019-09-14 14:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ №8 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/16-1/17 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/16-1/17 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1/10-1/25 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/1-1/49 ВЛ-6кВ №8 ПС 110 Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
657 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-09-14 13:19 | 2019-09-14 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4398№5ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации с 1993 года произошло ослабление контактов на АВ-0,4кВ №1 и, как следствие, повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4398 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4398 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение (CHNT 25А) АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4398 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. | Запланировать инженерный осмотр всех КТП по ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП. Выполнить осмотр всего оборудования КТП 4398 по ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
658 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-09-14 09:47 | 2019-09-14 09:51 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5299 ф9 ПС Киселевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5299 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская и как следствие схлест проводов | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5299 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5299 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5299 ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
659 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-09-13 16:35 | 2019-09-13 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8062 ВЛ-10кВ №4 Дубенцов | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №12-13, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №12-13 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8062 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дубенцовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8062 ВЛ 10 кВ №4 ПС Дубенцовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор 12 - 13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8062 ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская.
660 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-09-14 21:09 | 2019-09-14 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10кВ №5 ПС Чер | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 7-8 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода.
661 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-09-13 13:35 | 2019-09-13 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8484 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1995года произошло провисание провода в пролете опор №14-15, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №14-15с последующим кратковременным схлестом проводов фаз А и В при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 8484 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8484 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14 - 15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8484 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская.
662 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-09-15 08:43 | 2019-09-15 08:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1595 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1595 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 13-14 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1595 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1595 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
663 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2019-09-11 19:55 | 2019-09-11 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7398 Ф-11 ПС Николаевск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7398 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременный схлест проводов ф. "В"и"А" в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7398 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7398 ВЛ-10 кВ №11 ПС Николаевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7398 ВЛ-10 кВ №11 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
664 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-09-15 09:58 | 2019-09-15 10:53 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5151 ф3 ПС Фоминская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "А"на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5151 ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5151 ВЛ-10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации с 1990г. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5151 ВЛ-10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10кВ. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5151 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5151 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-22. 7- 1/2.По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
665 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2019-09-11 20:30 | 2019-09-11 20:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7019 Ф-15 ПС Констант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7019 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7019 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7019 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7019 ВЛ 10 кВ №15 ПС Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
666 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-09-15 11:35 | 2019-09-15 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8478 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №13-14, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №13-14 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8478 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8478 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор 13-14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8478 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская.
667 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-09-13 20:14 | 2019-09-13 20:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 105-106 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 105-106 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Несмеяновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, замер стрелы провиса в пролетах опор № 101-115 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Несмеяновская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 101-115 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
668 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-09-15 10:20 | 2019-09-15 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-7395 №11 ПС Николаевска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 4 КТП-7395 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов ф. "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременный схлест проводов ф. "В"и"А" в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-7395 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0.4 кВ №4 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС Николаевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ №4 КТП-7395 ВЛ-10 кВ №11 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
669 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-09-15 11:00 | 2019-09-15 12:47 | ТП | КТП-4678 ВЛ-10кВ№4ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции, что привело к повреждению разрядника 10кВ фаза "А" на КТП 4678 по ВЛ 10 №4 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции, что привело к повреждению разрядника 10 кВ фаза "А" на КТП 4678 по ВЛ 10 №4 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | Повреждение разрядника РВО-10 фаза "А" на КТП 4678 по ВЛ 10 №4 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. | Произвести измерение необходимых параметров разрядников на КТП 4678 по ВЛ 10 №4 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 №4 ПС 110 кВ Б. Ремонтное. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
670 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-09-15 14:15 | 2019-09-15 15:20 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5167 ф5 ПС Фоминская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5167 ВЛ 10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "А"на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5167 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации с 1990г. | Разрушение изолятора фазы "В" и "А" (ТФ -20.) на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5167 ВЛ-10 кВ №15ПС Федосеевская 35/10кВ. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5167 , по ВЛ 10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ ,по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5167 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-7. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
671 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-09-15 13:28 | 2019-09-15 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7409 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7409 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7409 ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-7409 ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
672 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-09-15 13:24 | 2019-09-15 13:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 3/13-3/14 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Комаровская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор 3/13-3/14 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Комаровская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 3/9-3/15 ВЛ-10кВ №6 ПС Комаровская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № №3/1-3/64 по ВЛ-10кВ №6 ПС Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
673 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-09-14 19:22 | 2019-09-14 19:27 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5418 ф8 ПС Федосеевская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5418 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5418 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5418 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5418 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
674 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-09-15 16:30 | 2019-09-15 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4558№5ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №5-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4558 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4558 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4558 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4558 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4558 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
675 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-09-14 12:49 | 2019-09-14 12:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14/7-14/8 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 14/7-14/8 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская в пролетах опор № 14/1-14/11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
676 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-09-15 14:20 | 2019-09-15 15:40 | ТП | КТП-4306 ВЛ-10кВ№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение проходного изолятора фазы "С" в КТП-4306 по ВЛ 10 №7 ПС 110 кВ Денисовская. | В результате нарушения структуры материала проходного изолятора фазы "С" в КТП-4306 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская, произошло его повреждение (в виде круговой трещины) и пробой изоляции на корпус КТП. | Повреждён проходной изолятор ИП-10/630 фазы "С" на КТП 4306. | Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 №7 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования КТП-4306 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Денисовская, по результатам измерений несоответствующие нормативам заменить.
677 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-09-15 05:57 | 2019-09-15 06:02 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5102 ф2 ПС Потапенковская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5102 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5102 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5102 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5102 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
678 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-09-14 09:18 | 2019-09-14 09:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1КТП-2178 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ва | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2178 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василёвская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2178 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василёвская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2178 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василёвская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2178 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василёвская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
679 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-09-14 10:36 | 2019-09-14 10:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 10 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №56-57 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №55-58 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Жуковская. Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
680 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-09-14 14:56 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло провисание провода в пролете опор №5/46-5/47 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110 Дубовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №5/46-5/47 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 Дубовская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №5/45-5/48 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 Дубовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
681 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-09-13 19:08 | 2019-09-13 19:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1608 ВЛ-10кВ №11 ПС Кам | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1608 ВЛ-10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 22-23 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1608 ВЛ-10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевскаяпо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1608 ВЛ-10 кВ № 11 ПС "35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода
682 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-09-16 11:09 | 2019-09-16 11:13 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5060 ф19 ПС Заветинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 Заветинская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заветинская 110/35/10 кВ Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5006 ВЛ 10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
683 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-09-14 18:10 | 2019-09-14 18:15 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5006 ф17 ПС Заветинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5006 ВЛ-10 кВ №17 ПС Заветинская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5006 ВЛ-10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5006 ВЛ-10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5006 ВЛ 10 кВ №17 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
684 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 92 | 2019-09-16 16:30 | 2019-09-16 16:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Северный Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 3/38-3/39 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Северный Портал. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 3/38-3/39 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Северный Портал. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, замер стрелы провиса проводов в пролетах опор № 3/34-3/60 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110кВ Северный Портал. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 3/34-3/60 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110кВ Северный Портал. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
685 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-09-16 16:31 | 2019-09-16 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4527№13ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошёл пробой изоляции трансформатора тока фаза "А" в НВ-шкафу ТП №4527 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. | Пробой изоляции трансформатора тока фазы "А" в НВ-шкафу ТП №4527 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. | Пробой изоляции трансформатора тока (Т.Т.-0,6 УЗ.) фаза "А" в НВ-шкафу ТП №4527 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить осмотр оборудования КТП №4527 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
686 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-09-16 21:50 | 2019-09-16 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8475 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1995года произошло провисание провода в пролете опор №1/14-1/15, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/14-1/15 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8475 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8475 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор 1/14-1/15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8475 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская.
687 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-09-16 09:50 | 2019-09-16 10:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 5/10-5/11 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 5/10-5/11 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная в пролете опор № 5/7-5/17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
688 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 113 | 2019-09-17 12:25 | 2019-09-17 12:28 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №3/25 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №3/25 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2 по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
689 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-09-17 08:40 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, произошло ухудшение механической прочности, провисание провода в пролете опор №147-148 и, как следствие, кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке по ВЛ 10кВ № 9 ПС Донская. | Междуфазное КЗ вследствии схлеста проводов в пролете опор №147-148 ВЛ 10кВ №9 ПС Донская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Донская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 147 - 148 на ВЛ 10кВ №9 ПС Донская.
690 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-09-17 11:30 | 2019-09-17 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4326№5ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-3 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4326 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-3 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4326 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | Обрыв провода А-25 фаза "С" в пролёте опор №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4326 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4326 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская в пролете опор № 1-9. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4326 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
691 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-09-17 17:10 | 2019-09-17 18:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4594№8ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4594 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4594 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4594 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4594 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4594 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
692 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-09-16 17:59 | 2019-09-16 18:04 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 72-96 ВЛ 10кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
693 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-09-16 09:55 | 2019-09-16 10:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская в пролетах опор № 105-128. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
694 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 982 | 2019-09-11 16:15 | 2019-09-11 16:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Железнодорожная- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации с 1965 года произошло провисание провода в пролете опор №236-237 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №236-237 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №234-238 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
695 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-09-14 10:05 | 2019-09-14 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Нижне-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 83-84 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 83-84 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 83-84 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 83-84 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
696 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-09-18 15:18 | 2019-09-18 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4438№2ПС Кр.Партизан | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4438 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4438 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4438 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Краснопартизанская. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4438 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Краснопартизанская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
697 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 994 | 2019-09-12 10:11 | 2019-09-12 10:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло провисание провода в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №5/1-5/10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 Андреевская. Организовать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
698 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-09-12 12:58 | 2019-09-12 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3019ВЛ-10кВ№7ПС Семичная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3019 ВЛ-10кВ №7 ПС Семичная, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3019 ВЛ-10кВ №7 ПС Семичная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3019 ВЛ-10кВ №7 ПС Семичная, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3019 ВЛ-10кВ №7 ПС Семичная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
699 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-09-14 18:01 | 2019-09-14 18:08 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП-7353 ПС Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7353 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Белянская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7353 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Белянская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7353 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7353 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Белянская с последующей перетяжкой провода.
700 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-09-17 09:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10кВ "Искра". | В результате длительной эксплуатации, произошел подхлест проводов в пролете опор № 42-43 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 42-43ВЛ-10 кВ №7 ПС "Искра" с последующей перетяжкой провода.
701 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-09-17 17:43 | 2019-09-17 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1547 ВЛ-10кВ №5 ПС Черк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1547 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 5-6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-11547 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1547 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода.
702 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 116 | 2019-09-17 13:50 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС Потаповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест проводов в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ 6кВ №2 ПС Потаповская. | Междуфазное КЗ вследствии схлеста проводов в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ 6кВ №2 ПС Потаповская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №2 ПС Потаповская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1/2-1/3 ВЛ 6кВ №2 ПС Потаповская.
703 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-09-17 18:30 | 2019-09-17 18:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 4-5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-1338 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
704 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-09-18 20:10 | 2019-09-18 20:15 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 6/2-6/3 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 6/2-6/3 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная в пролете опор № 5-6/5. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
705 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-09-15 21:07 | 2019-09-15 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1356 ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1356 ВЛ-10 кВ № 2 ПС "35/10 кВ ЖБИ" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/3-1/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1356 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1356 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
706 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-09-15 21:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Донская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №27 ВЛ-10 кВ №5 ПС Донская. | Кратковременное межфазное перекрытие на опоре№27 ВЛ-10 кВ №5 ПС Донская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочереной осмотр ВЛ-10кВ№5 ПС Донская в пределах опор №№ 25-35. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
707 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-09-18 13:15 | 2019-09-18 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 2/5-2/6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Несмеяновская. | Нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 2/1-2/6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 2/1-2/6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
708 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-09-18 17:04 | 2019-09-18 17:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1624 ВЛ-10кВ №7 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1624 ВЛ-10 кВ № 7 ПС "35/10 кВ Антоновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 16-17 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1624 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1624 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
709 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-09-18 18:01 | 2019-09-18 18:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 171-172 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 171-172 по ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 171-172 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
710 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-09-15 19:25 | 2019-09-15 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП8086 ВЛ-10кВ 1 Донская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в результате длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и , как следствие, провис провода в пролете опор № 6-7. | Провис провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ№2 КТП-8086 ВЛ-10кВ№1 ПС Донская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ№2 КТП-8086 ВЛ-10кВ№1 ПС Донская. Запланировать внеочереной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП-8086 ВЛ-10кВ№1 ПС Донская по всей длине.
711 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 264 | 2019-09-13 05:34 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве сельскохозяйственных работ организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 126-128 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 125-130 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№ 120-140 ВЛ 110 кВ Ремонтненская - Денисовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
712 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 297 | 2019-09-11 17:30 | - | ПС | ПС 110/35/10/ кВ Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода шлейфа ВЧЗ 110 ВЛ КГУ фазы "В" в сторону ВЛ (из-за длительной эксплуатации с 1978 г.) с последующим обрывом из-за излома жил провода в результате постоянных ветровых нагрузок. | Обрыв провода ВЧЗ 110 ВЛ КГУ фазы "В" в сторону ВЛ из-за излома жил провода. | Обрыв провода в аппаратном зажиме ВЧЗ 110 ВЛ КГУ фаза "В" в сторону ВЛ | Организовать внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений ПС 110кВ Константиновская По результатам внепланового тепловизионного контроля произвести ревизию дефектных контактных соединений ПС 110 кВ Константиновская
713 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-09-20 13:20 | 2019-09-20 13:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Хуторская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1/44-1/45 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№1/44-1/45 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская. | Нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская в пролетах опор №№1/33-1/51. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
714 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-09-20 13:17 | 2019-09-20 13:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "В" и "А" в пролёте опор № 122 -123 ВЛ-10 кВ №2 ПС Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "В"и "А" в пролете опор № 122 -123 ВЛ-10 кВ №2 ПС Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 122-123 ВЛ-10 кВ №2 ПС Белянская. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
715 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-09-20 17:23 | 2019-09-20 17:27 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5296 ф8 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5296 ВЛ-10 кВ №8 ПС Киселевская и как следствие схлест проводов | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5296 ВЛ-10 кВ №8 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5296 ВЛ-10 кВ №8 ПС Киселевская 35/10 кВ. Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5296 ВЛ 10 кВ №8 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
716 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-09-20 13:28 | 2019-09-20 15:16 | ТП | КТП-4378 ВЛ-10кВ№5ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции, что привело к повреждению разрядника 10 кВ фаза "С" на КТП 4378 по ВЛ 10 №5 ПС 110 кВ Овцевод. | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляции, что привело к повреждению разрядника 10 кВ фаза "С" на КТП 4378 по ВЛ 10 №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение разрядника РВО-10 фаза "С" на КТП 4378 по ВЛ 10 №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить измерение необходимых параметров разрядников на КТП 4378 по ВЛ 10 №5 ПС 110 кВ Овцевод. Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 №5 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
717 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-09-16 21:04 | 2019-09-16 21:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 20-21 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 20-21 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 20-21 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 20-21 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
718 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-09-16 21:45 | 2019-09-16 21:50 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП-7439 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 7439 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 7439 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 7439 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 7439 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская с последующей перетяжкой провода.
719 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-09-20 10:15 | 2019-09-20 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4041ВЛ№12 ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации с 1992 года произошло ослабление контактов на АВ-0,4кВ №1 и, как следствие, повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4041 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4041 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Повреждение (ВА-57-35 63А) АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4041 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Выполнить осмотр всего оборудования КТП 4041 по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ремонтненская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП.
720 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-09-20 22:45 | 2019-09-20 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8470 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1995года произошло провисание провода в пролете опор №9-10, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №9-10 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз А и В при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8470 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8470 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8470 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская.
721 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-09-21 09:36 | 2019-09-21 09:41 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода ПС-25, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёстывания проводов в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №73-125 ВЛ 10кВ №11 ПС Шебалинской 110/35/10 кВ. Запланировать замену провода ПС-25 на АС-35 по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 Шебалинской. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
722 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-09-19 15:12 | 2019-09-19 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, провисание провода фазы "В" в пролёте опор72-73 фаза "В" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская. | Разрегулирование стрелы провиса в пролете опор 72-73 фазы "В" по ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленовская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку провода по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленскаянская в пролете опор 72-73 фазы "В". Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленскаянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
723 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2019-09-21 10:20 | 2019-09-21 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№8ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4/40 по ВЛ 10 №8 ПС 110 кВ Приволенская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4/40 по ВЛ 10 №8 ПС 110 кВ Приволенская. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №4/40 по ВЛ 10 №8 ПС 110 кВ Приволенская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №4/31-4/41 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №4/40 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Приволенская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
724 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-09-21 13:02 | 2019-09-21 13:15 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6613 ф10 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 2/9-2/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/9-2/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная в пролете опор № 2/9-2/12. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
725 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 143 | 2019-09-18 21:45 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №№ 6/42-6/43 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 6/42-6/43, следы перекрытия фазы "А" и "В" ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить ревизию элементов ВЛ в пролете опор №6/42 - 6/43 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская.
726 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 173 | 2019-09-21 17:30 | 2019-09-21 17:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 167-168 ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 кВ НС-1. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 167-168 ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 кВ НС-1. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 150-170 ВЛ 6 кВ №2 ПС 110кВ НС-1. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 150-170 ВЛ 6 кВ №2 ПС 110кВ НС-1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
727 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-09-21 16:07 | 2019-09-21 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4581№8ПС Денисовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
728 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-09-20 09:29 | 2019-09-20 10:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6469 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 3/2-3/3 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/2-3/3 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет в пролете опор № 3/1-3/6. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
729 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-09-20 14:34 | 2019-09-20 14:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3291ВЛ-10кВ№6ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3291 ВЛ-10кВ №6 ПС Присальская, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3291 ВЛ-10кВ №6 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 1/1-1/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3291 ВЛ-10кВ №6 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3291 ВЛ-10кВ №6 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
730 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-09-20 15:07 | 2019-09-20 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 153-154 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 153-154 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 150-160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 150-160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
731 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-09-20 15:14 | 2019-09-20 15:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3363ВЛ-10кВ№6ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3363 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3363 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 1-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3363 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3363 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
732 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-09-20 15:53 | 2019-09-20 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3372ВЛ-10кВ№10ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации, с 1964 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3372 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская, и как в следствие схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3372 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 1-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3372 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3372 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
733 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-09-16 13:50 | 2019-09-16 13:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №5-6 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. | Повреждений оборудования нет. | Запаланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-9 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная.
734 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-09-16 17:43 | 2019-09-16 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8486 ВЛ-6кВ №14 Романвск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №7-8, с последующим кратковременным схлестом провода при ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 8486 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8486 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8486 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №6 -8.
735 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-09-18 19:29 | 2019-09-18 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1381 Ф-5 ПС Лозновская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3/2-3/3 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Дозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
736 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-09-22 09:10 | 2019-09-22 09:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 79-80 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Нижне-Журавская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №№ 79-80 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Нижне-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 79-80 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 2 " ПС 35кВ Нижне-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 79-80 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Нижне-Журавская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
737 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-09-22 09:21 | 2019-09-22 09:26 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода АС-35, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёстывания проводов в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2/1-2/7 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Киселевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
738 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-09-18 22:35 | 2019-09-18 22:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6501 ф6 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 23-24 по ВЛ0,4кВ №3 КТП6501 ф6 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 23-24 по ВЛ0,4кВ №3 КТП6501 ф6 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №3 КТП6501 ф6 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №3 КТП6501 ф6 ПС Комаровская в пролете опор № 20-31. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
739 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-09-18 21:10 | 2019-09-18 21:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла разрегулировка стрелы провиса провода и, как следствие, схлест провода в пролетах опор № 5/6-5/7 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Рисовая. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролетах опор № 5/6-5/7 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Рисовая. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № №5/5-5/15 по ВЛ-10кВ №8 ПС Рисовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №5/5-5/15 ВЛ-10кВ №8 ПС Рисовая.
740 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-09-22 14:52 | 2019-09-22 16:05 | ТП | КТП-4164 ВЛ-10кВ№8ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение проходного изолятора фазы "А" в КТП 4164 по ВЛ 10 №8 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала проходного изолятора фазы "А" в КТП 4164 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Приволенская, произошло его повреждение и пробой изоляции на корпус КТП. | Повреждён проходной изолятор ИП-10/630 фазы "А" на КТП 4164. | Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования КТП 4164 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Приволенская. По результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 от ПС 110кВ Приволенская по всем КТП.
741 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2019-09-21 12:19 | 2019-09-21 12:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Марииновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 23-24 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №№ 23-24 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 23-24 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 23-24 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Мариинская, и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
742 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-09-21 12:10 | 2019-09-21 12:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2180 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2180 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2180 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
743 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-09-21 16:10 | 2019-09-21 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2010 Ф-8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2010 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2010 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2010 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
744 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-09-21 18:37 | 2019-09-21 18:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ ЖБИ. | В результате длительной эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор № 22-23 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 22-23 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
745 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-09-23 13:02 | 2019-09-23 13:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1359 ВЛ-10кВ ф-7 ПС Искр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1359 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 15-16 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1359 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра с последующей перетяжкой провода. Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1359 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
746 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2019-09-22 07:23 | 2019-09-22 07:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 87-88 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 87-88 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 82-92 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 82-92 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
747 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-09-23 13:05 | 2019-09-23 13:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6501 ф6 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6501 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6501 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6501 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 7-18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6501 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
748 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-09-22 11:40 | 2019-09-22 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8551 ВЛ-6кВ №6 Потапов | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в результате длительной эксплуатации с 1987года, произошло ухудшение механической прочности и , как следствие, провис провода в пролете опор №3-4. | Провис провода в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8551 ВЛ-6кВ№6 ПС Потаповская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ№6 ПС Потаповская. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8551 ВЛ-6кВ№6 ПС Потаповская по всей длине.
749 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-09-22 12:10 | 2019-09-22 12:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2747 Ф-14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2747 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2747 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2747 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 220 кВ Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2747 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 220 кВ Зимовники с последующей перетяжкой провода.
750 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-09-23 14:10 | 2019-09-23 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4356№11ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4356 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4356 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4356 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Первомайская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4356 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4356 по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
751 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-09-22 14:10 | 2019-09-22 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №№ 65-66 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 65-66 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 65-66 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Богоявленская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
752 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-09-22 13:42 | 2019-09-22 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2050 Ф-5 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2050 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2050 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2050 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2050 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская с последующей перетяжкой провода.
753 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-09-22 20:27 | 2019-09-22 20:31 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5177 ф1 ПС Отары | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7, 1/1-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5177 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
754 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-09-22 18:35 | 2019-09-22 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2056 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2056 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2056 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2056 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская с последующей перетяжкой провода.
755 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-09-23 10:30 | 2019-09-23 12:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв шлейфа фазы "В" на Р-4161 на опоре №53 по ВЛ 10 №9 ПС 35 кВ Первомайская, с последующим касанием провода траверсы РЛНД. | Обрыв шлейфа фазы "В" на Р-4161 по ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Первомайская, с касанием траверсы. | Обрыв шлейфа провода АС-35 фазы "В" на Р-4161 по ВЛ 10 кВ №9 ПС кВ Первомайская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередную верховую ревизию РЛНД Р-4161 на опоре № 53 по ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Первомайская.
756 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-09-22 12:05 | 2019-09-22 12:20 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6537 ф12 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1998 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6537 ф12 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6537 ф12 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6537 ф12 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6537 ф12 ПС Комаровская в пролете опор № 1/1-1/9. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
757 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-09-21 07:30 | 2019-09-21 07:35 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6574 ф4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 12-22. По результатам замера выполнить мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6574 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
758 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2019-09-24 09:00 | - | ВЛ | ПС Федосеевская, ВЛ 10 кВ №6 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/4-1/87 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Федосеевская.
759 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2019-09-24 12:54 | 2019-09-24 12:57 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление спусков от РТП к КТП 5259, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление спусков ВЛ 10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 от РТП к КТП 5259 в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине, обратив внимание на натяжение спусков от РТП к КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести перетяжку проводов спусков от РТП к КТП 5259 ВЛ 10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10.
760 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-09-24 10:05 | 2019-09-24 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 4/6-4/7 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 4/1-4/10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 4/1-4/10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
761 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-09-24 13:38 | 2019-09-24 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4169№2ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №1-5 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4169 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №1-5 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4169 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода АС-16 фаза "А" в пролёте опор №1-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4169 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4169 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-9. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4169 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
762 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-09-23 12:01 | 2019-09-23 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3256ВЛ10кВ№5ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, произошло провисание провода в пролете опор №4-1/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3256 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №4-1/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3256 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 4-1/2 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3256 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3256 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
763 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2019-09-23 14:32 | 2019-09-23 14:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Гашунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№116-117 ВЛ 10 кВ №2 ПС Гашунская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№116-117 ВЛ 10 кВ №2 ПС Гашунская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Гашунская в пролетах опор № 116-117. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Гашунская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
764 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-09-23 12:59 | 2019-09-23 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3379ВЛ-10кВ№4ПС Малая Лучк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1964 года, произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3379 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3379 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 2-7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3379 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3379 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
765 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-09-23 15:11 | 2019-09-23 15:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №57-58 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №56-59 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
766 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-09-24 16:06 | 2019-09-24 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4327№6ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора на опоре №8 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4327 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. | Разрушение колпачка, срыв изолятора на опоре №8 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4327 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "А" на опоре №8 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4327 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4327 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская в пролете опор № 1-10. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4327 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
767 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-09-20 17:25 | 2019-09-20 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8386 ВЛ-6кВ №6 Потапов | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1995года произошло провисание провода в пролете опор №20-21, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода вследствии изменения структуры металла при действии ветровых и термических нагрузок в пролете опор №20-21 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз А и В при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8386 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8386 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ и перетяжку проводов в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8386 ВЛ6кВ №6 ПС Потаповская.
768 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-09-25 13:27 | 2019-09-25 13:33 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5353 ф1 ПС Шебалинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5353 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебалинская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5353 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5353 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5353 ВЛ 10 кВ №1 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
769 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 125 | 2019-09-17 23:05 | 2019-09-18 00:08 | ВЛ | ВЛ-6кВ №11 ПС Шлюзовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание,разрушение) колпачка, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы "С" на опоре №80 ВЛ-6кВ №11 ПС Шлюзовая. | Разрушение, усыхание колпачка изолятора фазы "С" на опоре №80 по ВЛ-6кВ №11 ПС Шлюзовая, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим касанием траверсы и механическим разрушением изолятора. | Разрушение, усыхание колпачка марки К9 изолятора фазы "С" на опоре №80 ВЛ-6кВ №11 ПС Шлюзовая. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор71-89 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ в пролете опор №71-89 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. Внести опору №80 ВЛ 6кВ ПС Шлюзовая в перчень опор ВЛ 6-10кВ на которые запрещён подъём, отметить её на схеме ВЛ 6кВ ПС Шлюзовая и ознакомить персонал.
770 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-09-25 14:12 | 2019-09-25 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4518№2ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №1/1-1/2 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №1/1-1/2 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №1/1-1/2 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
771 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2019-09-24 11:46 | 2019-09-24 11:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "С" и "В" в пролете опор 12/92-12/93 ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "С" и "В" в пролете опор 12/92-12/93 ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор 12/92-12/93 ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов.
772 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-09-24 17:08 | 2019-09-24 17:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1163 ВЛ-10 №24 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1163 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 17-18 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1163 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1163 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
773 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-09-23 17:02 | 2019-09-23 17:06 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5490 ф9 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5490 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5490 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5490 ВЛ-10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5490 ВЛ 10 кВ №9 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
774 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-09-24 14:35 | 2019-09-24 14:40 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7318 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7318 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7318 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7318 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7318 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная с последующей перетяжкой провода.
775 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-09-24 16:20 | 2019-09-24 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7451 Ф-9 ПС Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП-7451 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Белянская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП-7451 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Белянская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП-7451 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП-7451 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Белянская с последующей перетяжкой провода.
776 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-09-22 15:52 | 2019-09-22 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1623 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1623 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
777 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2019-09-26 08:39 | 2019-09-26 08:43 | ВЛ | ПС Никольская, ВЛ 10 кВ №7 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10кВ Никольская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 2/1-2/4 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ Никольская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
778 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-09-22 18:05 | 2019-09-22 18:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 4-5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1407 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
779 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-09-26 13:23 | 2019-09-26 13:27 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5441 ф7 ПС Шебалинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5441 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская, и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5441 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9, 1/1-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5441 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5441 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
780 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-09-26 11:45 | 2019-09-26 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2638 ВЛ-6 кВ№3 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 с последующей перетяжкой провода.
781 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-09-22 16:46 | 2019-09-22 16:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 186-187 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ "Антоновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 186-187 по ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 186-187 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Антоновская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Антоновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
782 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-09-18 20:45 | 2019-09-18 20:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №233-234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №233-234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №231-235 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
783 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-09-26 16:45 | 2019-09-26 17:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6558 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП6558 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП6558 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ- 0,4 кВ №3 КТП 6558 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 5-24. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ- 0,4 кВ №3 КТП 6558 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
784 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-09-22 16:30 | 2019-09-22 18:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №16ПС ПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978г. и перепада температур наружного воздуха произошло разрушение изолятора на опоре №5/9 ВЛ 10кВ №16 ПС ПТФ. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре №5/9 ВЛ 10кВ №16 ПС ПТФ, провод касается траверсы. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре №5/9 ВЛ 10кВ №16 ПС ПТФ. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пределах опор №5/5-5/12 ВЛ 10кВ №16 ПС ПТФ. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №5/9 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №16 ПС ПТФ, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
785 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-09-26 10:02 | 2019-09-26 10:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3362ВЛ-10кВ№6ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, произошло провисание провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3362 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3362 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 11-19 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3362 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3362 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
786 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-09-26 10:57 | 2019-09-26 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3296ВЛ-10кВ№7ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1968 года, произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3296 ВЛ-10кВ №7 ПС Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3296 ВЛ-10кВ №7 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 1-5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3296 ВЛ-10кВ №7 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3296 ВЛ-10кВ №7 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
787 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-09-26 13:37 | 2019-09-26 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3025ВЛ-10кВ№7ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1997 года, произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3025 ВЛ-10кВ №7 ПС Железнодорожная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3025 ВЛ-10кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 2-7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3025 ВЛ-10кВ №7 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3025 ВЛ-10кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
788 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-09-25 10:10 | 2019-09-25 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2045 Ф-5 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2045 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2045 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2045 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2045 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
789 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-09-25 17:20 | 2019-09-25 17:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2737 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2737 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2737 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2737 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2737 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
790 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-09-21 16:05 | 2019-09-21 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1486 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1486 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/3-1/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1486 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1486 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
791 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2019-09-26 14:29 | 2019-09-26 15:47 | ТП | КТП-4163 ВЛ-10кВ№8ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "В" в ВВ шкафу КТП4163 по ВЛ 10 №8 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала опорного изолятора фазы "В" в ВВ шкафу КТП4163 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Приволенская, произошло его повреждение и пробой изоляции на корпус КТП. | Разрушен опорный изолятор ИО-10 фазы "В" ВВ шкафа КТП 4163. | Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования КТП 4163 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Приволенская. По результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 от ПС 110кВ Приволенская по всем КТП.
792 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-09-25 14:55 | 2019-09-25 15:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1388 Ф-3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
793 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-09-22 20:12 | 2019-09-22 21:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 РП Маркинская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур воздуха, произошло нарушение структуры материала контактов полюса Рл-1440 фазы "В" на оп. № 3/16 ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская. | Разрушение материала контактов полюса фазы "В" Рл-1440 на оп. № 3/16 ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская. | Разрушение контактов полюса фазы "В" Рл-1440 на оп. № 3/16 ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская в пролетах опор 3/10-3/20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
794 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-09-26 12:55 | 2019-09-26 13:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4585№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить верховой осмотр опоры №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
795 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-09-21 16:23 | 2019-09-21 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3141ВЛ10кВ№3ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №1/4-1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3141 ВЛ-10 кВ №3 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
796 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2019-09-21 17:12 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №17 ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло провисание провода в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 Дубовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №8/3-8/4 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Дубовская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №5/2-8/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Дубовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
797 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-09-25 14:08 | 2019-09-25 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года, произошло провисание провода в пролете опор №2/27-2/28 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №2/27-2/28 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №2/25-2/29 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Андреевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
798 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2019-09-27 07:05 | 2019-09-27 07:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/8-1/9 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/1-1/12 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1/1-1/12 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет.
799 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-09-27 10:07 | 2019-09-27 10:10 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №6 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №4/4-4/9 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отары.
800 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-09-23 13:34 | 2019-09-23 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2782 Ф-4 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2782 ВЛ-10 кВ№4 ПС Хуторская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2782 ВЛ-10 кВ№4 ПС Хуторская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2782 ВЛ-10 кВ№4 ПС Хуторская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2782 ВЛ-10 кВ№4 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
801 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-09-16 22:30 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок,в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 54-55 по ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 54-55 ВЛ 6кВ №4 ПС Дубенцовская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ 10кВ №4 ПС Дубенцовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская, выполнить перетяжку проводов в пролете опор 54-55.
802 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 96 | 2019-09-16 21:42 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок,в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор 32-33 по ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская. | Нарушение структуры материала в пролёте опор 32-33 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ6кВ №1 ПС Потаповская по всей длине. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ6кВ №1 ПС Потаповская, перетяжку проводов в пролете опор 32-33.
803 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-09-27 14:01 | 2019-09-27 14:06 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5212 ф2 ПС Отары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-10, 1-1/3. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Отары
804 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2019-09-27 13:54 | 2019-09-27 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 яч.№7 ПС Н-Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10кВ "Новоцимлянская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/5-3/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Новоцимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/5-3/6 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Новоцимлянская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС "Новоцимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
805 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-09-27 14:10 | 2019-09-27 14:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3341ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, произошло провисание провода в пролете опор №1/2-1/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3341 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/2-1/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3341 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 1/1-1/2 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3341 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3341 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
806 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-09-27 10:11 | 2019-09-27 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №267-268 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 267-268 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №264-269 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
807 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-09-26 10:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №97 ВЛ-10 кВ №1 ПС Донская. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №97 ВЛ-10кВ№1 ПС Донская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№1 ПС Донская в пределах опор №90-100. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
808 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-09-27 19:40 | 2019-09-27 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8481 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986года, произошло ухудшение механической прочности и как следствие, провис провода в пролете опор№1/3-1/4. | Провис провода в пролете опор№1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8481 ВЛ-6кВ№5 ПС Романовская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений оборудования нет. | Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор№1/3-1/4 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8481 ВЛ-6кВ№5 ПС Романовская. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8481 ВЛ-6кВ№5 ПС Романовская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
809 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-09-27 19:48 | 2019-09-27 19:52 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5470 ф7 ПС Шебалинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5470 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская, и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5470 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5470 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5470 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
810 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-09-27 12:30 | 2019-09-27 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ№8ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода и, как следствие обрыв спуска фазы "С" от РТП к КТП 4599 по ВЛ 10кВ №8 ПС Денисовская. | Обрыв спуска фазы "С" от РТП к КТП 4599 по ВЛ 10кВ №8 ПС Денисовская в результате нарушение структуры материала провода. | Обрыв спуска провода АС 35 фазы "С" от РТП к КТП 4599 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Денисовская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Денисовская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр РТП 4599 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
811 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-09-23 21:30 | 2019-09-23 21:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №№ 2/14-2/15 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №№ 2/14-2/15 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 2/14-2/15 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 2/14-2/15 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская, при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
812 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-09-24 09:54 | 2019-09-24 09:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №3/13-3/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №3/13-3/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №3/11-3/16 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
813 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-09-26 07:15 | 2019-09-26 07:20 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6160 ф7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 1/9-1/10 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №1/9-1/10 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская в пролете опор № 1/1-1/13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6160 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
814 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-09-28 09:38 | 2019-09-28 09:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №70-71 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №67-73 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
815 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2019-09-24 09:16 | 2019-09-24 09:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№85-86 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№85-86 ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба в пролетах опор № 85-86. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
816 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-09-28 16:00 | 2019-09-28 16:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3220ВЛ10кВ№8ПС Комиссар | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1968 года, произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3220 ВЛ-10кВ №8 ПС Комиссаровская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3220 ВЛ-10кВ №8 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 5-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3220 ВЛ-10кВ №8 ПС Комиссаровская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3220 ВЛ-10кВ №8 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
817 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-09-28 16:07 | 2019-09-28 16:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7066 Ф-6 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7066 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Крюковская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7066 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7066 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7066 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Крюковская с последующей перетяжкой провода.
818 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2019-09-24 23:05 | 2019-09-24 23:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Рябичевская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате многократных ветровых нагрузок и прочих атмосферных воздействий произошло нарушение структуры материала штыря фазы "В" траверсы на опоре 181 и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв штыря с изолятором траверсы на опоре 181 с провисом провода в пролёте опор 180-182. | Разрушение металла крепления штыря изолятора фазы "В" траверсы на опоре №181, по ВЛ-10кВ №7 ПС Рябичевская, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим подхлёстом провода фазы "А" и провисание в пролёте опор 180-182. | Разрушение металла крепления штыря изолятора траверсы. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор 110-186 ВЛ-10кВ №7 ПС Рябичевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ с заменой дефектных элементов ВЛ в пролете опор №178-186 ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская.
819 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2019-09-24 14:38 | 2019-09-24 14:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Харьковская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4/18-4/19 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№4/18-4/19 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская в пролетах опор № 4/18-4/19. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
820 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-09-28 11:11 | 2019-09-28 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2638 ВЛ-6 кВ№3 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2638 ВЛ 6 кВ № 3 ПС 110 кВ НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
821 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-09-28 15:13 | 2019-09-28 15:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2132 Ф-7 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2132 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2132 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2132 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Дружба с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2132 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
822 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-09-27 14:16 | 2019-09-27 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2043 Ф-7 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2043 ВЛ-10 кВ№7 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2043 ВЛ-10 кВ№7 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2043 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2043 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
823 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 274 | 2019-09-27 13:23 | 2019-09-27 13:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35 кВ Степная. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 32-33 ВЛ-6 кВ №1 ПС 35 кВ Степная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 30-40 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Степная. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 30-40 ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ Степная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
824 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-09-23 16:33 | 2019-09-23 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7028 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7028 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7028 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7028 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7028 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская с последующей перетяжкой провода.
825 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-09-24 20:21 | 2019-09-24 20:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7132 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7132 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7132 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7132 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ с последующей перетяжкой провода.
826 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-09-27 14:38 | 2019-09-27 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"В" в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 23-24 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
827 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-09-27 15:24 | 2019-09-27 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2086 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 220 кВ Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2086 ВЛ-10 кВ№15 ПС Зимовники при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2086 ВЛ-10 кВ№15 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
828 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-09-27 13:43 | 2019-09-27 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8485 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременная замена провода. | Порыв провода из-за нарушение структуры металла в процессе длительной эксплуатации | Оборван провод АС-35. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8485ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6 - 17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8485 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская.
829 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-09-26 21:02 | 2019-09-26 21:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Скиба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ №3 ПС Скиба. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ №3 ПС Скиба. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Скиба в пролетах опор № 80-101. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Скиба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
830 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2019-09-29 08:08 | 2019-09-29 08:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 3/24-3/25 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Комаровская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 3/24-3/25 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Комаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 3/22-3/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 3/22-3/32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Комаровская.
831 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-09-25 16:26 | 2019-09-25 16:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3090ВЛ-10кВ№3ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3090 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3090 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №1/2-1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3090 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3090 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
832 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2019-09-29 17:05 | 2019-09-29 18:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ№8ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №57 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №57 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "А"на опоре №57 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать внесение опоры №57 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
833 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-09-26 21:05 | 2019-09-26 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8489 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/1-1/2, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/1-1/2 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8489 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8489 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1/1 - 1/5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8489 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская.
834 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-09-28 15:33 | 2019-09-28 15:37 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №4 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление спусков от РТП к КТП 5135, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление спусков ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10кВ Фоминская от РТП к КТП 5135 в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов спусков от РТП к КТП 5135 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Фоминская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская по всей длине, обратив внимание на натяжение спусков от РТП к КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
835 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 310 | 2019-09-29 21:05 | 2019-09-29 21:12 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/34-1/35 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/34-1/35 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Октябрьская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 1/26-1/48 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Октябрьская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/26-1/48 ВЛ-6кВ №6 ПС Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
836 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-09-28 07:02 | 2019-09-28 07:12 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6122 ф6 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1984 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6122 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6122 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №1 КТП6122 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская в пролете опор № 1-10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6122 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
837 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2019-09-30 12:42 | 2019-09-30 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Улановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Улановская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Улановская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Улановская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Улановская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
838 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-09-30 10:11 | 2019-09-30 10:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3478ВЛ-10кВ№6ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 2/1-2/3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3478 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
839 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-09-30 13:39 | 2019-09-30 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3008ВЛ-10кВ№2ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1962 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3008 ВЛ-10кВ №2 ПС Железнодорожная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3008 ВЛ-10кВ №2 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 4-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3008 ВЛ-10кВ №2 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3008 ВЛ-10кВ №2 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
840 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-09-30 12:45 | 2019-09-30 12:49 | ВЛ | ПС Потапенковская, ВЛ 10кВ №10 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1-1/12 ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Потапенковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
841 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-09-30 12:43 | 2019-09-30 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №48-53 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 Комиссаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
842 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-09-30 15:45 | 2019-09-30 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2696 Ф-1 ПС Конзаводская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2696 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Конзаводская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2696 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Конзаводская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2696 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Конзаводская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2696 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Конзаводская с последующей перетяжкой провода.
843 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2019-09-29 10:05 | 2019-09-29 10:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №14 ПС Зимовники | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №10/4 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовнки. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №10/4 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовнки. | Повреждённого оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовнки. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовнки по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
844 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-09-29 18:05 | - | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2211 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2211 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2211 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2211ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2211ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
845 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-09-26 20:08 | 2019-09-26 20:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 111-112 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 111-112 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
846 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2019-09-29 17:07 | 2019-09-29 17:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10кВ ЖБИ. | В результате длительной эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор № 26-27 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 26-27 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
847 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-09-29 12:40 | 2019-09-29 12:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3414ВЛ-10кВ№16ПС ПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3414 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3414 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №6-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3414 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3414 ВЛ-10 кВ №16 ПС ПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
848 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-09-29 15:34 | 2019-09-29 15:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3011ВЛ-10кВ№17ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, произошло провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3011 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3011 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №5-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3011 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3011 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
849 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-09-29 17:18 | 2019-09-29 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3305ВЛ-10кВ№7С Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3305 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3305 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №1/1-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3305 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3305 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
850 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-09-29 13:20 | 2019-09-29 14:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Железнодорожная- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1965 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения проводов, и как следствие обрыв провода и схлест в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Обрыв проводов в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Обрыв провода в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Выполнить проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №97-104 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
851 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-10-01 13:08 | 2019-10-01 13:11 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №6 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 5/4-5/13 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отары.
852 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-10-01 14:26 | 2019-10-01 14:29 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5206 ф2 ПС Отары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5206 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5206 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5206 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 12-22. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5206 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Отары
853 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 311 | 2019-09-24 05:58 | - | ВЛ | ВЛ110 Котельниково-Шебалинская-Заветинская-Советская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | При производстве сельскохозяйственных работ организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Повреждений нет (следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов) | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 181-183 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 180-185 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№ 170-200 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
854 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 312 | 2019-09-25 10:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организации произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. | Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 17 фазы "С" ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская при увлажнении. | Повреждений нет (следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов). | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 16-18 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 15-20 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№ 1- 30 ВЛ 110 кВ Дружба - Дубовская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
855 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 314 | 2019-09-27 20:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение 4.12 Нарушение электрической изоляции | Потеря изоляционных свойств изоляторов вследствие длительной эксплуатации с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная. | Электродуговое повреждение провода АС-240 в поддерживающем зажиме с последующим его обрывом и падением на землю в сторону опоры № 4. Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 5 фазы "В" ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная при увлажнении | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов, обрыв провода АС-240 в поддерживающем зажиме фазы "В" ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 4-6 ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная. Произвести чистку загрязнённой изоляции на участке опор №№ 4-9 ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная. Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№ 1-30 ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
856 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 315 | 2019-09-28 06:07 | - | ВЛ | ВЛ110 Котельниково-Шебалинская-Заветинская-Советская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская из-за загрязнения изоляции при производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | Нарушение электрической изоляции провода ф.А на опоре №235 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. | Повреждений нет (следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов) | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 234-236 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 234-236 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№ 220-245 ВЛ 110 кВ Котельниково - Шебалинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
857 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2019-09-30 08:59 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 24 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10кВ "Цимлянская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 1/7-1/8 по ВЛ-10кВ №24 ПС Цимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/7-1/8 ВЛ-10 кВ №24 ПС "Цимлянская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС "Цимлянская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
858 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-09-30 13:01 | 2019-09-30 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/10-3/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/10-3/11 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/10-3/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
859 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-09-30 07:02 | 2019-09-30 07:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 КТП-2044 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-2044 ВЛ-10 кВ№7 ПС Наримановская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-2044 ВЛ-10 кВ№7 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2044 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2044 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
860 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-10-02 09:26 | 2019-10-02 09:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 Ф-24 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 Ф-24 ПС КГУ и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 Ф-24 ПС КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 Ф-24 ПС КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7237 Ф-24 ПС КГУ с последующей перетяжкой провода.
861 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2019-10-02 15:35 | 2019-10-02 15:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №16 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "В" и "А" в пролёте опор № 21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС Николаевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "В"и "А" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС Николаевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Николаевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС Николаевская. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов.
862 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-10-02 17:27 | 2019-10-02 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7192 Ф-24 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7192 Ф-24 ПС КГУ и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7192 Ф-24 ПС КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7192 Ф-24 ПС КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7192 Ф-24 ПС КГУ с последующей перетяжкой провода.
863 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2019-10-01 15:50 | 2019-10-01 16:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 60-61 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10кВ "Камышевская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 60-61 по ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 1ПС "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 60-61 ВЛ-10 кВ №11 ПС "Камышевская" с последующей перетяжкой провода.
864 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-10-02 19:40 | 2019-10-02 20:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8129 ВЛ-10кВ №3 Большов | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в результате длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие провис провода в пролете опор№6-7. | Провис провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8129 ВЛ-10кВ№3 ПС Большовская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор№6-7 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8129 ВЛ-10кВ№3 ПС Большовская. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8129 ВЛ-10кВ№3 ПС Большовская по всей длине.
865 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 341 | 2019-10-02 09:37 | 2019-10-02 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ№3ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №15-16 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №15-16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №10-20 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ.
866 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2019-10-01 15:25 | 2019-10-01 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Большовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №70 ВЛ-10 кВ №6 ПС Большовская. | Кратковременное межфазное перекрытие на опоре №70 ВЛ-10 кВ №6 ПС Большовская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№6 ПС Большовская в пределах опор №65-75. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
867 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-10-01 14:13 | 2019-10-01 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-2729 ВЛ-10кВ №3 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2729 ВЛ-10кВ №3 ПС Харьковская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2729 ВЛ-10кВ №3 ПС Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2729 ВЛ 10 кВ №1 ПС Харьковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2729 ВЛ 10 кВ №1 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
868 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-09-26 16:10 | 2019-09-26 17:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7224 №1 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1979 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода , в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 7224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 7224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 7224ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 7224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Почтовская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 7224 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
869 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-10-04 13:52 | 2019-10-04 13:57 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5023 ф13 ПС Заветинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5023 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Заветинская и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5023 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-11, 1/1-1/6. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5023 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 Заветинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5023 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
870 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2019-10-04 10:35 | 2019-10-04 10:41 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 102-103 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 102-103 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 102-103 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 102-103 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
871 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2019-10-04 14:22 | 2019-10-04 14:27 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 5/7-5/8 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 5/7-5/8 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 5/7-5/8 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 5/7-5/8 фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
872 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 289 | 2019-09-28 10:27 | 2019-09-28 10:32 | ВЛ | ВЛ-6кВ №7 ПС Романовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №1/43-1/44 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/43-1/44 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1/37-1/47 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. Запаланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
873 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-10-03 17:28 | 2019-10-03 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 №24 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 11-12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
874 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-09-30 20:18 | 2019-09-30 20:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1466 Ф-11 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 16-17 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1466 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода.
875 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-09-29 13:44 | 2019-09-29 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1375 Ф-2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБ с последующей перетяжкой провода.
876 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2019-09-29 15:50 | 2019-09-29 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Большовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №3/1-3/2 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3/1-3/6 ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская. Запаланировать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
877 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-09-29 20:01 | 2019-09-29 20:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 20-21 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор 10-25 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
878 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-10-02 11:51 | 2019-10-02 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 13-14 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП-1365 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
879 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 323 | 2019-10-05 11:33 | 2019-10-05 11:36 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №4 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 8/1-8/2 ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 8/1-8/2 ВЛ-10 кВ №4 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №8/2-8/12 ВЛ 10кВ № 4 ПС Фоминская 35/10 кВ.
880 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-10-05 10:15 | 2019-10-05 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4544№7ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, в процесе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло коррозийное разрушение сварочного шва штыря и, как следствие, его излом по фазе "А" на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Излом штыря в месте сварочного соединения фаза "В" опора №15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Излом штыря в месте сварочного соединения в результате коррозии фаза "В" опора №15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить верховой осмотр опоры №10-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
881 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-10-05 15:10 | 2019-10-05 15:14 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5259 ф2 ПС Киселёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5259 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5259 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5259 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 2-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5259 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Киселевская .
882 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-10-04 15:22 | 2019-10-04 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7063 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7063 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7063 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7063 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7063 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
883 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-10-04 16:48 | 2019-10-04 16:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7203 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7203 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7203 ВЛ 10 кВ №2 ПС Савельевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7203 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Савельевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7203 ВЛ 10 кВ №2 ПС Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
884 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-10-01 21:07 | 2019-10-01 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1629 Ф-17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1629 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 7-8 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1629 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1629 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
885 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 394 | 2019-10-05 16:30 | 2019-10-05 17:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ№2ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №57 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №57 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "А"на опоре №57 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. | Организовать внесение опоры №57 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
886 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 395 | 2019-10-06 09:59 | 2019-10-06 10:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/25-1/26 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Мирная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 1/25-1/26 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №1/23-1/28 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Мирная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
887 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-10-06 13:50 | 2019-10-06 13:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3377 ВЛ 10кВ № 4 ПС Малая Лучка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3377 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3377 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 5-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3377 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3377 ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
888 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-10-06 10:30 | 2019-10-06 10:37 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6613 ф10 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная в пролете опор № 10-16. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6613 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
889 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-10-06 13:01 | 2019-10-06 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4143№3ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2/2-2/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4143 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2/2-2/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4143 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №2/2-2/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4143 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4143 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4143 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
890 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 398 | 2019-10-06 11:20 | 2019-10-06 12:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская (Саркел)- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 4/5 ВЛ-10 кВ № 5 "п. Саркел" ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 4/5 и касание провода ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская" вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №4/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС Цимлянская. | Организовать внесение опоры №4/5 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС " 110/35/10 Цимлянская".. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №4/1-4/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС " 110/35/10 Цимлянская".
891 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2019-10-06 15:25 | 2019-10-06 15:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/27-4/28 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/27-4/28 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 4/25-4/30 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 Комиссаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
892 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-10-05 15:16 | 2019-10-05 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3245ВЛ-10кВ№1ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3245 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3245 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 6-11 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3245 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Присальская, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3245 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
893 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2019-10-05 13:14 | 2019-10-05 13:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор №220-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 220-221 ВЛ-10 кВ №1 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №218-223 ВЛ-10 кВ №1 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
894 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-10-06 12:55 | 2019-10-06 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1485 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1485 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 21-22 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1485 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1485 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
895 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-10-06 16:18 | 2019-10-06 18:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4439№1ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №8-9 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП4439 по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Краснопартизанская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №8-9 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП4439 по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Обрыв провода АС-25 фаза "А" в пролёте опор №8-9 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП4439 по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4439 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснопартизанская в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4439 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснопартизанская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
896 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-10-04 22:05 | 2019-10-04 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8481 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988года произошло провисание провода в пролете опор №1/23-1/24, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода вследствии изменения структуры металла при действии ветровых и термических нагрузок в пролете опор №1/23-1/24 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз А и В при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8481 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1/20-1/25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8481 ВЛ6кВ №5 ПС Романовская. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8481 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ.
897 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 382 | 2019-10-04 13:20 | 2019-10-04 14:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло старение изоляции и как следствие обрыв фазы кабеля в результате короткого замыкания. | Повреждение концевой кабельной муфты из-за разрушения изоляции в процессе длительной эксплуатации и как следствие отключение МВ 6кВ в ячейке №1 ПС Романовская. | Повреждён кабель АСБ 3х35. | Выполнить профилактические испытания кабельных вставок по ВЛ 6кВ №1 ПС Романовская. Запаланировать внеочередной осмотр кабельных участков ВЛ 6кВ №1 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
898 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 760 | 2019-09-29 05:47 | - | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково МВ 110 ВЛ Котельниково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.1 Нарушение структуры материала 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково, фазы "В" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС М. Лучка. В результате длительной эксплуатации (в работе с 1989г) произошла потеря механической прочности текстолитовой тяги включения полюса выключателя фазы "А" МВ 110 ВЛ Котельниково | Перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 166 фазы "С" ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково и на опоре № 15 фазы "В" ВЛ 110 кВ отпайка на ПС М. Лучка при увлажнении. Из-за повреждения текстолитовой тяги включения полюса выключателя (ВМТ-110Б-25/1250) после отключения КЗ 29.09.2019 в 05-47 с успешным АПВ произошло недовключение полюса сопровождающееся нагревом масла и возникновением чрезмерного избыточного давления внутри колонки выключателя, что и привело к ее разрушению. | ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково: повреждений нет (следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов). ПС 110 кВ Жуковская: поврежден МВ 110кВ ВЛ Котельниково (тип ВМТ-110Б-25/1250), фаза «А» разрушена колонка, так же частично повреждены 4 подставных изолятора 110 кВ ошиновки выключателя и сама ошиновка | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 165-167 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково, опор №№ 14-16 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС М. Лучка. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 164-168 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково, опор №№ 13-17 ВЛ 110 кВ отпайка на ПС М. Лучка. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково и ВЛ 110 кВ отпайка на ПС М. Лучка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Организовать проверку наличия требований по проверке состояния текстолитовых тяг включения полюсов выключателей ВМТ 110 в технологической карте по среднему ремонту выключателя, при необходимости внести изменения в технологическую карту. Организовать проведение инструктажа персоналу Дубовской группы подстанций по заполнению паспортов присоединений оборудования и журнала учета операций с токами КЗ выключателей. - Организовать проверку производственной инструкции по выводу в ремонт выключателей 6-110кВ на правильность указаний по допустимому количеству отключений токов КЗ выключателей 110 кВ на ПС Жуковская. При необходимости пересмотреть.
899 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-10-07 15:53 | 2019-10-07 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7081 Ф-1 ПС Н-Жур. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7081 Ф-1 ПС Н-Журавская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7081 Ф-1 ПС Н-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7081 Ф-1 ПС Н-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1-3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7081 Ф-1 ПС Н-Журавская с последующей перетяжкой провода.
900 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-10-07 15:10 | 2019-10-07 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Улановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4/4-4/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС Улановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 4/4-4/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС Улановская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Улановская в пролетах опор № 4/1-4/10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Улановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
901 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2019-10-03 13:20 | 2019-10-03 15:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло , разрушение изолятора фазы "С" на опоре №74 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская с косанием провода, траверсы. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №74 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская, с косанием провода, траверсы. | Разрушение изолятора ШФ-10 | Организовать внесение опоры №74 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести верховой осмотр в пролетах опор 56-74 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Октябрьская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
902 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-10-07 16:45 | 2019-10-07 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4178№3ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4178 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская, с 1987 г., произошло ухудшение механических свойств провода фазы "В" в пролёте опор №3-4 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел его обрыв и схлёст проводов фаз "А" и "В". | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4178 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода АС-16 фазы "В" по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4178 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
903 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-10-05 11:24 | 2019-10-05 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1464 ВЛ-10кВ №11 ПС Кам | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1464 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
904 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-10-06 14:15 | 2019-10-06 15:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8551 ВЛ-6кВ №6 Потапов | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, и как следствие - провис провода в пролете опор 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 . | Провис провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8551 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8551 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская по всей длине. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 12-13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8551 ВЛ 6кВ №6 ПС Потаповская.
905 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 767 | 2019-10-07 15:25 | 2019-10-07 15:30 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №8 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 6/5-6/6 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 6/5-6/6 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №6/1-6/23 ВЛ 10кВ № 8 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
906 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2019-10-07 10:05 | 2019-10-07 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1990 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №267-268 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "А" и "С" в пролёте опор №267-268 ВЛ-10 кВ № 15 ПС Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №267-268 ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов.
907 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-10-08 11:30 | 2019-10-08 13:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4344№3ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, обрыв и расплетение жилы провода фазы "А" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП4344 по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв и расплетение жилы провода фазы "А" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП4344 по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв и расплетение жилы провода АС-16 фазы "А" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП4344 по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4344 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4344 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
908 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-10-08 21:44 | 2019-10-08 21:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1996года произошло провисание провода в пролете опор №3/1-3/2, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №3/1-3/2 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ ВЛ0,4кВ №3 КТП 8483 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8483 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор 3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8483 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская.
909 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-10-07 12:15 | 2019-10-07 12:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3264ВЛ-10кВ№2ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3264 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3264 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №4-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3264 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Запланироватьинженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3264 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
910 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-10-09 11:33 | 2019-10-09 11:36 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5538 ф8 ПС Федосеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5538 ВЛ-10 кВ №8 ПС Федосеевская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5538 ВЛ-10 кВ №8 ПС Федосеевская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5538 ВЛ 10 кВ №8 ПС Федосеевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5538 ВЛ-10 кВ №8 ПС Федосеевская 35/10 кВ.
911 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2019-10-09 16:14 | 2019-10-09 16:17 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5211 ф12 ПС Фоминская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5211 ВЛ-10 кВ №12 ПС Фоминская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5211 ВЛ-10 кВ №12 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5211 ВЛ 10 кВ №12 ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Срок выполнения: Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5211 ВЛ-10 кВ №12 ПС Фоминская 35/10 кВ.
912 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-10-09 09:07 | 2019-10-09 09:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Малая Лучка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор №270-271 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №270-271 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №265-275 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
913 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-10-09 11:44 | 2019-10-09 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3319ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3319 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3319 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №14-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3319 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3319 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
914 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-10-09 17:41 | 2019-10-09 17:52 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6160 ф7 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 4/3-4/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/4-4/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6160 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП 6160 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская в пролете опор № 4/2-4/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ- 0,4 кВ №2 КТП 6160 ВЛ-10кВ № 7 ПС 110 кВ Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
915 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-10-09 12:02 | 2019-10-09 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4366№3ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4366 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4366 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4366 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4366 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4366 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
916 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2019-10-08 15:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие на опоре №51 ВЛ 10кВ №1 ПС Донская упавшей при сопутствующем ветре ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Междуфазное короткое замыкание фаз В и С в следствии падения ветки на опоре №51 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Донская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить обрезку крон деревьев и расчистку от поросли ВЛ-10кВ №1 ПС Донская в пределах опор №40-60.
917 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 805 | 2019-10-05 06:18 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жуковская - Вербовая - М.Лучка - Котельниково | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" опоры № 176 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково . | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов на фазы "А" опоры № 176 ВЛ 110 кВ Жуковская - Котельниково из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Повреждений нет (следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов). | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 175-177 ВЛ 110 кВ Жуковская-Котельниково . Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 174-178 ВЛ 110 кВ Жуковская-Котельниково . Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№ 160-185 ВЛ 110 кВ Жуковская-Котельниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
918 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-10-08 19:46 | 2019-10-08 19:49 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5137 ф4 ПС Фоминская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5137 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская. и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5137 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5137 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5137 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская. по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
919 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-10-08 19:12 | 2019-10-08 19:16 | ВЛ | ВЛ№3 ТП5425 ф9 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5425 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5425 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП5425 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5425 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская. по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
920 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-10-09 10:59 | 2019-10-09 11:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 п/с Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№69-70 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№69-70 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская в пролетах опор № 69-70. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
921 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-10-10 16:55 | 2019-10-10 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4208№8ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4208 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4208 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода АС-25 фаза "А" в пролёте опор №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4208 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4208 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4208 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
922 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 458 | 2019-10-09 15:25 | 2019-10-09 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Рябичевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 45-46, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор № 45-46 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие отключение МВ 10кВ ВЛ №7 ПС Рябичевская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 45-46 ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская.
923 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-10-11 15:00 | 2019-10-11 15:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС Отары | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10, 1/1-1/3/,2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
924 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-10-11 15:33 | 2019-10-11 15:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5482 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Киселевская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5482 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5482 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4, 1/1-1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5482 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5482 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
925 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 485 | 2019-10-11 13:07 | 2019-10-11 13:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 4/32-4/33 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/32-4/33 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 4/30-4/36 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
926 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-10-11 13:45 | 2019-10-11 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4512№1ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4512 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4512 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4512 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4512 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4512 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
927 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-10-11 18:54 | 2019-10-11 19:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8474 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №7-8, с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной инженерный осмотр элементов ВЛ в пролете опор №7 -8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №7 -8. Выявленные дефекты устранить.
928 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 492 | 2019-10-11 15:20 | 2019-10-11 16:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №65 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №65 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "В"на опоре №65 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать внесение опоры №65 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
929 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 838 | 2019-10-10 09:18 | 2019-10-10 10:51 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, срыв и разрушение самого изолятора на опоре № 12/38, схлестывание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ №19 ПС Заветинская 110/35/10кВ. | Cрыв и разрушениек самого изолятора фазы "В" на опоре № 12/38 по ВЛ 10кВ №19 ПС Заветинская 110/35/10кВ | Разрушен изолятор ШС 10 фазы "В" на опоре № 12/38 по ВЛ 10кВ №19 ПС Заветинская 110/35/10кВ. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 19 ПС Заветинская 110/35/10 кВ в пролетах опор №12/21-12/39. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 19 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
930 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2019-10-10 11:04 | 2019-10-10 11:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №202-203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №202-203 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №200-205 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
931 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-10-10 15:44 | 2019-10-10 15:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3298ВЛ-10кВ№7ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3298 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3298 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 6-11 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3298 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3298 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
932 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 495 | 2019-10-11 19:32 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ №4 ПС Виноградная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор проводов №12-13 по ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать в объёмах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ 10 кВ №4 ПС Виноградная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная и перетяжка провода в пролете опор № 12-13.
933 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-10-10 13:32 | 2019-10-10 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1612 ВЛ-10кВ №15 ПС Черк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 18-19 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
934 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-10-12 10:11 | 2019-10-12 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4586№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4586 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4586 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода фаза "А" на опоре №5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4586 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4586 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4586 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
935 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2019-10-12 13:14 | 2019-10-12 13:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская, с 1986 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №1/108-1/109 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел подхлёст проводов фаз "А" и "С". | Кратковременное к.з. вследствии схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1/108-1/109 по ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра составить план организационно- технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ремонтненская в анкерном пролёте опор №1/108-1/113.
936 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-10-12 12:38 | 2019-10-12 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8354 ВЛ-6кВ №1 Потапов | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1995года произошло провисание провода в пролете опор №7-8, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №7-8 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз А и В при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 8354 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8354 ВЛ-6кВ №1 Потаповская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ, перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8354 ВЛ-6кВ №1 Потаповская
937 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-10-12 14:55 | 2019-10-12 14:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5068 ВЛ-10 кВ №7 ПС Кичкинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5068 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5068 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-12, 1/1. ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5068 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5068 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
938 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-10-12 10:10 | 2019-10-12 10:22 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 3/4-3/5 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/4-3/5 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6084 ф12 ПС Мартыновская в пролете опор № 3/1-3/11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
939 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-10-12 13:15 | 2019-10-12 13:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2006 ВЛ-10 кВ №8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2006 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2006 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2006 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2006 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники с последующей перетяжкой провода.
940 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-10-12 15:55 | 2019-10-12 15:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2086 ВЛ 10 кВ №15 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2086 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2086 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2086 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 220 кВ Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2086 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 220 кВ Зимовники с последующей перетяжкой провода.
941 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-10-12 10:40 | 2019-10-12 10:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6081 ф12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 1/5-1/6 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6081 ф12 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №1/5-1/6 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6081 ф12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6081 ф12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6081 ф12 ПС Мартыновская в пролете опор № 1/1-1/10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
942 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 372 | 2019-10-04 09:25 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС Потаповская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опре№12 ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская. | Кратковременное межфазное перекрытие на опоре №12 ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская в пределах опр №10-15. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-6кВ№2 ПС Потаповская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
943 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 498 | 2019-10-12 09:15 | 2019-10-12 10:18 | ТП | КТП-6072 по ВЛ-10кВ№12 ПС Мартынов | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Несвоевременная замена разрядников на КТП-6072 ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская. | Разрушение разрядников на КТП-6072 ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская фазы "А" и"В" из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ 1965. | Разрушение разрядников РВС-10. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10кВ№12 ПС Мартыновская. Запланировать в план капитального ремонта на 2020 год замену разрядников КТП 6072 по ВЛ-10кВ№12 ПС Мартыновская.
944 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-10-11 13:45 | 2019-10-11 13:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2121 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №6-4/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2121 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвскаяи при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-4/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2121 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №6-4/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №2121 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №2121 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
945 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-10-08 20:15 | 2019-10-08 20:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 3/2-3/3 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1349 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра с последующей перетяжкой провода.
946 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-10-11 13:21 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ Черкассы. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода.
947 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-10-13 12:15 | 2019-10-13 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4045№18ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4045 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4045 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4045 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4045 по ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
948 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-10-13 09:10 | 2019-10-13 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №25-26 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод с замыканием провода на землю. | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №25-26 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 фаза "В" в пролете опор №25-26 по фазе "В" ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №20-30 по ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ.
949 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-10-13 21:08 | 2019-10-13 21:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8486 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1998года произошло провисание провода в пролете опор №1/5-1/6, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода вследствии изменения структуры металла при действии ветровых и термических нагрузок в пролете опор №1/5-1/6 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз А и В при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №3 КТП 8486 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8486 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8486 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская.
950 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-10-07 15:50 | 2019-10-07 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3427ВЛ10кВ№10ПС Комиссар | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3427 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3427 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3427 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3427 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
951 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 423 | 2019-10-07 16:39 | 2019-10-07 16:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5пс Малая Лучка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ №5 ПС Малая Лучка и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №43-44 ВЛ-10 кВ №5 ПС Малая Лучка. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №42-45 ВЛ-10 кВ №5 ПС Малая Лучка. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
952 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-10-13 20:15 | 2019-10-13 20:25 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6507 ф5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП6507 ф5 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП6507 ф5 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6507 ф5 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6507 ф5 ПС Комаровская в пролете опор № 3-19. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
953 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-10-12 19:34 | 2019-10-12 19:39 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №17 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1-1/8 ВЛ 10кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
954 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2019-10-14 10:17 | 2019-10-14 10:22 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода АС-35, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №47-64 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Киселевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
955 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-10-13 19:40 | 2019-10-13 19:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5317 ВЛ-10 кВ №2 ПС Никольская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5317 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5317 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-11, 1/1-1/4/ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5317 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5317 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
956 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-10-14 13:56 | 2019-10-14 13:59 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5314 ф11 ПС Шебалинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5314 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская, и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5314 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5314 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5314 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
957 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-10-12 11:21 | 2019-10-12 11:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Стычная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "А" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ №9 ПС Стычная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Стычная. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
958 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-10-13 11:19 | 2019-10-13 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1366 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/4-1/5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1366 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
959 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2019-10-13 09:07 | 2019-10-13 09:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №16 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№258-259 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№258-259 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ в пролетах опор №258-259. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовникипо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
960 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-10-13 16:03 | 2019-10-13 16:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2004 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2004 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2004 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2004 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2004 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
961 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-10-14 15:48 | 2019-10-14 17:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4550№9ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1986 г. произошло ухудшение прочности материала изолятора и, как следствие, его повреждение на опоре №9 фаза "С", а так же оборвалась вязка с последующим опусканием провода на фазу "В" по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала произошело повреждение изолятора и обрыв вязки провода фаза "С" на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждение изолятора НС-16 , обрыв вязки провода А-16 фаза "С" на опоре №9 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
962 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 466 | 2019-10-10 10:16 | 2019-10-10 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№73-74 ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№73-74 ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская в пролетах опор № 73-74. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
963 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2019-10-15 13:10 | 2019-10-15 13:14 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2/1-2/15 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
964 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-10-15 11:06 | 2019-10-15 11:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7034 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7034 ВЛ-10 кВ №2 ПС Н.Журавская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор№19-20 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7034 ВЛ-10 кВ №2 ПС Н.Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7034 Ф-2 ПС Н-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7034 Ф-2 ПС Н-Журавская с последующей перетяжкой провода.
965 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-10-15 09:21 | 2019-10-15 09:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Богоявленовская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Богоявленовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Богоявленовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Богоявленовская с последующей перетяжкой провода.
966 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2019-10-12 11:33 | 2019-10-12 11:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор № 13/2-13/3 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "А" и "С" в пролете опор № 13/2-13/3 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 13/2-13/3 ВЛ-10 кВ № 9 ПС Стычная. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов.
967 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2019-10-12 14:12 | 2019-10-12 14:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 67-68 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № № 67-68 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 67-68 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Савельевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 67-68 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Савельевская и при необходимости произвести перетяжку проводов.
968 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-10-12 15:55 | 2019-10-12 16:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7142 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"В" в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
969 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-10-15 13:37 | 2019-10-15 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4310№5ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4310 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4310 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4310 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4310 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская в пролете опор № 1-11. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4310 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
970 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-10-10 21:15 | 2019-10-10 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8456 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8456 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Провисание провода в пролете опор №6-7 с последующим схлестом провода при боковой ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8456 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8456 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ в пролете опор №6 - 7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8456 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская.
971 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 542 | 2019-10-14 12:20 | 2019-10-14 12:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 89-90 ВЛ-10 кВ № 4 ПС "35/10кВ Камышевская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 89-90 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 80-89 ВЛ-10 кВ № 4 ПС "Камышевская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС "Камышевская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
972 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-10-14 11:20 | 2019-10-14 11:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2597 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2597 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 2 при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2597 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС 2 при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №2579 ВЛ 6 кВ № 1 ПС НС 2 с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №2579 ВЛ 6 кВ № 1 ПС НС 2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
973 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-10-15 21:07 | 2019-10-15 21:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8582 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №15-16, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №15-16 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8582 ВЛ 6 кВ №5 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8582 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8582 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская.
974 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-10-12 16:56 | 2019-10-12 17:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
975 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-10-12 17:38 | 2019-10-12 17:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7149 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода.
976 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-10-16 13:04 | 2019-10-16 13:09 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5471 ф7 ПС Шебалинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5471 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5471 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-13, 1/1-1/2,2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5471 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5471 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
977 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-10-16 14:50 | 2019-10-16 14:54 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5358 ф11 ПС Шебалинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5358 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5358 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4, 1/1-1/2, 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5358 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5358 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
978 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-10-16 11:56 | 2019-10-16 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2355 ВЛ-10 кВ №5 ПС Хуторская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Хуторская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Хуторская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Хуторская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2355 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Хуторская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
979 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-10-16 15:11 | 2019-10-16 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2423 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2423 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Хуторская и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2423 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Хуторская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2423 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2423 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Хуторская с последующей перетяжкой провода.
980 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-10-16 18:20 | 2019-10-16 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8459 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №4-5, с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8459 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор №4 -5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8459 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8459 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №4 -5. Выявленные дефекты устранить.
981 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2019-10-16 19:33 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Виноградная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Виноградная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Виноградная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №5 ПС Виноградная. При необходимости произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18.
982 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-10-15 13:14 | 2019-10-15 13:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3257ВЛ10кВ№5ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3257 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3257 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 7-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3257 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3257 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
983 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-10-12 06:42 | 2019-10-12 06:46 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5254 ф2 ПС Киселевская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5254 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская и как следствие схлестывание проводов фаз "В" и "С". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5254 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4,1-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5254 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5254 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
984 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-10-16 13:20 | 2019-10-16 13:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4265№16ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Валуевская. | Кратковременное к.з. в результате подхлёста проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Валуевская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Валуевская. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4265 по ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
985 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-10-15 16:19 | 2019-10-15 16:23 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5410 ф6 ПС Федосеевская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-3, ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
986 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-10-12 20:08 | 2019-10-12 20:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1327 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1327 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 10-11 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1327 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1327 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
987 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2019-10-15 10:04 | 2019-10-15 10:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 2/35-2/36 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ ЖБИ. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 2/35-2/36 по ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/35-2/36 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
988 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-10-15 20:13 | 2019-10-15 20:38 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6027 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 2/11-2/12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/11-2/12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 2/5-2/15. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
989 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-10-12 15:35 | 2019-10-12 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3420ВЛ-10кВ№7ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3420 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3420 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №6-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3420 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3420 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
990 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-10-10 21:55 | 2019-10-10 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7236 Ф-24 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7236 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"В" в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7236 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7236 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7236 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
991 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-10-12 17:07 | 2019-10-12 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3297ВЛ-10кВ№7ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3297 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3297 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №2/1-2/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3297 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3297 ВЛ-10 кВ №7 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
992 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 477 | 2019-10-10 20:03 | 2019-10-10 20:10 | ВЛ | ПС Константиновская ВЛ-10кВ №17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1990 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №33-34 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "А" и "С" в пролёте опор №33-34 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №33-34 ВЛ-10кВ № 17 ПС Константиновская. При необходимости произвести регулировку стелы провиса проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Константиновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
993 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 525 | 2019-10-13 13:05 | 2019-10-13 14:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС НС-1 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате несвоевременного ТО и ремонта, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ослабление контактной части и, как следствие, нагрев и повреждение ножа фазы "А" на РКТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1. | Нагрев контактного соединения и, как следствие, повреждение ножа фазы "А" на РКТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1. | Повреждение ножа фазы "А" на РКТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1. | Произвести техническое обслуживание РКТП 6027 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1. Запланировать инженерный осмотр всех РКТП по ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 со сроком службы более 25 лет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности КТП.
994 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-10-12 17:52 | 2019-10-12 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3-4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1626 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
995 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 335 | 2019-10-11 23:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - ПБ-1 - ПБ-2 - НС-9 - НС-2 - Зимовники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организаций произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" опоры № 172 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов на фазы "А" опоры № 172 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники из-за загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах. | Повреждений нет (следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов). | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 171-173 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 171-173 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. Запланировать инженерный осмотр на участке опор №№161-185 ВЛ 110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
996 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 609 | 2019-10-17 14:06 | 2019-10-17 14:17 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС Северный Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 142-143 ВЛ-6 кВ №5 ПС 110 кВ Северный Портал. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 142-143 ВЛ-6 кВ №5 ПС 110 кВ Северный Портал. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 139-152 ВЛ-6 кВ №5 ПС 110кВ Северный Портал. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 139-152 ВЛ-6 кВ №5 ПС 110кВ Северный Портал. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
997 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-10-17 15:07 | 2019-10-17 15:10 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5100 ф2 ПС Потапенковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5100 ВЛ-10 кВ №2 ПСПотапенковская и как следствие схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Потапенковская 35/1 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5100 ВЛ 10 кВ №2 ПС Потапенковская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5100 ВЛ-10 кВ №2 ПСПотапенковская 35/10 кВ.
998 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-10-17 17:10 | 2019-10-17 17:21 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6075 ф1 ПС Сев. Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6075 ВЛ-6кВ №1 ПС 110 Сев. Портал при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6075 ВЛ-6кВ №1 ПС 110 Сев. Портал произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП6075 ВЛ-6кВ №1 ПС 110 Сев. Портал в пролете опор № 1/1-1/10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП6075 ВЛ-6кВ №1 ПС 110 Сев. Портал по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
999 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 580 | 2019-10-16 09:55 | 2019-10-16 09:58 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС НС-13 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №150 ВЛ6кВ №5 ПС НС-13. | Кратковременное межфазное перекрытие на опоре №150 ВЛ6кВ №5 ПС НС-13. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ6кВ №5 ПС НС-13 . Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ6кВ №5 ПС НС-13 по всей длине. По результатам осмотра, выявленные дефекты устранить.
1000 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-10-17 13:35 | 2019-10-17 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4248№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4248 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Кратковременное к.з. в результате подхлёста проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4248 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Киевская. | Нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4248 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4248 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. Выявленные дефекты устранить.
1001 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 559 | 2019-10-15 10:07 | 2019-10-15 10:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3/5-3/6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№3/5-3/6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская в пролетах опор №3/5-3/6. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1002 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-10-18 09:31 | 2019-10-18 09:35 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5527 ф7 ПС Никольская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5527 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5527 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6, 3-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5527 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5527 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1003 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2019-10-18 08:50 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции птицей на опоре №3/8 ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Кратковременное междуфазное перекрытие изоляции на опоре №3/8 ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр по всей линии ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Особое внимание обратить на места скопления птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1004 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-10-18 09:56 | 2019-10-18 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП4146№7ПС Приволенская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, поврежден (оборван) ввод в здание с опоры №1/4 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4146 ПС 110кВ Приволенская. | Упавшей веткой дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, поврежден (оборван) ввод в здание с опоры №1/4 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4146 ПС 110кВ Приволенская. | Провод ввода АВВГ 2х2,5 с опоры №1/4 по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №4146 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. Провод ввода находится на балансе потребителя. | Выполнить ремонт (или замену) ввода в здание с опоры №1/4 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4146 ПС 110кВ Приволенская. Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4146 ПС 110кВ Приволенская по всей длине, на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1005 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2019-10-19 11:06 | 2019-10-19 11:10 | ВЛ | ПС Потапенковская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 4/1-4/3 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1006 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-10-19 10:34 | 2019-10-19 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3005 ВЛ-10кВ№2 ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло провисание провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3005 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3005 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрелы провиса провода опора №1-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3005 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3005 ВЛ-10 кВ №2 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1007 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 627 | 2019-10-19 15:20 | 2019-10-19 16:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4ПС Б.Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №287 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №287 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская, что привело к замыканию провода на траверсу опоры. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "С" на опоре №287 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №275-290 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Б.Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать внесение опоры № 287 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 №4 ПС 110кВ Б.Ремонтненская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1008 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-10-19 12:45 | 2019-10-19 12:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Октябрьская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 91-92 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 91-92 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 Октябрьская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 90-100 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 Октябрьская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 90-100 ВЛ-10кВ №9 ПС Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1009 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-10-14 17:20 | 2019-10-14 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7328 №9 ПС Стычная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7328 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7328 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7328 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7328 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная с последующей перетяжкой провода.
1010 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-10-15 19:45 | 2019-10-15 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7191 Ф-24 ПС КГУ | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролет опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУи, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7191 ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ с последующей перетяжкой провода.
1011 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-10-19 16:12 | 2019-10-19 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4577№5ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1989 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора на опоре №2 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4577 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Разрушение колпачка, срыв изолятора на опоре №2 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4577 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "А" на опоре №2 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4577 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4577 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод в пролете опор № 1-5. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4577 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1012 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 617 | 2019-10-18 10:31 | 2019-10-18 10:34 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС НС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№116-117 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№116-117 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4 в пролетах опор №116-117. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1013 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-10-18 15:17 | 2019-10-18 15:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2138 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 2138 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1014 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-10-17 06:46 | 2019-10-17 06:50 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5070 ф7 ПС Кичкинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5070 ВЛ-10 кВ №27ПС 35/10 кВ Кичкинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1015 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 612 | 2019-10-17 22:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Большовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1995 года произошло провисание провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/5-1/6 с последующим схлестом проводов фаз А и В при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 10кВ №6 ПС Большовская.
1016 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-10-20 11:06 | 2019-10-20 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3258ВЛ10кВ№5ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3258 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3258 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 10-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3258 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3258 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1017 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-10-20 13:11 | 2019-10-20 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3259ВЛ10кВ№5ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3259 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3259 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 7-10 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3259 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3259 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1018 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2019-10-20 15:10 | 2019-10-20 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №17 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №17 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "А"на опоре №17 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №9-19 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать внесение опоры №17 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Денисовская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1019 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 601 | 2019-10-16 21:20 | 2019-10-16 21:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 РП Маркинская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ № 6 РП 10 кВ Маркинская. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 83-84 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 83-84 по ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода.
1020 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-10-15 14:12 | 2019-10-15 16:00 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6480 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет. | Обрыв провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А- 25 в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1/1-1/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6480 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Рассвет . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1021 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-10-16 20:56 | 2019-10-16 21:03 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6171 ф4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланиировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6171 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 5-13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
1022 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-10-20 17:50 | 2019-10-20 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8589 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №8-9, с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8489 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ в пролете опор №8 -9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8489 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8489 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №8 -9.
1023 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-10-20 16:03 | 2019-10-20 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4098№3ПС Богородское | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №7-8 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4098 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №7-8 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4098 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4098 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4098 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская в пролете опор № 1-9. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4098 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1024 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2019-10-20 19:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №44-45 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Виноградная. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №44-45 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Виноградная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Виноградная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №6 ПС Виноградная. При необходимости произвести перетяжку проводов в пролете опор №44-45.
1025 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-10-20 19:43 | 2019-10-20 19:55 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6106 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1982 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 1/8-1/18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1026 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-10-19 17:44 | 2019-10-19 17:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2357 ВЛ 10 кВ №3 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2357 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Хуторская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2357 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Хуторская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2357 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Хуторская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2357 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1027 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2019-10-19 09:47 | 2019-10-19 09:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 п/с Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7/130-7/131 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№7/130-7/131 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская в пролетах опор № 7/117-7/139. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1028 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-10-19 16:06 | 2019-10-19 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3124 ВЛ-10кВ№2 ПС Эркетиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло провисание провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрелы провиса провода опора №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС Эркетиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1029 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-10-13 12:38 | 2019-10-13 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7307 Ф-2 ПС Белянск. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7307 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7307 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7307 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7307 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1030 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 650 | 2019-10-21 13:34 | 2019-10-21 13:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9ПС Овцевод | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 10 №9 ПС 110 кВ Овцевод , с 1987 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор №16-17 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках происходил подхлёст проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное к.з. вследствие подхлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №16-17 по ВЛ 10 №9 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждённого оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Овцевод в пролёте опор №12-20. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1031 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-10-20 10:55 | 2019-10-20 10:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2191 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2191 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2191 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2191 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2191 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники с последующей перетяжкой провода.
1032 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-10-20 16:04 | 2019-10-20 16:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7074 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7074 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7074 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7074 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7074 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская с последующей перетяжкой провода.
1033 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2019-10-20 09:28 | 2019-10-20 09:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 3/21-3/22 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10кВ Антоновская. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 3/21-3/22 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/21-3/22 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
1034 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-10-20 11:36 | 2019-10-20 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1356 ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1356 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 18-19 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1356 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1356 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
1035 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-10-20 07:25 | 2019-10-20 07:34 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6525 ф12 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ0,4кВ №3 КТП6525 ф12 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 10-11 по ВЛ0,4кВ №3 КТП6525 ф12 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №3 КТП6525 ф12 ПС Комаровская в пролете опор № 7-18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №3 КТП6525 ф12 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1036 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-10-18 19:53 | 2019-10-18 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор №1/3-1/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1037 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-10-22 11:35 | 2019-10-22 11:39 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода ПС-25, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёстывания проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №48-62 ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалинской 110/35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинской по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1038 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 662 | 2019-10-22 14:22 | 2019-10-22 14:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Глубокинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №12/7 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №12/7 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1039 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-10-13 17:39 | 2019-10-13 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7024 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7024 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"В" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"В" в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7024 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7024 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7024 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1040 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2019-10-22 13:30 | 2019-10-22 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия атмосферных нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1973 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "С"на опоре №195 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение изолятора фазы "С"на опоре №195 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение изолятора ШФ-10 фазы "С"на опоре №195 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Организовать внесение опоры №195 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1041 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 646 | 2019-10-21 10:24 | 2019-10-21 10:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Глубокинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№5/2-5/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Глубокинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№5/2-5/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Глубокинская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Глубокинская в пролетах опор №№ 5/2-5/3. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Глубокинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1042 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-10-21 15:12 | 2019-10-21 15:18 | ВЛ | ВВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2081 ВЛ 10 кВ №8 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2081 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Василевская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2081 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Василевская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2081 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Василевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2081 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Василевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1043 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 526 | 2019-10-13 15:40 | 2019-10-13 15:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС ПТФ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №33 ВЛ-10 кВ №12 ПС ВдПТФ. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №33 ВЛ-10кВ №12 ПС ВдПТФ. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС ВдПТФ в пределах опор №90-100. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС ВдПТФ по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
1044 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-10-14 22:30 | 2019-10-14 22:40 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 КТП 8397 ВЛ 6 кВ №11 Шлюзов | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8397 ВЛ 6 кВ №11 ПС Шлюзовая. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8397 ВЛ 6кВ 11 ПС Шлюзовая. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8397 ВЛ 6кВ №11ПС Щлюзовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8397 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1045 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-10-13 10:35 | 2019-10-13 10:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 3/51-3/52 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Константиновская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № № 3/51-3/52 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 18 ПС 110 кВ Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 3/51-3/52 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110кВ Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 3/51-3/52 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110кВ Константиновская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 18 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1046 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 665 | 2019-10-22 21:20 | 2019-10-22 21:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 185-186 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 185-186 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 181-195 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 181-195 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 Комаровская.
1047 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2019-10-14 11:14 | 2019-10-14 11:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №14 ПС Гуреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло провисание провода в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 35 Гуреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №100-101 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Гуреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Гуреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №100-105 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35кВ Гуреевская.
1048 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-10-14 13:21 | 2019-10-14 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3270ВЛ10кВ№13ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3270 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3270 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3270 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода опора № 5-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3270 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская, выявленные отступления устранить.
1049 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-10-23 10:54 | 2019-10-23 11:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7068 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7068 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 7068 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7068 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7068 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская с последующей перетяжкой провода.
1050 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 668 | 2019-10-23 10:10 | 2019-10-23 10:15 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 95-96 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 95-96 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 88-100 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 88-100 ВЛ-6кВ №6 ПС Обливная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1051 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-10-22 06:56 | 2019-10-22 07:00 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5301 ф9 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5301 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1052 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-10-21 10:20 | 2019-10-21 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1КТП 7073 Ф-15 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1958 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7073 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7073 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7073 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7073 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская с последующей перетяжкой провода.
1053 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-10-23 10:03 | 2019-10-23 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4440№1ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1986 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП4440 по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Краснопартизанская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП4440 по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП4440 по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4440 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснопартизанская в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4440 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснопартизанская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1054 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 621 | 2019-10-18 16:50 | 2019-10-18 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Марииновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 20-21 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 20-21 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 20-21 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 20-21 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1055 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-10-22 18:10 | 2019-10-22 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7035 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7035 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7035 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7035 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7035 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1056 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2019-10-22 14:45 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Донская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции птицей на опоре №1/5 ВЛ 10кВ №5 ПС Донская. | Кратковременное межфазное перекрытие изоляции на опоре №1/5 ВЛ 10кВ №5 ПС Донская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Донская по всей длине. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Донская.Особое внимание обратить на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности ВЛ.
1057 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 680 | 2019-10-23 20:05 | 2019-10-23 20:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 16-17 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 16-17 фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 16-17 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Белянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1058 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 604 | 2019-10-17 12:28 | 2019-10-17 12:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ№1 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №6/2-6/3 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №6/1-6/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1059 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2019-10-16 10:41 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 10 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №2/57-2/58 ВЛ-10 кВ №10 ПС Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №2/57-2/58 ВЛ-10 кВ №10 ПС Жуковская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №2/55-2/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС Жуковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1060 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-10-24 08:46 | 2019-10-24 08:51 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление спусков от РТП к КТП 5200, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление спусков от РТП к КТП 5200 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10кВ Отары в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов спусков от РТП к КТП 5200 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Отары. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине, обратив внимание на натяжение спусков от РТП к КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1061 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2019-10-24 12:28 | 2019-10-24 12:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 34-35 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 34-35 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 34-35 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 34-35 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижне-Журавская и при необходимости произвести перетяжку проводов.
1062 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-10-24 11:14 | 2019-10-24 11:17 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5422 ф9 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5422 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Федосеевская. по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1063 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2019-10-24 14:16 | - | ВЛ | ПС Федосеевская, ВЛ 10 кВ №8 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10кВ Федосеевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Федосеевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/1-1/50 ВЛ 10кВ № 8 ПС 35/10кВ Федосеевская.
1064 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 691 | 2019-10-24 13:45 | 2019-10-24 13:47 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС Потаповская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло нарушение механической прочности и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В"и"С" в пролёте опор 7/24-7/25 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская. | Междуфазное короткое замыкание вследствии схлёста проводов в пролёте опор 7/24-7/25, следы перекрытия фазы "В" и "С" ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр отпайки №7 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №7/24-7/25 ВЛ 6кВ №1 ПС Потаповская.
1065 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-10-24 10:37 | 2019-10-24 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3371ВЛ-10кВ№10ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1964 года, произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3371 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3371 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №6-9 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3371 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3371 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1066 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-10-24 15:03 | 2019-10-24 15:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3244ВЛ-10кВ№1ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3244 ВЛ-10кВ №1 ПС Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3244 ВЛ-10кВ №1 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора № 9-13 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3244 ВЛ-10кВ №1 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3244 ВЛ-10кВ №1 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1067 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-10-23 09:36 | 2019-10-23 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 11-12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
1068 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-10-23 16:45 | 2019-10-23 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1381 Ф-5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 15-16 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
1069 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 613 | 2019-10-18 08:05 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло провисание провода в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110 Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №90-91 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №90-93 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Жуковская.
1070 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 705 | 2019-10-25 12:20 | 2019-10-25 12:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 20-21 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 20-21 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 20-21 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 20-21 фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1071 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-10-25 08:50 | 2019-10-25 09:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7136 Ф-1 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7136 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7136 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7136 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7136 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1072 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-10-25 13:15 | 2019-10-25 13:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Конзаводская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №10 ВЛ 10 кВ №7 ПС Конзаводская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №10 ВЛ 10 кВ №7 ПС Конзаводская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Конзаводская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Конзаводская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1073 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 701 | 2019-10-25 11:04 | 2019-10-25 11:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 13 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ №13 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №51-52 ВЛ-10 кВ №13 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №50-53 ВЛ-10 кВ №13 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1074 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 642 | 2019-10-20 18:08 | - | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Северный Портал | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Северный Портал. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 43-44 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Северный Портал. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса в пролетах опор № 33-50 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110кВ Северный Портал. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор ВЛ-6 кВ №6 ПС 110кВ Северный Портал. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1075 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-10-25 15:17 | 2019-10-25 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4581№8ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2/7-2/8 фаза "В" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2/7-2/8 фаза "В" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. | Обрыв провода А-25 фаза "В" в пролёте опор №2/7-2/8 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская в пролете опор № 2/1-2/10. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4581 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1076 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 694 | 2019-10-24 15:32 | 2019-10-24 15:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 2/1-2/5 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 2/1-2/5 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Рассвет. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1077 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-10-24 16:39 | 2019-10-24 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | и сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 19-20 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода
1078 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2019-10-24 17:25 | 2019-10-24 17:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2108 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2108 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвскаяи при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2108 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №2108 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №2108 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Василёвская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1079 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-10-21 10:28 | 2019-10-21 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП3488 ВЛ10кВ№8 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3488 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3488 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №4-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3488 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3488 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1080 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 716 | 2019-10-26 13:11 | 2019-10-26 14:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №2/23 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "А"на опоре №2/23 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "А"на опоре №2/23 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Организовать внесение опоры №2/23 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №2/20-2/30 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1081 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-10-23 19:44 | 2019-10-23 19:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/13-2/14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/13-2/14 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/13-2/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1601 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1082 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-10-26 16:08 | 2019-10-26 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ № 2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 5/1-5/2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1654 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1083 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 718 | 2019-10-26 17:25 | 2019-10-26 17:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ №10 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 6/3-6/4 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 119-6/6 ВЛ-6кВ №10 ПС Обливная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 119-6/6 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная.
1084 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2019-10-25 13:54 | 2019-10-25 13:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 6/18-6/19 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ Искра. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 6/18-6/19 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6/18-6/19 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра с последующей перетяжкой провода. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1085 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-10-25 10:06 | 2019-10-25 10:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1336 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 11-12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1086 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2019-10-20 14:05 | 2019-10-20 14:09 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №4 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, воздействия перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошло ослабление спусков от РТП к КТП 5139, приведшее к схлестыванию проводов. | Ослабление спусков от РТП к КТП 5139 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская в результате нарушения структуры материала. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов спусков от РТП к КТП 5139 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Фоминская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Фоминская по всей длине, обратив внимание на натяжение спусков от РТП к КТП. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1087 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-10-25 15:05 | 2019-10-25 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8494 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременная замена провода. | Порыв провода из-за нарушение структуры металла в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1981. | Оборван провод АС-35. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №21 - 32 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8494 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8494 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1088 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-10-25 17:50 | 2019-10-25 18:01 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 6/1-6/2 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 6/1-6/2 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная в пролете опор № 5-6/5. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6625 ф6 ПС Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1089 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 719 | 2019-10-27 10:26 | 2019-10-27 10:33 | ВЛ | ВЛ-6кВ №9 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1991 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 25-26 ВЛ- 6-кВ №9 ПС 110 кВ НС-1. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 25-26 ВЛ 6-кВ №9 ПС 110 кВ НС-1. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 13-35 ВЛ-6 кВ №9 ПС 110кВ НС-1. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 13-35 ВЛ-6 кВ №9 ПС 110кВ НС-1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1090 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2019-10-27 13:16 | 2019-10-27 14:45 | ТП | КТП-4216 ВЛ-10кВ№6ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "В" в ВВ шкафу КТП4216 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Киевская. | В результате нарушения структуры материала опорного изолятора фазы "В" в ВВ шкафу КТП4216 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Киевская, произошло его повреждение и пробой изоляции на корпус КТП. | Разрушен опорный изолятор ИО-10 фазы "В" ВВ шкафа КТП 4216. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 от ПС 35кВ Киевская по всем КТП. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования КТП 4216 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Киевская. По результатам измерений несоответствующие нормативам заменить.
1091 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-10-27 13:47 | 2019-10-27 13:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 №1 КТП 2064 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №№1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2064 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская и при сопутствующей нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №№1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2064 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская при соотвествующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса в пролете опор №№1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2064 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2064 ВЛ 10 кВ №9 ПС Наримановская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1092 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-10-27 13:20 | 2019-10-27 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 5-6 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1375 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
1093 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-10-27 15:40 | 2019-10-27 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4228 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Кратковременное к.з. в результате подхлёста проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4228 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ Киевская. | Нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4228 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4228 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. Выявленные дефекты устранить.
1094 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-10-27 14:49 | 2019-10-27 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1554 Ф-5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1554 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 17-18 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1554 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1554 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
1095 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-10-27 16:08 | 2019-10-27 16:18 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6469 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет в пролете опор № 5-13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6469 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1096 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-10-26 09:19 | 2019-10-26 09:24 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2883 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2883 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василевская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2883 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василевская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2883 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2883 ВЛ 10 кВ №4 ПС Василевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1097 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-10-26 11:21 | 2019-10-26 11:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2119 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2119 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2119 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2119 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2119 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1098 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-10-23 11:30 | 2019-10-23 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2212 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 2212 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4 при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 2212 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4 при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 2212 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4 с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 2212 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-4 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1099 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-10-23 15:31 | 2019-10-23 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2209 ВЛ-10 кВ №5 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2209 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2209 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2209 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2209 ВЛ 10 кВ №5 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1100 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-10-28 10:05 | 2019-10-28 10:12 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6214 ф15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 8-9 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6214 ф15 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №8-9 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6214 ф15 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6214 ф15 ПС Мартыновская в пролете опор № 3-12. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6214 ф15 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1101 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 737 | 2019-10-28 14:23 | 2019-10-28 14:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 кВ НС-1. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 2/4-2/5 ВЛ-6 кВ №2 ПС 110 кВ НС-1. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 2/1-2/12 ВЛ 6 кВ №2 ПС 110кВ НС-1. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 2/1-2/12 ВЛ 6 кВ №2 ПС 110кВ НС-1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1102 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-10-28 15:07 | 2019-10-28 15:10 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №11 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода ПС-25, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 9/3-9/4 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёстывания проводов в пролете опор № 9/3-9/4 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №9/1-9/5 ВЛ 10кВ №11 ПС Шебалинской 110/35/10 кВ. Запланировать замену провода ПС-25 на АС-35 в пролете опор №9/1-9/5 по ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 Шебалинской.
1103 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-10-29 11:28 | 2019-10-29 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3271ВЛ10кВ№13ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3271 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3271 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 4-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3271 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3271 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1104 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 744 | 2019-10-29 09:16 | 2019-10-29 09:28 | ВЛ | ВЛ-6кВ №305 ПС СМ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/28-1/29 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110 кВ СМ-3. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/28-1/29 ВЛ-6 кВ №305 ПС 110 кВ СМ-3. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 1/20-1/35 ВЛ 6 кВ №305 ПС 110кВ СМ-3. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/20-1/35 ВЛ 6 кВ №305 ПС 110кВ СМ-3. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1105 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 739 | 2019-10-28 15:29 | 2019-10-28 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10кВ Камышевская. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 47-48 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Камышевская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 47-48 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода.
1106 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 766 | 2019-10-30 15:25 | 2019-10-30 15:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Улановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №12 ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №12 ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Улановская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1107 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 762 | 2019-10-30 13:15 | 2019-10-30 13:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Хуторская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №5 ВЛ 10 кВ №3 ПС Хуторская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №5 ВЛ 10 кВ №3 ПС Хуторская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Хуторская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Хуторская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1108 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2019-10-29 17:07 | 2019-10-29 17:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС Глубокинская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 99-100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская в пролетах опор № 89-112. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС Глубокинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1109 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 752 | 2019-10-29 13:58 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10кВ "Черкассы". | В результате длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы". | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/5-1/6 по ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1110 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-10-27 12:41 | 2019-10-27 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3155ВЛ10кВ№7ПС Гуреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №2/15-2/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гуреевская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №2/15-2/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гуреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №2/10-2/20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гуреевская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3155 ВЛ-10 кВ №7 ПС Гуреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1111 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2019-10-27 16:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года, произошло провисание провода в пролете опор №3/24-3/25 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110 Дубовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №3/24-3/25 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110 Дубовская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №3/22-3/26 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 Дубовская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1112 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-10-28 17:45 | 2019-10-28 17:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2238 ВЛ-10 кВ №15 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2238 ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2238 ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2238 ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2238 ВЛ 10 кВ №15 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1113 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-10-30 06:44 | 2019-10-30 06:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2710 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2710 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2710 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2710 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 2710 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 220 кВ Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1114 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-10-31 11:25 | 2019-10-31 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3367 ВЛ-10кВ№6 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3367 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3367 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1-7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3367 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3367 ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1115 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 728 | 2019-10-27 17:38 | 2019-10-27 17:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №19 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Черкассы. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 4-5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ "Черкассы" с последующей перетяжкой провода.
1116 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2019-10-31 11:05 | 2019-10-31 13:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Марииновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "С" в пролёте опор 2/7-2/8 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Обрыв и захлёст провода фазы "С" в пролёте опор 2/7-2/8 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждение провода марки ПС 25 в пролёте опор 2/7-2/8 фаза "С" ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская. | Произвести перетяжку проводов по ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская в пролете опор 2/7-2/8. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1117 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-10-30 08:50 | 2019-10-30 09:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8550 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №10-11 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке ,и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10 - 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8550 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая.
1118 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-10-30 14:59 | 2019-10-30 15:03 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №5/1-5/5 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1119 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 351 | 2019-10-28 20:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организации произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 73 фазы "А" ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал при увлажнении. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 72-74 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Произвести чистку загрязненных гирлянд изоляторов в пролетах опор №№ 70-75 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЦГЭС - Северный Портал на участке опор №№ 50-100. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1120 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-10-31 15:09 | 2019-10-31 15:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10кВ №5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1352 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ Искра с последующей перетяжкой провода.
1121 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-11-02 09:40 | 2019-11-02 09:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6184 ф5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 2/4-2/5 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6184 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №2/4-2/5 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6184 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6184 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 2/1-2/5. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланиировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6184 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1122 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 767 | 2019-10-30 15:55 | 2019-10-30 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 РП Маркинская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ № 6 РП 10 кВ Маркинская. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 30-31 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 30-31 по ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1123 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 768 | 2019-10-30 16:33 | 2019-10-30 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10кВ ЖБИ. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 26-27 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 26-27ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению.
1124 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-11-03 10:50 | 2019-11-03 10:59 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6026 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 10-20. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1125 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-10-28 14:06 | 2019-10-28 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3347ВЛ-10кВ№7ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло провисание провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3347 ВЛ-10кВ №7 ПС Вербовая, и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3347 ВЛ-10кВ №7 ПС Вербовая | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3347 ВЛ-10кВ №7 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести замер стрелы провиса провода опора № 17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3347 ВЛ-10кВ №7 ПС Вербовая, выявленные отступления устранить.
1126 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-10-28 15:36 | 2019-10-28 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3507ВЛ-10кВ№22ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3507 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская, и, как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3507 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3507 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская по всей длине. Провести замер стрелы провиса провода опора № 10-15 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3507 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить.
1127 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-11-05 08:47 | 2019-11-05 08:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3268 ВЛ-10кВ№13 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №1/13-1/14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/13-1/14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1/11-1/16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3268 ВЛ-10кВ №13 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1128 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2019-11-05 09:37 | 2019-11-05 09:43 | ВЛ | ПС Заветинская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №-123-131 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Заветинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1129 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-11-05 13:52 | 2019-11-05 13:56 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5472 ф7 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5472 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". |  | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7, 1-2/4, 1-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5472 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5472 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1130 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-11-05 15:05 | 2019-11-05 15:24 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №4 КТП6412 ф5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провиса провода, произошел схлест провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП6412 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП6412 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №4 КТП6412 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Комаровская в пролете опор № 2/2-2/3. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП6412 ВЛ-10кВ №5 ПС 110 Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1131 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-11-05 13:59 | 2019-11-05 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4378№5ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1989 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод в пролете опор № 4-14. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4378 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1132 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2019-11-06 09:15 | 2019-11-06 09:18 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №9 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 2/20-2/21 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 2/20-2/21 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2/15-2/29 ВЛ 10кВ № 9 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1133 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2019-11-06 13:19 | 2019-11-06 13:22 | ВЛ | ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №7 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ Кичкинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кичкинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1134 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-11-06 09:45 | 2019-11-06 09:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1436 ВЛ-10кВ №6 ПС Марк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская и, как следствие, cхлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 1/9-1/10 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1436 ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1135 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2019-11-06 15:45 | 2019-11-06 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1373 ВЛ-10кВ №17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор №1/4-1/5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1373 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1136 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-11-06 19:50 | 2019-11-06 19:55 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5227 ф6 ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10, 1/1-1/3/,2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5227 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой
1137 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 794 | 2019-11-05 15:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ №5 РП 10кВ Маркинская. | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ №5 РП 10кВ Маркинская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 РП 10кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 40-41 по ВЛ-10 кВ №5 РП 10кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода.
1138 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-11-05 14:07 | 2019-11-05 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1459 Ф-11 ПС Камышевская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 21-22 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода.
1139 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-11-07 11:12 | 2019-11-07 11:16 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5356 ф11 ПС Шебалинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5356 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5356 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6, 2-1/2,4-2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5356 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5356 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1140 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2019-11-07 14:19 | 2019-11-07 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1КТП-2890 ВЛ-10 кВ№6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2890 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба и при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2890 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2890 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2890 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Дружба с последующей перетяжкой провода.
1141 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-11-07 15:35 | 2019-11-07 15:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2005 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 220 кВ Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2005 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2005 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2005 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2005 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода.
1142 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-11-07 14:13 | 2019-11-07 14:17 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №13 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода АС-35, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёстывания проводов в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №1/1-1/6 ВЛ 10кВ №13 ПС Шебалинской 110/35/10 кВ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1143 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-11-07 15:42 | 2019-11-07 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1144 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Новоцимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1144 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 12-13 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1144 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1144 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1144 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2019-11-07 09:34 | 2019-11-07 11:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ№2ПС Богородская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода и, как следствие обрыв шлейфа фазы "В" (без замыкания на землю) на РТП4092 по ВЛ 10кВ №2 ПС Богородская. | Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП4092 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Богородская, без касания проводом элементов конструкции РТП. | Обрыв шлейфа провода АС-35 фазы "В" на РТП4092 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ Богородская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередную верховую ревизию РТП4092 на опоре № 5/6 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богородская.
1145 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2019-11-08 09:30 | 2019-11-08 09:33 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор № 1/1-1/23 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Отары.
1146 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-11-08 11:13 | 2019-11-08 11:16 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5484 ф2 ПС Киселевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5484 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5484 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киселевская 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5484 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5484 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Киселевская .
1147 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-11-08 13:04 | 2019-11-08 13:07 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5409 ф6 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5409 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5409 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5409 ВЛ 10 кВ №6 ПС Федосеевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5409 ВЛ-10 кВ №6 ПС Федосеевская 35/10 кВ.
1148 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-11-07 11:00 | 2019-11-07 11:14 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7054 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7054 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "В"и"С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7054 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7054 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7054 ВЛ 10 кВ №1 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1149 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-11-07 13:32 | 2019-11-07 13:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7107 ВЛ 10кВ № 6 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7107 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7107 ВЛ 10 кВ №6 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7107 ВЛ 10 кВ №6 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7107 ВЛ 10 кВ №6 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1150 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 815 | 2019-11-07 10:15 | 2019-11-07 10:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 119-120 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 119-120 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 119-120 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 119-120 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1151 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 837 | 2019-11-07 17:49 | 2019-11-07 17:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Савельевска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 17-18 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Савельевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 17-18 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Савельевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 17-18 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Савельевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 17-18 фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Савельевская. При необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1152 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2019-11-08 16:00 | 2019-11-08 17:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП4056№18ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №5-6 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №5-6 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №5-6 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская в пролете опор № 1-9. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4056 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Ремонтненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1153 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-11-08 21:20 | 2019-11-08 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8113 ВЛ-10кВ №5 Виноград | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8113 ВЛ 10кВ №5 ПС Виноградная, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №10-11 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 8113 ВЛ 10 кВ №5 ПС Виноградная. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8113 ВЛ 10 кВ №5 ПС Виноградная. По результатам осмотра составить план мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8113 ВЛ 10 кВ №5 ПС Виноградная.
1154 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-11-07 13:50 | 2019-11-07 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8106 ВЛ-10кВ №4 Виноград | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8106 ВЛ 10кВ №4 ПС Виноградная, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/6-1/7 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8106 ВЛ 10 кВ №4 ПС Виноградная. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1/6-1/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8106 ВЛ 10 кВ №4 ПС Виноградная. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8106 ВЛ 10 кВ №4 ПС Виноградная. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1155 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 838 | 2019-11-07 21:23 | 2019-11-07 21:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10кВ Антоновская. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 82-83 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 82-83 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1156 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-11-09 09:03 | 2019-11-09 09:08 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5208 ф2 ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5208 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5208 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5208 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5208 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1157 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-11-09 09:32 | 2019-11-09 09:35 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5188 ф9 ПС Руно | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5188 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Руно и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5188 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Руно. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5188 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Руно. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5188 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Руно по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1158 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-11-09 10:12 | 2019-11-09 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 №24 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/4-2/5 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1622 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1159 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 867 | 2019-11-09 11:08 | 2019-11-09 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошло провисание провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №13 ПС Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №31-32 ВЛ-10 кВ №13 ПС Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №30-33 ВЛ-10 кВ №13 ПС Андреевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1160 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 868 | 2019-11-09 14:02 | 2019-11-09 14:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло провисание провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС Андреевская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС Андреевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №2/1-2/8 ВЛ-10 кВ №8 ПС Андреевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1161 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-11-09 15:05 | 2019-11-09 15:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1387 Ф-3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/10-2/11 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1387 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1162 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 869 | 2019-11-09 14:15 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС ПТФ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №27 | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №27 ВЛ-10кВ №4 ПС ВдПТФ. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС ВдПТФ по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС ВдПТФ в пределах опор №26-58. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1163 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2019-11-09 14:35 | 2019-11-09 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4585№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв фазы "В" в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролёте опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская в пролете опор № 1-6. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4585 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1164 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-11-09 16:03 | 2019-11-09 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4171№2ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв фазы "С" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4171 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4171 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода А-25 фазы "С" в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4171 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4171 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-7. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4171 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1165 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 848 | 2019-11-08 11:36 | 2019-11-08 11:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС Конзаводская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7/1-7/2 ВЛ 10 кВ №5 ПС Конзаводская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№7/1-7/2 ВЛ 10 кВ №5 ПС Конзаводская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Конзаводская в пролетах опор №№ 7/1-7/2. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Конзаводская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1166 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 853 | 2019-11-08 13:34 | 2019-11-08 13:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 3/72-3/73 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Рисовая. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 3/72-3/73 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Рисовая. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 3/70-3/80 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Рисовая. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 3/70-3/80 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Рисовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1167 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2019-11-08 14:01 | 2019-11-08 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ново-Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2567 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2567 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2567 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2567 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1168 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2019-11-10 10:07 | 2019-11-10 10:11 | ВЛ | ПС Потапенковская, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Потапенковская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №118-134 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Потапенковская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1169 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2019-11-10 11:00 | 2019-11-10 11:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №24 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 3/7-3/8 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 3/4-3/10 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 Жуковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110 Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1170 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-11-10 12:27 | 2019-11-10 12:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3255 ВЛ-10кВ№5 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3255 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3255 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1-7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3255 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3255 ВЛ-10кВ №5 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1171 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-11-10 11:25 | 2019-11-10 11:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 №2 ТП5260 ф2 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5260 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5260 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП5260 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5260 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1172 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-11-10 11:40 | 2019-11-10 11:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5512 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5512 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5512 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5512 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5512 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1173 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-11-10 09:43 | 2019-11-10 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4567№8ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1986 г. произошло ухудшение прочности материала изолятора и, как следствие, его повреждение на опоре №3 фаза "С", а так же оборвалась вязка с последующим опусканием провода на провод уличного освещения по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4567 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала произошело повреждение изолятора и обрыв вязки провода фаза "С" на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4567 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. | Повреждение изолятора НС-16 , обрыв вязки провода А-16 фаза "С" на опоре №3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4567 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №45567 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4567 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1174 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 889 | 2019-11-10 13:43 | 2019-11-10 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процесе длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ремонтненская, с 1986 г., произошло изменение стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор №1/62-1/63 и, как следствие, при поперечных ветровых нагрузках произошел подхлёст проводов фаз "А" и "С". | Кратковременное к.з. вследствии схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1/62-1/63 по ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждённого оборудования нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра составить план организационно- технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Ремонтненская в анкерном пролёте опор №1/59-1/67.
1175 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2019-11-10 14:30 | 2019-11-10 14:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 7163 ВЛ 10 кВ №5 ПС Савельевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1176 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2019-11-10 16:01 | 2019-11-10 16:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1481 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 12-13 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1481 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Антоновская с последующей перетяжкой провода.
1177 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 888 | 2019-11-10 13:40 | 2019-11-10 13:47 | ВЛ | ВЛ-10 яч.№5 ПС Н-Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 106-107 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 106-107 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Новоцимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Новоцимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 106-107 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Новоцимлянская с последующей перетяжкой провода.
1178 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 894 | 2019-11-10 21:35 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 ПС ПТФ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №1/14 ВЛ-10 кВ №13 ПС ВдПТФ. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №1/14 ВЛ-10кВ №13 ПС ВдПТФ. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС ВдПТФ по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №13ПС ВдПТФ в пределах опор №1/1-1/17. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1179 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-11-08 13:14 | 2019-11-08 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7414 Ф-4 ПС Белянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7414 ВЛ-10 кВ №4 ПС Белянская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7414 ВЛ-10 кВ №4 ПС Белянская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7414 ВЛ-10 кВ №4 ПС Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7414 ВЛ-10 кВ №4 ПС Белянская с последующей перетяжкой провода.
1180 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2019-11-08 14:22 | 2019-11-08 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7210 Ф-1 ПС Н-Журавск. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Журавская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7210 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Журавская с последующей перетяжкой провода.
1181 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-11-08 15:46 | 2019-11-08 15:51 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор №7-1/1 АВ 0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "В"и"С" в пролете опор№7-1/1 АВ 0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевскаяская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №7-1/1 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП-7446 ВЛ-10 кВ №4 ПС Николаевская с последующей перетяжкой провода.
1182 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-11-08 16:32 | 2019-11-08 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7011 Ф-15 ПС Констант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-7011 ВЛ-10 кВ №15 ПС Константиновская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-7011 ВЛ-10 кВ №15 ПС Константиновская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-7011 ВЛ-10 кВ №15 ПС Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-7011 ВЛ-10 кВ №15 ПС Константиновская с последующей перетяжкой провода.
1183 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2019-11-11 11:13 | 2019-11-11 11:16 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №7 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №15-36 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ Киселевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1184 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2019-11-11 09:29 | 2019-11-11 09:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 7392 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание провода в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "В"и"С" в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1185 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-11-10 17:10 | 2019-11-10 17:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7401 №11 ПС Николаевска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1186 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-11-11 16:00 | 2019-11-11 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4246№15ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1983 г., произошло нарушение структуры материала вязки нулевого провода и, как следствие, её обрыв на опоре №2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4246 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение вязки нулевого провода на опоре №2/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4246 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение вязки нулевого провода на опоре №2/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4246 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4246 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4246 по ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1187 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 911 | 2019-11-11 19:20 | 2019-11-11 19:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №3/2-3/3 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 3/2-3/3 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 3/2-3/3 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 3/2-3/3 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. При необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1188 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2019-11-10 13:28 | 2019-11-10 13:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-2036 ВЛ-10 кВ №14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2036 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2036 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2036 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 2036 ВЛ 10 кВ № 14 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода.
1189 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-11-08 13:18 | 2019-11-08 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1633 ВЛ-10кВ №6 РП Марк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1633 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинскаяи, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 8-9 как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1633 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1633 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1190 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-11-12 09:54 | 2019-11-12 09:58 | ВЛ | ВЛ№3 ТП5407 ф6 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5407 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Федосеевская. по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1191 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 923 | 2019-11-12 13:30 | 2019-11-12 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/3-1/4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/3-1/4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 1/1-1/7 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/1-1/7 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1192 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 861 | 2019-11-09 09:30 | 2019-11-09 09:39 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 104-105 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 104-105 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 104-105 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 104-105 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская, при необходимости произвести перетяжку проводов.
1193 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 864 | 2019-11-09 09:51 | 2019-11-09 10:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 1/8-1/9 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35кВ Почтовская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 1/8-1/9 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35кВ Почтовская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 1/8-1/9 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Почтовская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 1/8-1/9 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Почтовская, при необходимости произвести перетяжку проводов.
1194 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 866 | 2019-11-09 11:00 | 2019-11-09 11:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 84-85 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Крюковская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 84-85 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Крюковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 84-85 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Крюковская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 84-85 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Крюковская. При необходимости произвести перетяжку проводов.
1195 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2019-11-09 15:08 | 2019-11-09 15:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7273 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7273 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 7273 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 7273 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7273 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода.
1196 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-11-12 15:26 | 2019-11-12 15:30 | ВЛ | ВЛ0,4№1,ТП5125,ф5,ПС Фоминская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5125 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминской 35/10 и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке схлестывание проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5125 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5125 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Фоминская . Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5125 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фоминская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1197 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2019-11-09 16:01 | 2019-11-09 16:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7102 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7102 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7102 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7102 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7102 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода.
1198 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2019-11-09 17:01 | 2019-11-09 17:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7104 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1958 года произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7104 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7104 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7104 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 7104 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Почтовская с последующей перетяжкой провода.
1199 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2019-11-11 13:32 | 2019-11-11 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Черкассы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 14-15 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1612 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Черкассы по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1200 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 910 | 2019-11-11 16:28 | 2019-11-11 16:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 1 ПС Богоявленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №№ 10/7-11/1 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Богоявленская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №№ 10/7-11/1 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Богоявленская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 10/7-11/1 фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Богоявленская и при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Богоявленская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1201 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2019-11-12 12:33 | 2019-11-12 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4443№2ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "А" и, как следствие, её обрыв на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4443 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Повреждение вязки фаза "А" опора №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4443 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Краснопартизанская. | Обрыв вязки провода фазы "А" опора №2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4443 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Краснопартизанская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4443 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Краснопартизанская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4443 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Краснопартизанская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1202 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2019-11-11 10:48 | 2019-11-11 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7180 №7 ПС Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор № 16-1/1 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7180 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 16-1/1 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7180 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 16-1/1 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7180 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7180 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВСавельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1203 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2019-11-11 16:16 | 2019-11-11 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7089 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7089 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7089 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/6-1/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7089 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7089 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1204 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2019-11-11 13:15 | 2019-11-11 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8472 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8472 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор № 8-9 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 8472 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор № 4 - 9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8472 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8472 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности ВЛ.
1205 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 907 | 2019-11-11 15:18 | 2019-11-11 16:35 | ТП | КТП-4520 ВЛ-10кВ№2ПС Кормовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "А" в ВВ шкафу КТП4520 по ВЛ 10 №2 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала нижнего опорного изолятора фазы "А" в ВВ шкафу КТП4520 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кормовая, произошло его повреждение и пробой изоляции на корпус КТП с перегоранием ПК10. | Разрушен опорный изолятор ИО-10 фазы "А" ВВ шкафа КТП 4520. | Запланировать инженерный осмотр КТП 4520 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Кормовая. По результатам осмотра составить план организационно - технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ТП. Произвести измерение сопротивления изоляции оборудования КТП 4520 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Кормовая. По результатам измерений несоответствующие нормативам заменить.
1206 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 840 | 2019-11-08 09:36 | 2019-11-08 09:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №4/365-4/366 ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №4/365-4/366 ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №4/362-4/369 ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1207 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-11-08 13:15 | 2019-11-08 13:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3394ВЛ-10кВ№10ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1964 года, произошло провисание провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3394 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3394 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода опора №12-16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3394 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3394 ВЛ-10кВ №10 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1208 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 930 | 2019-11-13 09:15 | 2019-11-13 09:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6 ПС Присальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №5/6-5/7 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №5/3-5/9 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1209 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 935 | 2019-11-13 11:33 | 2019-11-13 11:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3321ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3321 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3321 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3321 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая, выявленные отступления устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3321 ВЛ-10кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1210 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2019-11-13 14:14 | 2019-11-13 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3274ВЛ-10кВ№8ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3274 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3274 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №4-8 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3274 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3274 ВЛ-10кВ №8 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1211 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-11-13 15:43 | 2019-11-13 15:46 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5173 ф5 ПС Фоминская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5173 ВЛ-10 кВ №5 ПСФоминская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5173 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Разрегулирована стрела провиса | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5173 ВЛ 10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5173 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ.
1212 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2019-11-12 15:01 | 2019-11-12 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП 8474 Ф-14 ПС Романовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №4-5, с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор №4 -5 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП 8474 ВЛ6кВ №14 ПС Романовская в пролете опор №4 -5. Выявленные дефекты устранить.
1213 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 924 | 2019-11-12 14:55 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС ПТФ | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-10 кВ №4 ПС ВПТФ. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-10 кВ №4 ПС ВПТФ. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС ВПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10кВ №4 ПС ВПТФ. При необходимости произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13.
1214 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2019-11-13 16:01 | 2019-11-13 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4193№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв фазы "С" в пролёте опор №8-9 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №8-9 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Обрыв провода А-25 фазы "С" в пролёте опор №8-9 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская в пролете опор № 1-10. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4193 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1215 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 863 | 2019-11-09 09:50 | 2019-11-09 09:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 36-37 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Несмеяновская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, замер стрелы провиса в пролетах опор № 30-41 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Несмеяновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1216 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2019-11-09 15:32 | 2019-11-09 15:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6186 ф5 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 14-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6186 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №14-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6186 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6186 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 8-17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланиировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6186 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1217 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 912 | 2019-11-11 19:50 | 2019-11-11 20:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №2/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большовская. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №2/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС Большовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская в пролётах опор №2/7-2/24. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1218 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 879 | 2019-11-10 09:10 | 2019-11-10 09:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №80 ВЛ-10 кВ №4ПС Дубенцовская. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №80 ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ№4 ПС Дубенцовская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ№4 ПС Дубенцовская в пределах опор №90-100. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1219 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 882 | 2019-11-10 10:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Донская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №76 ВЛ-10кВ№9 ПС Донская. | Кратковременное межфазное перекрытие на опре №76 ВЛ-10кВ№9 ПС Донская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№9 ПС Донская в пределах опор №75-85. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ№9 ПС Донская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
1220 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-11-11 07:05 | 2019-11-11 07:08 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5292 ф8 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5292 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5292 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5292 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5292 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1221 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-11-09 16:24 | 2019-11-09 16:28 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5275 ф7 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5275 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5275 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5275 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5275 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1222 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2019-11-14 10:36 | 2019-11-14 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3294ВЛ-10кВ№7ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3294 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3294 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 3-7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3294 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3294 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1223 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2019-11-14 15:10 | 2019-11-14 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3295ВЛ-10кВ№7ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3295 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская и как в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3295 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора № 4-7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3295 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская, выявленные отступления устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3295 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1224 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 954 | 2019-11-14 13:55 | 2019-11-14 14:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 ПС Н-Кировская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 327-328 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 327-328 ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская в пролетах опор №№ 310-330. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Ново-Кировская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1225 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2019-11-14 14:07 | 2019-11-14 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1459 Ф-11 ПС Камышевская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/8-2/10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/8-2/10 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/8-2/10 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1459 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1226 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2019-11-14 16:32 | 2019-11-14 16:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1381 Ф-5 ПС Лозновская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 4/1-4/2 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4/1-4/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1381 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1227 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2019-11-14 13:43 | 2019-11-14 14:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4294№5ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2/1-2/3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4294 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2/1-2/3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4294 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. | Обрыв провода АС-25 фаза "А" в пролёте опор №2/1-2/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4294 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4294 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская в пролете опор № 1-9, 2/1-2/3. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4294 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Валуевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1228 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2019-11-13 16:11 | 2019-11-13 16:17 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6141 ф15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4кВ №3 КТП6141 ф15 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №7-8 по ВЛ0,4кВ №3 КТП 6141 ф15 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №3 КТП6141 ф15 ПС Мартыновская в пролете опор № 3-11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №3 КТП 6141 ф15 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1229 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 943 | 2019-11-13 16:55 | 2019-11-13 16:59 | ВЛ | ПС Константиновская ВЛ-10кВ №17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1990 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 3/2-3/3 фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ №17 ПС Константиновская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ф."А" и "С" в пролете опор 3/2-3/3 ВЛ-10кВ №17 ПС Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 3/2-3/3 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Константиновская. При необходимости произвести перетяжку проводов.
1230 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2019-11-09 17:05 | 2019-11-09 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №8 ВЛ0,4кВ №2 КТП8088 ВЛ10кВ №1 ПС Донская. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №8 ВЛ0,4кВ №2 КТП8088 ВЛ10кВ №1 ПС Донская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8088ВЛ 10кВ №1 ПС Донская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8088ВЛ 10кВ №1 ПС Донская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1231 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 936 | 2019-11-13 13:46 | 2019-11-13 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Гашунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3/4-3/5 ВЛ 10 кВ №6 ПС Гашунская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№3/4-3/5 ВЛ 10 кВ №6 ПС Гашунская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Гашунская в пролетах опор №№ 3/4-3/5. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Гашунская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1232 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 939 | 2019-11-13 15:41 | 2019-11-13 15:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 22-23 ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 22-23 ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор №22-23 ВЛ-10кВ №5 ПС Николаевская. При необходимости произвести перетяжку проводов.
1233 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2019-11-14 21:10 | 2019-11-14 21:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №17-18, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провис провода в пролете опор №17-18, с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение АВ-0,4кВ №2 ВЛ0,4кВ №2 КТП8088 ВЛ10кВ №1 ПС Донская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №13-18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская . Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская в пролете опор №13-18.Выявленные дефекты устранить.
1234 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2019-11-13 14:10 | 2019-11-13 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1687 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 12-13 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1687 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1687 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Лозновская с последующей перетяжкой провода.
1235 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2019-11-10 16:55 | 2019-11-10 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2062 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2062 ВЛ 10 кВ №7 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2062 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2062 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода.
1236 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2019-11-15 09:21 | 2019-11-15 09:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП3423 ВЛ10кВ№7 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3423 ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3423 ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №17-22 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3423 ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3423 ВЛ-10кВ №7 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1237 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2019-11-15 11:11 | 2019-11-15 11:15 | ВЛ | ПС Шебалинская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растяжение и коррозионный износ провода ПС-25, его провисание сверх норматива, и при сопутствующей ветровой нагрузке кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёстывания проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №49-58 ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалинская 110/35/10 кВ. Запланировать замену провода ПС-25 на АС-35 в пролетах опор №49-64 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалинская на 2021год.
1238 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 975 | 2019-11-15 13:40 | 2019-11-15 13:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 5 ПС Вербовая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №7/75-7/76 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №7/75-7/76 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №7/72-7/78 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1239 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 977 | 2019-11-15 15:35 | 2019-11-15 15:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 4/2-4/3 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 4/2-4/6 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 4/2-4/6 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1240 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 976 | 2019-11-15 15:28 | 2019-11-15 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4580№4ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4580 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. | Кратковременное к.з. в результате подхлёста проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4580 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. | Нет. | Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4580 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4580 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1241 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2019-11-15 18:04 | 2019-11-15 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4511№1ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и подхлёсту проводов в пролёте опор №3/5-3/6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4511 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. | Кратковременное к.з. в результате подхлёста проводов в пролёте опор №3/5-3/6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4511 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. | Нет. | Провести проверку состояния проводов и измерение стрелы провеса по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4511 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4511 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1242 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-11-14 17:13 | 2019-11-14 17:16 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5012 ф13 ПС Заветинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5012 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 Заветинская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5012 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет | Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5012 ВЛ-10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5012 ВЛ 10 кВ №13 ПС Заветинская 110/35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1243 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2019-11-14 16:28 | 2019-11-14 16:31 | ВЛ | ПС Потапенковская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №5/1-5/8 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ Потапенковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Потапенковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1244 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2019-11-15 10:45 | 2019-11-15 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ-10кВ №3 Дубенцов | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции птицей на опоре №35 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Кратковременное межфазное перекрытие изоляции птицей на опоре №35 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
1245 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2019-11-14 13:59 | 2019-11-14 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7085 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7085 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7085 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7085 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7085 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Почтовская с последующей перетяжкой провода.
1246 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2019-11-14 18:35 | 2019-11-14 18:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6113 ф11 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/7-1/8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/7-1/8 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская в пролете опор № 1/1-1/10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6113 ВЛ 10кВ №11 ПС Октябрьская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1247 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 958 | 2019-11-14 14:30 | 2019-11-14 14:42 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6545 ф3 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1997 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 12-13 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6545 ф3 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 12-13 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6545 ф3 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6545 ф3 ПС Комаровская в пролете опор № 7-11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6545 ф3 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1248 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-11-16 10:43 | 2019-11-16 10:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5341 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шебалинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5341 ВЛ-10 кВ №13 ПС 100/35/10 кВ Шебалинская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5341 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-3, 2/1-2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП5341 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5341 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1249 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2019-11-16 10:20 | 2019-11-16 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2011 ВЛ-10 кВ №8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2011 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2011 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2011 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2011 ВЛ 10 кВ № 8 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода.
1250 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2019-11-16 11:14 | 2019-11-16 11:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2092 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2092 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Зимовники при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2092 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Зимовники при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2092 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2092 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Зимовники с последующей перетяжкой провода.
1251 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2019-11-16 09:15 | 2019-11-16 09:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Крюковская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Следы перекрытия проводов в пролете опор № 1/10-1/11 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Крюковская. В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 1/10-1/11 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 1/10-1/11 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Крюковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор №1/10-1/11 фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская, при необходимости произвести перетяжку проводов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1252 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 991 | 2019-11-16 16:35 | 2019-11-16 16:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2138 ВЛ 10 кВ №6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Дружба при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2138 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода.
1253 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2019-11-16 14:10 | 2019-11-16 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7274 №3 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло провисание провода в пролете опор № 5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7274 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7274 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7274 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7274 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1254 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 973 | 2019-11-15 13:03 | 2019-11-15 14:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Цимлянская (Саркел)- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 131 ВЛ-10 кВ № 5 "п. Саркел" ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 131 и касание провода траверсы ВЛ-10 кВ № 5 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская", вследствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре № 131 ВЛ-10 кВ №5 ПС Цимлянская. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор № 129-146 ВЛ-10 кВ №5 ПС " 110/35/10 Цимлянская". Организовать внесение опоры № 131 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС " 110/35/10 Цимлянская". Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1255 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2019-11-12 15:40 | 2019-11-12 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7377 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "В"и"С" в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7377 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7377 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7377 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1256 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 997 | 2019-11-17 10:25 | 2019-11-17 10:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 1/9-1/10 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 1/9-1/10 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 1/4-1/16 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 Обливная. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/4-1/16 ВЛ-6кВ №6 ПС Обливная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1257 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2019-11-12 16:20 | 2019-11-12 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7386 №12 ПС Мариинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7386 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская и , как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "В"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "В"и"С" в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7386 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7386 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7386 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1258 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-11-17 13:04 | 2019-11-17 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8522 ВЛ-6кВ №12 ВПТФ | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №15-16 ВЛ0,4кВ №2 КТП8522 ВЛ10кВ №12 ПС ВПТФ, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке фаз А и В. | Провисание провода в пролете опор №15-16 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке ,и как следствие отключение АВ-0,4кВ №2 ВЛ0,4кВ №2 КТП8522 ВЛ10кВ №12 ПС ВПТФ. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8522 ВЛ-6кВ №12 ВПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8522 ВЛ-6кВ №12 ВПТФ.
1259 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 995 | 2019-11-17 09:05 | 2019-11-17 10:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ№1ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и неблагоприятных природных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло изменение свойств материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его повреждение на опоре №365 фаза "А" по ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Приволенская. | Повреждение колпачка, срыв изолятора фазы "А" на опоре №365 по ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Приволенская без замыкания на землю. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "А" на опоре №365 по ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Приволенская. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №361-371 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Приволенская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по поддержанию надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1260 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-11-17 13:40 | 2019-11-17 14:00 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6445 ф6 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6445 ф6 ПС Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №1/3-1/4 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6445 ф6 ПС Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 6445 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рисовая в пролете опор № 1/1-1/14. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6445 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1261 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 987 | 2019-11-16 14:41 | 2019-11-16 14:43 | ВЛ | ВЛ-6кВ №7 ПС Романовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №205-206 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №205-206 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и, как следствие, отключение ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Запаланировать внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №205-206 ВЛ 6кВ №7 ПС Романовская.
1262 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2019-11-16 15:18 | 2019-11-16 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1540 ВЛ-10кВ №5 ПС Н-Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1540 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Новоцимлянская" и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 11-12 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1540 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1540 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1263 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-11-17 18:34 | 2019-11-17 18:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8076 ВЛ-10кВ №3 Дубенц | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №11-12 ВЛ0,4кВ №3 КТП8076 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке фаз А и В. | Провисание провода в пролете опор №11-12 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке ,и как следствие отключение АВ-0,4кВ №3 ВЛ0,4кВ №3 КТП8076 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8076 ВЛ-10кВ №3 Дубенцовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8076 ВЛ-10кВ №3 Дубенцовская.
1264 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 984 | 2019-11-16 11:37 | 2019-11-16 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ№18ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №13/83 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №13/83 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "В"на опоре №13/83 по ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. | Внести опору №13/83 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС. Произвести внеочередной верховой осмотр опоры № 13/75-13/85 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Ремонтненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1265 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2019-11-16 16:50 | 2019-11-16 17:08 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6167 ф4 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 14-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6167 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №14-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6167 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6167 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 6167 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Несмеяновская в пролете опор № 8-18. По результатам замера организовать перетяжку провода.
1266 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 990 | 2019-11-16 16:25 | 2019-11-16 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1998 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 103-104 ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 103-104 ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 102-113 ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет . По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 102-113 ВЛ-10кВ №6 ПС Рассвет.
1267 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 993 | 2019-11-16 18:52 | 2019-11-16 20:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4192№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4192 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская, с 1987 г. и в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло изменение свойств материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса и схлёсту проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор 1/2-1/3 при поперечных ветровых нагрузках. | Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1/2-1/3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4192 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Подгорненская. | Нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4192 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4192 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подгорненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1268 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2019-11-11 10:34 | 2019-11-11 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3293ВЛ-10кВ№6ПС Присальск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3293 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3293 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №7-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3293 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3293 ВЛ-10 кВ №6 ПС Присальская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1269 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2019-11-11 14:15 | 2019-11-11 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3378ВЛ-10кВ№4ПС Малая Лучк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло провисание провода в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3378 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3378 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №1/1-1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3378 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3378 ВЛ-10 кВ №4 ПС Малая Лучка по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1270 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-11-18 09:44 | 2019-11-18 09:47 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5212 ф2 ПС Отары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ 10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10 , 1-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5212 ВЛ-10 кВ №2 ПС Отары 35/10 кВ.
1271 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-11-18 11:05 | 2019-11-18 11:08 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5444 ф5 ПС Фоминская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5444 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская и, как следствие, схлест проводов. | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5444 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5444 ВЛ 10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произветси замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-6,1-1/8,4-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5444 ВЛ-10 кВ №5 ПС Фоминская 35/10 кВ.
1272 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 9 | 2019-11-18 10:25 | 2019-11-18 10:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС НС-8 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опре№2/57 ВЛ-6кВ№5 ПС НС-8. | Кратковременное межфазное перекрытие на опре №2/57 ВЛ-6кВ№5 ПС НС-8. | Повреждений нет. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ№5 ПС НС-8 в пределах опор №№ 2/50-2/60. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1273 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2019-11-18 14:19 | 2019-11-18 14:22 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №5 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел провис провода сверх нормы и, как следствие, кратковременное схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фоминская. | Межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор № 7/4-7/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фоминская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Фоминскаяпо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр с последующей регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №7/1-7/28 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Фоминская.
1274 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-11-17 13:33 | 2019-11-17 13:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №16 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№314-315 ВЛ 10 кВ №16 ПС Хуторская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№314-315 ВЛ 10 кВ №5 ПС Хуторская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Хуторская в пролетах опор №№ 313-341. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1275 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-11-18 16:16 | 2019-11-18 17:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4227№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1989 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв фазы "А" в пролёте опор №1/3-1/4 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/3-1/4 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №1/3-1/4 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская в пролете опор № 1/2-1/10. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1276 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-11-17 22:25 | 2019-11-17 22:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7182 №17 ПС Крюковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7182 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Крюковская и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное КЗ проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7182 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Крюковская в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7182 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Крюковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7182 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35 кВ Крюковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1277 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 996 | 2019-11-17 09:55 | 2019-11-17 10:02 | ВЛ | ВЛ-10 яч.№6 ПС Н-Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Новоцимлянская. | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 64-65 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Новоцимлянская и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Новоцимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 64-65 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Новоцимлянская с последующей перетяжкой провода.
1278 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-11-17 16:35 | 2019-11-17 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1163 ВЛ-10 №24 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1163 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1163 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1163 ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода.
1279 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2019-11-17 06:53 | 2019-11-17 07:02 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6026 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 1/2-1/10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6026 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1280 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-11-18 13:14 | 2019-11-18 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2732 ВЛ-10 кВ №3 ПС Харьковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2732 ВЛ 10 кВ №3 ПС Харьковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1281 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-11-18 14:17 | 2019-11-18 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2052 ВЛ-10 кВ №5 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2052 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2052 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2052 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2052 ВЛ 10 кВ №5 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1282 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-11-15 16:58 | 2019-11-15 17:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Рябичевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №5/6 ВЛ-10 кВ №11 ПС Рябичевская. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №5/6 ВЛ-10 кВ №11 ПС Рябичевская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Рябичевская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Рябичевская в пролётах опор №5/6-5/7. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1283 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 13 | 2019-11-18 13:27 | 2019-11-18 13:39 | ВЛ | ВЛ-6кВ №10 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор № 136-137 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 136-137 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 132-140 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 132-140 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1284 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 974 | 2019-11-15 13:16 | 2019-11-15 13:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Улановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ №4 ПС Улановская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ №4 ПС Улановская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Улановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Улановская в пролетах опор № 68-69. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1285 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-11-20 11:06 | 2019-11-20 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1686 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1686 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская". | Разрушение изолятора на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1686 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская". | Разрушение изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1686 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозновская. | Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 8-24 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1686 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1686 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Лозновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1286 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 31 | 2019-11-21 06:29 | 2019-11-21 06:37 | ВЛ | ВЛ-6кВ №15 ПС Центральная | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло нарушение механической прочности и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В"и"С" в пролёте опор 54-55 ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная. | Междуфазное короткое замыкание вследствии схлёста проводов в пролёте опор 54-55, следы перекрытия фазы "В" и "С" ВЛ 6кВ №15 ПС Центральная. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-6кВ №15 ПС Центральная. По результатам осмотра составить план мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №54-55 ВЛ-6кВ №15 ПС Центральная.
1287 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 985 | 2019-11-16 13:31 | 2019-11-16 13:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3338ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор №6-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3338 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор№6-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3338 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №6-2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3338 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3338 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1288 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-11-21 08:40 | 2019-11-21 08:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8044 ВЛ-10кВ №11 Рябичев | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | От удара транспортом опора №18 наклонилась под 45 градусов в сторону газовой трубы, следы скола на бетоне у основания опоры. | Наезд сторонним транспортом на опору №18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8044 ВЛ-10кВ №11 Рябичевская. | Опора №18 наклонилась под 45 градусов,следы скола на бетоне. | Внести опору №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8044 ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевскаяв перечень опор 0,4кВ на которые запрещён подъём. Произвести выправку опоры №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП8044 ВЛ 10кВ №11 ПС Рябичевская.
1289 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 989 | 2019-11-16 16:21 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №22 ПС 110 Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло провисание провода в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №96-97 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №94-99 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1290 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-11-21 14:35 | 2019-11-21 16:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Результат воздействия негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации с 1987г., что привело к выпадению крюка вместе с изолятором, схлест проводов фаза "А" и фаза "В". | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности опоры №289 по ВЛ 10 №17 ПС 110 кВ Овцевод. | Выпадение крюка с изолятором фазы "А" на деревянной опоре П10-1Д. | Произвести верховой осмотр деревянных опор 280-290 ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Овцевод. При необходимости изменить точки крепления крюков. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110 Овцевод по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1291 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-11-22 10:20 | 2019-11-22 11:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/19 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/19 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Подгорненская, с касанием провода траверсы. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №1/19 по ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Подгорненская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №1/15-1/25 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Подгорненская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №1/19 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Подгорненская, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
1292 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-11-21 11:02 | 2019-11-21 12:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 24 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "А" на опоре № 375 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 375 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/3510 кВ Цимлянская". | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре № 375 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". | Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 370-377 ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская". Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Внести опору № 375 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ № 24 ПС "110/35/10 кВ Цимлянская", а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
1293 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-11-21 13:33 | 2019-11-21 13:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3335ВЛ-10кВ№5ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3335 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3335 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №4-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3335 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3335 ВЛ-10 кВ №5 ПС Вербовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1294 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-11-21 16:14 | 2019-11-21 16:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №10 ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №3/7-3/8 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №3/5-3/10 ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1295 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-11-21 07:39 | 2019-11-21 07:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации и при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел cхлест проводов в пролете опор № 4/39-4/40 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская". | При сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 4/39-4/40 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4/39-4/40 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС "35/10 кВ Лозновская" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1296 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-11-17 15:07 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло провисание провода в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 Мирная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №6/5-6/6 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Мирная. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №6/3-6/6 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 Мирная.
1297 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-11-17 15:51 | 2019-11-17 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3087ВЛ-10кВ№3ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1963 года произошло провисание провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская и, как, в следствии схлёст проводов. | Кратковременное к.з. в результате схлёста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрелы провиса провода опора №14-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская, выявленные отступления устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3087 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дубовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1298 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 998 | 2019-11-17 10:45 | 2019-11-17 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Марииновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 82-83 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ф."В" и "С" в пролете опор № 82-83 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 82-83 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1299 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-11-17 14:05 | 2019-11-17 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Белянская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1988 г., произошло нарушение механической прочности провода и, как следствие, провисание и кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 4/2-4/3 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Белянская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ф."В" и "С" в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Белянская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 4/2-4/3 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Белянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Белянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1300 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 259 | 2019-11-21 06:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВДТЭЦ-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Расстрел неизвестными лицами 5 из 9 изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВДТЭЦ-1. | В результате расстрела неизвестными лицами произошло разрушение 5 из 9 изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВДТЭЦ-1. | Разрушение 5 изоляторов ПС-70. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЦГЭС - ВДТЭЦ-1 на участке опор №№ 10-12. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Направить письмо в общества охотников и рыболовов по зоне обслуживания ПО ВЭС о недопущении причинения ущерба электросетевому оборудованию.
1301 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-11-28 15:18 | 2019-11-28 15:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 1/9-1/10 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/9-1/10 по ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская в пролете опор № 1/1-1/11. По результатам замера организовать перетяжку провода.
1302 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-11-27 10:49 | 2019-11-27 10:53 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5369 ф2 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская и как следствие схлестывание проводов фаз "А" и "В". | Кратковременное короткое замыкание вследствие схлёстывания проводов в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса и при необходимости перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1303 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-11-26 20:45 | 2019-11-26 20:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 11-14 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 11-14 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1304 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-11-29 12:02 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №16ПС ПТФ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло провисание провода в пролете опор № 111-112 ВЛ-10кВ № 16 ПС ПТФ и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 111-112 ВЛ-10кВ № 16 ПС ПТФ. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 109-114 ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС ПТФ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1305 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-11-30 10:04 | 2019-11-30 10:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Глубокинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции фазных проводов птицей на опоре №18 ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская. | Междуфазное замыкание вследствие перекрытия изоляции птицей на опоре №18 ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Глубокинская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1306 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-11-30 20:02 | 2019-11-30 20:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1372 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 16-3/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1372 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 16-3/1 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1372 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1372 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1307 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-11-28 20:17 | 2019-11-28 20:40 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6106 ф6 ПС НC-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1982 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 в пролете опор № 1/1-1/18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6106 ВЛ-6кВ №6 ПС 110 НС-1 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1308 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-11-30 11:03 | 2019-11-30 11:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская в пролете опор № 7-15. По результатам замера организовать перетяжку провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6411 ф5 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1309 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-11-30 12:06 | 2019-11-30 13:20 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6484 ф1 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв ввода опора №5/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет. | Обрыв ввода опора №5/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв ввода опора №5/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет . | Провести проверку контактной части соединения вводов в пролетах опор №4/1-5/7 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6484 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1310 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-12-01 19:01 | 2019-12-01 19:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 Октябрьская. | Кратковременное двухфазное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 Октябрьская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 1/4-2/3 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 Октябрьская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 1/4-2/3 ВЛ-10кВ №11 ПС Октябрьская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1311 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-11-29 09:52 | 2019-11-29 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7029 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1983 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода , в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1312 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-11-30 22:09 | 2019-11-30 22:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 РП Маркинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 10/10 кВ Маркинская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 2/10-2/11 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 10/10 кВ Маркинская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1441 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 10/10 кВ Маркинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1313 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-12-05 10:02 | 2019-12-05 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4198№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода сети уличного освещения и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №7-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4198 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода сети уличного освещения в пролёте опор №7-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4198 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Обрыв провода А-25 сети уличного освещения в пролёте опор №7-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4198 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4198 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская в пролете опор № 4-12. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4198 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Приволенская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1314 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-12-06 10:00 | 2019-12-06 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №141 с касанием траверсы. | Обрыв вязки провода фаза "А" на опоре №141 с касанием траверсы ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "А", выполненной проводом А-35, на опоре №141 ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №131-148 ВЛ-10кВ №6 ПС Виноградная. Запланировать в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2020г. ревизию ВЛ-10кВ №6 ПС Виногадная по всей длине. Внести опору № 141 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ № 6 ПС Виноградная, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
1315 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-12-01 15:32 | 2019-12-01 15:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №101-102 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №99-104 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1316 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-12-05 12:15 | 2019-12-05 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1336 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролёте опор №2-3 и, как следствие, схлёст проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1336 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 кВ Цимлянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1317 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-12-03 14:23 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел схлест проводов в пролете опор № 6/3-6/4 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10кВ "Искра". | В результате длительной эксплуатации, произошел подхлест проводов в пролете опор № 6/3-6/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6/3-6/4 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Искра" с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Искра" по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1318 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 115 | 2019-12-07 17:22 | 2019-12-07 17:26 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1 ПС НС-2- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№60-61 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№60-61 ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2 в пролетах опор №№ 60-61. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1319 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-12-07 14:47 | 2019-12-07 15:35 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6502 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет в пролете опор № 4-13. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1320 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-12-08 10:30 | 2019-12-08 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1465 ВЛ-10кВ №11 ПС Кам | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1465 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1465 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1465 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская с последующей перетяжкой провода.
1321 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-12-10 13:20 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор № 4/2-4/3 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №4/1-4/7 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1322 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-12-03 15:20 | 2019-12-03 15:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ№7ПС Железнодорожная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло провисание провода в пролете опор №8/23-8/24 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная и, как следствие, кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор №8/23-8/24 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №8/20-8/27 ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Железнодорожная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1323 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-12-14 10:52 | 2019-12-14 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4288№4ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошел обрыв ввода на опоре №12 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4288 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Валуевская. | В результате нарушения структуры материала провода произошел обрыв ввода на опоре №12 ВЛ-0,4кВ№2 от КТП 4288 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Валуевская. | Обрыв провода А-16 на опоре №12 по ВЛ-0,4кВ№2 от КТП 4288 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Валуевская. | Провести проверку состояния проводов вводов по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №4288 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Валуевская. Выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №4288 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Валуевская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1324 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-12-15 11:44 | 2019-12-15 11:52 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6603 ф10 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1971 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6603 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП6603 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6603 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная в пролете опор № 10-18. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6603 ВЛ-6кВ №10 ПС 110 Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1325 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-12-06 19:01 | 2019-12-06 19:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременная замена провода. | Порыв провода из-за нарушение структуры металла в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1981. | Оборван провод АС-35. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр в пролете опор №1 - 2 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8490 ВЛ 6кВ №5 ПС Романовская.
1326 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-12-16 11:51 | 2019-12-16 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4244№17ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1989 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4244 по ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Киевская. | Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4244 по ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "А" на опоре №6 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4244 по ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Киевская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4244 по ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Киевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4244 по ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Киевская по всей длине.
1327 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-12-16 17:43 | 2019-12-16 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 3/3-3/4 и, как следствие, возникновение кратковременного междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ ЖБИ с последующей перетяжкой провода.
1328 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2019-12-19 16:30 | 2019-12-19 18:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №149 по ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное. | Повреждение колпачка и срыв изолятора фазы "С" на опоре №149 по ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное, что привело к замыканию провода на траверсу опоры. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "С" на опоре №149 по ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №145-155 ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать внесение опоры № 149 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10кВ№6ПС Ремонтное. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1329 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 166 | 2019-12-19 19:30 | 2019-12-19 21:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ №5 ПС Романовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №52. | Обрыв вязки провода фаза "А" на опоре №52 ВЛ-6кВ №5 ПС Романовская в следствии неоднократных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки выполненной проводом А-35. | Запланировать в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2020г. ревизию ВЛ-6кВ №5 ПС Романовская по всей длине. Произвести внеочередной осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №41-68 ВЛ-6кВ №5 ПС Романовская.
1330 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-12-19 19:35 | 2019-12-19 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание провода в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев и, как следствие, кратковременный схлёст проводов фаз "А"и"С" при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременное к.з. проводов ф. "А"и"С" в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев в результате схлёста проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор № 7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев с последующей перетяжкой провода. Организовать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7163 ВЛ-10кВ №5 Савельев по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1331 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-12-19 21:02 | 2019-12-19 22:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская . | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская . | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №21-22 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская . | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4138№7ПС Приволенская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1332 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-12-19 20:25 | 2019-12-19 22:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1998 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролетах опор 8/7-8/8 ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролёте опор 8/7-8/8 по ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская. | Повреждения оборудования нет. | Провести проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор №8/1-8/10 по ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 8/1-8/10 ВЛ-10кВ №12 ПС Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1333 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-12-19 21:08 | 2019-12-19 23:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2/5-2/6 фаза "С" по ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорное. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2/5-2/6 фаза "С" по ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорное. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №2/5-2/6 фаза "С" по ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорное. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорноев пролете опор № 2/1-2/8. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4186№6ПС Подгорноепо всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1334 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-12-19 21:44 | 2019-12-19 23:35 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6126 ф6 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1986 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №1/16-1/17 ВЛ0,4кВ №1 КТП6126 ф6 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №1/16-1/17 ВЛ0,4кВ №1 КТП6126 ф6 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6126 ф6 ПС Мартыновская в пролете опор № 1/11-1/19. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6126 ф6 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1335 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-12-19 21:38 | 2019-12-19 23:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2063 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2063 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2063 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники . | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2063 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники . | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2063 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники .По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2063 ВЛ 10 кВ №14 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1336 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2019-12-19 21:18 | 2019-12-19 23:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "В" и, как следствие, его разрушение на опоре №7/11 ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №7/11 ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская, схлест проводов. | Разрушение изолятора ШС 10 на опоре №7/11 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гашунская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская в пролетах опор №№7/10-7/27. По результатам осмотра дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1337 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-12-19 20:17 | 2019-12-19 22:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 290-291 ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 290-291 ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская. | Повреждение провода марки АС 35 фазы "В" в пролёте опор № 290-291 ВЛ-10кВ № 15 ПС Константиновская. | Произвести перетяжку проводов по ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская в пролете опор № 290-291. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1338 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-12-20 11:13 | 2019-12-20 12:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №13 ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №13 ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская в пролётах опор №13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1339 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-12-20 13:01 | 2019-12-20 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8070 ВЛ-10кВ №3Дубенц | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции птицей на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8070 ВЛ-10кВ №3Дубенц . | Кратковременное межфазное перекрытие изоляции птицей на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8070 ВЛ-10кВ №3Дубенц . | Повреждений оборудования нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8070 ВЛ-10кВ №3Дубенц по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8070 ВЛ-10кВ №3Дубенц . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1340 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-12-20 13:17 | 2019-12-20 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8396 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №1/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8396 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №1/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8396 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8396 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8396 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1341 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 183 | 2019-12-20 10:02 | 2019-12-20 11:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест проводов в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 5/2-5/3 ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 5/2-5/3 ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 5/1-5/7 ВЛ-6кВ №2 ПС НС-1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1342 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-12-20 10:20 | 2019-12-20 12:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2624 ВЛ-6 кВ№2 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №2/6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2624 ВЛ-6 кВ№2 ПС НС-2 и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2/6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2624 ВЛ-6 кВ№2 ПС НС-2. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №2/6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2624 ВЛ-6 кВ№2 ПС НС-2 . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2624 ВЛ-6 кВ№2 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2624 ВЛ-6 кВ№2 ПС НС-2 . По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1343 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-12-20 13:18 | 2019-12-20 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2063 Ф-14 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода А-25 фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2063 Ф-14 ПС Зимовники. | Обрыв провода фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2063 Ф-14 ПС Зимовники. | Повреждение провода марки А-25 фазы "В" пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2063 Ф-14 ПС Зимовники. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2063 Ф-14 ПС Зимовники по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-20 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2063 Ф-14 ПС Зимовники.
1344 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2019-12-20 14:23 | 2019-12-20 16:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "В" и, как следствие, его разрушение на опоре №5 ВЛ-10кВ №6 ПС Хуторская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10кВ №6 ПС Хуторская. Схлест проводов. | Разрушение изолятора ШФ 20 на опоре №5 ВЛ-10кВ №6 ПС Хуторская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ-10кВ №6 ПС Хуторская в пролетах опор №№1-17. По результатам осмотра дефекты устранить.
1345 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-12-20 15:10 | 2019-12-20 17:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6131 ф15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 1/2-3/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 1/2-3/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская в пролете опор № 1/1-1/7. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1346 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-12-20 11:18 | 2019-12-20 13:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "А" на опоре №77 по ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №77 по ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №77 по ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №75-85 ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №77 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ-10кВ№17ПС Овцевод, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1347 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-12-19 17:20 | 2019-12-19 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим и, как следствие, cхлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | При сопутствующей ветровой нагрузке произошел подхлёст проводов в пролете опор № 31-32 и, как следствие, возникновение междуфазного короткого замыкания. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 31-32 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим с последующей перетяжкой провода. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1409 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1348 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-12-20 18:12 | 2019-12-20 20:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 2/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская ". | Разрушение изолятора на опоре № 2/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская . | Разрушение изолятора на опоре № 2/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская | Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 2/1-2/7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1380 Ф-3 ПС Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1349 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-12-19 17:03 | 2019-12-19 18:55 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6484 ф1 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ0,4кВ №1 КТП6484 ф1 ПС Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест провода в пролетах опор №3/8-3/9 ВЛ0,4кВ №1 КТП6484 ф1 ПС Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса провода в пролетах опор №3/1-3/10 ВЛ0,4кВ №1 КТП6484 ф1 ПС Рассвет .По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6484 ф1 ПС Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1350 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-12-20 10:45 | 2019-12-20 12:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г. произошло ухудшение прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "А" на опоре №1/7 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/7 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская. | Разрушение изолятора НС-16 фазы "А" на опоре №1/7 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская в пролете опор № 1/5-1/14. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4146№7ПС Приволенская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1351 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-12-20 13:58 | 2019-12-20 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4050№18ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазы "С" и, как следствие, её обрыв на опоре №8 ВЛ-0,4кВ№2КТП4050№18ПС Ремонтное . | Повреждение вязки провода фаза "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ№2КТП4050№18ПС Ремонтное . | Повреждение вязки провода фазы "С" на опоре №8 по ВЛ-0,4кВ№2КТП4050№18ПС Ремонтное . | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ№2КТП4050№18ПС Ремонтное в пролете опор № 2-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№2КТП4050№18ПС Ремонтное по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1352 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-12-19 20:19 | 2019-12-19 22:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3262 ВЛ 10кВ № 2 ПС Присальская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3262 ВЛ 10кВ № 2 ПС Присальская. | Обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3262 ВЛ 10кВ № 2 ПС Присальская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3262 ВЛ 10кВ № 2 ПС Присальская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3262 ВЛ 10кВ № 2 ПС Присальская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3262 ВЛ 10кВ № 2 ПС Присальская.
1353 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-12-19 20:28 | 2019-12-19 22:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3396 ВЛ 10кВ №14 ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3396 ВЛ-10 кВ №14 ПС Жуковская. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3396 ВЛ 10кВ №14 ПС Жуковская . | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3396 ВЛ 10кВ №14 ПС Жуковская . | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3396 ВЛ 10кВ №14 ПС Жуковская . Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3396 ВЛ 10кВ №14 ПС Жуковская.
1354 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-12-19 21:47 | 2019-12-19 23:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре № 3/8 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. Схлёст проводов в пролете опор № 3/7-3/9. | Разрушение изолятора на опоре № 3/8, схлёст проводов в пролете опор № 3/7-3/9 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 3/8 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская в пролётах опор №3/5-3/11. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1355 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-12-18 20:05 | 2019-12-18 20:30 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6402 ф3 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 2001 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ0,4кВ №1 КТП6402 ф3 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ0,4кВ №1 КТП6402 ф3 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6402 ф3 ПС Комаровская в пролете опор № 1/1-1/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6402 ф3 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1356 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-12-21 09:02 | 2019-12-21 10:56 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5253 ф3 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 20 ВЛ№1 ТП5253 ф3 ПС Киселевская . | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №20 ВЛ№1 ТП5253 ф3 ПС Киселевская в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №20 ВЛ№1 ТП5253 ф3 ПС Киселевская . | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№1 ТП5253 ф3 ПС Киселевская в пролетах опор №№ 19-33. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ№1 ТП5253 ф3 ПС Киселевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1357 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-12-21 09:43 | 2019-12-21 11:35 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5439 ф12 ПС Кичкинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 2/5 ВЛ№1 ТП5439 ф12 ПС Кичкинская . | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №2/5 ВЛ№1 ТП5439 ф12 ПС Кичкинская в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №2/5 ВЛ№1 ТП5439 ф12 ПС Кичкинская . | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№1 ТП5439 ф12 ПС Кичкинская в пролетах опор №№ 2/1-2/7. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ№1 ТП5439 ф12 ПС Кичкинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1358 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-12-21 12:20 | 2019-12-21 14:18 | ВЛ | ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 1/8, схлестывание проводов фаз "В" и "С" на ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре № 1/8 ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5. | Разрушен изолятор ШФ 10 фазы "В" на опоре № 1/8 ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 в пролетах опор №1/1-1/16. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1359 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-12-21 15:34 | 2019-12-21 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8148 ВЛ-10кВ №5 Большов | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов произошёл провис провода с нарушением габарита над проезжей частью и ,как следствие схлёст провода при провозе стога сена в пролёте опор 11-12. | Схлёст провода из-за нарушение структуры металла в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1982. | Схлёст провода 4*А 25 | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №1 - 16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8148 ВЛ-10кВ №5 Большов.По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить пертяжку провода в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8148 ВЛ-10кВ №5 Большов.
1360 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-12-21 10:46 | 2019-12-21 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1983 г., произошло нарушение структуры материала вязки провода фазав "С" и, как следствие, её обрыв на опоре №3 ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская . | Повреждение вязки провода фаза "С" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская . | Повреждение вязки провода фаза "С" на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская . | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ№1CТП4228№7ПС Киевская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1361 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-12-20 16:02 | 2019-12-20 17:57 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 1/5, схлестывание проводов фаз "В" и "С" на ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре № 1/5 ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3. | Разрушен изолятор ШФ 10 фазы "В" на опоре № 1/5 на ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3 в пролетах опор №1/1-1/17. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1362 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-12-21 12:45 | 2019-12-21 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4566№5ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4566№5ПС Кормовое . | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4566№5ПС Кормовое . | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ№1КТП4566№5ПС Кормовое . | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4566№5ПС Кормовое по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП4566№5ПС Кормовое . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1363 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 221 | 2019-12-21 15:15 | 2019-12-21 17:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №54 по ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская с замыканием провода на траверсу. | Повреждение вязки провода изолятора фазы "В"на опоре №54 по ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская. | Повреждение вязки провода АС-35 изолятора фазы "В"на опоре №54 по ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская. | Организовать внесение опоры №54 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. Выполнить внеочередной верховой осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ-10кВ№5ПС Денисовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1364 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-12-20 11:37 | 2019-12-20 13:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 3/11-3/12 ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 3/11-3/12 ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская. | Повреждение провода марки АС 35 фазы "В" в пролёте опор № 3/11-3/12 ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская. | Внести опору № 3/11 ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская в перечень опор на которые запрещен подъём. Внести необходимые изменения в схемы и ознакомить с изменениями соответствующий персонал. Произвести перетяжку проводов по ВЛ-10кВ №1 ПС Почтовская в пролете опор № 3/11-3/12.
1365 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-12-20 10:00 | 2019-12-20 11:49 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5235 ф9 ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 3 ВЛ№1 ТП5235 ф9 ПС Отары. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №3 ВЛ№1 ТП5235 ф9 ПС Отары в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №3 ВЛ№1 ТП5235 ф9 ПС Отары. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№1 ТП5235 ф9 ПС Отары в пролетах опор №№ 1-14. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ№1 ТП5235 ф9 ПС Отары по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1366 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2019-12-20 13:39 | 2019-12-20 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 1/4 ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 1/4 ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская, схлест проводов фаз "В" и "А". | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 1/4 ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 1/1-1/10 ВЛ-10кВ № 5 ПС Лозновская.
1367 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-12-20 12:51 | 2019-12-20 14:47 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5393 ф7 ПС Шебалинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 12 ВЛ№1 ТП5393 ф7 ПС Шебалинская . | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №12 ВЛ№1 ТП5393 ф7 ПС Шебалинская в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №12 ВЛ№1 ТП5393 ф7 ПС Шебалинская . | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№1 ТП5393 ф7 ПС Шебалинская в пролетах опор №№ 10-14. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ№1 ТП5393 ф7 ПС Шебалинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1368 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-12-21 20:15 | 2019-12-21 22:10 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6568 ф6 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1998 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6568 ф6 ПС Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6568 ф6 ПС Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6568 ф6 ПС Рассвет в пролете опор № 3-11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6568 ф6 ПС Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1369 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-12-20 13:45 | 2019-12-20 15:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7030 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1982 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода фаза "А", в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7030 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская . | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7030 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская . | Обрыв провода фаза "А" марки А-25 в пролете опор № 24-25 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7030 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7030 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7030 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижне-Журавская . По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1370 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-12-21 22:58 | 2019-12-21 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8483 ВЛ-6кВ №5 Романовск | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8483 ВЛ-6кВ №5 Романовск , и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке фаз А и В. | Провисание провода в пролете опор №7-8 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке ,и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8483 ВЛ-6кВ №5 Романовск | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8483 ВЛ-6кВ №5 Романовск по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8483 ВЛ-6кВ №5 Романовск .
1371 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-12-20 09:25 | 2019-12-20 11:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | Обрыв провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ . | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 5-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ
1372 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2019-12-21 19:55 | 2019-12-21 21:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Большовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №2/14-2/15 ВЛ 10кВ №3ПС Большовская и, как следствие, схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Обрыв вязки на опоре №2/14,схлёст проводов в пролете опор №2/14-2/15 и, как следствие, отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская . | Обрыв вязки на опоре №2/14,схлёст проводов в пролете опор №2/14-2/15 ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская . | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ10кВ №3 ПС Большовская.. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2/14-2/15 ВЛ 10кВ №3 ПС Большовская.
1373 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-12-20 14:09 | 2019-12-20 16:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 № 3 ТП № 7019 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1987 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода фаза "А", в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ 0,4 № 3 ТП № 7019 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ 0,4 № 3 ТП № 7019 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская . | Обрыв провода фаза "А" марки А-25 в пролете опор № 4/3-4/4 ВЛ 0,4 № 3 ТП № 7019 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 № 3 ТП № 7019 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ 0,4 № 3 ТП № 7019 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская . По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1374 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-12-21 20:22 | 2019-12-21 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора на опоре № 1/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра | Разрушение изолятора на опоре № 1/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра | Разрушение изолятора на опоре № 1/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 1/1-1/10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1349 Ф-5 ПС Искра с заменой дефектных изоляторов.
1375 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-12-20 09:39 | 2019-12-20 11:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2ПС Комиссаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре № 4/2 ВЛ-10кВ №2ПС Комиссаровская. Схлёст проводов в пролете опор № 4/1-4/3. | Разрушение изолятора на опоре № 4/2, схлёст проводов в пролете опор № 4/1-4/3 ВЛ-10кВ №2ПС Комиссаровская. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 4/2 ВЛ-10кВ №2ПС Комиссаровская. | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ-10кВ №2ПС Комиссаровская в пролётах опор №4/1-4/7. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2ПС Комиссаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1376 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-12-22 09:20 | 2019-12-22 11:10 | ТП | КТП-4333 ВЛ-10кВ№4 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся атмосферных явлений, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение опорного изолятора фазы "А" в ВВ шкафу КТП-4333 ВЛ-10кВ№4 ПС Первомайская. | В результате нарушения структуры материала опорного изолятора фазы "А" ВВ шкафа КТП-4333 ВЛ-10кВ№4 ПС Первомайская, произошло его повреждение, что привело к перегоранию вставки ПК 10кВ. | Частично разрушен опорный изолятор фазы "А" ВВ шкафа КТП-4333 ВЛ-10кВ№4 ПС Первомайская. | Произвести измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов ВВ шкафа КТП-4333 ВЛ-10кВ№4 ПС Первомайская. По результатам измерений несоответствующие нормативам заменить. Запланировать осмотр оборудования КТП-4333 ВЛ-10кВ№4 ПС Первомайская со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотра составить план технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1377 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-12-22 09:12 | 2019-12-22 11:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 3/8 ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 3/8 ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 3/8 ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 3/1-3/15 ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Камышевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1378 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-12-22 12:03 | 2019-12-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3ПС Эркетиновская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей изолятора опора №3/19 ВЛ-10кВ №3ПС Эркетиновская. | Перекрытие птицей изолятора опора №3/19 ВЛ-10кВ №3ПС Эркетиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр в пределах опор № 3/17-3/21 по ВЛ-10кВ №3ПС Эркетиновская. Выявленные замечания устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3ПС Эркетиновская по всей длине. Особое внимание обращать на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
1379 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-12-22 12:19 | 2019-12-22 14:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "В" и, как следствие, его разрушение на опоре №3/7 ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба . | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3/7 ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба , схлест проводов. | Разрушение изолятора ШС 10 на опоре №3/7 ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба . | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба в пролетах опор №№3/1-3/20.По результатам осмотра дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Скиба по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1380 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-12-22 09:01 | 2019-12-22 10:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №4-3 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д . | Обрыв провода в пролете опор №4-3 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №4-3 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д . | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д . Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП-3039ВЛ-10кВ№9ПС Ж/Д .
1381 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-12-22 09:21 | 2019-12-22 11:13 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5535 ф5 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 12 ВЛ№1 ТП5535 ф5 ПС Никольская. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №12 , схлестывание проводов фаз "В" и "А "в пролете опоре №12-13 ВЛ№1 ТП5535 ф5 ПС Никольская, в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "А" на опоре №12 ВЛ№1 ТП5535 ф5 ПС Никольская | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№1 ТП5535 ф5 ПС Никольская в пролетах опор №№ 1-17. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Организовать инженерный осмотр ВЛ№1 ТП5535 ф5 ПС Никольская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1382 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-12-22 12:25 | 2019-12-22 14:20 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5536 ф5 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5536 ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №5 , схлестывание проводов фаз "В" и "А "в пролете опоре №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5536 ВЛ-10 кВ №5 ПС Никольская 35/10кВ, в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5536 ВЛ-10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5536 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-17,1-1/17,13-2/14. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5536 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Никольская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1383 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2019-12-22 15:24 | 2019-12-22 17:18 | ВЛ | ПС Руно, ВЛ 10кВ №9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "А" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 38, схлестывание проводов фаз "В" и "А" ПС Руно, ВЛ 10кВ №9. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре № 38 ПС Руно, ВЛ 10кВ №9. | Разрушен изолятор ШФ 10 фазы "В" на опоре № 38 ПС Руно, ВЛ 10кВ №9. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПС Руно, ВЛ 10кВ №9 в пролетах опор №22-43. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ПС Руно, ВЛ 10кВ №9 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1384 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-12-22 15:09 | 2019-12-22 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3076ВЛ-10кВ№5ПС Ж/Д | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3076 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная. | Обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3076 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная. | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3398 ВЛ-10 кВ №22 ПС Жуковская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №15-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3076 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная. Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3076 ВЛ-10 кВ №5 ПС Железнодорожная.
1385 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-12-19 22:35 | 2019-12-20 00:15 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6579 ф4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №2/13-2/14 ВЛ0,4кВ №1 КТП6579 ф4 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №2/13-2/14 ВЛ0,4кВ №1 КТП6579 ф4 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6579 ф4 ПС Комаровская в пролете опор № 2/10-2/17. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6579 ф4 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1386 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-12-22 15:10 | 2019-12-22 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1364 Ф-4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, обрыв вязки провода к изолятору на опоре № 19, схлёст проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1364 Ф-4 ПС ЖБИ. | Обрыв вязки провода к изолятору на опоре № 19 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1364 Ф-4 ПС ЖБИ | Обрыв вязки провода к изолятору на опоре № 19 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1364 Ф-4 ПС ЖБИ | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролетах опор № 17-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1364 Ф-4 ПС ЖБИ Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1364 Ф-4 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1387 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-12-22 14:20 | 2019-12-22 14:55 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6433 ф7 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1976 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ0,4кВ №2 КТП6433 ф7 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ0,4кВ №2 КТП6433 ф7 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6433 ф7 ПС Комаровская в пролете опор № 3/1-3/7. По результатам замера организовать мероприятия по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6433 ф7 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1388 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-12-22 12:05 | 2019-12-22 13:55 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №3 КТП6131 ф15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1977 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №3 КТП6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №3 КТП6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4кВ №3 КТП6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская в пролете опор № 11-20. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП6131 ВЛ-10кВ №15 ПС 110 Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1389 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-12-22 12:39 | 2019-12-22 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2006 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2006 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2006 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2006 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники. | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2006 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники.По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2006 ВЛ 10 кВ №8 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1390 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-12-22 15:22 | 2019-12-22 17:18 | ВЛ | ВВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2115 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василёвская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода А 25 фазы "В" и схлест с нулевым проводом в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2115 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Обрыв провода фазы "В" и схлест с нулевым проводом в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2115 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Повреждение провода марки А 25 фазы "В" в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2115 ВЛ 10 кВ №16 ПС Василевская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1/1-1/20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2115 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2115 ВЛ 10 кВ №16 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности экспдуатируемой ВЛ.
1391 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-12-21 09:15 | 2019-12-21 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим . | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим . | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим . | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 5-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1407 ВЛ-10кВ №17 ПС Цим .
1392 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-12-21 08:27 | 2019-12-21 09:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор 5/12-5/13 ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская. | Обрыв и захлёст провода в пролете опор 5/12-5/13 фаза "В" ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская. | Повреждение провода марки А 50 в пролёте опор 5/12-5/13 фаза "В" ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская. | Произвести перетяжку проводов по ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская в пролете опор 5/12-5/13. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1393 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-12-21 10:17 | 2019-12-21 11:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1967 года, произошло снижение несушей способности провода фазы "В" и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №№ 8/39-8/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№8/39-8/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№8/39-8/40 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская в пролетах опор №№8/2-8/45. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Хуторская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1394 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-12-21 12:53 | 2019-12-21 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7409 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1986 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода , в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7409 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Обрыв провода А-16 в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7409 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Обрыв провода А 25 фаза "В", в пролете опор № 6-7 фаза "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7409 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7409 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7409 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1395 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2019-12-21 15:10 | 2019-12-21 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 36 ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 36 с касанием траверсы ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 36 ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская. | Внести опору № 36 по ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская в "перечень опор на которые запрещен подъем". Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №11 ПС Камышевская и ознакомить персонал. Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 30-42 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Камышевская.
1396 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-12-22 15:05 | 2019-12-22 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4544№7ПС Овцевод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе эксплуатации с 1992 года произошло ослабление контактов на АВ-0,4кВ №1 и, как следствие, повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Повреждение (ВА-57-35 63А) АВ-0,4кВ №1 и выводов отходящей ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. | Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемых КТП. Выполнить осмотр всего оборудования КТП 4544 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Овцевод. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1397 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-12-21 15:58 | 2019-12-21 17:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7146 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1983 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода , в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская. | обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7146 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленовская | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 7146 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1398 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-12-21 10:05 | 2019-12-21 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 7-8 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 5-15 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5-15 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская.
1399 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-12-22 19:15 | 2019-12-22 21:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8474 ВЛ-6кВ №14 Романовс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ 6кВ 314 ПС Романовская, и как следствие схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/4-1/5 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить регулирование стрелы провиса проводов в пролете опор 1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8474 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1400 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-12-22 19:30 | 2019-12-22 21:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 5-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1397 ВЛ-10кВ №4 ПС ЖБИ
1401 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-12-22 12:05 | 2019-12-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4317№4ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошёл пробой изоляции трансформатора тока фаза "А" в НВ-шкафу ТП №4317 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. | Пробой изоляции трансформатора тока фазы "А" в НВ-шкафу ТП №4317 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. | Пробой изоляции трансформатора тока (Т.Т.-0,6 УЗ.) фаза "А" в НВ-шкафу ТП №4317 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. | Запланировать выборочный инженерный осмотр КТП со сроком службы более 25 лет по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить осмотр всего оборудования КТП №4317 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Денисовская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1402 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-12-22 09:40 | 2019-12-22 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6кВ №1 Потапов | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6кВ №1 Потапов , и как следствие кратковременный схлест проводов при боковой ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №1/6-1/7 с последующим схлестом провода при ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8521 ВЛ 6 кВ №1 ПС Потаповская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1/6-1/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6кВ №1 Потапов . Произвести внеочередной ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8521 ВЛ-6кВ №1 Потапов . По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1403 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-12-21 12:20 | 2019-12-21 13:15 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6623 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1985 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №5-6 ВЛ0,4кВ №1 КТП6623 ф6 ПС Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ0,4кВ №1 КТП6623 ф6 ПС Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6623 ф6 ПС Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6623 ф6 ПС Обливная в пролете опор № 5-6. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
1404 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2019-12-22 15:03 | 2019-12-22 16:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, превышающих нормативные параметры, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, и как следствие обрыв вязки на опоре №3/2, схлёст проводов в пролёте опор №3/2-3/3. | Обрыв вязки крепления провода на опоре №3/2 и схлёст проводов в пролёте опор №3/2-3/3 ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская вследствии ветровых нагрузок, превышающих нормативные параметры. | Обрыв вязки крепления провода на опоре №3/2 ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская. | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3/2-3/3, устранить обрыв вязки на оп. 3/2 ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Большовская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1405 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-12-21 15:50 | 2019-12-21 17:45 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6506 ф8 ПС Рисовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ0,4кВ №2 КТП6506 ф8 ПС Рисовая при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ0,4кВ №2 КТП6506 ф8 ПС Рисовая произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП6506 ф8 ПС Рисовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №2 КТП6506 ф8 ПС Рисовая в пролете опор № 2/1-2/7. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода.
1406 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-12-21 16:09 | 2019-12-21 17:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №1/20-1/21 ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/20-1/21 ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1/20-1/21 ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1407 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-12-21 18:13 | 2019-12-21 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода А-25 фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская. | Обрыв провода фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская. | Повреждение провода марки А-25 фазы "В" пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-1/2 по ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП-2056 Ф-5 ПС Наримановская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1408 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-12-19 16:27 | 2019-12-19 18:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №1/15 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/15 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №1/15 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба. | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба. По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2138 Ф-6 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1409 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-12-19 20:04 | 2019-12-19 21:58 | ВЛ | ВЛ-10 яч.№4 ПС Н-Цимлянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 5/15 ВЛ-10 яч.№4 ПС Н-Цимлянская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 5/15 ВЛ-10 яч.№4 ПС Н-Цимлянская. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре № 5/15 ВЛ-10 яч.№4 ПС Н-Цимлянская. | Произвести внеочередной верховой осмотр с заменой дефектных изоляторов в пролёте опор № 5/11-5/18 ВЛ-10 яч.№4 ПС Н-Цимлянская. Организовать внесение опоры № 5/15 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём". Внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 яч.№4 ПС Н-Цимлянская. Ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1410 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-12-23 09:01 | 2019-12-23 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Рябичевская- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №22 ВЛ-10кВ №6 ПС Рябичевская . | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия птицей на опоре №22 ВЛ-10кВ №6 ПС Рябичевская . | Повреждения оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Рябичевская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Рябичевская в пролётах опор №12-28. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1411 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-12-23 09:40 | 2019-12-23 11:35 | ВЛ | ВЛ№2 ТП5236 ф9 ПС Отары | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5236 ВЛ 10 кВ №9 ПС Отары 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5236 ВЛ-10 кВ №9 ПС Отары 35/10кВ в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5236 ВЛ-10 кВ №9 ПС Отары 35/10 кВ. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5236 по ВЛ 10 кВ №9 ПС Отары 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5236 по ВЛ 10 кВ №9 ПС Отары 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-19 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1412 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-12-23 12:02 | 2019-12-23 13:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8076 ВЛ-10кВ №3 Дубенц | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции птицей на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8076 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Кратковременное межфазное перекрытие изоляции птицей на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8076 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8076 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8076 ВЛ10кВ №3 ПС Дубенцовская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1413 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-12-23 12:10 | 2019-12-23 13:43 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-8397 ВЛ-6кВ №11 ПС Шлюзовая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8397 ВЛ 6 кВ №11 ПС Шлюзовая. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8397 ВЛ 6кВ 11 ПС Шлюзовая. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8397 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8397 ВЛ 6кВ №11ПС Щлюзовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1414 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-12-23 12:50 | 2019-12-23 14:40 | ВЛ | ВЛ№3 ТП5432 ф3 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5432 ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5432 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5432 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5432 по ВЛ 10кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5432 по ВЛ 10кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ в пролетах опор №№ 16-22. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить
1415 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-12-20 20:42 | 2019-12-20 22:36 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6072 ф12 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 8-6/1 ВЛ0,4кВ №1 КТП6072 ф12 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 8-6/1 ВЛ0,4кВ №1 КТП6072 ф12 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6072 ф12 ПС Мартыновская в пролете опор № 1-9. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6072 ф12 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1416 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-23 17:20 | ВЛ | ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 1/10, схлестывание проводов фаз "В" и "С" на ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре № 1/810 ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 . | Разрушен изолятор ШФ 10 фазы "В" на опоре № 1/10 по ПС Кичкинская, ВЛ 10кВ №5 . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 Кичкинская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 Кичкинская в пролетах опор №1/10-1/50. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1417 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-12-23 13:45 | 2019-12-23 14:43 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 КТП6423 ф12 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6423 ф12 ПС Комаровская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6423 ф12 ПС Комаровская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6423 ф12 ПС Комаровская в пролете опор № 2/1-2/10. По результатам замера организовать мероприятия по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6423 ф12 ПС Комаровская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1418 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-12-21 08:12 | 2019-12-21 10:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3486 ВЛ 10кВ № 17 ПС Дубовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3486 ВЛ 10кВ № 17 ПС Дубовская . | Обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3486 ВЛ 10кВ № 17 ПС Дубовская . | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3486 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №2-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3486 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская. Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3486 ВЛ-10 кВ №17 ПС Дубовская.
1419 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-12-21 10:11 | 2019-12-21 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3358 ВЛ-10кВ№4 ПС Вербовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3358 ВЛ-10кВ№4 ПС Вербовая . | Обрыв провода в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3358 ВЛ-10кВ№4 ПС Вербовая . | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3358 ВЛ-10кВ№4 ПС Вербовая . | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №12-8/5 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3358 ВЛ-10кВ№4 ПС Вербовая . Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3358 ВЛ-10кВ№4 ПС Вербовая .
1420 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-12-23 12:05 | 2019-12-23 13:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №118-119 по фазе "А" ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан с замыканием провода на землю. | Обрыв провода в пролёте опор №118-119 по фазе "А" ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан с замыканием провода на землю. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №118-119 по фазе "А" ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №115-125 по ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ№9ПС Кр.Партизан. По результатам осмотра составить план мероприятий направленных на повышение надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1421 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2019-12-21 12:32 | 2019-12-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 7 ПС Мирная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре № 7/2 ВЛ-10кВ№ 7 ПС Мирная, схлёст проводов в пролете опор № 7/1-7/3. | Разрушение изолятора на опоре № 7/2, схлёст проводов в пролете опор № 7/1-7/3 ВЛ-10кВ№ 7 ПС Мирная. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 7/2 ВЛ-10кВ№ 7 ПС Мирная. | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ-10кВ№ 7 ПС Мирная в пролётах опор №23-7/3. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ№ 7 ПС Мирная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1422 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 252 | 2019-12-22 15:25 | 2019-12-22 17:24 | ВЛ | ВЛ-6кВ №6 ПС НС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест проводов в пролете опор № 10/12-10/133 ВЛ-6кВ №6 ПС НС-1 . | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 10/12-10/13 ВЛ-6кВ №6 ПС НС-1 . | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса в пролетах опор № 10/6-10/17 ВЛ-6кВ №6 ПС НС-1. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 10/1-10/17 ВЛ-6кВ №6 ПС НС-1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1423 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-12-23 09:33 | 2019-12-23 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4227№7ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1989 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре №2 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Разрушение колпачка, срыв изолятора фазы "С" на опоре №2 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) фазы "С" на опоре №2 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр в пролёте опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4227 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Киевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1424 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-12-23 15:11 | 2019-12-23 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4386№4ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №7-8 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4386 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №7-8 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4386 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская. | Обрыв провода А-25 фаза "С" в пролёте опор №7-8 фаза "С" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4386 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4386 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор № 1-10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4386 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1425 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-12-19 22:21 | 2019-12-20 00:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля . | Обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля . | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 5-21 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля . Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1555 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1426 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2019-12-23 15:05 | 2019-12-23 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №73а-90 ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Антоновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1427 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-12-24 10:51 | 2019-12-24 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2598 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2598 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-2 и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2598 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-2. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2598 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-2. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2598 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2598 ВЛ-6 кВ№1 ПС НС-2. По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1428 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-12-24 11:32 | 2019-12-24 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2602 Ф-3 ПС НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода А-25 фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2602 Ф-3 ПС НС-2. | Обрыв провода фазы "В" и схлёст с нулевым проводом в пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2602 Ф-3 ПС НС-2. | Повреждение провода марки А-25 фазы "В" пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2602 Ф-3 ПС НС-2. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2602 Ф-3 ПС НС-2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №8-25 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2602 Ф-3 ПС НС-2.
1429 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2019-12-24 09:12 | 2019-12-24 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская . | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 43-44 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская . | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 35-45 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 35-45 ВЛ-10кВ №5 ПС Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1430 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-12-24 12:04 | 2019-12-24 13:58 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1999 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 16-17 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор № 16-17 по ВЛ0,4кВ №1 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская при сопутствующей ветровой нагрузке произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская в пролете опор № 3-20. По результатам замера организовать перетяжку провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6555 ф6 ПС Несмеяновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1431 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2019-12-24 09:30 | 2019-12-24 11:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре №108 ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская , схлёст проводов в пролете опор № 107-109. | По ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская на опоре № 108 разрушенный изолятор фаза "В", схлёст проводов. | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре 108 ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская . | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская в пролётах опор №106-111. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14ПС Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1432 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-12-20 12:50 | 2019-12-20 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-3409ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3409ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская . | Обрыв провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3409ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская . | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3409ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская . | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №18-22 ВЛ-0,4кВ№1КТП-3409ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская . Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1КТП-3409ВЛ-10кВ№24ПС Жуковская по всей длине.
1433 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-12-20 14:15 | 2019-12-20 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3263 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская 35/10 кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3263 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская 35/10 кВ . | Обрыв провода в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3263 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская 35/10 кВ . | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3263 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская 35/10 кВ | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1/5-1/9 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3263 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская 35/10 кВ . Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3263 ВЛ-10 кВ №2 ПС Присальская 35/10 кВ .
1434 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-12-24 12:40 | 2019-12-24 14:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3139ВЛ10кВ№7ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. | Обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1/1-1/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3139 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская.
1435 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-12-24 11:12 | 2019-12-24 13:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1СТП4095№3ПС Богородское | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4095 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №2-3 фаза "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4095 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. | Обрыв провода А-25 фаза "А" в пролёте опор №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4095 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. | Произвести верховой осмотр по всей длинне ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4095 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4095 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Богородская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1436 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-12-24 12:57 | 2019-12-24 14:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4578№7ПС Денисовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора нулевого провода на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4578 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Разрушение колпачка, срыв изолятора нулевого провода на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4578 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) нулевого провода на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4578 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4578 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская в пролете опор № 1-9. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4578 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Денисовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1437 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-12-23 09:35 | 2019-12-23 11:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №248-249 ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 248-249 ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 240-250 ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская. Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 240-250 ВЛ-10кВ №12 ПС Мартыновская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1438 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-12-23 12:37 | 2019-12-23 14:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 94-95 ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 94-95 ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска. | Повреждение провода марки А-50 фазы "В" в пролёте опор № 94-95 ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска. | Произвести перетяжку проводов по ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска в пролете опор № 94-95. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Савельевска по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1439 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-12-23 09:21 | 2019-12-23 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Ново-Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года произошло снижение несущей способности изолятора фазы "В" и, как следствие, его разрушение на опоре №8/7 ВЛ-10кВ №5 ПС Ново-Кировская . | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №8/7 ВЛ-10кВ №5 ПС Ново-Кировская , схлест проводов. | Разрушение изолятора ШФ 20 на опоре №8/7 ВЛ-10кВ №5 ПС Ново-Кировская . | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ-10кВ №5 ПС Ново-Кировская в пролетах опор №№1-17.По результатам осмотра дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Ново-Кировская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1440 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-12-25 10:11 | 2019-12-25 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2ТП-2154 Ф-8 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ№2ТП-2154 Ф-8 ПС Дружба при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ№2ТП-2154 Ф-8 ПС Дружба при соответствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ№2ТП-2154 Ф-8 ПС Дружба с последующей перетяжкой провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№2ТП-2154 Ф-8 ПС Дружба по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1441 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-12-25 10:28 | 2019-12-25 12:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП-3135ВЛ10кВ№7ПС Андреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. | Обрыв провода в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. | Обрыв провода марки А-16 в пролете опор № 1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1/4-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская. Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-3135 ВЛ-10 кВ №7 ПС Андреевская.
1442 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2019-12-25 15:39 | 2019-12-25 17:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№47-48 ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№47-48 ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская. | Повреждения оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская в пролетах опор №№ 47-48. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Гашунская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1443 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2019-12-25 12:05 | 2019-12-25 13:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская . | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 7/5-7/6 ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр в пролетах опор № 7/1-7/16 ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская . По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 7/1-7/16 ВЛ-10кВ №15 ПС Мартыновская .
1444 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-12-25 12:45 | 2019-12-25 14:35 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6125 ф6 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1987 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ0,4кВ №1 КТП6125 ф6 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ0,4кВ №1 КТП6125 ф6 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. |  | Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6125 ф6 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6125 ф6 ПС Мартыновская в пролете опор № 7-3/6. По результатам замера организовать мероприятия по перетяжке провода.
1445 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-12-25 13:29 | 2019-12-25 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП4181 ПС Подгорненская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок и негативных факторов окружающей среды, в процессе длительной эксплуатации , с 1987 г. произошло ухудшение прочности материала полиэтиленового колпачка и, как следствие, его разрушение. Что привело к срыву изолятора нулевого провода на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП4181 ПС Подгорненская. | Разрушение колпачка, срыв изолятора нулевого провода на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП4181 ПС Подгорненская. | Повреждение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов (К, КП) нулевого провода на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП4181 ПС Подгорненская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП4181 ПС Подгорненская в пролете опор № 2-9. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП4181 ПС Подгорненская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1446 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-12-24 12:55 | 2019-12-24 14:46 | ВЛ | ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 10/2, схлестывание проводов фаз "В" и "С" на ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №8. | Разрушение изолятора ТФ 20 на опоре № 10/2 ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №8. | Разрушен изолятор ТФ 20 фазы "В" на опоре № 10/2 по ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №8. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №8 в пролетах опор №10/1-10/12. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить Запланировать инженерный осмотр ПС Киселёвская, ВЛ 10кВ №8 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1447 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-12-24 09:17 | 2019-12-24 11:11 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5267 ф3 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5267 ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5267 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5267 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5267 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-11. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5267 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1448 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-12-19 16:30 | 2019-12-19 18:20 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5266 ф3 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 9 ВЛ№1 ТП5266 ф3 ПС Киселевская | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №9 ВЛ№1 ТП5266 ф3 ПС Киселевская в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №9 ВЛ№1 ТП5266 ф3 ПС Киселевская . | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№1 ТП5266 ф3 ПС Киселевская в пролетах опор №№8-20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ№1 ТП5266 ф3 ПС Киселевская В по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1449 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-12-25 09:44 | 2019-12-25 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8007 ВЛ-10кВ №7 Рябичев | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №17-18 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8007 ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №17-18 с последующим схлестом провода при боковой ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 8007 ВЛ 10 кВ №7 ПС Рябичевская. | Повреждений оборудования нет. | Выпонить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8007 ВЛ 10 кВ №7 ПС Рябичевская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8007 ВЛ 10кВ №7 ПС Рябичевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1450 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2019-12-24 12:04 | 2019-12-24 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозновская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозновская, с касанием провода фазы "А", и как, следствие возникновение двухфазного короткого замыкания. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №2/2-2/3 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозновская. | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор № 2/2-2/3 по ВЛ-10кВ №3 ПС Лозновская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Лозновская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1451 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-12-25 09:38 | 2019-12-25 11:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв вязки провода изолятора фазы "С"на опоре №1/35 по ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное. | Обрыв вязки провода изолятора фазы "С"на опоре №1/35 по ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное. | Обрыв вязки провода АС-35 изолятора фазы "С"на опоре №1/35 по ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное. | Произвести внеочередной верховой осмотр опоры № 1/28-1/38 ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №1/35 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10кВ№11ПС Ремонтное, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1452 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-12-25 19:26 | 2019-12-25 21:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1505 Ф-5 ПС Лозновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1505 Ф-5 ПС Лозновская . | Разрушение изолятора на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1505 Ф-5 ПС Лозновская . | Разрушение изолятора на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1505 Ф-5 ПС Лозновская . | Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 2-8 по ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1505 Ф-5 ПС Лозновская с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1505 Ф-5 ПС Лозновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1453 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-12-24 09:43 | 2019-12-24 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 2/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн . | Разрушение изолятора на опоре № 2/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн . | Разрушение изолятора на опоре № 2/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн . | Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 2/2-2/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн по с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1687 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозн по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1454 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2019-12-25 13:30 | 2019-12-25 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции птицей на опоре №56. | Междуфазное короткое замыкание вследствии перекрытие изоляции птицей на опоре №56 ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская . | Повреждений оборудования нет. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дубенцовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1455 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-12-19 17:30 | 2019-12-19 19:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание, разрушение) колпачка, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы "С" на опоре №24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская . | Разрушение, усыхание колпачка изолятора фазы "С" на опоре №24 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская , и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим касанием траверсы и механическим разрушением изолятора. | Разрушение, усыхание колпачка марки К9 изолятора фазы "С" на опоре №24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская . | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ в пролете опор №15-27 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8088 ВЛ-10кВ №1 Донская .
1456 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-12-19 18:05 | 2019-12-19 19:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8129 ВЛ-10кВ №3 Большов | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременная замена провода. | Обрыв провода из-за нарушение структуры металла в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1981. | Оборван провод А-25. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8129 ВЛ-10кВ №3 Большов. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр в пролете опор №1/23 - 1/24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8129 ВЛ-10кВ №3 Большов. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1457 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2019-12-22 09:05 | 2019-12-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Николаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролете опор 85-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Николаевская. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор 85-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Николаевская. | Повреждение провода марки АС 35 фазы "В" в пролете опор 85-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Николаевская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Николаевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести перетяжку проводов по ВЛ-10кВ №4 ПС Николаевская в пролете опор № 85-86.
1458 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-12-22 12:18 | 2019-12-22 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7401 №11 ПС Николаевска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1987 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода ф."В" в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7401 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевска | Обрыв провода ф."В" в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7401 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевска | Обрыв провода фаза "А" марки А-25 в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ0,4кВ № 1 КТП № 7401 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевска | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7401 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевска по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов 4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 7401 ВЛ 10кВ № 11 ПС 35кВ Николаевска. По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1459 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 763 | 2019-12-26 09:10 | 2019-12-26 11:03 | ВЛ | ПС Отары, ВЛ 10кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 5/5, схлестывание проводов фаз "В" и "С" на ПС Отары, ВЛ 10кВ №2. | Разрушение изолятора ШС 10 на опоре № 5/5 ПС Отары, ВЛ 10кВ №2. | Разрушен изолятор ШС 10 фазы "В" на опоре № 5/5 по ПС Отары, ВЛ 10кВ №2. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПС Отары, ВЛ 10кВ №2 в пролетах опор №5/1-5/15. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ПС Отары, ВЛ 10кВ №2 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1460 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-12-22 15:20 | 2019-12-22 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1991 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода ф."А" в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. | Обрыв провода фаза "А" марки А-25 в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов 21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7125 Ф-1 ПС Богоявл. По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1461 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-12-23 21:12 | 2019-12-23 23:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1993 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода ф."А" и "В" в пролете опор 3/1-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл. | Обрыв провода ф."А" и "В" в пролете опор 3/1-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл | Обрыв провода марки А-25 ф."А" и "В" в пролете опор 3/1-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов 3/1-3/4 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7146 Ф-3 ПС Богоявл. По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1462 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-12-26 10:29 | 2019-12-26 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 12 ПС Гуреевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре № 18 ВЛ-10кВ № 12 ПС Гуреевская, схлёст проводов в пролете опор № 17-19. | ВЛ-10кВ № 12 ПС Гуреевская на опоре № 18 разрушенный изолятор фаза "В", схлёст проводов | Разрушение изолятора ШС-10 на опоре № 18 ВЛ-10кВ № 12 ПС Гуреевская. | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ-10кВ № 12 ПС Гуреевская в пролётах опор № 15-20. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Гуреевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1463 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-12-23 09:07 | 2019-12-23 10:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1381 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1381 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1381 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1381 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 1-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1381 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1381 ВЛ-10кВ №3 ПС Лозн по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1464 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-12-26 12:24 | 2019-12-26 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2610 Ф-10 ПС Хуторская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода А 25 фазы "В" и схлест с нулевым проводом в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2610 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. | Обрыв провода фазы "В" и схлест с нулевым проводом в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2610 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. | Повреждение провода марки А 25 фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2610 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2610 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2610 ВЛ 10 кВ №10 ПС Хуторская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мерорпиятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1465 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-12-26 15:24 | 2019-12-26 17:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5326 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шебалинская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ№2 ТП5326 ф1 ПС Шебалинская | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №11 ВЛ№2 ТП5326 ф1 ПС Шебалинская в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №11 ВЛ№2 ТП5326 ф1 ПС Шебалинская . | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ№2 ТП5326 ф1 ПС Шебалинская в пролетах опор №№1-20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ№2 ТП5326 ф1 ПС Шебалинская В по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1466 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-12-26 13:18 | 2019-12-26 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2КТП4550№9ПС Кормовое | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4550 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кормовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1467 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-12-26 15:18 | 2019-12-26 17:05 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6605 ф6 ПС Обливная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1987 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ0,4кВ №1 КТП6605 ф6 ПС Обливная при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ0,4кВ №1 КТП6605 ф6 ПС Обливная произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6605 ф6 ПС Обливная в пролете опор № 1/1-1/10. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6605 ф6 ПС Обливная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1468 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-12-26 15:32 | 2019-12-26 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8404 ВЛ-6кВ №11 Шлюзовая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей на опоре №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8404 ВЛ 6 кВ №11 ПС Шлюзовая. | Межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия птицей на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8404 ВЛ 6кВ 11 ПС Шлюзовая. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8404 ВЛ 6кВ №11 ПС Шлюзовая по всей длине. Особое внимание обращать на места скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8404 ВЛ 6кВ №11ПС Щлюзовая. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1469 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-12-26 13:07 | 2019-12-26 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Комаровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №8/119-8/120 ВЛ-10кВ №4 ПС Комаровская. | Кратковременное к.з. в результате схлеста проводов в пролетах опор № 8/119-8/120 ВЛ-10кВ №4 ПС Комаровская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить проверку состояния проводов, проверку стрелы провиса провода в пролетах опор № 8/111-8/124 ВЛ-10кВ №4 ПС Комаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Комаровская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1470 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2019-12-25 15:04 | 2019-12-25 16:58 | ВЛ | ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и ветровых нагрузок, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы "В" и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора и его разрушение на опоре № 47, схлестывание проводов фаз "В" и "С" на ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3. | Разрушение изолятора ШФ 10 на опоре № 47 ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3. | Разрушен изолятор ШФ 10 фазы "В" на опоре № 47 по ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3. | Произвести внеочередной верховой осмотр ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3 в пролетах опор №33-63. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ПС Фоминская, ВЛ 10кВ №3 по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1471 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-12-25 09:42 | 2019-12-25 11:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролёте опор № 36-37 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ . | Обрыв провода в пролёте опор № 36-37 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ , с касанием провода фазы "А", и, как следствие возникновение двухфазного короткого замыкания. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №36-37 ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ . | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор № 35-40 по ВЛ-10кВ №1 ПС ЖБИ .
1472 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2019-12-25 11:05 | 2019-12-25 12:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская. | Повреждение провода марки А 50 фазы "В" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести перетяжку проводов по ВЛ-10кВ №2 ПС Нижне-Журавская в пролете опор № 17-18.
1473 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-12-25 12:04 | 2019-12-25 14:01 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5526 ф1 ПС Федосеевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5526 ВЛ 10 кВ №1 ПС Федосеевская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "А"на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5526 ВЛ-10 кВ №1 ПС Федосеевская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5526 ВЛ-10 кВ №1 ПС Федосеевская 35/10 кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5526 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Федосеевская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-6. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5526 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Федосеевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1474 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-12-25 14:20 | 2019-12-25 16:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1977 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода фаза "В", в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ. | Обрыв провода А-25 в пролете опор 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ. | Обрыв провода фаза "В" марки А-25 в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7132 Ф-21 ПС КГУ . По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1475 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-12-23 12:39 | 2019-12-23 14:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1523 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке, его разрушение на опоре № 1/5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1523 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | Разрушение изолятора на опоре № 1/5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1523 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | Разрушение изолятора на опоре № 1/5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1523 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант | Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 7-1/10 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1523 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант с заменой дефектных изоляторов Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1523 ВЛ-10кВ №5 ПС Ант по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1476 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-12-23 12:30 | 2019-12-23 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3124ВЛ10кВ№2ПС Эркетинов | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала и, как следствие, разрушение изолятора на опоре №7/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Эркетиновская, схлёст проводов. | Разрушение изолятора на опоре №7/8, схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Эркетиновская. |  | Произвести проверку состояния проводов и изоляторов, проверку стрелы провиса по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Эркетиновская в пролётах опор №7/1-/11. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-3124 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Эркетиновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1477 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-12-23 14:10 | 2019-12-23 14:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 4ПС Вербовая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие животным на КТП-3434 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Вербовая. | Междуфазное короткое замыкание в следствии перекрытия животным на КТП-3434 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Вербовая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить осмотр КТП по ВЛ-10кВ№ 4ПС Вербовая. Выявленные замечания устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ№ 4ПС Вербовая по всей длине. Особое внимание обращать на место скопления птиц. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий.
1478 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-12-23 09:40 | 2019-12-23 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1983 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор 18-19 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская . | Обрыв провода в пролёте оп.№18-19 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов оп. 18-19 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская . По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-7377 Ф-11 ПС Мариинская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1479 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-12-27 09:16 | 2019-12-27 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10 №24 ПС Цим | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимля . | Обрыв провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимля. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимля . | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 7-14 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимля . Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1157 ВЛ-10кВ №24 ПС Цимля по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1480 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-12-27 10:01 | 2019-12-27 11:18 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6502 ф2 ПС Рассвет | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года и разрегулирования стрелы провеса произошел схлест провода в пролете опор № 2/4-2/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №2/4-2/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждения оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет в пролете опор № 2/1-2/8. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6502 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1481 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-12-23 15:09 | 2019-12-23 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7029 Ф- 2 ПС Н-Журавская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1993 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор 5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода в пролёте оп.№ 5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35кВ Нижне-Журавская | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов оп. 5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 ВЛ10кВ №2 ПС 35 Нижне-Журавская . По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 ВЛ10кВ №2 ПС 35 Нижне-Журавская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1482 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-12-27 09:05 | 2019-12-27 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП4280№6ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 г. произошло ухудшение прочности и, как следствие, повреждение изолятора фазы "А" на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4280 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4280 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Разрушение изолятора НС-16 фазы "А" на опоре №7 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4280 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4280 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №4280 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская в пролете опор № 1-14. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1483 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-12-26 12:36 | 2019-12-26 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1993 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода ф."А" от ТП-7409 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск. | Обрыв провода ф."А" от ТП-7409 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск. | Обрыв провода ф."А" марки А-35 от ТП-7409 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск. по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7409 Ф-11 ПС Николаевск. По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1484 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-12-26 13:15 | 2019-12-26 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1396 Ф-2 ПС ЖБИ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1396 Ф-2 ПС ЖБИ | Разрушение изолятора на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1396 Ф-2 ПС ЖБИ | Разрушение изолятора на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1396 Ф-2 ПС ЖБИ | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1396 Ф-2 ПС ЖБИ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ. Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 1-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1396 Ф-2 ПС ЖБИ с заменой дефектных изоляторов.
1485 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-12-19 16:30 | 2019-12-19 18:22 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7166 ПС Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1987 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода фаза "В", в пролете опор № 19-20 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7166 ПС Савельевская. | Обрыв провода А-25 в пролете опор № 19-20 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7166 ПС Савельевская. | Обрыв провода фаза "В" марки А-25 в пролете опор № 19-20 ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7166 ПС Савельевская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7166 ПС Савельевская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП-7166 ПС Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1486 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-12-28 09:10 | 2019-12-28 11:00 | ВЛ | ВЛ№3 ТП5265 ф3 ПС Киселевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5265 ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" , схлестывание проводов фаз "В" и "С"на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5265 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10кВ в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 5265 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5265 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 5265 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Киселевская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 4-26. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1487 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-12-24 09:05 | 2019-12-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1998 г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 66-67 ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 66-67 ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская. | Повреждение провода марки АС 35 фазы "В" в пролёте опор № 66-67 ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская. | Произвести перетяжку проводов по ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская в пролете опор № 66-67. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 5 ПС Савельевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1488 | Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-12-28 09:22 | 2019-12-28 11:16 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 КТП6100 ф6 ПС Мартыновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1969 года и разрегулирования стрелы провиса произошел схлест провода в пролете опор №11/10-11/11 ВЛ0,4кВ №1 КТП6100 ф6 ПС Мартыновская при сопутствующей ветровой нагрузке. | В результате схлеста провода в пролете опор №11/10-11/11 ВЛ0,4кВ №1 КТП6100 ф6 ПС Мартыновская произошло кратковременное короткое замыкание. | Повреждений оборудования нет. | Произвести замер стрелы провиса провода по ВЛ0,4кВ №1 КТП6100 ф6 ПС Мартыновская в пролете опор № 11/5-11/11. По результатам замера организовать мероприятие по перетяжке провода. Запланировать инженерный осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП6100 ф6 ПС Мартыновская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1489 | Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-12-28 09:43 | 2019-12-28 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП3458ВЛ10кВ№2ПС Комиссар | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и как следствие обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3458 ВЛ-10кВ №2 ПС Комиссаровская. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3458 ВЛ-10кВ №2 ПС Комиссаровская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3458 ВЛ-10кВ №2 ПС Комиссаровская. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №6-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3458 ВЛ-10кВ №2 ПС Комиссаровская. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3458 ВЛ-10кВ №2 ПС Комиссаровская.
1490 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-12-28 15:10 | 2019-12-28 17:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3КТП4602№6ПС Валуевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации , с 1988 г. произошло ухудшение прочности материала провода и, как следствие, его обрыв в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4602 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | В результате нарушения структуры материала произошел обрыв провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4602 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4602 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4602 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4602 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Валуевская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1491 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-12-28 09:38 | 2019-12-28 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2002 Ф-8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №3/1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2002 Ф-8 ПС Зимовники и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3/1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2002 Ф-8 ПС Зимовники. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №3/1 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2002 Ф-8 ПС Зимовники. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2002 Ф-8 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2002 Ф-8 ПС Зимовники.По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1492 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-12-28 12:40 | 2019-12-28 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2180 Ф-8 ПС Зимовники.По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1493 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-12-28 18:11 | 2019-12-28 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неоднократного воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, и как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля . | Обрыв провода в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 2/6-2/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля . | Произвести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 5-2/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля. Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1328 ВЛ-10кВ №5 ПС Цимля по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1494 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-12-23 13:19 | 2019-12-23 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2822 Ф-16 ПС Зимовники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №2/3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2822 Ф-16 ПС Зимовники и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2/3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2822 Ф-16 ПС Зимовники. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №2/3 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2822 Ф-16 ПС Зимовники. | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2822 Ф-16 ПС Зимовники.По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2822 Ф-16 ПС Зимовники по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1495 | Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-12-23 15:48 | 2019-12-23 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2137 Ф-6 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение несущей способности изолятора фазы "А" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2137 Ф-6 ПС Дружба и, как следствие, его разрушение, схлест проводов. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2137 Ф-6 ПС Дружба. | Повреждение изолятора НС 18 фазы "А" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2137 Ф-6 ПС Дружба. | Провести проверку состояния изоляторов по ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2137 Ф-6 ПС Дружба.По результатам проверки организовать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-2137 Ф-6 ПС Дружба по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1496 | Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2019-12-29 09:06 | 2019-12-29 10:57 | ВЛ | ВЛ№1 ТП5369 ф2 ПС Никольская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузки произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5369 ВЛ 10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №6 , схлестывание проводов фаз "В" и "С "в пролете опоре №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС Никольская 35/10кВ, в результате длительной эксплуатации. | Разрушен изолятор ТФ -20 фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5369 ВЛ-10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ. | Провести проверку состояния проводов и изоляторов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5369 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ в пролетах опор №№ 1-19. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5369 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Никольская 35/10 кВ по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
1497 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-12-29 12:25 | 2019-12-29 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7114 Ф-8 ПС Почтовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1977 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыва провода фаза "В", в пролете опор № 17-18 фаза "В" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7114 Ф-8 ПС Почтовская . | Обрыв провода А 25 фаза "В", в пролете опор № 17-18 фаза "В" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7114 Ф-8 ПС Почтовская . | Обрыв провода А 25 фаза "В", в пролете опор № 17-18 фаза "В" ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7114 Ф-8 ПС Почтовская . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7114 Ф-8 ПС Почтовская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. пролете опор № 17-18 фаза "В" . Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7114 Ф-8 ПС Почтовская. По результатам проверки выявленные дефекты устранить.
1498 | Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2019-12-29 15:07 | 2019-12-29 17:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ№6ПС Киевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процесе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №47 по ВЛ-10кВ№6ПС Киевская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №47 по ВЛ-10кВ№6ПС Киевская, с касанием провода траверсы. | Разрушен изолятор ШФ-10 фазы "В" на опоре №47 по ВЛ-10кВ№6ПС Киевская. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №43-53 ВЛ-10кВ№6ПС Киевская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Внести опору №47 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10кВ№6ПС Киевская, а также ознакомить с изменением персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
1499 | Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-12-28 12:09 | 2019-12-28 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала изолятора на опоре № 1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам | Разрушение изолятора на опоре № 1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам | Разрушение изолятора на опоре № 1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам | Произвести верховой осмотр в пролёте опор № 5-1/6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам с заменой дефектных изоляторов. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1444 ВЛ-10кВ №13 ПС Кам по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надёжности эксплуатируемой ВЛ.
1500 | ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 830 | 2019-12-21 15:52 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием и разрушением полимерного изолятора изоляторов фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5. | Электродуговое перекрытие по загрязнённой пылевыми уносами поверхности полимерного изолятора на опоре № 29 фазы "В" ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 при увлажнении с последующим его разрушением и падением провода на траверсу. | Разрушение полимерного изолятора на опоре № 29 фазы "В" ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5. | Произвести проверку состояния и измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 29 ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1501 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-12-28 18:30 | 2019-12-28 20:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8576 ВЛ-6кВ №6 Потапов | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8576 ВЛ-6кВ №6 Потаповская, и как следствие кратковременный схлест проводов при ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №12-13 с последующим схлестом провода при боковой ветровой нагрузке, и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 88576 ВЛ-6кВ №6 Потаповская. | Повреждений оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8576 ВЛ-6кВ №6 Потаповская. По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить регулирование стрелы провиса проводов в пролете опор 1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8576 ВЛ-6кВ №6 Потаповская.
1502 | Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-12-28 15:05 | 2019-12-28 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8355 ВЛ-6кВ №1 Потапов | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Несвоевременная замена провода. | Обрыв провода из-за нарушение структуры металла в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1983. | Оборван провод А-25. | Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8355 ВЛ-6кВ №1 Потаповская . По результатам осмотра составить план организационно-технический мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр в пролете опор №1-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8355 ВЛ-6кВ №1 Потаповская . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
1503 | Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-12-28 15:15 | 2019-12-28 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-7068 Ф-3 ПС Н-Жур. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, год ввода в работу - 1993 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор 1/11-1/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 Ф-3 Нижне-Журавская. | Обрыв провода в пролёте оп.№ 1/11-1/12ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7063 Ф-3 ПС 35кВ Нижне-Журавская. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 1/11-1/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7029 Ф-3 ПС 35кВ Нижне-Журавская | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов оп. 1/11-1/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7068 Ф-3 ПС 35 Нижне-Журавская . По результатам проверки выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 7068 Ф-3 ПС 35 Нижне-Журавская по всей длине.По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1504 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-03 15:03 | 2019-01-03 15:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Маяки" Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Наброс ветки в пролете опор №12-13 абонентской отпайки к КТП №1008 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Попадание ветки на в пролете опор №12-13 абонентской отпайки к КТП №1008 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки к КТП №1008 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15
1505 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-04 10:10 | 2019-01-04 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №326 ВЛ-10 кВ Новоегорьевка ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №326 ВЛ-10 кВ Новоегорьевка ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №326 ВЛ-10 кВ Новоегорьевка ПС Н-9, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Новоегорьевка ПС Н-9.
1506 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 7 | 2019-01-09 10:45 | 2019-01-09 10:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ " ПТФ-2" ПС Г-5 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №182 ВЛ-6кВ "ПТФ-2" ПС Г-5. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №182 ВЛ-6кВ "ПТФ-2" ПС Г-5. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "ПТФ-2" ПС Г-5. Направить письмо владельцу абонентского КТП №182 ВЛ-6кВ "ПТФ-2" ПС Г-5, о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
1507 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-04 17:50 | 2019-01-04 19:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Генеральское" ПС Н-19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №1003 ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №1003 ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №1003 ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19.
1508 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 2 | 2019-01-03 23:22 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов на ВЛ 110 кВ Г20-Г14 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, 1 изолятор из 10 разрушен на опоре №91 ф.С в результате перекрытия гирлянды изоляторов по загрязненной изоляции. | На опоре №91 ВЛ 110 кВ Г20-Г14, следы электродугового перекрытия на проводе, 1 изолятор из 10 разрушен ф.С в процессе длительного срока эксплуатации с 1973 г. | На ВЛ 110 кВ Г20-Г14 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150, 1 изолятор разрушен марки ПСД 70 на опоре №91 ф.С. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №70-110 ВЛ 110 кВ Г20-Г14. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №90-92 ВЛ 110 кВ Г20-Г14.
1509 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 5 | 2019-01-05 00:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление пружин губок ножа и как следствие, нарушение контакта и повреждение подвижного ножа ЛР 110 Г14 фаза "С" на РП 110 кВ Карьер | Нарушение механического соединения контакта ножа ЛР 110 Г14 фаза "С" на РП 110 кВ Карьер ВЛ 110кВ Г20-Г9-Карьер-ЩБЗ-Г14. | Повреждение ножа ЛР 110 Г14 фаза "С" на РП 110 кВ Карьер ВЛ 110кВ Г20-Г9-Карьер-ЩБЗ-Г14 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Г20-Г9-Карьер-ЩБЗ-Г14, особое внимание обратить на состояние ножей и опорно-стержневой изоляции на ЛР-110 кВ. Организовать проведение внеочередного тепловизионного обследования контактов ЛР-110 кВ ВЛ 110кВ Г20-Г9-Карьер-ЩБЗ-Г14.
1510 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-09 17:45 | 2019-01-09 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №220 по ВЛ-6кВ Рыбхоз от ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Ремонт провода не требуется. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №30-40 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1511 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-05 11:27 | 2019-01-05 13:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №Б-13 по ВЛ 10 кВ Родина от ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №19-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №Б-13 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н17. | Провисание провода в пролете опор №19-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №Б-13 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н17. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №Б-13 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 с последующей перетяжкой провода. Запланировать в объеме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №Б-13 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 по всей длине.
1512 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-10 18:52 | 2019-01-10 19:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП № 274 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При снижении температуры окружающего воздуха произошло увеличения нагрузки у потребителей выше допустимой, сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП-274 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ в КТП-274 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ в КТП-274 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34 | Провести замер и распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-274 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
1513 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 10 | 2019-01-10 19:40 | - | СДТУ | ЦППС КОМПАС ТМ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате проведенных измерений было выявлено занижение изоляции кабеля связи на участке ПС С-2 – ШТЭЦ в процессе длительной эксплуатации. | В результате длительной эксплуатации кабеля связи (с 1989 года) и многочисленные повреждения КЛС произошло занижение изоляции кабеля связи на участке ПС С-2 – ШТЭЦ. | Занижение изоляции кабеля связи на участке ПС С-2 – ШТЭЦ | Провести внеплановые измерения кабеля связи на участке ПС С-2 – ШТЭЦ Организовать проведение проверки глубины залегания КЛС на участке С-2 - ШТЭЦ
1514 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-12 12:20 | 2019-01-12 13:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 МТП-91 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате кратковременного увеличения нагрузки потребителями выше номинальной,вышел из строя ПН-0.4кВ ф.А в РБ-0.4кВ №1 в РУ-0.4кВ МТП №91 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Превышение нагрузки потребителями по ВЛ-0,4кВ №1 МТП №91 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Вышел из строя ПН-0.4кВ ф.А в РБ-0.4кВ №1 МТП №91 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №91 ВЛ-10 кВ Кирова ПС Ш-18. Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №91 ВЛ-10 кВ Кирова ПС Ш-18.
1515 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-12 14:20 | 2019-01-12 15:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "КРС" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя за Р-3 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя за Р-3. | Поврежденного оборудования РЭС нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ КРС Ш-34. Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-3 ВЛ 10 кВ КРС Ш-34 "Объединение Турбаз"о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
1516 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-12 09:40 | 2019-01-12 11:43 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-341 ВЛ-10кВ Первомайка Ш-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-341 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-341 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-341 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №3-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-341 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31, особое внимание уделять состоянию вязки.
1517 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-13 10:27 | 2019-01-13 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №521 по ВЛ-10кВ Красюковка от ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1518 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-12 15:45 | 2019-01-12 16:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Чистополье от ПС Н17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв вязки про-вода ф. «А» на опоре №71 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17. | Обрыв вязки провода ф. «А» на опоре №71 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 в следствии неоднократных ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода ф. «А» на опоре №71 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №70-97 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17. Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ-10кВ Чистополье по всей длине.
1519 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-16 22:20 | 2019-01-16 22:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Кратковременны схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Ремонт провода не требуется. Вышел из строя ПН-0,4кВ РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-0,4кВ РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1520 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2019-01-17 11:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-46 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов на ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, 2 изолятора из 8 разрушено на опоре №87 ф.А в результате перекрытия гирлянды изоляторов по загрязненной изоляции. | На опоре №87 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46, следы электродугового перекрытия на проводе, 2 изолятора из 8 разрушено ф.А в процессе длительного срока эксплуатации с 1982 г. по загрязненной изоляции. | На ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 120, 2 изолятора разрушено марки ПС 70 на опоре №87 ф.А. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №70-94 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №86-88 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46.
1521 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-18 14:32 | 2019-01-18 15:27 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП № 228 ВЛ-6кВ"Платово" ПС Г-2 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении с мокрым снегом, дождем и переходом температуры через ноль произошло гололедообразование на ВЛИ и как следствие обрыв провода в пролете опор №44-46 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №228 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода пролете опор №44-46 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП № 228 ВЛ-6кВ"Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода марки СИП 2А пролете опор № 44-46 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП № 228 ВЛ-6кВ"Платово" ПС Г-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 КТП № 228 ВЛ-6кВ"Платово" ПС Г-2. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1522 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 24 | 2019-01-20 22:15 | 2019-01-20 23:37 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш. Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в сочетании с мокрым снегом, произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф."В" в пролете опор №9 - №10 отпайки к КТП №407 ВЛ-6кВ "Тополевый" от ПС ш. Дальняя. | Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №9 - №10 отпайки к КТП №407 ВЛ-6кВ "Тополевый" от ПС ш. Дальняя. | Обрыв провода марки ПС-25 ф. "В" в пролете опор №9 - №10 отпайки к КТП №407 ВЛ-6кВ "Тополевый" от ПС ш. Дальняя. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Тополевый" от ПС ш. Дальняя. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Тополевый" от ПС ш. Дальняя, особое внимание уделять состоянию провода, вязки.
1523 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-20 09:50 | 2019-01-20 11:47 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов в пролете опор №19-19п ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20, с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №19-19п ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Обрыв провода фазы В, марки А-25 в пролете опор №19-19п ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №15-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №15-25 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
1524 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-20 14:40 | 2019-01-20 16:36 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Ремонт провода не требуется. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1525 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-20 16:30 | 2019-01-20 18:06 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1526 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-19 08:43 | 2019-01-19 09:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 271 Мелиховка Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При снижении температуры окружающего воздуха произошло увеличения нагрузки у потребителей выше допустимой, отключился АВ-0,4кВ №1 в КТП-271 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Отключился АВ-0,4кВ №1 в КТП-271 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Повреждений оборудования нет. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Провести замер и распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-271 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34.
1527 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-01-24 08:51 | 2019-01-24 11:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ЗТП-264 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-264 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-264 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | В РУ-0.4кВ вышел из строя ПН-0.4кВ в РБ-0.4кВ №1. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-264 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-264 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34.
1528 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-17 22:25 | 2019-01-17 22:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 273 Мелиховка Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 273 Мелиховка Ш-34 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 273 Мелиховка Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 273 Мелиховка Ш-34, особое внимание уделять состоянию вязки. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП № 273 Мелиховка Ш-34.
1529 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-01-22 10:05 | 2019-01-22 10:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Жилмассив" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Следы перекрытия изоляции по воздуху между проводами из-за упавшей ветки дерева на абонентском участке ВЛ за Р-6. | Следы перекрытия изоляции по воздуху между проводами из-за упавшей ветки дерева на абонентском участке ВЛ за Р-6 ВЛ-10 кВ Жилмассив ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Жилмассив ПС Ш-34 Направить письмо владельцу абонентского участка за Р-6 ВЛ-10 кВ Жилмассив ПС Ш-34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
1530 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-01-23 00:08 | 2019-01-23 01:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание, разрушение) колпачка, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф. «В» на опоре №61 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18. | Разрушение, усыхание колпачка изолятора ф. «В» на опоре №61, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующем касанием провода ф.«В» бетонной стойки опоры №61 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18. | Разрушение, усыхание колпачка типа К-7 изолятора ф. «В» на опоре №61 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18. | Организовать внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 в пролете опор №63 - №75, обратив особое внимание на состояние изоляторов и крепежной арматуры. По результат осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести комиссионное обследование опоры №61 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1531 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-24 09:10 | 2019-01-24 10:39 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42, в результате воздействия ветровой нагрузки. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф. В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф. В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение замера стрелы провеса провода в пролете опор №15-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42, при необходимости произвести регулировку.
1532 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-23 17:35 | 2019-01-23 18:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ"Платово" ПС Г-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия порывистых ветровых нагрузок до 18 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №17 - 18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода ф."А" марки А-35 в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №228 по ВЛ-6кВ "Платово" от ПС Г-2. Провести верховую ревизию ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №228 по ВЛ-6кВ "Платово" от ПС Г-2.
1533 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-23 09:35 | 2019-01-23 11:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №54 МТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации (с 1992г) и воздействия ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф."А" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47, при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы "А" (марка А-25) в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47 в пролете опор №15-23 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47.
1534 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-01-23 20:35 | 2019-01-23 20:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Полив" ПС Н-19 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Н-19 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей гололедно-ветровой нагрузке. | Нарушение структуры провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Н-19, с последующим схлестом провода, при сопутствующей гололедно-ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-19 в пролете опор №1-11. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-8 ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-19
1535 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-24 14:02 | 2019-01-24 15:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 ТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, отключился АВ-0,4кВ №1 в РУ-0.4кВ КТП №150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Превышение нагрузки потребителями по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №150 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №150 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14. Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №150 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14.
1536 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-25 12:30 | 2019-01-25 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №534 ВЛ-10 кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2009 года, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №534 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №534 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Ремонт провода не требуется. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №534 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №534 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №534 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
1537 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-01-27 19:40 | 2019-01-27 19:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
1538 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 37 | 2019-01-27 12:55 | 2019-01-27 14:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.4, Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | В результате порывистой ветровой нагрузки произошел срыв изоляторов с траверс на опорах №88 и №90 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание и разрушение колпачка крепления изолятора), и, как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изоляторов ф."А" на опоре №88 и ф."А" и ф."В" на опоре №90 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Разрушение колпачка марки К-6 крепления изолятора марки ШС-10 к траверсе на опорах №88 и №90 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Орошение" от ПС Ш-9. Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ "Орошение" от ПС Ш-9. Провести комиссионное обследование опор №88 и №90 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данных опор в списке
1539 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-01-27 06:30 | 2019-01-27 07:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №2 Комплекс | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на эл.установке потребителя, сработал АВ-0,4кВ №1 в КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14. | Нарушение электрической изоляции у потребителя, произошло срабатывание АВ-0,4кВ №1 в КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14 Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1540 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-28 10:28 | 2019-01-28 12:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №167 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
1541 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-28 10:40 | 2019-01-28 11:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, в результате воздействия ветровых нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №244 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1542 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-01-28 12:15 | 2019-01-28 14:26 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №4 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14, особое внимание уделять состоянию вязки.
1543 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-01-30 11:12 | 2019-01-30 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №537 по ВЛ-10кВ Родина олт ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №537 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №537 по ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42. Ремонт провода не требуется. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф. С РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.С РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №537 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №537 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №537 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1544 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 45 | 2019-01-30 18:08 | 2019-01-30 18:11 | ВЛ | ВЛ 10кВ Комсомолец ПС Ш35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, в результате воздействия небольшой боковой нагрузки, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Произвести замер стрелы провеса провода в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, при необходимости произвести регулировку провода.
1545 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 49 | 2019-01-31 20:42 | 2019-01-31 20:46 | ВЛ | ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С. в пролете опор №25-26 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20, в результате воздействия небольшой ветровой нагрузки, в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №25-30 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
1546 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-01-29 19:30 | 2019-01-29 20:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0.4кВ №3 КТП-9 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №16-17 ВЛ-0.4кВ №3 КТП-9 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №16-17 ВЛ-0.4кВ №3 КТП-9 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14, особое внимание уделять состоянию вязки. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0.4кВ №3 КТП-9 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14.
1547 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-01-25 09:03 | 2019-01-25 11:01 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском вводном проводе от опоры №8 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №5 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода от опоры №8 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №5 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №5 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9. Направить письмо владельцу ответвления от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №5 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП
1548 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-25 09:12 | 2019-01-25 11:07 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №70 по ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета на ВЛ | Наброс постороннего предмета в пролете опор №9-10 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №70 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12 | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение через администрацию района разъяснительной работы о недопустимости повреждения оборудования распределительных сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №70 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12
1549 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-30 21:32 | 2019-01-30 22:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 4 Апаринка Ш-14 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного воздействия перепадов температур окружающего воздуха и атмосферных осадков произошло нарушение электрического контакта на соединении ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя. | Нарушение электрического контакта на соединении ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 Рекомендовать потребителю, подключенному к опоре №13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14, произвести замену ответвления от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание, выполненного проводом АПВ 1х6мм2 на провод марки СИП4 2х16мм2 с применением сертифицированных ответвительных зажимов (например зажимов марки N640 производитель "НИЛЕД").
1550 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-01-31 09:06 | 2019-01-31 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 281 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1997 г., и повторяющейся ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода и обрыв в пролетах опор №7/2-7/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 281 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Обрыв в пролетах опор №7/2-7/5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 281 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Обрыв провода парки А-16 в пролетах опор 7/2-7/5. | Произвести проверку соединителей проводов в пролетах опор 7-7/8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-281 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34. Организовать проведение верхового осмотра в пролетах опор 7-7/8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-281 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34.
1551 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-01-31 13:34 | 2019-01-31 14:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 193 ВЛ 6 кВ " Красный Партизан" от ПС Г-2 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Жителем производилась обрезка дерева на территории частного домовладения. В результате падения ветки на вводной провод произошел обрыв вводного провода от опоры №30. | Обрыв вводного провода от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | поврежденного оборудования нет. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
1552 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-01-28 11:47 | 2019-01-28 12:28 | ТП | КТП № 17 ВЛ-10кВ"Киселево" ПС С-11 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации и повышения нагрузок произошло повреждение ПК-10 ф."В" в КТП №17 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Электродуговое повреждение ПК-10 ф."В" в РУ-10 кВ КТП №17 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Повреждение предохранителя ПК-10 в КТП №17 по ВЛ-10кВ "Киселево" от ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр и замер нагрузок в КТП №17 по ВЛ-10кВ "Киселево" от ПС С-11. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "Киселево" от ПС С-11.
1553 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-02-04 10:50 | 2019-02-04 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №521 по ВЛ-10кВ Красюковка от ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" при воздействии небольшой ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Ремонт провода не требуется. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1554 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 54 | 2019-02-02 16:01 | 2019-02-02 17:45 | ВЛ | ВЛ 6кВ Смирнов ПС Г15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате пляски проводов произошел обрыв провода в пролетах опор №53-56 отпайки к КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода в пролетах опор № 53-56 отпайки к КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв провода ф.А марки А-50 в пролетах опор № 53-56 отпайки к КТП № 204 по ВЛ-6кВ "Смирнов" от ПС Г-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Смирнов" от ПС Г-15. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Смирнов" от ПС Г-15, особое внимание уделять состоянию провода, соединителей проводов, наличие деревьев в охранной зоне.
1555 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2019-02-02 18:35 | 2019-02-02 20:21 | КВЛ | ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате пляски проводов произошел обрыв провода в пролетах опор № 13-23 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений в виде гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода в пролетах опор № 13-23 по ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Обрыв провода ф.А марки А-50 в пролетах опор №13-23 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ударник" от ПС Г-7. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7, особое внимание уделять состоянию проводов, соединителей проводов и наличие деревьев в охранной зоне ВЛ.
1556 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-02-02 21:15 | 2019-02-02 23:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 313 по ВЛ-6кВ "Долотинка" от ПС Г-5. | Обрыв провода в пролете опор № 59-60 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 313 по ВЛ-6кВ "Долотинка" от ПС Г-5. | Обрыв провода ф.А марки А-35 в пролете опор № 59-60 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 313 по ВЛ-6кВ "Долотинка" от ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП № 313 по ВЛ-6кВ "Долотинка" от ПС Г-5. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5.
1557 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-02-04 18:20 | 2019-02-04 20:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №413 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ-0,4кВ №1 КТП №413 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3 произошел обрыв провода ф.А. | Обрыв провода ф. А в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №413 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3, из-за гололедно-изморозевых явлений. | Обрыв провода ф.А марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №413 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №413 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3, особое внимание уделять на состояние провода и соединителей проводов. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №413 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3 в пролете опор №1-10.
1558 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2019-02-01 07:46 | 2019-02-01 09:33 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений на ГЗТ. | В результате воздействие ветровых нагрузок и сброса гололеда произошел обрыв ГЗТ в пролете опор №210-211 с падением на провод ф.С ВЛ-110 кВ ВЛ110кВ Г20-Г9-Карьер -ЩБЗ-Г14. | Обрыв ГЗТ (выполненный стальным не изолированным проводом марки С-50) с падением его на провод ф. "С", на двухцепном участке, в пролете опор №210-211 ВЛ-110 кВ ВЛ110кВ Г20-Г9-Карьер -ЩБЗ-Г14, в пролете опор №28-29 ВЛ110кВ Б3-Г14 (ВЛ Северо-Восточных сетей). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ВЛ-110 кВ ВЛ110кВ Г20-Г9-Карьер -ЩБЗ-Г14 Организовать устранение выявленных нарушений отраженные в листе внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ ВЛ110кВ Г20-Г9-Карьер -ЩБЗ-Г14
1559 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2019-02-02 01:14 | 2019-02-02 13:28 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ С-3 - Г-4 ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-18 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.3 Нарушение механического соединения 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования направленных на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Г2-Г18 произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. В результате несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования направленных на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Г2-Г18 произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. В результате вандального воздействия не установленными лицами на анкерную опору №61 ВЛ 110 кВ Г2-Г18, произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. В результате несвоевременного выявления и устранения дефектов направленных на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Г2-Г18 произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. При сильных гололедно-изморозевых отложениях на проводах ВЛ 110 кВ Г2-Г18 произошло тяжение приведшее к падению опоры №61. | В результате вандального воздействия не установленными лицами на конструкции элементов опоры №61 (уголков обрешетки и нижних уголков диафрагмы) ВЛ 110 кВ Г2 – Г18 что привело к снижению механической прочности опоры №61 и падению ее на землю. Сильные гололедно-изморозевые отложения диаметром 35-40 мм согласно справки №1/8-12/590 от 08.02.2019 г. от Гидрометцентра на проводах и грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Г2 – Г18 привело к падению на землю опоры №61, обрыву провода ф. А в пролете опор №57-58 | Обрыв провода марки АС-120 ф. "А" в середине пролета опор №21-22 ВЛ110кВ С3-Г4 Падение на землю анкерной металлической опоры (тип У110-1) №61 ВЛ110кВ Г2-Г18 Обрыв провода марки АС-120 ф."А" в пролете опор №57-58 ВЛ110кВ Г2-Г18 ПС 110 кВ Г2 МВ110 кВ ВЛ Г-18 (перекос в соленоиде включения) | Направить отношение в МВД России по фактам хищения неизвестными лицами угловой стали с металлических опор ВЛ 110 кВ Г2-Г18 Провести внеочередные осмотры ВЛ 35-110 кВ. Особое внимание обращать на целостность металлоконструкций опор. По результатам осмотров ВЛ 35-110 кВ восстановить отсутствующие элементы. По результатам осмотров ВЛ 35-110 кВ все выявленные дефекты конструкций элементов опор устранить до наступления ОЗП 2019-2020 г. Актуализировать схемы плавки гололеда по ВЛ 110 кВ Г2-Г18, ВЛ 110 кВ С3-Г4 Оценить достаточность принятых мероприятий на ВЛ по устранению гололедно-изморозевых отложений согласно району по гололедообразованию Оснастить устройствами автоматического контроля и сигнализации гололедообразования и процесса плавки ВЛ 110 кВ Г2-Г18, ВЛ 110 кВ С3-Г4 Организовать проведение среднего ремонта МВ 110 кВ ВЛ Г-18 ПС 110 кВ Г-2 Организовать проведение периодического технического освидетельствования ВЛ 110 кВ Г2 – Г18 Провести комплексное обследование ВЛ 110 кВ Г2 – Г18 По результатам оценки достаточности принятых мероприятий, утвердить перечень ВЛ 35-110 кВ, проходящих в зоне интенсивного гололедообразования, требующих организации плавки гололеда на проводах (тросах) По результатам оценки достаточности принятых мероприятий, утвердить перечень ВЛ 35-110 кВ, проходящих в зоне интенсивного гололедообразования, требующих оснащения устройствами автоматического контроля и сигнализации гололедообразования и процесса плавки на проводах (тросах) Направить в адрес Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление о факте ввода в работу ВЛ 110 кВ Г2-Г18 в связи с изменением конструктивных характеристик ВЛ после завершения аварийно-восстановительных работ Организовать разработку (восстановление) отсутствующей проектной документации ВЛ 110 кВ Г2-Г18 Организовать актуализацию эксплуатационной документации на ВЛ 110 кВ Г2 - Г18 после завершения аварийно-восстановительных работ Провести внеплановые инструктажи персоналу СЛЭП, СП ПО ЗЭС на тему «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования» с детальной проработкой раздела 1.6 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей». Провести внеочередную проверку знаний диспетчерам ОДС ПО ЗЭС, в комиссии по проверке знаний филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Направить для прохождения внеочередной проверки знаний главного инженера ПО ЗЭС Гагулина А.Е., в комиссии по проверке знаний Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Включить в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» реализацию плавки гололеда на проводах (тросах) ВЛ 35-110 кВ, а также оснащения ВЛ 35-110 кВ устройствами автоматического контроля и сигнализации гололедообразования и процесса плавки согласно утвержденных перечней
1560 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 52 | 2019-02-02 02:28 | 2019-02-02 04:46 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на ГЗТ ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | По причине механического воздействия атмосферных явлений (гололедно-изморозевые отложения), при сбросе гололеда, произошел обрыв грозотроса с касанием провода ф. "В" в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14, негабарит ГЗТ с проводом в пролете опор №43-45. | Обрыв грозозащитного троса (марки С-50) в пролете опор №41-42ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
1561 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2019-02-02 20:12 | - | СДТУ | СДТУ канал связи "ВЧ" Г20-Г14 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неустойчивая работа ВЧ каналов Г20-Г14 из-за гололедных образований | В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах произошло затухание ВЧ тракта аппаратуры СПИ-244 (122)-3М | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеплановую ревизию ВЧ канала аппаратуры СПИ-244(122)-3М
1562 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2019-02-03 12:20 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ | Вследствии сброса гололеда с проводов произошел подхлест проводов, что привело к отключению ВЛ-110 кВ "Г-20 - Замчалово" | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Г-20 - Замчалово" По результатам осмотра ВЛ-110 кВ "Г-20 - Замчалово" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
1563 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 59 | 2019-02-03 15:58 | 2019-02-03 22:58 | ПС | ПС 110 кВ С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.16 Исчерпание ресурса | В процессе длительной эксплуатации (с 1947 года) произошло снижение механической прочности провода марки М-95 и как следствие обрыв шинного провода ф. "С" IIСШ 110 кВ в шинных пролетах 1, 2 с падением на ШР 110 кВ II СШ присоединенний ВЛ 110 кВ : Г-20, С-5, С-3. | В процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение структуры материала провода марки М-95 на II СШ 110 кВ, что привело к обрыву провода ошиновки II СШ 110 кВ ф. "С". В процессе длительной эксплуатации, произошло нарушение структуры материала провода марки М-95 на II СШ 110 кВ, что привело к обрыву провода ошиновки II СШ 110 кВ ф. "С". | Обрыв провода марки М-95 ошиновки II С.Ш. 110 кВ ф. "С" перед ответвительным зажимом на ШР IIСШ ВЛ 110 кВ С3 ПС 110 кВ С2 МВ110 кВ ВЛ НГРЭС-II цепь (перекос в соленоиде включения) | Произвести тепловизионное обследование всех присоединений I и II СШ 110 кВ ПС С2, в случае выявления дефектов устранить. Провести внеочередную проверку знаний дежурным электромонтёрам ПС С2 , в комиссии по проверке знаний ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Организовать проведение текущего ремонта МВ 110 кВ ВЛ НГРЭС-II цепь ПС 110 кВ С2 Организовать проведение текущего ремонта II СШ ПС 110 кВ С2 Направить для прохождения внеочередной проверки знаний главного инженера ПО ЗЭС Гагулина А.Е в комиссии по проверке знаний Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Провести внеплановые инструктажи персоналу СП ПО ЗЭС на тему «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования» с детальной проработкой раздела 1.6 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».
1564 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 62 | 2019-02-05 09:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-18 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При образовании гололедно-изморозевых отложений на ВЛ произошел обрыв ГЗТ от линейного портала к 1-ой опоре ВЛ 110 кВ Г2 - Г18, в пролете опор №99-107. | При сильных гололедно-изморозевых отложениях на ВЛ 110 кВ Г2-Г18 произошел обрыв ГЗТ от линейного портала к 1-ой опоре ВЛ 110 кВ Г2 - Г18, в пролете опор №99-107. | Обрыв ГЗТ от линейного портала к 1-ой опоре ВЛ 110 кВ Г2 - Г18, в пролете опор №99-107. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Г2 - Г18. Организовать устранение выявленных нарушений отраженные в листе внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Г2 - Г18.
1565 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 63 | 2019-02-05 10:13 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ С-2 - Г-20 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на ВЛ | При сбросе гололеда с проводов в пролете опор №37-39 произошел подхлест провода ф.В и ГЗТ, что привело к отключение ВЛ 110 кВ Г20-С2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Г20-С2 Организовать устранение выявленных нарушений отраженные в листе внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Г20-С2
1566 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 64 | 2019-02-05 10:18 | 2019-02-05 16:53 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При образовании гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 произошел обрыв ГЗТ на опоре №128 с падением на провод фазы "С" в пролете опор №128-129. | При сильных гололедно-изморозевых отложениях на ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 произошел обрыв ГЗТ на опоре №128 с падением на провод фазы "С" в пролете опор №128-129. | Обрыв ГЗТ (марки С-50) на опоре №128 с падением на провод фазы "С" в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 Организовать устранение выявленных нарушений отраженные в листе внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14
1567 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 66 | 2019-02-05 12:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на ВЛ | При сбросе гололеда с проводов в пролете опор №4-5 произошел подхлест провода ф.А и ГЗТ, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Г2 - Г15. | Поврежденного оборудования нет | Организовать устранение выявленных нарушений отраженные в листе внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Г2 - Г15 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Г2 - Г15
1568 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 67 | 2019-02-05 14:13 | 2019-02-05 17:52 | ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ С2-Ш44-НЗНП ВЛ 110 кВ С2-Ш44-Ш9 ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш-9 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ привели к обрывам проводов ВЛ 110 кВ С2 - ЦОФ с отпайкой на ПС Ш44, ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш9, ВЛ 110 кВ С2 - НЗНП с отпайкой на ПС Ш44. | Обрыв провода, с падением на землю в пролете опор №44-45 ф."В" ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ-Ш44, обрыв провода, с падением на землю в пролете опор №18-19 ф."В" ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9, обрыв шлейфа ф. "А" на опоре №45 ВЛ 110 кВ С2-НЗНП-Ш44 в результате воздействия сильных гололедно-изморозевые отложения толщиной до 35-40 мм на проводах. | Обрыв провода, с падением на землю в пролете опор №44-45 ф."В" ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ-Ш44, обрыв провода, с падением на землю в пролете опор №18-19 ф."В" ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9, обрыв шлейфа ф."А" на опоре №45 ВЛ 110 кВ С2 - НЗНП с отпайкой на ПС Ш44. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9, С2-ЦОФ-Ш44 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9, ВЛ 110 кВ С2-ЦОФ-Ш44 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
1569 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 68 | 2019-02-05 15:38 | 2019-02-05 15:57 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37-Ш14 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах | Вследствии сброса гололеда с проводов произошел подхлест проводов проводов ф."А" и С" с грозозащитным тросом, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ш37 - Ш14 | Поврежденного оборудования нет | Организовать устранение выявленных нарушений отраженные в листе внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ш37-Ш14 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ш37 - Ш14.
1570 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2019-02-06 11:16 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ | При сбросе гололеда с проводов произошел излом траверсы опоры №53 ф.С с касанием шлейфа траверсы. | Излом траверсы на опоре №53 ф. С ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово По результатам осмотра ВЛ-110 кВ "Г-20 - Замчалово" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №53 ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово
1571 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-02-07 09:24 | 2019-02-07 12:05 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №2 КТП № Б-5 по Вл 10 кВ Родина ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф. «А» на опоре №18 ВЛ 0.4кВ №2 КТП №Б-5 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17. | Разрушение изолятора ф. «А» на опоре №18 ВЛ 0.4кВ №2 КТП №Б-5 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №18 ВЛ 0.4кВ №2 КТП №Б-5 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 | Произвести обследование опоры №18 подвергшейся протеканию тока. При выявлении дефектов внести данную опору в перечень опор на которые запрещен подъем. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0.4кВ №2 КТП №Б-5 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 в пролете опор №16-21
1572 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-02-07 15:55 | 2019-02-07 17:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" при воздействии небольшой ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Ремонт провода не требуется. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
1573 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-02-09 10:45 | 2019-02-09 12:32 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №198 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.С РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1574 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-02-11 14:10 | 2019-02-11 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №198 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42, с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Обрыв провода фазы "В", марки А-25 в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №198 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1575 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-02-10 13:56 | 2019-02-10 15:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошло изменение свойств материалов, потеря механической прочности провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №166 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Обрыв вязки провода на опоре №166 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, в результате изменения свойств материалов, потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | Обрыв вязки провода ф."С", марки АС-35, на опоре №166 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Запланировать проведение верхового осмотра ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 в пролетах опор №165-170, особое внимание уделять состоянию вязок проводов. Провести комиссионное обследование опоры №166 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1576 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-02-12 09:44 | 2019-02-12 11:24 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
1577 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-02-12 09:48 | 2019-02-12 11:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13.
1578 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 58 | 2019-02-03 13:30 | 2019-02-05 18:34 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110кВ С3-Г4, ВЛ 110кВ Г4-Г18 ВЛ 110 кВ Г-18 - Г-4 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.3 Нарушение механического соединения 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате несоблюдения сроков ТО и ремонта оборудования, направленных на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Г4-Г18 произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования, направленных на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Г4-Г18 произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. В результате вандального воздействия не установленными лицами на анкерные опоры №39, №31 ВЛ 110 кВ Г4-Г18, произошло снижение механической прочности опор, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к их падению на землю. В результате несвоевременного выявления и устранения дефектов, направленных на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Г4-Г18 произошло снижение механической прочности опоры, что при сопутствующем воздействии гололедно-изморозевых отложений на проводах привело к ее падению на землю. При сильных гололедно-изморозевых отложениях на проводах ВЛ 110 кВ Г4-Г18 произошло тяжение приведшее к падению опор №31, №39 | В результате вандального воздействия не установленными лицами на конструкции элементов опор №39 (уголков обрешетки и нижних уголков диафрагмы) ВЛ 110 кВ Г4 – Г18 сторонними не установленными лицами привело к снижению механической прочности опоры №39 и падениею ее на землю, № 31 (уголков) и погодные условия (гололедообразование), при падении опоры №31 произошло тяжение проводов в сторону опоры №32 излом и падение ж/б опор №32, №33 и наклон ж/б опоры №34 ВЛ 110 кВ Г4 – Г18. Образование гололедно-изморозевых отложений толщиной до 35-40 мм на проводах, в сочетании с ветром 12-14 м/с произошло тяжение проводов в сторону опоры №32 излом и падение ж/б опор №32, №33 и наклон ж/б опоры №34, падение на землю опоры №39 ВЛ 110 кВ Г4 – Г18. | Падение опор №31, 32, 33, 39 и наклон опоры №34 ВЛ-110 кВ Г4-Г18 | Провести внеочередные осмотры ВЛ 35-110 кВ. Особое внимание обращать на целостность металлоконструкций опор. По результатам осмотра ВЛ 35-110 кВ восстановить отсутствующие элементы. Направить отношение в МВД России по фактам хищения неизвестными лицами угловой стали с металлических опор ВЛ 110 кВ Г4-Г18 По результатам осмотров ВЛ 35-110 кВ все выявленные дефекты конструкций элементов опор устранить до наступления ОЗП 2019-2020 г Актуализировать схемы плавки гололеда по ВЛ 110 кВ Г4-Г18 Оснастить устройствами автоматического контроля и сигнализации гололедообразования и процесса плавки ВЛ 110 кВ Г4-Г18 Организовать проведение периодического технического освидетельствования ВЛ 110 кВ Г4 – Г18 Провести комплексное обследование ВЛ 110 кВ Г4 – Г18 Оценить достаточность принятых мероприятий на ВЛ по устранению гололедно-изморозевых отложений согласно району по гололедообразованию По результатам оценки достаточности принятых мероприятий, утвердить перечень ВЛ 35-110 кВ, проходящих в зоне интенсивного гололедообразования, требующих организации плавки гололеда на проводах (тросах) По результатам оценки достаточности принятых мероприятий, утвердить перечень ВЛ 35-110 кВ, проходящих в зоне интенсивного гололедообразования, требующих оснащения устройствами автоматического контроля и сигнализации гололедообразования и процесса плавки на проводах (тросах) Направить в адрес Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление о факте ввода в работу ВЛ 110 кВ Г4-Г18 в связи с изменением конструктивных характеристик ВЛ после завершения аварийно-восстановительных работ Организовать разработку (восстановление) отсутствующей проектной документации ВЛ 110 кВ Г4-Г18 Организовать актуализацию эксплуатационной документации на ВЛ 110 кВ Г4 - Г18 после завершения аварийно-восстановительных работ Провести внеплановые инструктажи персоналу СЛЭП, СП ПО ЗЭС на тему «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования» с детальной проработкой раздела 1.6 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей». Провести внеочередную проверку знаний диспетчерам ОДС ПО ЗЭС, в комиссии по проверке знаний филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Направить для прохождения внеочередной проверки знаний главного инженера ПО ЗЭС Гагулина А.Е., в комиссии по проверке знаний Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Включить в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга» реализацию плавки гололеда на проводах (тросах) ВЛ 35-110 кВ, а также оснащения ВЛ 35-110 кВ устройствами автоматического контроля и сигнализации гололедообразования и процесса плавки согласно утвержденных перечней
1579 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-02-11 13:03 | 2019-02-11 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 Раздоры | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения на ответвлении от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 в КТП №246 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34. | В результате повреждения на ответвлении от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 в КТП №246 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34. | Вышел из строя ПН-2 в РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре № 14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1580 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-02-12 11:22 | 2019-02-12 13:08 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №24-26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №24-26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | вышел из строя ПН-0.4кВ ф.С в РБ-0.4кВ №2 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37 | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №24-26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №24-26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37.
1581 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-02-13 10:22 | 2019-02-13 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия сильной ветровой нагрузки, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. В и С в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, в результате воздействия сильной ветровой нагрузки, в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №51-54 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35.
1582 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП-328 ВЛ-10кВ КРС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, отключился АВ-0,4кВ №3 в РУ-0.4кВ КТП №328 ВЛ-10кВ КРС Ш-34. | Превышение нагрузки потребителями по ВЛ-0,4кВ №3 КТП №328 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №328 ВЛ-10 кВ КРС ПС Ш-34. Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №328 ВЛ-10 кВ КРС ПС Ш-34.
1583 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-02-13 11:50 | 2019-02-13 13:44 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39, отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3, отключен АВ-0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №7-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1584 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-02-15 06:41 | 2019-02-15 08:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-238 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на опоре №15, и как следствие, замыкание проводов в пролете опор №15- №16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-238 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14 | В результате длительной эксплуатации, воздействия ветровой нагрузки и ультрафиолетового излучения, произошло нарушение структуры материала колпачка изолятора с последующим его срывом на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-238 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14. | Разрушение колпачка типа К-5 - 1 шт. на опоре №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-238 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-238 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14 в пролете опор №15 - №18 с отпайками. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП-238 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14
1585 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-02-16 09:52 | 2019-02-16 11:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 404 ВЛ 6 кВ " Тополевый " ПС Ш.Дальняя | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Падение постороннего предмета на ВЛ (водосток с крыши дома) на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №404 ВЛ-6 кВ "Тополевый" ПС Ш.Дальняя в пролете опор №7-8. | Наброс постороннего предмета в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №404 ВЛ-6 кВ "Тополевый" ПС Ш.Дальняя. | Поврежденного оборудования нет | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №404 ВЛ-6 кВ "Тополевый" ПС Ш.Дальняя
1586 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-02-15 10:35 | 2019-02-15 12:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кирова" ПС Ш-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1980 г. и гололедообразования в течении первой декады февраля произошло ухудшение механической прочности и обрыв шлейфа ф.В на разъединителе Р-2 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Обрыв шлейфа ф.В на разъединителе Р-2 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Обрыв шлейфа ф. "В" выполненного проводом марки ПС-25 на разъединителе Р-2 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Организовать проведение внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кирова ПС Ш-18 за Р-2. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №76-125 ВЛ-10 кВ Кирова ПС Ш-18.
1587 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-02-16 13:39 | 2019-02-16 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №228 по ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1588 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-02-16 18:45 | 2019-02-16 20:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №36 по ВЛ-10кВ Совхоз от ПС Ш-16 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Ремонт провода не требуется. Вышел из строя ПН-0,4кВ РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-0,4кВ РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №14-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1589 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-02-17 18:29 | 2019-02-17 20:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №597 "Красюковка" Ш-39 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №597 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №597 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №597 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №597 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1590 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-02-18 17:16 | 2019-02-18 19:04 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 4 КТП № 31 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Превышение нагрузки потребителей привело к повреждению изоляции . | Повреждение изоляции выводов 0,4кВ по ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №31 ВЛ-6кВ"Ударник" ПС С-2. | Повреждение изоляции выводов 0,4кВ ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №31 ВЛ-6кВ"Ударник" ПС С-2. Вышли из строя предохранители ПН-2 в РБ 0,4 кВ №4 КТП №31 ВЛ-6кВ"Ударник" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №31 ВЛ-6кВ"Ударник" ПС С-2. Организовать проведение верхового осмотра ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №31 ВЛ-6кВ"Ударник" ПС С-2. Произвести замер и распределение нагрузки по ВЛ 0,4 кВ КТП №31 ВЛ-6кВ"Ударник" ПС С-2
1591 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 73 | 2019-02-09 04:34 | - | ПС | ПС 110 кВ С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие, образовалась трещина колонки изоляторов ф. "С"( более 100 мм) в сторону шинной развилки 110 кВ на шинном разъединителе I СШ 110 кВ ВЛ С-3 ПС С-2. | Нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации | Трещина колонки изоляторов ф. "С"( более 100 мм) в сторону шинной развилки 110 кВ на шинном разъединителе I СШ 110 кВ ВЛ С-3 ПС С-2. | При проведении осмотров оборудования ОРУ 110 кВ ПС С-2 особое внимание уделять состоянию армировочных швов и опорно-стержневой изоляции. Произвести реконструкцию ОРУ-110 кВ ПС С-2
1592 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 84 | 2019-02-12 17:46 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ГТП – ЗСП I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1ц) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов на ВЛ 110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1 цепь произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирляндах изоляторов, 3 изолятора из 8 разрушено на опоре №33 ф.А, С; 4 изолятора из 8 разрушено на опоре №33 ф.В. в результате перекрытия гирлянды изоляторов по загрязненной изоляции. | На опоре №33 ВЛ 110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1 цепь, следы электродугового перекрытия на проводе по загрязненной изоляции, 3 изолятора из 8 разрушено на опоре №33 ф.А, С; 4 изолятора из 8 разрушено на опоре №33 ф.В. | На ВЛ 110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1 цепь электродуговое перекрытие на проводе марки АС 95, 3 изолятора из 8 разрушено марки ПС 70 на опоре №33 ф.А, С; 4 изолятора из 8 разрушено марки ПС 70 на опоре №33 ф.В. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №1-39 ВЛ 110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1 цепь. Произвести замену изоляторов на опоре №33 ВЛ 110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1 цепь.
1593 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-02-16 14:05 | 2019-02-16 16:02 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №А-7 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №12-13 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №12-13 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-7 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Запланировать в объеме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-7 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15, в пролете опор №1-20. Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-7 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15, с последующей перетяжкой провода.
1594 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-02-17 19:15 | 2019-02-17 21:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №40 Киров Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения в электро установке потребителя, сработал АВ-0,4кВ №1 в КТП №40 ВЛ-10 Кирова Ш-18. | Нарушение электрической изоляции у потребителя, произошло срабатывание АВ-0,4кВ №1 в КТП-40 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к ВЛ-0,4кВ №1 КТП-40 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-40 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18.
1595 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-02-18 13:18 | 2019-02-18 13:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Жилмассив" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Следы схлеста спусков от РТП-КООО Донплюс до ТП-КООО Донплюс (оборудование потребителя). | Нарушение электрической изоляции по воздуху между проводами спуска от РТП-КООО Донплюс до ТП-КООО Донплюс (оборудование потребителя). | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-КООО Донплюс ВЛ 10кВ Жилмассив ПС Ш34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Жилмассив ПС Ш-34
1596 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 101 | 2019-02-21 12:14 | 2019-02-21 12:17 | ВЛ | ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия сильной ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. В и С в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №42-43 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43, в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №40-45 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1597 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-02-20 19:28 | 2019-02-20 21:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41.
1598 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 102 | 2019-02-21 13:49 | 2019-02-21 13:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №458. | Нарушение электрической изоляции в абонентском КТП №458 привело к отключению ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №458 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6
1599 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-02-21 16:23 | 2019-02-21 18:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, с 1987 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №12-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5. | Обрыв провода в пролетах №№12-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5 . | Обрыв провода марки А-35 в пролетах №№12-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5 Предусмотреть в объемах ТО иР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ
1600 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-02-22 12:14 | 2019-02-22 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровой нагрузки, произошла потеря механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №1/15 - №1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 | Обрыв провода в пролете опор №1/15 - №1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 | Обрыв фазного провода марки А-25 в пролете опор №1/15 - №1/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 в пролете опор №1/8 - №1/16.
1601 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-02-20 10:39 | 2019-02-20 12:16 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№2 от КТП№401 по ВЛ 10 кВ Каменный -Брод от ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение вводного провода потребителя от опоры №6 ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№401 ВЛ-10 кВ Каменный Брод ПС АС-12 | Из-за схлеста проводов вводного провода от опоры №6 ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№401 ВЛ-10 кВ Каменный Брод ПС АС-12 возникло короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№401 ВЛ-10 кВ Каменный Брод ПС АС-12 Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительную работу с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
1602 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-02-25 12:39 | 2019-02-25 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате ветровой нагрузки произошел подхлест провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Провисание провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2, с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке. | Повреждение ПН-2 РБ №1 в РУ-0,4 кВ КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2.
1603 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-02-20 13:51 | 2019-02-20 15:37 | ВЛ | 0.4 кВ№2 от КТП№В-4 по ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф. «А» с разрушением при падении на опоре №6 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП№В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Разрушение изолятора ф. «А» на опоре №6, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующем касанием провода траверсы опоры №6 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП№В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Разрушение изолятора ф. «А» на опоре №6 ВЛ-0.4 кВ №2 КТП№В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 КТП№В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 в пролете опор №1-10. Рассмотреть возможность замены изоляторов в рамках ремонтной программы 2019г. на ВЛ-0.4 кВ №2 КТП№В-4 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15
1604 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 105 | 2019-02-22 11:50 | 2019-02-22 12:00 | ВЛ | ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. В и С в пролете опор №77-78 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №77-78 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41, в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №77-79 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1605 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-02-26 14:55 | 2019-02-26 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" от ПС Г-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Жителем производилась обрезка деревьев на территории частного домовладения. В результате падения ветки на вводной провод произошел обрыв вводного провода от опоры №20. | Обрыв вводного провода от опоры №20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. | Выход из строя ПН-2 на КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14 | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14
1606 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-02-21 19:45 | 2019-02-21 19:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Н-23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №18-19 отпайки к КТП №133 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Н-23 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Нарушение структуры провода в пролете опор №18-19 отпайки к КТП №133 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Н-23, с последующим схлестом провода, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-23 отпайки к КТП №133 ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23 Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23 в пролете опор №1-23 отпайки к КТП №133.
1607 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-02-25 08:42 | 2019-02-25 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Б-14 по ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор №31-32 ВЛ-0.4кВ №1 КТП№Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода ф. "А" в пролете опор №31-32 с последующим схлестом провода ф."В", при сопутствующей ветровой нагрузке, и как следствие отключением АВ-0,4кВ №1 в КТП№Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ-0.4кВ №1 КТП№Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17 по всей длине. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №30-35 ВЛ-0.4кВ №1 КТП№Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17
1608 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-02-25 10:57 | 2019-02-25 12:43 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Повреждение на абонентском оборудовании от опоры №14 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Механическое воздействие на электрооборудование потребителя приведшее к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1609 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-02-25 12:58 | 2019-02-25 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП № Б-18 Чистополье ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете опор №9-10 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №9-10 с последующим схлестом провода, при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ-0,4кВ №2 КТП №Б-18 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №7-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-18 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17. Запланировать в объеме ремонтной программы 2020 г. верховую ревизию ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-18 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 по всей длине
1610 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-02-25 17:20 | 2019-02-25 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш26. | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш26. | Повреждение ПН2-0,4кВ ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-177 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш-26 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш-26.
1611 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-02-25 17:32 | 2019-02-25 18:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-284 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-284 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш-34. | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-284 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-284 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш34 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-284 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш34.
1612 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-02-28 13:39 | 2019-02-28 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ-6 кВ Почтовы ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №25-30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
1613 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-02-28 15:08 | 2019-02-28 15:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №306 ВЛ-6 кВ Посёлок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №8-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41.
1614 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-02-28 15:19 | 2019-02-28 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №389 ВЛ-10 кВ Центр ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36.
1615 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 118 | 2019-02-28 21:07 | 2019-02-28 21:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №8-9 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15, при воздействии порывистого ветра. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №8-9 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-10 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15.
1616 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 119 | 2019-02-28 22:11 | 2019-02-28 22:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №4-5 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40, при воздействии порывистого ветра. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №4-5 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1-5 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1617 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-02-28 09:03 | 2019-02-28 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №А-5 по ВЛ 10 кВ Аграфеновка от ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 КТП №А-5 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 произошел обрыв вводного провода от опоры №44. | Обрыв вводного провода от опоры №44 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №А-5 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №44 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №А-5 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №А-5 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1618 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-03-02 10:01 | 2019-03-02 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №329 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, с 1985 г. произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №7-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №329 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Обрыв провода в пролетах №№7-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №329 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Обрыв провода марки А-35 в пролетах №№7-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №329 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №329 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9 Предусмотреть в объемах ТО иР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ
1619 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-03-01 11:10 | 2019-03-01 13:00 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №6 Комсомолец Ш-35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на вводе 0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №11, привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры №11 привело к к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 РУ-0,4кВ КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №11 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35.
1620 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-03-01 11:53 | 2019-03-01 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 МТП №524 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия порывистого ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №524 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №524 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ МТП №524 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 МТП №524 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №15-20 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №524 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35.
1621 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 123 | 2019-03-02 11:25 | 2019-03-02 11:47 | ВЛ | ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС Ш41 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на КТП №303 потребителя, на ПС Ш-41 произошло отключение МВ-6кВ ВЛ Рыбхоз действием МТЗ. | Повреждение на КТП №303 потребителя. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Направить собственнику КТП №303 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41, с требованием привести электроустановку в соответствие требованиям ПУЭ.
1622 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-03-05 08:39 | 2019-03-05 10:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия порывистого ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36.
1623 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №383 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия порывистого ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №383 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №383 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №383 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №383 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36.
1624 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-03-05 19:00 | 2019-03-05 20:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на вводе 0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №39, привело к выходу из строя ПН-2 в РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры №39, привело к выходу из строя ПН-2 в РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | В РУ-0,4кВ КТП №253 по ВЛ-10кВ Зверпромхоз от ПС Ш-42 вышел из строя ПН-2 в РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №39 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
1625 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №282 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-282 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34, и как следствие, кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-282 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-282 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-282 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34, особое внимание уделять состоянию вязки.
1626 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-03-04 18:53 | 2019-03-04 20:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18. | Вышел из строя ПН-0.4кВ в РБ-0.4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18, особое внимание уделять состоянию вязки.
1627 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 130 | 2019-03-05 12:10 | 2019-03-05 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Раздоры ПС Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (усыхание, разрушение) колпачка, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф. «В» на опоре №35 отпайки за Р-3 ВЛ-10 кВ Раздоры ПС Ш-34. | Разрушение, усыхание колпачка изолятора ф. «В» на опоре №35 отпайки за Р-3, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим схлестом проводов в пролете опор №35-36 отпайки за Р-3 ВЛ-10 кВ Раздоры ПС Ш-34. | Разрушение, усыхание колпачка типа К-7 изолятора ф. «В» на опоре №35 отпайка за Р-3 ВЛ-10 кВ Раздоры ПС Ш-34. | Организовать внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Раздоры ПС Ш-34 в пролете опор №34-36 отпайки за Р-3, обратив особое внимание на состояние изоляторов и крепежной арматуры. По результат осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Раздоры ПС Ш-34 Провести комиссионное обследование опоры №35 ВЛ-10кВ Раздоры ПС Ш-34, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1628 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-03-06 14:05 | 2019-03-06 15:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ Керчик | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошла в потеря механической прочности провода, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке обрыв провода в пролете опор № 43 - 44 за Р-2 ВЛ 10кВ Керчик Ш18. | Обрыв провода в пролете опор № 43 - 44 за Р-2 ВЛ 10кВ Керчик Ш18 | Обрыв провода ф."А" марки АС 50/8,0 в пролете опор №43 - 44 за Р-2 ВЛ-10кВ Керчик ПС Ш-18 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Керчик ПС Ш18 в пролете опор №23 - №66 за Р-2, особое внимание уделять состоянию проводов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ Керчик ПС Ш18 в пролете опор №23 - №66 за Р-2 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
1629 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-03-06 15:20 | 2019-03-06 16:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском участке ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 за Р-отп. абон. Пашеновский карьер. | Нарушение электрической изоляции на абонентском участке ВЛ-10кВ Западной ПС Ш-26 за Р-отп. абон. Пашеновский карьер. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 Направить письмо владельцу электроустановки (отпайка за Р-отп. абон. Пашеновский карьер ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26) о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
1630 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-03-07 09:18 | 2019-03-07 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 87 Крымский Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации с 1992 г., и повторяющейся ветровой нагрузки произошло нарушение структуры материала и как следствие срыв и разрушение изолятора на опоре №3/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш14. | Срыв и разрушение изолятора на опоре №3/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш14, в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Срыв и разрушение изолятора марки ТФ-20 на опоре №3/7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш14. | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш14 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш14 в пролетах опор №3-3/7
1631 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-03-04 12:55 | 2019-03-04 13:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9. | Провисание провода в пролете опор №64-65 с последующим схлестом, при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №63-66 ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9, особое внимание уделять состоянию крепления и вязок.
1632 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-03-07 13:25 | 2019-03-07 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 Черни | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение вводного провода потребителем, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителем привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32. | Вышли из строя ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №28 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32
1633 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-03-05 15:12 | 2019-03-05 17:01 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1 от КТП№В-10 по ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС Н-22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №В-10 ВЛ-10кВ "Прохоровка" ПС Н-22. | Провисание провода в пролете опор №16-17 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №В-10 ВЛ-10кВ "Прохоровка" ПС Н-22. | Поврежденного оборудования нет | Провести регулировку стрел провиса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №В-10 ВЛ-10кВ "Прохоровка" ПС Н-22 Запланировать в объеме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ-0,4кВ №1 КТП №В-10 ВЛ-10кВ "Прохоровка" ПС Н-22
1634 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-03-05 00:22 | 2019-03-05 00:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошел схлест провода в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9. | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности,и, как следствие, схлест проводов опор №3-4 ВЛ 10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9, особое внимание уделить состоянию креплений, вязок. Произвести регулировку стрелы провиса на пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9.
1635 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-03-11 12:32 | 2019-03-11 14:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 по ВЛ 6кВ "Платово" от ПС Г-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №315 по ВЛ-6кВ "Платово" от ПС Г-2. | Обрыв провода ф. "А" марки А-35 в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №315 по ВЛ-6кВ "Платово" от ПС Г-2. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №315 по ВЛ-6кВ "Платово" от ПС Г-2.
1636 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 133 | 2019-03-06 06:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-28 - Ш-50 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов на ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, 1 изолятор из 8 разрушен на опоре №34 ф.А. | На опоре №34 ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50, следы электродугового перекрытия на проводе, 1 изолятор из 8 разрушен ф.А в процессе длительного срока эксплуатации с 1989 г. | На ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 240, 1 изолятор разрушен марки ПС 70 на опоре №34 ф.А. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на участке опор №1-40 ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50, особое внимание уделять состоянию изоляторов. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №33-35 ВЛ 110 кВ Ш28-Ш50.
1637 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-03-09 14:30 | 2019-03-09 16:18 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1 от КТП№315 по ВЛ 10кВ Маяки ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, с 1983 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие схлест провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-10 кВ "Маяки" ПС Н-15. | Провисание провода в пролете опор №6-7 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-10 кВ "Маяки" ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Провести регулировку стрел провиса провода в пролете опор №6-7 с последующей перетяжкой провода. Запланировать в объеме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ 10 кВ "Маяки" ПС Н-15
1638 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-03-10 20:45 | 2019-03-10 22:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на ответвлении от ВЛ 0,4 кВ к вводу в здание от опоры №5/10 ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Нарушение электрического контакта на ответвлении от ВЛ 0,4 кВ к вводу в здание от опоры №5/10 ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. Направить письмо владельцу эл. оборудования (ст-ца Кочетовская пер.13 д.19), подключенного к ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1639 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-03-10 14:00 | 2019-03-10 15:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41, при воздействии боковой ветровой нагрузки. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41, в результате воздействия боковой ветровой нагрузки. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41.
1640 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-03-11 11:16 | 2019-03-11 13:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №155 ВЛ-6 кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия боковой ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41, в результате воздействия боковой ветровой нагрузки. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №4-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №155 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41
1641 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-03-12 12:52 | 2019-03-12 12:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Мелиховка ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность на абонентской КТП-454 привело к отключению ВЛ-10 кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в абонентском КТП-454 ВЛ 10 кВ Мелиховка Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Мелиховка Ш-34. Направить письмо владельцу абонентской КТП-454 по ВЛ 10 кВ Мелиховка Ш-34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
1642 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-03-12 10:20 | 2019-03-12 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-34 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, вышел из строя ПН-2 ф. "С" в РБ-0.4кВ №1 в РУ-0.4кВ КТП №34 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18. | Превышение нагрузки потребителями по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Вышел из строя ПН-2 ф. "С" в РБ-0.4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18. Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №34 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18.
1643 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-03-11 10:23 | 2019-03-11 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №41 Кирова | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При снижении температуры окружающего воздуха произошло увеличения нагрузки у потребителей выше допустимой, сработал ПН2-0,4кВ на РБ-0,4кВ №2 в КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | При снижении температуры окружающего воздуха произошло увеличения нагрузки у потребителей выше допустимой, сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 в КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Вышел из строя ПН2-0,4кВ на РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18 | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Провести замер и распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18.
1644 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 151 | 2019-03-15 13:06 | 2019-03-15 14:09 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие схлест провода в пролёте опор №38 -39 отпайки к КТП №392 ВЛ-6 кВ Долотинка ПС Г-5. | Схлёст проводов ф."А" и "В" в пролете опор №38 -39 отпайки к КТП №392 ВЛ-6 кВ Долотинка ПС Г-5 в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр отпайки к КТП №392 ВЛ-6 кВ "Долотинка" от ПС Г-5 в пролетах опор №1 - №43. Организовать проведение верховой ревизии отпайки к КТП №392 ВЛ-6 кВ "Долотинка" от ПС Г-5 в пролетах опор №30 - №43.
1645 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-03-15 09:53 | 2019-03-15 09:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1971г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №4-5 отпайки к ЗТП №11 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1971г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №4-5 отпайки к ЗТП №11 ВЛ-10кВ Апаринка на ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1 - 30 отпайки к ЗТП-11. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор в пролете опор №4 - 6 отпайки к ЗТП-11 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14
1646 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-03-13 08:22 | 2019-03-13 10:08 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП№315 по ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание вводного провода от опоры №4 и как следствие кратковременный схлест проводов. | Провисание вводного провода от опоры №4 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-10кВ "Маяки" ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Провести регулировку стрелы провиса вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ-10кВ "Маяки" ПС Н-15. Рассмотреть возможность замены не изолированного провода на изолированный провод вводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №315 ВЛ-10кВ "Маяки" ПС Н-15.
1647 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-03-14 08:50 | 2019-03-14 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-54 10 Рассвет ПС Н-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест вводного провода (абонентский) от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-54 ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС Н-17. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-54 ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-54 ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС Н-17 Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №Б-54 ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС Н-17 , о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
1648 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-03-14 13:05 | 2019-03-14 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3от КТП №Б-51 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №11-12 и как следствие кратковременный схлест проводов ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-51 ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17. | Провисание провода в пролете опор №11-12 с последующим схлестом провода и как следствие отключением АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-51 ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17 | Поврежденного оборудования нет | Провести регулировку стрел провиса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-51 ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17. Запланировать в объеме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-51 ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17.
1649 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-03-16 09:19 | 2019-03-16 11:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изоляторов на опоре №88 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Разрушение изоляторов ф В и ф.С марки ШФ-10 на опоре №88 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Разрушение изоляторов ф В и ф.С марки ШФ-10 на опоре №88 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мостовой" ПС Ш-18. По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Мостовой" ПС Ш-18 рассмотреть вопрос по замене фарфоровой изоляции, выработавшей свой ресурс.
1650 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-03-18 10:17 | 2019-03-18 11:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №77 Ольховка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения на ответвлении от опоры №50 ВЛ-0,4кВ №1 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | В результате повреждения на ответвлении от опоры №50 ВЛ-0,4кВ №1 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в КТП №77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Вышел из строя ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре № 50 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1651 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-03-19 10:05 | 2019-03-19 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ-10 кВ "Огиб" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1971 г., и повторяющейся ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и обрыв провода в пролетах опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-234 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. | Обрыв провода в пролетах опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-234 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. | Обрыв провода марки А-25 в пролетах опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-234 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. | Организовать проведение верхового осмотра в пролетах опор 19-21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-234 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. Произвести проверку соединителей проводов в пролетах опор №19-21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-234 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26.
1652 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-03-21 12:32 | 2019-03-21 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №318 по ВЛ-10кВ Комсомолец от ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1986 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №318 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, при воздействии боковой ветровой нагрузки. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №318 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35, в результате воздействия боковой ветровой нагрузки. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №318 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №318 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №4-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №318 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35.
1653 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-03-21 14:04 | 2019-03-21 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №521 по ВЛ-10кВ Красюковка от ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 г., произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1654 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-03-20 13:30 | 2019-03-20 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №93 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №51-52, и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке ВЛ-0,4кВ №1 КТП №93 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14 и срабатывание АВ-0,4кВ №1. | Провисание провода в пролете опор №51-52 с последующим схлестом провода, при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ-0,4кВ №1 КТП №93 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. | Нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №93 ВЛ-10 кВ Крымский Ш-14 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №93 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14.
1655 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-03-22 08:20 | 2019-03-22 09:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой от ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №;2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7-10 ВЛ-0,4кВ №;2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36
1656 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-03-23 12:53 | 2019-03-23 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Обрыв провода в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф. С марки А-35 в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор № 1-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. Рассмотреть возможность замены неизолированного провода в пролете опор №1-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №373 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 на изолированный.
1657 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-03-22 09:50 | 2019-03-22 10:34 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№1 КТП№1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №18-19 ф. А и С ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 18-19 ф.А и С ВЛ-0,4кВ №1 КТ П №1 ВЛ-10кВ Кроасюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №18-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1658 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-03-22 14:05 | 2019-03-22 15:56 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 МТП№505 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №505 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41, с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №505 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Обрыв провода ф.С марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №505 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП №505 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор № 7-10 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №505 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41.
1659 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-03-25 12:44 | 2019-03-25 13:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 290 ВЛ 6кВ"Пролетарка" от ПС C-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1999 года, произошло нарушение структуры материала (усыхание и разрушение колпачка крепления изолятора) и, как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв и разрушение изолятора ф. "А" на опоре №31 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №290 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. | Срыв и разрушение изолятора на опоре №31 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №290 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2 в результате разрушения колпачка крепления изолятора к штырю траверсы. | Разрушение изолятора ТФ-20 на опоре №31 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №290 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №290 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №290 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2.
1660 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-03-25 15:11 | 2019-03-25 16:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №177 ВЛ 6кВ"Пролетарка" от ПС C-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. | Обрыв провода в пролёте опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2.
1661 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2019-03-25 17:05 | 2019-03-25 17:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №29 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11. | Повреждение на абонентском КТП №29 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11. | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11. Направить письмо владельцу абонентского КТП №29 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
1662 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2019-03-22 13:00 | 2019-03-22 14:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате старения уплотнений произошла течь масла из бака трансформатора КТП-98 ВЛ-10кВ Крымский от ПС Ш-14. | В процессе длительной эксплуатации, в результате старения уплотнений в/в вводов ф.В произошла течь масла из бака трансформатора КТП-98 ВЛ-10кВ Крымский от ПС Ш-14. | Течь масла из под высоковольтных вводов силового трансформатора марки ТМ-250/10 КТП-98 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14. | Произвести замену силового трансформатора на КТП-98 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14. Произвести внеочередные осмотры силовых трансформаторов отслуживших нормативный срок на предмет достаточного уровня масла в маслоуказательном стекле расширительного бака и наличие течей масла.
1663 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-03-22 16:05 | 2019-03-22 17:53 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №35-40 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1664 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-03-22 17:45 | 2019-03-22 19:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1997 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 при воздействии боковой ветровой нагрузки. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41, в результате воздействия боковой ветровой нагрузки. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №305 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41.
1665 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-03-23 10:40 | 2019-03-23 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №160 ВЛ-6 Совхоз-7 ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 г., произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15.
1666 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-03-23 11:50 | 2019-03-23 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2007 г., произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1667 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-03-23 13:50 | 2019-03-23 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №387 ВЛ-10 кВ Центр ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г., произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №387 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36.
1668 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-03-20 16:18 | 2019-03-20 16:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Заря" ПС Н-9 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поврежденный разрядник на абонентском КТП 177 ВЛ-10 кВ Заря ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП 177 ВЛ-10 кВ Заря ПС Н-9 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 177 ВЛ-10 кВ Заря ПС Н-9, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Заря ПС Н-9.
1669 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-03-24 13:35 | 2019-03-24 14:34 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-189 ВЛ-10кВ Каныгин Ш-37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло провисание провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-189 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш-37, и как следствие, кратковременный схлест проводов ф. А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-189 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш-37. | Вышел из строя ПН-2 0,4 кВ ф."А" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№189 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС Ш-37 | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-189 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш-37. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-189 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш-37, особое внимание уделять состоянию вязки.
1670 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-03-26 09:38 | 2019-03-26 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 125 ВЛ 10кВ " Дружба" ПС С-5 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.11 Электродуговое повреждение | Зацеп проводов ВЛ негабаритной техникой при проезде под ВЛ, и ,как следствие, схлест проводов в пролетах №21-23. | Схлест проводов в пролетах №21-23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 125 ВЛ 10кВ " Дружба" ПС С-5. | Электродуговое повреждение А-35 проводов в пролетах №21-23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 125 ВЛ 10кВ " Дружба" ПС С-5. | Произвести замеры габаритов ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 125 ВЛ 10кВ " Дружба" ПС С-5 в местах пересечения с автодорогами.
1671 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-03-27 11:12 | 2019-03-27 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №305 ВЛ-10кВ"Федоровка" ПС С-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№305 ВЛ 10 кВ Федоровка ПС С-5. | Обрыв провода пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№305 ВЛ 10 кВ Федоровка ПС С-5. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №305 ВЛ-10кВ"Федоровка" ПС С-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №305 ВЛ-10кВ"Федоровка" ПС С-5. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №305 ВЛ-10кВ"Федоровка" ПС С-5.
1672 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 176 | 2019-03-27 13:25 | 2019-03-27 13:33 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электродуговое перекрытие птицей в пролёте опор №16-17 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. | Электродуговое перекрытие проводов птицей в пролёте опор №16-17 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14 Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ
1673 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-03-27 14:32 | 2019-03-27 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №199 ВЛ-6кВ"Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 произошел обрыв вводного провода от опоры № 16. | Обрыв вводного провода от опоры № 16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры № 16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 199 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1674 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 178 | 2019-03-27 21:15 | 2019-03-27 21:18 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электродуговое перекрытие птицей в пролете опор № 21-22 ВЛ 6 кВ Пушкино ПС С-2. | Электродуговое перекрытие проводов птицей в пролете опор № 21-22 ВЛ-6кв "Пушкино" ПС С-2. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кв "Пушкино" ПС С-2. Разработать план проведения организационно- технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ
1675 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-03-23 13:38 | 2019-03-23 13:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ Зерновой ПС Ш36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36, при воздействии боковой ветровой нагрузки. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36, в результате воздействия боковой ветровой нагрузки | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №25-30 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36.
1676 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-03-25 16:31 | 2019-03-25 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №3 Комплекс Ш-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №3 ВЛ-10 кВ Комплекс Ш14. | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №3 ВЛ-10 кВ Комплекс Ш14. | Повреждений нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №3 Комплекс Ш-14. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №3 Комплекс Ш-14.
1677 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-03-28 15:10 | 2019-03-28 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.В и С в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38, при воздлействии порывистого ветра. | Кратковременный схлест проводов ф.В и С в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38.
1678 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-03-28 21:15 | 2019-03-28 21:21 | КВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и В в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16, при воздействии порывистого ветра.. | Кратковременный схлест проводов ф.А и В в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16, в результате порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16
1679 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-03-28 12:23 | 2019-03-28 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №378 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При проведении кровельных работ на домовладении потребителем произошло падение постороннего предмета на вводной провод и ,как следствие, обрыв вводного провода от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №378 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Обрыв вводного провода потребителем от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №378 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Обрыв вводного провода от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №378 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
1680 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 183 | 2019-03-29 11:20 | 2019-03-29 11:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №28 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Повреждение на абонентском КТП №28 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Повреждений нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №28 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
1681 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-03-29 13:12 | 2019-03-29 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП №301 по ВЛ 6кВ"Пролетарка" от ПС C-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Потребитель при выполнении хозяйственных работ допустил падение постороннего предмета на вводные провода и, как следствие, обрыв ввода от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №301 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС С-2. | Обрыв ввода к абоненту от опоры №14 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №301 ВЛ 6кВ "Пролетарка" ПС C-2. | Обрыв вводного провода к абоненту от опоры №14 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №301 ВЛ 6кВ"Пролетарка" ПС C-2. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
1682 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-03-29 17:21 | 2019-03-29 17:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №67 ВЛ 6кВ"Кадамовка" от ПС С-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 г. произошло ухудшение механической прочности и ,как следствие, разрегулировка стрелы провеса с последующим схлестом в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№67 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС С-6. | Провисание провода с последующим схлестом в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№67 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС С-6. | Повреждений нет | Провести замер стрел провиса провода с последующей перетяжкой в пролете опор №10-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №67 ВЛ 6кВ"Кадамовка" ПС С-6. Организовать внеочередной верховой осмотр и ревизию ВЛ 0,4кВ №1 КТП №67 ВЛ 6кВ"Кадамовка" ПС С-6 в пролете опор №10-15
1683 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 187 | 2019-03-30 08:27 | 2019-03-30 08:40 | ВЛ | ПС 110кВ С-2 ВЛ 6кВ Ударник | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие подхлеста проводов на абонентской отпайке произошло отключение действием МТЗ ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2. | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №364 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2. | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №364 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №364 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования.
1684 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-03-30 08:56 | 2019-03-30 09:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 30 ВЛ 6кВ"МИР" ПС Г-6 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электродуговое воздействие на ВЛ при перекрытии птицей в пролетах опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 30 ВЛ 6кВ"МИР" ПС Г-6. | Электродуговое воздействие на ВЛ при перекрытии птицей в пролетах опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 30 ВЛ 6кВ"МИР" ПС Г-6. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 30 ВЛ 6кВ"МИР" ПС Г-6. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1685 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-03-30 10:04 | 2019-03-30 11:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 94 ВЛ 6кВ"Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( усыхание и разрушение колпачка крепления изолятора), и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв и разрушение изолятора ф. «А» на опоре № 30 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 94 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Срыв и разрушение изолятора ф. «А» на опоре № 30 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 94 ВЛ 6кВ"Долотинка" ПС Г-5. | Срыв и разрушение изолятора ф. «А» на опоре № 30 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 94 ВЛ 6кВ"Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов в пролетах опор №20-30 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 94 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5. По результатам верхового осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1686 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-03-31 11:03 | 2019-03-31 11:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 290 ВЛ 6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1999 г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Обрыв фазного провода марки А-35 в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2.
1687 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-03-31 13:10 | 2019-03-31 14:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем в непосредственной близости от ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 произошел обрыв вводного провода от опоры №26. | Обрыв вводного провода от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №49 по ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз"ПС С-2. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1688 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 200 | 2019-03-31 15:50 | 2019-03-31 16:42 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке к КТП № 458 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Повреждение на абонентской отпайке к КТП № 458 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Повреждение на абонентской отпайке к КТП № 458 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №458 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6.
1689 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-03-31 16:55 | 2019-03-31 18:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 369 ВЛ 6кВ " Садки" ПС С-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 КТП №369 ВЛ-6кВ "Садки" ПС С-6 произошел обрыв вводного провода от опоры №12. | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №369 ВЛ-6кВ "Садки" ПС С-6 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №369 ВЛ-6кВ "Садки" ПС С-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №369 ВЛ-6кВ "Садки" ПС С-6. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1690 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-03-29 14:00 | 2019-03-29 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.В и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф.В и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1691 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-03-30 09:26 | 2019-03-30 11:15 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на вводе 0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №10, привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛИ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры №10 привело к отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛИ-0,4кВ №1 РУ-0,4кВ КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №10 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13.
1692 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-03-30 11:11 | 2019-03-30 11:47 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на вводе 0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №26, привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛИ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры №26 привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛИ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ КТП№35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №26 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13.
1693 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-03-30 11:50 | 2019-03-30 13:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №267 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1986 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №267 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №267 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42, в результате воздействия небольшой ветровой нагрузки. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №267 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №267 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №9-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №267 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
1694 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-03-30 13:20 | 2019-03-30 15:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2005 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф.В и С в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1695 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-03-30 15:46 | 2019-03-30 17:27 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 по ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 по ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 по ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 по ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36.
1696 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 194 | 2019-03-30 14:15 | 2019-03-30 14:18 | ВЛ | ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №40-41 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №40-41 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15, в результате воздействия небольшой ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №40-45 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15.
1697 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2019-03-30 20:45 | 2019-03-30 20:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42, в результате воздействия небольшой ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №15-20 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1698 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2019-03-31 20:30 | 2019-03-31 20:34 | ВЛ | ПС 35кВ Ш-27 ВЛ 10кВ Ягодинка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27, в результате воздействия небольшой ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №30-35 ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27.
1699 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-03-30 09:12 | 2019-03-30 09:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 220 ВЛ 6кВ"Родина" от ПС Г-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 220 ВЛ 6кВ"Родина" ПС Г-14 из-за наброса на провода в пролёте опор № 25-26. | Нарушение электрической изоляции в результате наброса в пролёте опор № 25-26 ВЛ -0,4кВ № 1 КТП № 220 ВЛ 6кВ"Родина" от ПС Г-14. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -0,4кВ № 1 КТП № 220 ВЛ 6кВ"Родина" от ПС Г-14. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
1700 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 179 | 2019-03-28 06:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов на ВЛ 110 кВ Г2-Г18 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, 6 изоляторов из 8 разрушено на опоре №49 фазы "А" в результате перекрытия гирлянды изоляторов по загрязненной изоляции. | На опоре №49 ВЛ 110 кВ Г2-Г18 следы электродугового перекрытия на провод, 6 изоляторов из 8 фазы "А" разрушено в процессе длительного срока эксплуатации с 1987 года. | На ВЛ 110 кВ Г2-Г18 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 120, 6 изоляторов разрушено марки ПС 70 на опоре №49 ф.А. | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №30-60 ВЛ 110 кВ Г2-Г18. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №48-50 ВЛ 110 кВ Г2-Г18.
1701 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 203 | 2019-04-02 15:28 | 2019-04-02 16:17 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении дождя и порывов ветра произошел срыв и скол изолятора ф. «С» с последующим касанием траверсы на опоре №8 отпайки к КТП №146 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Срыв и скол изолятора ф. «С» на опоре №8 отпайки к КТП №146 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Срыв и скол изолятора ШФ-20 на опоре № 8 отпайки к КТП № 146 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. Провести комиссионное обследование опоры №8 отпайки к КТП №146 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1702 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-04-06 10:50 | 2019-04-06 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 315 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и ,как следствие, обрыв провода пролете опор № 12-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода в пролетах опор №12-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 12-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2 в пролете опор № 1 -35 Предусмотреть проверку состояния проводов в местах соединений в рамках ремонтной программы 2019г ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2.
1703 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-04-07 15:05 | 2019-04-07 16:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Зацеп проводов ВЛ негабаритной техникой при проезде под ВЛ и ,как следствие, схлест проводов в пролетах №204-206 ВЛ 10 кВ Федоровка ПС С-5. | Подхлест проводов в пролетах опор № 204-206 ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5 из-за воздействия посторонних лиц. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5. Составить и отправить отношение в адрес местных правоохранительных органов на предмет установления лиц виновных в наезде на опору ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5 .
1704 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-04-05 10:15 | 2019-04-05 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №68 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №68 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №68 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №68 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №68 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №68 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12.
1705 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 209 | 2019-04-07 18:20 | 2019-04-07 18:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на КТП №501 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 потребителя (отключено потребителем). | Повреждение на КТП №501 потребителя (отключено потребителем). | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Направить письмо владельцу КТП №501 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16, с требованием привести электроустановку в соответствие требованиям ПУЭ.
1706 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-04-07 12:03 | 2019-04-07 13:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1967 г. произошла потеря механической прочности и ,как следствие, провисание проводов с последующим схлестом в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Повреждений нет | Запланировать в объеме ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС Н-21 по всей длине. Провести замер стрел провиса провода с последующей перетяжкой ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС Н-21.
1707 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-04-07 15:20 | 2019-04-07 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 МТП-260 ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отсутствие электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 МТП-260 ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 | Отсутствие/нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 МТП-260 ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26. | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП-260 ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26. Направить письмо владельцу эл. оборудования (ст-ца Усть-Быстрянская, ул. Карьерная, д.2), подключенного к ВЛ-0,4кВ №1 МТП-260 ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1708 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 211 | 2019-04-12 13:50 | 2019-04-12 13:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ Юдино ПС Н19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации (с 1986 г.) произошло ухудшение механической прочности в месте соединения плавкой вставки предохранителя ф. "В" в РУ 10 кВ КТП №19 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19. | Нарушение изоляции между предохранителем и корпусом КТП №19 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19 | Выход из строя предохранителя ф."В" марки ПКТ-101 в РУ 10 кВ КТП №19 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19 Организовать внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19. Особое внимание при осмотре уделять состоянию предохранителей.
1709 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-04-12 13:50 | 2019-04-12 13:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ Генеральское ПС Н19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском КТП №1002 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19 | Повреждение на абонентском КТП №1002 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19 | Поврежденного оборудования нет | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19 Направить письмо владельцу КТП №1002 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19, с требованием привести электроустановку в соответствие требованиям ПУЭ.
1710 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2019-04-14 12:25 | 2019-04-14 13:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1972 г. и повторяющейся ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и обрыв шлейфа ф "С" на разъединителе Р-8 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Обрыв шлейфа ф. "С" на разъединителе Р-8 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Обрыв шлейфа ф. "С" выполненного проводом марки АС-50 на разъединителе Р-8 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №10-15 отпайки Р-8 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14.
1711 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-04-12 17:40 | 2019-04-12 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Cхлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Повреждение ПН2-0,4кВ ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-430 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №430 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47.
1712 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-04-13 11:03 | 2019-04-13 11:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность на абонентской ТП-Губарев. | Повреждение в абонентском ТП-Губарев ВЛ 10 кВ МТФ Ш-47. | Поврежденного оборудования РЭС нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ МТФ Ш-47. Направить письмо владельцу абонентской ТП-Губарев ВЛ 10 кВ МТФ Ш-47 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
1713 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-04-13 11:10 | 2019-04-13 12:01 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15 при воздействии небольшой ветровой нагрузки. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15.
1714 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-04-14 16:08 | 2019-04-14 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №281 по ВЛ-6кВ Рыбхоз от ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1715 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-04-14 13:42 | 2019-04-14 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП №737 по ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате ДТП произошел излом опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 у основания. | Излом опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 сторонним транспортом. | Излом опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 у основания. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Направить в органы внутренних дел отношение по факту повреждения опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1716 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-04-17 17:58 | 2019-04-17 18:56 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения в эл.установке потребителя, сработал АВ-0,4кВ №1 в КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | В результате нарушения электрической изоляции в электроустановке потребителя, произошло срабатывание АВ-0,4кВ №1 в КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Поврежденного оборудования РЭС нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к ВЛ-0,4кВ №1 КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1717 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-04-14 09:15 | 2019-04-14 11:16 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №Б-16 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и ,как следствие, схлест вводного провода (абонентский) от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №16 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10 кВ Россия ПС Н-17 ,о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10 кВ Россия ПС Н-17
1718 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-04-17 17:50 | 2019-04-17 19:42 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №Б-16 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 г.произошло ухудшение механической прочности и ,как следствие, обрыв провода в пролете опор № 6-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | Обрыв провода в пролете опор № 6-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | Обрыв провода ф."В" марки А-25 в пролете опор № 6-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17
1719 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 222 | 2019-04-20 11:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-8 - Ш-45 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | На ВЛ 110 кВ Ш30-Ш8-Ш45 произошло электродуговое перекрытие на проводах в пролете опор №97-98 ф.А и ф.В, в результате наброса постороннего предмета. | В пролете опор №97-98 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш8-Ш45, следы электродугового перекрытия на проводах ф.А и ф.В, в результате наброса. | Поврежденного оборудования нет | Организовать выполнение верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ш30-Ш8-Ш45 в пролете опор №95-100. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Ш30-Ш8-Ш45.
1720 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-04-21 15:12 | 2019-04-21 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 165 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 г. произошло ухудшение механической прочности и ,как следствие, обрыв провода в пролете опор №38-39 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№165 ВЛ 6 кВ Платово ПС Г-2. | Обрыв провода в пролете опор №38-39 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№165 ВЛ 6 кВ Платово ПС Г-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 ВЛ-6кВ "Платово"ПС Г-2. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 ВЛ-6кВ "Платово"ПС Г-2 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
1721 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 219 | 2019-04-17 13:58 | 2019-04-17 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38, при воздействии сильной ветровой нагрузки. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38, в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №20-25 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38.
1722 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-04-21 11:52 | 2019-04-21 12:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ-10 кВ Родина ПС Ш-42 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2005 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Ремонт провода не требуется. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1723 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-04-21 16:39 | 2019-04-21 17:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-337 ВЛ-10кВ СТФ Ш-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и обрыв провода в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31. | Обрыв провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31. | Обрыв провода марки А-25 в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31. | Произвести проверку соединителей проводов в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31. Организовать проведение верхового осмотра в пролетах опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-337 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31.
1724 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 226 | 2019-04-24 12:17 | 2019-04-24 12:24 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на абонентском КТП №365 (разрушение разрядника и электродуговое перекрытие ) произошло отключение ВЛ 6кВ «Кадамовка» ПС С-6. | Нарушение электрической изоляции в абонентском КТП №365 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №365 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6.
1725 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-04-24 16:53 | 2019-04-24 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-6 кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате ДТП (сторонний транспорт) произошел излом опоры №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №395 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 у основания. | Излом опоры №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №395 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 сторонним транспортом. | Излом опоры №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №395 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 у основания. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №395 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Направить в органы внутренних дел отношение по факту повреждения опоры №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №395 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20.
1726 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 231 | 2019-04-28 13:25 | 2019-04-28 15:18 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 г., в результате воздействия ультрафиолетового излучения произошло нарушение структуры материала (усыхание и разрушение колпачка крепления изолятора) и, как следствие, cрыв изолятора ф."А" на опоре №162 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Разрушение колпачка крепления изолятора ф."А" на опоре №162 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 из-за нарушения структуры материала. | Разрушение колпачка (КН6) крепления изолятора ШФ-20 к траверсе ф."А" на опоре №162 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов в пролетах опор №150 - №170 ВЛ-6кВ "Лесхоз" от ПС С-2. По результатам верхового осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
1727 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №53 по ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1728 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-04-27 14:18 | 2019-04-27 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ Родина ПС Ш-42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за кратковременного схлёста проводов ВЛ-0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 потребителя, отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 потребителя | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу ВЛ-0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42, с требованием привести электроустановку в соответствие требованиям ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1729 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-04-27 16:32 | 2019-04-27 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №160 ВЛ-6 кВ Совхоз-7 ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15.
1730 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-04-28 13:34 | 2019-04-28 14:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогрес ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1997 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №15-20 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41.
1731 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2019-04-29 09:40 | 2019-04-29 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №40-45 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1732 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 234 | 2019-04-29 09:50 | 2019-04-29 09:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ Весёлый ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №55-56 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №55-56 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12, в результате воздействия небольшой ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №55-60 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12.
1733 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-04-29 14:10 | 2019-04-29 15:27 | ВЛ | ВД-0,4кВ №1 от МТП №220 по ВЛ-6кВ Рыбхоз от ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №2 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №34-37 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1734 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-04-29 15:05 | 2019-04-29 15:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Полив" ПС Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Повреждение на абонентском КТП-467 ВЛ 10 кВ Полив ПС Ш-14. | Попадание постороннего предмета в абонентское КТП-467 ВЛ 10 кВ Полив ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ-10кВ Полив ПС Ш-14 КТП-467 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Полив ПС Ш-14.
1735 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 237 | 2019-04-30 22:34 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ НГРЭС - Г-13 - Г-15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии влияния грозовых перенапряжений с порывами ветра и дождем на ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, на опоре №15 ф.А. | В следствии влияния грозовых перенапряжений с порывами ветра и дождем на опоре №15 произошло электродуговое перекрытие на проводе ф.А и гирлянде изоляторов ф.А на ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15. | На ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 и гирлянде изоляторов марки ПС-70 на опоре №15 ф.А. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр по ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15 в пролете опор №1-30, после прохождения грозового фронта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №14-16 ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15.
1736 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-05-01 10:00 | 2019-05-01 10:06 | ВЛ | ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском участке ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26 за Р-отп. абон. Пашеновский карьер. | Нарушение электрической изоляции на абонентском участке ВЛ-10кВ Западной ПС Ш-26 за Р-отп. абон. Пашеновский карьер. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу электроустановки (отпайка за Р-отп. абон. Пашеновский карьер ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26) о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26
1737 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-05-02 11:48 | 2019-05-02 12:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 Мостовой | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение вводного провода потребителем, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителем привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Вышли из строя ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №19/1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18.
1738 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-05-02 11:57 | 2019-05-02 12:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 199 ВЛ 6 кВ"Смирнов" от ПС Г-15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильных порывов ветра произошел обрыв вводного провода в жил. дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ 6 кВ"Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв ввода в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 199 ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15 при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв вводного провода марки А-16 в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 199 ВЛ 6 кВ"Смирнов" ПС Г-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 199 ВЛ 6 кВ"Смирнов" ПС Г-15. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части содержания электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
1739 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2019-05-02 17:07 | 2019-05-02 18:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении грозой произошло разрушение изолятора на опоре № 127 ВЛ 10 кВ Федоровка ПС С-5. | Разрушение изолятора фаза «В» на опоре №127 ВЛ-10кВ "Федоровка" ПС С-5 из-за атмосферных перенапряжений. | Разрушение изолятора ШС-10 фаза «В» на опоре №127 ВЛ-10кВ "Федоровка" ПС С-5 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Федоровка" от ПС С-5. Организовать проверку средств грозозащиты ВЛ-10кВ "Федоровка" от ПС С-5.
1740 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-05-02 18:09 | 2019-05-02 18:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 157 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1997 г. произошло ухудшение механической прочности и ,как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №157 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №157 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №157 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №157 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП №157 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2.
1741 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-04-30 15:02 | 2019-04-30 15:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2005 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1742 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-04-30 15:35 | 2019-04-30 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2005 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1743 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-05-01 14:20 | 2019-05-01 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №180 по ВЛ-10кВ Красюковка от ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1986 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1744 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 243 | 2019-05-01 20:30 | 2019-05-01 20:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Во время прохождения грозового фронта, действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ Кривянка. В пролете опор №20-21 обнаружены следы электродугового воздействия на проводах фаз А и С. | Во время прохождения грозового фронта, действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ Кривянка. В пролете опор №20-21 обнаружены следы электродугового воздействия на проводах фаз А и С. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проверку средств грозозащиты на ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1745 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-05-02 17:10 | 2019-05-02 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №268 ВЛ-10 кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1983 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1746 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-05-02 19:42 | 2019-05-02 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №396 ВЛ-6 кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20.
1747 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 250 | 2019-05-03 09:53 | 2019-05-03 11:11 | ВЛ | ВЛ-6кВ Совхоз-10 от ПС Ш-12, отпайка к КТП №572 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло проседание грунта в результате подмыва, что привело к недопустимому наклону опоры №8 отпайки к КТП №572 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Недопустимый наклон опоры №8 отпайки к КТП №572 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 в результате подмыва и проседания грунта, в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Особое внимание обращать на состояние стоек опор, разрушение бетона на ж/б опорах, загнивание древесины на деревянных опорах. Произвести сверку перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1748 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-05-03 11:26 | 2019-05-03 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №7 по ВЛ-10кВ Кирова от ПС Ш-48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №20-21 ВД-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПРС Ш-48.
1749 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 252 | 2019-05-06 09:44 | 2019-05-06 10:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Комплекс" ПС Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1972 г. произошло ухудшение механической прочности и обрыв шлейфа ф "В" на опоре №2 отпайки к КТП №56 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Обрыв шлейфа ф "В" на опоре №2 отпайки к КТП №56 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Обрыв шлейфа ф. "В" выполненного проводом марки АС-35 на опоре №2 отпайки к КТП №56 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-18 отпайки за Р-1 к ТП №56 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14.
1750 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-05-07 15:31 | 2019-05-07 16:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 и как следствие кратковременный схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов ф. В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14, особое внимание уделять состоянию вязки.
1751 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-05-08 15:15 | 2019-05-08 17:15 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1 от КТП№В-5 по ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС Н-22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест вводного провода (абонентский) от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № В-5 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС Н-22. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № В-5 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС Н-22. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № В-5 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС Н-22 , о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№ В-5 ВЛ 10 кВ Прохоровка ПС Н-22.
1752 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-05-08 21:35 | 2019-05-08 22:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №301 Жилмассив | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение на абонентской ВЛ, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 МТП №301 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции на абонентской ВЛ привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 МТП №301 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки (ИП Журавлева Н.Н.) ВЛ-0,4кВ №1 МТП №301 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП №301 ВЛ-10кВ Жилмассив ПС Ш-34.
1753 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-05-09 10:19 | 2019-05-09 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №214 по ВЛ-6кВ Прогресс отт ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С. в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №214 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.А РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №214 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.А РБ-0,4кВ №2 КТП №214 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.А РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №214 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №214 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №4-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №214 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41.
1754 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-05-09 15:30 | 2019-05-09 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №326 по ВЛ-10кВ Маркин-1 от ПС Ш-27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.В и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 | Кратковременный схлест проводов ф.В и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27.
1755 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-05-10 12:50 | 2019-05-10 12:55 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП №326 ВЛ-10 кВ Маркин-1 ПС Ш-27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на вводном кабеле потребителя в РУ-0,4кВ КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27 отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛИ-0,4кВ №1. | Нарушение электрической изоляции на вводном кабеле потребителя в РУ-0,4кВ КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №326 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. Направить письмо владельцу вводного кабеля о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
1756 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-05-10 15:30 | 2019-05-10 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №136 ВЛ-6 кВ Юж. Горьковская-2-Ильичёвка ПС Н-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №136 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №136 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №136 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №136 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №136 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6.
1757 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-05-11 15:00 | 2019-05-11 15:56 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №604 Россия Ш-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на вводном кабеле потребителя, в РУ-0,4кВ КТП №604 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12 отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛИ-0,4кВ №1. | Нарушение электрической изоляции на вводном кабеле потребителя в РУ-0,4кВ КТП №604 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №604 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12. Выдать потребителю предписание на замену ввода от ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №604 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12
1758 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-05-10 11:20 | 2019-05-10 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №134 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие длительной эксплуатации и сопутствующих неблагоприятных погодных условиях (ливневых дождей) произошло нарушение и перекрытие изоляции выводов 0,4кВ при попадании влаги на вывода от РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Нарушение и перекрытие изоляции выводов 0,4кВ от РБ-0,4кВ №1 до ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Оплавление изоляции провода марки АП-50 от РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Произвести осмотр КТП-134 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. Произвести замену выводов 0,4кВ от РБ-0,4кВ №1 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18.
1759 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-05-11 14:50 | 2019-05-11 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Озерки ПС Ш-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения в эл.установке потребителя, сработал АВ-0,4кВ №1 в КТП-6 ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31. | В результате нарушения электрической изоляции в электроустановке потребителя, произошло срабатывание АВ-0,4кВ №1 в КТП-6 ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31. | Поврежденного оборудования РЭС нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31. Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6 ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1760 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-05-12 16:03 | 2019-05-12 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №59 Ольховка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №15 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37.
1761 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-05-14 19:18 | 2019-05-14 20:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 Крымский | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие длительной эксплуатации и повторяющейся ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор № 17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-66 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. | Схлест проводов в пролете опор № 17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-66 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. | Схлест проводов марки А-25 в пролете опор № 17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-66 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14 в рамках ТОиР 2020 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №66 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14
1762 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-05-17 18:36 | 2019-05-17 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №37 Кирова Ш-18 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.4, Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Отсутствие электрического контакта из-за трещины корпуса ответвительного зажима на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18. | Нарушение структуры материала (пластик) в результате ультрафиолетового излучения и ,как следствие, трещины корпуса ответвительного зажима и пропадание электрического контакта. | Ответвительный герметичный зажим для соединения СИП магистрали сечением 95мм2 с ответвлением к вводу в здание потребителя, выполненного проводом СИП сечением 16мм2 - 1 шт. | Запланировать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-37 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18, обратив особое внимание на состояние соединительных и ответвительных зажимов. При ремонте и реконструкции ВЛ применять качественные зажимы для соединения проводов марки СИП, имеющие сертификат соответствия.
1763 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-05-18 09:15 | 2019-05-18 10:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1981 г. произошло ухудшение механической прочности и обрыв шлейфа ф "А" на Р-1 в сторону КТП №316 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Обрыв шлейфа ф "А" на Р-1 в сторону КТП №316 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Обрыв шлейфа ф. "А" выполненного проводом марки АС-35 на Р-1 отпайки к КТП №316 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-11 отпайки за Р-1 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34. Провести комиссионное обследование отпайки за Р-1 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1764 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-05-18 16:39 | 2019-05-18 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.В и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.С РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф.В и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.С РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.С РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №12-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1765 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-05-18 17:15 | 2019-05-18 17:27 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание в ВРУ-0,23кВ потребителя привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Нарушение электрической изоляции ВРУ-0,23кВ потребителя при вело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание потребителю поврежденного ВРУ-0,23кВ, подключенного от ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №35 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13 о необходимости приведения ВРУ-0,23кВ и электропроводки в соответствии с требованиями ПУЭ.
1766 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-05-23 07:30 | 2019-05-23 07:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Юдино" ПС Н- 19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 г. произошло провисание провода в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19, что привело к схлесту проводов. | Схлест провода в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19. | Поврежденного оборудования нет | Запланировать верховую ревизию ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19 по всей длине. Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н-19 с последующей перетяжкой провода.
1767 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-05-21 13:50 | 2019-05-21 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-359 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на электроустановке потребителя от опоры №1, сработал АВ-0,4 кВ №1 в КТП-359 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции у потребителя от опоры №1, что привело к срабатыванию АВ-0,4 кВ №1 в КТП-359 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр КТП-359 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34 Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-359 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1768 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-05-23 14:23 | 2019-05-23 16:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №409 по ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №409 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №409 ВЛ 10 кВ Дружба ПС С-5 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Дружба ПС С-5.
1769 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-05-23 14:45 | 2019-05-23 14:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Голубинка" ПС Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №452 ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18 | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №452 ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18. Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18 КТП-452 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
1770 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-05-24 10:56 | 2019-05-24 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №17 Черни ПС Ш-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Вследствие длительной эксплуатации произошло электродуговое повреждение контактов и выход из строя фазы "В" на РБ-0,4кВ №1 КТП-17 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш-32. | Электродуговое повреждение контактов и выход из строя фазы "В" на РБ-0,4кВ №1 КТП-17 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш-32. | РБ-0,4кВ №1 фазы "В" в РУ-0,4кВ КТП-17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 в рамках ТОиР 2019 года Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32
1771 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 278 | 2019-05-26 12:05 | 2019-05-26 13:50 | КВЛ | КВЛ 6кВ с-з Ударник ПС 35кВ Г7 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате прохождения грозового фронта произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 80 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 80 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Разрушение изолятора фазы "А" марки ШФ-20 на опоре № 80 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | После проведения осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7.
1772 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-05-25 15:20 | 2019-05-25 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-763 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш31 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При прохождении грозового фронта и сопутствующей ветровой нагрузкой произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-763 ВЛ 10 кВ СТФ ПС Ш-31. | Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 9/3 - 9/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-763 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш31 во время прохождения грозового фронта. | Обрыв проводов марки А-25 в пролете опор № 9/3 - 9/4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-763 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш31 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-763 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш31 в пролете опор №9/1 - №9/17. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП-763 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш31
1773 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 275 | 2019-05-25 04:15 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ С2-Лесостепь | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии влияния грозовых перенапряжений с порывами ветра и дождем на ВЛ 110 кВ С2-Лесостепь произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, разрушено 2 изолятора из 8 на опоре №20 ф.В. | На опоре №20 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов ф.В на ВЛ 110 кВ С2-Лесостепь, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ С2-Лесостепь. | На ВЛ 110 кВ С2-Лесостепь электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 и гирлянде изоляторов, 2 изолятора разрушено из 8 марки ПС-70 на опоре №20 ф.В. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр по ВЛ 110 кВ С2-Лесостепь в пролете опор №1-30, после прохождения грозового фронта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №19-21 ВЛ 110 кВ С2-Лесостепь.
1774 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-05-26 12:15 | 2019-05-26 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор № 50-51 ВЛ-10кВ "Первомайская" от ПС С-11. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 50-51 ВЛ-10кВ "Первомайская" от ПС С-11. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор № 50-51 ВЛ-10кВ "Первомайская" от ПС С-11. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11. После проведения осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11.
1775 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 283 | 2019-05-27 21:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Не согласование с сетевой организацией отсыпки технологической дороги сторонней организацией ООО «Обуховский Щебзавод» в пролете №124-125 ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14, что привело к снижению габарита менее допустимого габарит 5 метров, при норме 7 метров. В результате механического воздействия стороннего крупногабаритного транспорта, произошел обрыв провода ф.С в пролете опор №124-125 на участке ВЛ 110 кВ «Карьер-Г14». | Обрыв провода ф.С в пролете опор №124-125 на участке ВЛ 110 кВ «Карьер-Г14» погрузочной техникой сторонней организации ООО «Обуховский Щебзавод», в результате передвижения по дороге специальной погрузочной техники не в транспортном положении. | На участке ВЛ 110 кВ «Карьер-Г14» обрыв провода в целом месте марки АС 150, в пролете №124-125 ф.С. | Запретить передвижение специальной погрузочной техники не в транспортном положении в охранной зоне ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14, в соответствии с разделом 3 постановления правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. Привести в соответствие габарит, выполнить планировку дороги в пролете опор №124-125 ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 и привести в соответствие к норме 7 метров в соответствии с требованиями 2.5.258. ПУЭ Производить работы в охранной зоне ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Карьер-Г14 только по согласованию с сетевой организацией.
1776 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-05-26 17:40 | 2019-05-26 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №19 ВЛ-10 кВ Листопадов ПС Ш-32. | Cхлест проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №19 ВЛ-10 кВ Листопадов ПС Ш-32. | Поврежденного оборудования нет | Рассмотреть возможность верхового осмотра №2 от КТП №19 ВЛ-10 кВ Листопадов ПС Ш-32 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №19 ВЛ-10 кВ Листопадов ПС Ш-32.
1777 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-05-29 11:50 | 2019-05-29 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем в непосредственной близости от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш. Дальняя произошел обрыв вводного провода от опоры №5. | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш. Дальняя потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС Ш. Дальняя. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш. Дальняя. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1778 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 277 | 2019-05-26 02:44 | - | СДТУ | СДТУ КОМПАС ТМ ПС 110 кВ Ш14 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При прохождении грозового фронта при ударе молнии вблизи кабеля связи током от наведенного напряжения в кабеле повредилась первичная обмотка линейного трансформатора приема аппаратуры TN12-TK E3, что привело к критическому снижению уровня приема системы К-24. | Повреждение изоляции первичной обмотки линейного трансформатора приема блока Z801 аппаратуры TN12-TK E3. | Межвитковое короткое замыкание первичной обмотки линейного трансформатора приема аппаратуры TN12-TK E3 ПС Ш-14. | Доукомплектовать ЗИП аппаратуры TN12-TK E3 блоком ввода и защиты Z801. Произвести внеплановую ревизию аппаратуры TN12-TK E3 ПС Ш-14.
1779 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-05-30 14:08 | 2019-05-30 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №168 по ВЛ-6кВ "Соколовка" от ПС Н-8 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем в непосредственной близости от ВЛ-0,4кВ №1КТП №168 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8 произошел обрыв вводного провода от опоры №15. | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1780 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2019-05-28 18:25 | 2019-05-28 20:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Ш-32 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При прохождении грозового фронта в сопровождении с ветровой нагрузкой произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №65 ВЛ-10 кВ Полив ПС Ш-32. | Срыв изолятора со штыря траверсы фазы "С" опоры №65 ВЛ-10 кВ Полив ПС Ш-32 из-за разрушения колпачка, при прохождении грозового фронта | Разрушение колпачка типа К-7 изолятора ф. «С» на опоре №65 ВЛ-10 кВ Полив ПС Ш-32. | Провести комиссионное обследование опоры №65 ВЛ-10кВ Полив ПС Ш-32, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Полив ПС Ш-32 в пролете опор №50-70, обратив особое внимание на состояние изоляторов и крепежной арматуры. По результат осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
1781 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 296 | 2019-06-03 14:25 | 2019-06-03 15:33 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 г. произошло изменение свойств материала колпачка, приведшее к срыву изолятора на опоре №259 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Срыв изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка на опоре №259 ВЛ-6 кВ Божковка ПС Г-14. | Разрушение колпачка марки К-7 и срыв изолятора фазы "А" марки ШФ-20 на опоре №259 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14, обратив особое внимание на состояние изоляторов и крепежной арматуры. Провести комиссионное обследование опоры №259 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
1782 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-06-01 15:26 | 2019-06-01 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №278 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №15-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1783 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-06-02 13:32 | 2019-06-02 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №209 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1784 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-06-01 16:15 | 2019-06-01 17:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, вышел из строя ПН-2 фазы "В" РБ-0.4кВ №1 РУ-0.4кВ КТП №17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ в КТП-17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ в КТП-17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32 | Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-17 ВЛ-10кВ Черни Ш-32
1785 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-05-27 19:47 | 2019-05-27 23:14 | ВЛ ТП | ВЛ-10 кВ "Заря" ПС Н-9 КТП №156 по ВЛ-10 кВ "Заря" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | При прохождении грозового фронта произошло повреждение в КТП-156 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9. | Повреждение разрядников фаз "В" и "С", проходных изоляторов фаз "В" и "С", плавких вставок фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП-156 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 во время грозы. | Повреждение разрядников марки РВО-10У1 фаз "В" и "С", проходных изоляторов марки ИПУ-10/400 фаз "В" и "С", плавких вставок марки ПКТ 101-10 фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП-156 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 | Организовать проверку средств грозозащиты на КТП и ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 Произвести внеочередной осмотр КТП и ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9.
1786 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-06-04 21:34 | 2019-06-04 22:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в результате длительной эксплуатации в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Вышел из строя ПН-0.4кВ фазы "А " РБ-0.4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-41 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18, особое внимание уделять состоянию вязки.
1787 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-06-04 10:30 | 2019-06-04 11:46 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №14 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1788 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-06-02 12:40 | 2019-06-02 13:17 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП№А-1 по ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест вводного провода (абонентский) от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15
1789 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-06-07 20:00 | 2019-06-07 21:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 КТП № 401 ВЛ 6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации, с 1989 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №401 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя. | Обрыв проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №401 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя, в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв проводов фаз "В" и "С" марки А-35 в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №401 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя. | Предусмотреть проверку состояния проводов в местах соединений в рамках ремонтной программы 2019. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП №401 по ВЛ-6кВ "Тополевый" от ПС ш.Дальняя.
1790 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-06-08 19:25 | 2019-06-08 19:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №107 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Н-8 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие перекрытия изоляции птицей в пролете опор №3 - 4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №107 ВЛ-6 кВ "Орошение" ПС Н-8. | Электродуговое воздействие на ВЛ вследствие перекрытия птицей в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107 по ВЛ-6 кВ "Орошение" от ПС Н-8. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107 по ВЛ-6 кВ "Орошение" от ПС Н-8. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1791 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-06-09 16:00 | 2019-06-09 16:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электродуговое воздействие на ВЛ вследствие перекрытия птицей в пролете опор №14 - 15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №30 ВЛ-6 кВ "Мир" ПС Г-6. | Нарушение электрической изоляции на ВЛ вследствие перекрытия птицей в пролете опор №14 - №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №30 ВЛ-6 кВ "Мир" ПС Г-6. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №30 по ВЛ-6 кВ "Мир" от ПС Г-6. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1792 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 289 | 2019-06-01 23:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Н-13 - Н-1 - Н-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контакта шлейфа на опоре №120 ф.В ВЛ 110 кВ Н4-Н1-Н13. | На опоре №120 ВЛ 110 кВ Н4-Н1-Н13 повреждение шлейфа фазы "В" в процессе длительного срока эксплуатации с 1979 г. | На участке ВЛ 110 кВ Н4-Н1-Н13 повреждение контакта в месте соединения шлейфа марки АС 185 ф.В на опоре №120. | Произвести тепловизионный контроль в местах соединений ВЛ 110 кВ Н4-Н1-Н13. По результатам тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Н4-Н1-Н13 №110-120 наметить план мероприятий по устранению нарушений (при наличии нарушений).
1793 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-06-09 18:24 | 2019-06-09 18:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1998 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №4-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20.
1794 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 304 | 2019-06-11 16:26 | 2019-06-11 18:21 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электродуговое перекрытие птицей в пролёте опор №17-18 ВЛ 6кВ «Божковка» ПС Г-14. | Нарушение электрической изоляции птицей в пролёте опор №17-18 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ. Рассмотреть возможность по приобретению и установки птицезащитных устройств на опорах №17-18 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14.
1795 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-06-11 15:55 | 2019-06-11 18:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 Пухляковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции токопровода от трансформатора до трансформаторов тока, вышли из строя трансформаторы тока в РУ-0,4кВ КТП №249 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции токопровода от трансформатора до трансформаторов тока привело к повреждению трансформаторов тока в РУ-0,4кВ КТП №249 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Повреждение трансформаторов тока марки ТОП М-0,66 У3 в РУ-0,4кВ КТП №249 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Организовать внеочередной осмотр КТП №249 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34 особое внимание уделять состоянию ошиновки 0,4 кВ и трансформаторов тока. Производить учащенный (ежемесячный) контроль за ТТ в РУ-0,4кВ КТП №249 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34.
1796 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2019-06-11 14:25 | 2019-06-11 14:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Кундрючий ПС Ш-32 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие попадания животного на опору №22 произошел срыв изолятора фазы "В" со штыря и отключение ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32. | Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №22 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32 животным, при этом происходит ослабление вязки провода фазы "В" и срыв изолятора со штыря. | Разрушения колпачка крепления изолятора к штырю на опоре №22 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32. | Произвести сверку перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32 в пролетах опор №20-23. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32 в пролете опор №12-34. Особое внимание уделять состоянию вязки, узлам крепления изоляторов.
1797 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2019-06-12 12:10 | 2019-06-12 14:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Полив" ПС Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность на абонентской КТП-468 ВЛ 10 кВ Полив ПС Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в абонентском КТП-468 ВЛ 10 кВ Полив Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Полив ПС Ш-14. Направить письмо владельцу абонентской КТП-468 ВЛ 10 кВ Полив Ш-14 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
1798 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2019-06-12 17:47 | 2019-06-12 19:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "МТФ" ПС Ш-47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1985г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №2-3 отпайки к ТП-51 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1985г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №2-3 отпайки к ТП-51 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2 - №3 отпайки к ТП-51 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47.
1799 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-06-12 16:25 | 2019-06-12 18:21 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-305 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП-305 ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0.4кВ №1 КТП-305 ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП-305 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №9/6 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-305 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1800 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-06-13 15:15 | 2019-06-13 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, сработал ПН-2 фазы "В" РБ-0.4кВ №2 РУ-0.4кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Повреждение ПН-2 фазы "В" на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 | Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32
1801 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-06-14 15:21 | 2019-06-14 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При постоянных ветровых нагрузках и увеличении температуры наружного воздуха произошел обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1 - №1/1 | Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1 - №1/1 | Обрыв проводов марки А-25 в пролете опор № 1 - №1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1 - №1/11. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14
1802 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 292 | 2019-06-03 04:08 | - | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 ВЛ 110 кВ Г-20 - Замчалово ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-10 2 цепь ВЛ 110кВ Г20-Г14 с отпайками | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии влияния грозовых перенапряжений, с порывами ветра и дождем произошло: на ВЛ 110 кВ Г2-Г15 электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, разрушен 1 изолятор из 10 на опоре №63 ф.С; на ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово произошло электродуговое перекрытие по шлейфу ф.В на опоре №37; на ВЛ 110 кВ Г20-Г10 2 цепь электродуговое перекрытие на шлейфе, на опоре №3 ф.С; на ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, разрушен 1 изолятор из 7 на опоре №89 фазы "В". | В следствии влияния грозовых перенапряжений с порывами ветра и дождем на опоре №63 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов ф.С на ВЛ 110 кВ Г2-Г15, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Г2-Г15; на опоре №37 произошло электродуговое перекрытие на шлейфе ф.В на ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово; на опоре №3 произошло электродуговое перекрытие на шлейфе ф.С на ВЛ 110 кВ Г20-Г10 2 цепь, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Г20-Г10 2 цепь; на опоре №89 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов ф.В ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14. | На ВЛ 110 кВ Г2-Г15 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 и гирлянде изоляторов, 1 изолятор разрушен из 10 марки ПС-70 на опоре №63 ф.С. На ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 на опоре №37 ф.В. На ВЛ 110 кВ Г20-Г10 2 цепь электродуговое перекрытие на проводе марки АС 120 на опоре №3 ф.С. На ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 и гирлянде изоляторов, 1 изолятор разрушен из 7 марки ПФ-4,5 на опоре №89 ф.В. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств: опор №62-64 ВЛ 110 кВ Г2-Г15; опор №36-38 ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово; опор №1-3 ВЛ 110 кВ Г20-Г10 2 цепь; опор №88-90 ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14. Выполнить внеочередной инженерный осмотр по:ВЛ 110 кВ Г2-Г15 в пролете опор №50-70; ВЛ 110 кВ Г20-Замчалово в пролете опор №30-40; ВЛ 110 кВ Г20-Г10 2 цепь в пролете опор №1-3; ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 в пролете опор №80-100, после прохождения грозового фронта.
1803 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 308 | 2019-06-12 17:10 | 2019-06-12 19:04 | ВЛ | ВЛ 6кВ Рыбхоз ПС Ш41 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №442 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Повреждение на абонентском КТП №442 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Направить письмо владельцу абонентского КТП №442 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1804 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2019-06-18 18:08 | 2019-06-18 19:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №490 ВЛ-10кВ Федоровка ПС С-5. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к КТП № 490 ВЛ 10кВ «Федоровка» ПС С-5. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №490 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «Федоровка» ПС С-5.
1805 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-06-19 12:35 | 2019-06-19 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 птиц в пролете опор №18 - №19. | Нарушение электрической изоляции птицей в пролете опор №18 - 19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №290 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 Разработать план проведения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1806 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 318 | 2019-06-19 12:50 | 2019-06-19 14:45 | ВЛ | ВЛ 6кВ Грязновка ПС Г14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие птиц на ВЛ 6кВ Грязновка ПС Г14 в пролете опор №6-7. | Нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" птицами в пролете опор №6-7 ВЛ 6кВ Грязновка ПС Г14. | Повреждений нет | Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Грязновка ПС Г14. Особое внимание уделять состоянию провода.
1807 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 323 | 2019-06-20 11:05 | 2019-06-20 13:02 | ВЛ | ВЛ 6кВ Чекуновка ПС 110кВ Г14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате скопления стаи птиц на проводах ВЛ произошло перекрытие проводов в пролёте опор №21-22 ВЛ 6кВ Чекуновка ПС Г14. | Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В птицами в пролёте опор №21-22 ВЛ 6кВ Чекуновка ПС Г14. | Поврежденного оборудования нет. | Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Чекуновка ПС Г14.
1808 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-06-20 13:55 | 2019-06-20 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №49 ВЛ-6кВ"Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве хозяйственных работ потребителем в непосредственной близости от ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 произошел обрыв вводного провода от опоры №11. | Обрыв абонентского вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Вышел из строя ПН-2 в РБ-0,4кВ №2 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №49 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1809 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2019-06-18 18:18 | 2019-06-18 19:30 | ВЛ | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10кВ Чумаки | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия атмосферных осадков произошло ослабление электрического контакта ф. "В" на РТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32. | Нарушен электрический контакт на РТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32 ф. "В". | нет | Провести внеочередной осмотр КТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32 По результатам осмотра КТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемого оборудования.
1810 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2019-06-18 21:34 | 2019-06-18 23:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш-37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации, ультрафиолетового излучения, ветровых нагрузок произошло на опоре №30 разрушение изолятора ф. "А", затем произошел пробой изолятора ф."В" и обрыв провода в пролете опор №29 - 30 ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37. | Нарушение структуры материалов изоляторов на опоре №30 и провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37 в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" марки ШС-10Г, электродуговое перекрытие изолятора фазы "В" марки ШС-10Г, обрыв провода марки АС-25 фазы "А" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37 в пролете опор №18 - 127 Провести комиссионное обследование опоры №30 ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке
1811 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-06-17 13:05 | 2019-06-17 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №268 ВЛ-10 кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Н-13, с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф. В РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Обрыв провода ф.В, марки А-35 в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №15-18 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №268 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №15-18 ВЛ-0,4кВ №2 МТП №268 ВЛ-1ё0кВ Красюковка ПС Ш-39
1812 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-06-19 11:30 | 2019-06-19 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12, с последующим обрывом провода. | Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Обрыв провода фазы "С", марки А-25 в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №15-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №15-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12.
1813 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 320 | 2019-06-19 18:03 | 2019-06-19 20:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.В и С в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38. | Кратковременный схлест проводов ф.В и С в пролете опор №60-61 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №60-64 ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-38.
1814 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-06-20 10:00 | 2019-06-20 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-6кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36, с последующим обрывом провода фазы В. | Электродуговое повреждение привело к обрыву провода в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф. В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Обрыв провода фазы В, марки А-25 в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №42-48 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №42-48 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36.
1815 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-06-19 18:35 | 2019-06-19 20:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Первомайка" ПС Ш-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие изменения свойств материала (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1979г), провисания провода при сопутствующей ветровой нагрузке произошло перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31. | Перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31. | Повреждений оборудования нет | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ Первомайка ПС Ш-31
1816 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2019-06-19 15:25 | 2019-06-19 17:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Листопадов ПС Ш-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском ЗТП-237 привело к отключению ВЛ 10 кВ Листопадов ПС Ш-32. | Электродуговое повреждение на абонентском ЗТП-237 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС Ш-32 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской ЗТП-237 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС Ш-32 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Листопадов ПС Ш-32.
1817 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2019-06-20 22:00 | 2019-06-20 23:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ростовский" ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ "Ростовский" ПС Н-9 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №9-10 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение ВЛ-10 кВ "Ростовский" ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-15 ВЛ-10 кВ "Ростовский" ПС Н-9 Запланировать в объеме ремонтной программы 2019 года верховую ревизию ВЛ-10 кВ "Ростовский" ПС Н-9 в пролете опор №1-25
1818 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-06-21 10:15 | 2019-06-21 12:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 67 ВЛ 6кВ"Кадамовка" ПС С-6 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При проезде трактора с сеном под ВЛ произошел зацеп ВЛ и подхлест проводов. | Подхлест проводов в пролете опор №4-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №67 ВЛ 6кВ"Кадамовка" ПС С-6. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замеры габаритов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 67 ВЛ 6кВ"Кадамовка" ПС С-6. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения оборудования электрических сетей.
1819 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-06-21 11:21 | 2019-06-21 12:51 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 449 ВЛ 6кВ " Платово " ПС Г-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение на абонентской отпайке | Повреждение на абонентской отпайке ВЛИ 0,4кВ №2 КТП №449 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №2 КТП №449 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2 Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
1820 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-06-21 12:54 | 2019-06-21 14:29 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП № 378 ВЛ 6кВ"Ударник" от ПС Г-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор №15-18 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №15-18 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ 0,4кВ №1 в ЗТП №378 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП № 378 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7 Организовать проведение верховой ревизии ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 378 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7
1821 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-06-21 17:04 | 2019-06-21 19:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Голубинка" ПС Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №452 ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18 | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №452 ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18 КТП-452 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18.
1822 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-06-20 23:09 | 2019-06-20 23:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание провода в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №114-115 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №110-130 ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 Запланировать в объеме ремонтной программы 2019 года верховую ревизию ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 в пролете опор №110-130
1823 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2019-06-21 00:25 | 2019-06-21 01:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло провисание провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №16-17 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение ВЛ-10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10-19 ВЛ-10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9 Запланировать в объеме ремонтной программы 2019 года верховую ревизию ВЛ-10 кВ "Память Кирова" ПС Н-9 в пролете опор №1-25
1824 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 330 | 2019-06-21 11:33 | 2019-06-21 13:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Россия" Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №96-97 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №94-101 ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17 Запланировать в объеме ремонтной программы 2019 года верховую ревизию ВЛ-10 кВ "Россия" ПС Н-17 в пролете опор №91-125
1825 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2019-06-21 18:24 | 2019-06-22 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "КРС" ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ КРС ПС Н9, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №3-4 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ 10 кВ КРС ПС Н9 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-6 ВЛ 10 кВ КРС ПС Н9 Организовать проведение верхового осмотра ВЛ 10 кВ КРС ПС Н9 в пролете опор №1-11.
1826 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2019-06-21 21:23 | 2019-06-21 23:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Родина" ПС Н-17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №44Б-44В ВЛ 10 кВ Родина ПС Н-17, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №44Б-44В с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ 10 кВ родина ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №40-47 ВЛ 10 кВ Родина ПС Н-17 Организовать проведение верхового осмотра ВЛ 10 кВ родина ПС Н-17 в пролете опор №40-47.
1827 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-06-22 14:16 | 2019-06-22 16:15 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№2 от КТП№48 по ВЛ 10 кВ Новогеоргиевка ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя подключенного от опоры №3 ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№48 ВЛ 10 кВ Новогеоргиевка ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя подключенного от опоры №3 ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№48 ВЛ 10 кВ Новогеоргиевка ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№48 ВЛ 10 кВ Новогеоргиевка ПС Н-9. Направить письмо владельцу электроустановки потребителя подключенного от опоры №3 ВЛ 0.4 кВ№2 КТП№48 ВЛ 10 кВ Новогеоргиевка ПС Н-9, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ
1828 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 336 | 2019-06-22 14:25 | 2019-06-22 16:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС Н-9, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №68-69 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №64-73 ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Кутейниково" ПС Н-9 в пролете опор №64-73.
1829 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-06-22 18:58 | 2019-06-22 20:39 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя подключенного от опоры №18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя подключенного от опоры №18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21. Направить письмо владельцу электроустановки потребителя подключенного от опоры №18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №41 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н21, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ
1830 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-06-23 14:38 | 2019-06-23 16:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №125 по ВЛ 10 кВ Юдино от ПС Н19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19 Направить письмо владельцу электроустановки потребителя подключенного от опоры №16 ВВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ
1831 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2019-06-23 21:07 | 2019-06-23 23:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ Мир от ПС Н9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ Мир ПС Н-9 | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ Мир ПС Н-9 | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №20-30 ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9.
1832 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2019-06-24 12:10 | 2019-06-24 14:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Восход" ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-10 ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15 Организовать проведение верхового осмотра ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15 в пролете опор №1-10
1833 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2019-06-24 13:15 | 2019-06-24 15:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Рассвет" ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №176-177 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №176-177 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17 Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №170-180 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17
1834 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2019-06-24 23:04 | 2019-06-25 21:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Гребцово" ПС Н-23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ Гребцово ПС Н-23. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ Гребцово ПС Н-23. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-7 ВЛ-10 кВ "Гребцово" ПС Н-23. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Гребцово" ПС Н-23 в пролете опор №1-7.
1835 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-06-22 17:37 | 2019-06-22 19:29 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №613 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на вводном кабеле потребителя, вышел из строя ПН-2 ф.С РБ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя привело к выводу из строя ПН-2 ф.С РБ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №613 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Вышел из строя ПН-2 ф.С РБ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №613 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №613 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Выдать потребителю предписание на замену вводного кабеля.
1836 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-06-22 17:54 | 2019-06-22 18:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2007 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1837 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-06-23 14:12 | 2019-06-23 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2007 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1838 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-06-25 08:58 | 2019-06-25 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №205 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1979 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №205 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №205 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №205 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №205 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1839 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №59 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1978 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №59 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №59 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15, из-за нарушения структуры материала провода. Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №59 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №59 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №25-30 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №59 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15.
1840 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2019-06-22 14:26 | 2019-06-22 16:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №70-80 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13.
1841 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-06-24 13:42 | 2019-06-24 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №202 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вводного провода от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №202 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 потребителем. | Обрыв вводного провода от опоры № 3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №202 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №202 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №202 ВЛ-6кв "Смирнов" ПС Г-15. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №№ 1-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №202 ВЛ-6кв "Смирнов" ПС Г-15.
1842 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-06-24 15:35 | 2019-06-24 17:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вводного провода в частное домовладение подключенное от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ "Мичурина ПС С-11 потребителем. | Обрыв вводного провода от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ "Мичурина ПС С-11. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ "Мичурина ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №20 ВЛ-10кВ "Мичурина ПС С-11. Предусмотреть проверку состояния проводов в местах соединений в рамках ремонтной программы 2019г.
1843 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-06-25 13:12 | 2019-06-25 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №240 ВЛ 6 кВ"Грязновка" от ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабления вязок проводов, и как следствие разрегулировка стрелы провеса проводов и схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ-6кВ "Грязновка" ПС Г-14, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ-6кВ "Грязновка" ПС Г-14, из-за нарушения структуры материала провода. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ-6кВ "Грязновка" ПС Г-14. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1844 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 353 | 2019-06-25 15:10 | 2019-06-25 15:32 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г2-Г15-Г13-НГРЭС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15 произошло образования облака пыли, что привело к загрязнению изоляторов и последующему электродуговому перекрытию с разрушением 1 изолятора из 8 на опоре №108, ф.А, | Электродуговое перекрытие на опоре №108, ф.А ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15 с разрушением 1 изолятора из 8, по загрязненной изоляции при производстве сельскохозяйственных работ. | Электродуговое повреждение 1 изолятора из 8 марки ПС-70 на опоре №108 ф.А. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15, на предмет выявления участков подверженных загрязнению изоляции при производстве сельскохозяйственных работ. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №107-109 ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15.
1845 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-06-27 12:35 | 2019-06-27 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №308 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв абонентского вводного провода подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №308 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв вводного провода от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №308 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №308 по ВЛ-6кВ "Мир" от ПС Г-6. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1 - №10 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №308 по ВЛ-6кВ "Мир" от ПС Г-6.
1846 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-06-27 14:20 | 2019-06-27 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №248 ВЛ-6кв "Черницовка" ПС Г-14 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №248 по ВЛ-6кВ "Черницовка" от ПС Г-14 птиц в пролете опор №7 - 8. | Нарушение электрической изоляции птицей в пролете опор №7 - 8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №248 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №248 по ВЛ-6кВ "Черницовка" от ПС Г-14. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1847 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2019-06-25 21:40 | 2019-06-25 23:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Черни ПС Ш-32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1989г), провисание провода, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ Черни ПС Ш-32. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1989г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №69-70 ВЛ 10 кВ Черни ПС Ш32. | Поврежденного оборудования нет | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра в пролете опор 52-75 ВЛ-10 кВ Черни ПС Ш-32. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10 кВ Черни ПС Ш-32.
1848 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-06-26 19:22 | 2019-06-26 21:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор №33-34 отпайки к ТП-232 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш18. | Обрыв провода в пролете опор №33 - №34 отпайки к ТП-232 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш18. при сильных порывах ветра | Обрыв провода фазы "С"" марки ПС 25 в пролете опор №32-33 отпайки к КТП №232 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС Ш18. | Провести внеплановый осмотр отпайки к ТП-232 оп. №1 - № 86 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш18 По результатам осмотра отпайки к ТП-232 оп. №1 - № 86 ВЛ 10кВ Мостовой ПС Ш18 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемого оборудования.
1849 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 354 | 2019-06-25 21:10 | 2019-06-25 23:02 | ВЛ | ПС Ш42 ВЛ 10кВ Комплекс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов ф.А и С в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42, из-за разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №40-45 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1850 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-06-27 10:10 | 2019-06-27 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №492 по ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №492 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42, с последующим обрывом провода фазы В. | Электродуговое повреждение привело к обрыву провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №492 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф. В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Обрыв провода фазы В, марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №492 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Вышел из строя ПН-0,4кВ ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №492 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №492 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №492 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1851 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 360 | 2019-06-27 17:01 | 2019-06-27 18:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №573 ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-40. | Нарушение электрической изоляции в абонентском КТП №573 ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-40. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-40. Направить письмо владельцу абонентского КТП №573 ВЛ-6кВ Кривянка от ПС Ш-40 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1852 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-06-27 21:40 | 2019-06-27 23:32 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1853 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-06-22 16:48 | 2019-06-22 18:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ростовский 2 от ПС Н9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ Ростовский 2 ПС Н-9, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №9-10 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ 10 кВ Ростовский 2 ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-17 ВЛ-10 кВ "Ростовский 2" ПС Н-9. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Ростовский 2" ПС Н-9 в пролете опор №1-17.
1854 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-06-30 10:39 | 2019-06-30 12:31 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1 от КТП№51 по ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19 Направить письмо владельцу электроустановки потребителя подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
1855 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-06-28 13:15 | 2019-06-28 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №362 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №362 по ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11 птиц в пролете опор №4 - №5. | Нарушение электрической изоляции птицей в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №362 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №362 по ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1856 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-06-28 14:45 | 2019-06-28 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №314 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и ,как следствие, обрыв вводного провода от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №314 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Обрыв вводного провода от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №314 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №314 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №314 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. Организовать проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1 - №20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №314 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3.
1857 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2019-06-29 13:40 | 2019-06-29 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11 из-за воздействия птицы в пролёте опор №33-34. | Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" птицей в пролёте опор №33-34, возникло междуфазное КЗ и отключило ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. | Повреждений нет. | Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ребряковка ПС С-11 на выявление участков ВЛ подверженных интенсивному скоплению птиц.
1858 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-06-30 12:43 | 2019-06-30 14:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №82 по ВЛ 10 кВ Юдино от ПС Н19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя подключенного от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя подключенного от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19 Направить письмо владельцу электроустановки потребителя подключенного от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №82 ВЛ 10 кВ Юдино ПС Н19, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ
1859 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2019-06-29 18:41 | 2019-06-29 20:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. | Кратковременный схлест проводов ф.А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №20-25 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38.
1860 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 366 | 2019-06-29 21:05 | 2019-06-29 23:01 | ВЛ | ВЛ-6кВ Очистные сооружения ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-6кВ Очистные сооружения ПС Ш-41. | Кратковременный схлест проводов ф.А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-6кВ Очистные сооружения ПС Ш-41, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Очистные сооружения ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №25-30 ВЛ-6кВ Очистные сооружения ПС Ш-41.
1861 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 368 | 2019-06-30 11:35 | 2019-06-30 13:34 | ВЛ | ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов ф.А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20, в результате воздействия порывистого ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №10-15 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20.
1862 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-07-01 07:21 | 2019-07-01 09:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному подхлесту проводов ф.А и С в пролете опор №69-70 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Кратковременный подхлест проводов ф.А и С в пролете опор №69-70 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13, в результате разрегулировки стрелы провеса. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №65-70 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №65-70 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13.
1863 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2019-07-03 06:16 | 2019-07-03 08:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. | Кратковременный схлест проводов ф.А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35 из-за разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №25-30 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35.
1864 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-07-01 14:45 | 2019-07-01 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №384 по ВЛ-10кВ Мясосовхоз от ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №384 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №384 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №384 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №384 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36.
1865 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-07-01 15:44 | 2019-07-01 17:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №363 по ВЛ-10кВ Зерновой от ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов ф. А и В в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36, из-за нарушения структуры материала провода. Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36.
1866 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-07-01 18:19 | 2019-07-01 19:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от МТП №220 по ВЛ-6кВ Рыбхоз от ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Кратковременный схлест проводов ф. В и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41, из-за нарушения структуры материала провода. Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Вышел из строя ПН-2 ф.В РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1867 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-07-02 16:23 | 2019-07-02 18:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Кратковременный схлест проводов ф. А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Вышли из строя ПН-2 ф.А,В,С РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1868 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-07-01 16:05 | 2019-07-01 17:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 Мостовой | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №28-28/1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №31 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18. | Cхлест проводов в пролете опор №28-28/1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №31 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. | Срабатывание ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 Мостовой Ш-18 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №28-28/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 Мостовой Ш-18.
1869 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 372 | 2019-07-01 13:45 | 2019-07-01 15:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ольховка" ПС Ш-37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора на опоре № 124 ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37. | Срыв изолятора со штыря траверсы фазы "С" опоры №124 ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37. | Разрушение колпачка типа К-7 изолятора ф. «С» на опоре №124 ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37. | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37 в пролете опор №120-130, обратив особое внимание на состояние изоляторов и сцепной арматуры.
1870 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 382 | 2019-07-04 11:10 | 2019-07-04 13:08 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) произошел обрыв шлейфа фазы "В" в месте соединения провода на опоре №1 ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4. | Обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4, при изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа фазы "В" выполненного проводом марки А-70 на опоре №1 ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4. | Предусмотреть проведение верховой ревизии элементов ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4 в пролете опор №1-15. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4.
1871 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-07-02 09:56 | 2019-07-02 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47 и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в результате длительной эксплуатации в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47, особое внимание уделять состоянию вязки.
1872 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-07-02 19:56 | 2019-07-02 21:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №5 КТП-265 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности и обрыв провода в пролетах опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-265 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Обрыв провода в пролетах опор № 11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-265 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Обрыв провода марки А-25 в пролетах опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-265 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Произвести проверку соединителей проводов в пролетах опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-265 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. Организовать проведение верхового осмотра в пролетах опор 11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП-265 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34.
1873 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-07-03 16:14 | 2019-07-03 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 4 Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №6/2 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-9 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 4 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14.
1874 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-07-01 09:37 | 2019-07-01 11:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №504 во ВЛ 10 кВ Генеральское от ПС Н19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв вводного провода от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №504 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19. | Обрыв вводного провода от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №504 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19, в процессе длительной эксплуатации | Обрыв водного провода марки А подключенного от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №504 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19. | Организовать через администрацию поселения о разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения оборудования. Произвести верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №504 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н19 в пролете опор №32-38
1875 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2019-07-04 15:10 | 2019-07-04 16:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Листопадов" ПС Ш-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы А в пролете опор №6 - №7 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32. | Обрыв провода фазы А в пролете опор №6 - №7 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 из-за ухудшения механической прочности. | Обрыв провода фазы А марки АС 35/6,2 в пролете опор №6 - №7 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32. По результатам осмотра ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 рассмотреть вопрос по замене провода.
1876 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2019-07-05 21:40 | 2019-07-05 21:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 из-за разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №10-15 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
1877 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 385 | 2019-07-06 15:06 | 2019-07-06 15:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ Весёлый от ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ Весёлый ПС Ш-12. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ Весёлый ПС Ш-12 из-за разрегулировки стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Весёлый ПС Ш-12. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ Весёлый ПС Ш-12.
1878 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-07-06 18:30 | 2019-07-06 20:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1972 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12, из-за нарушения структуры материала провода. | Вышел из строя ПН-2 фазы А РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12.
1879 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2019-07-07 14:14 | 2019-07-07 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №475 ВЛ Кривянка Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №475 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №475 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 из-за разрегулировки стрелы провиса. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №475 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №475 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1880 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-07-06 18:50 | 2019-07-06 19:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-439 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0.4кВ №2 КТП-439 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0.4кВ №2 КТП-439 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП-439 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №26 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-439 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
1881 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 391 | 2019-07-08 03:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | На абонентской отпайке к ПС Щебзавод ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, 2 изолятора из 8 разрушено на опоре №12 ф.С. | На опоре №12 абонентской отпайки к ПС Щебзавод ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14, следы электродугового перекрытия на проводе, 2 изолятора из 8 разрушено на опоре №12 ф.С. | На абонентской отпайке к ПС Щебзавод ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 и гирлянде изоляторов, 2 изолятора разрушено из 8 марки ПС-70 на опоре №12 ф.С. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки к ПС Щебзавод о приведении электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14.
1882 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-07-07 12:03 | 2019-07-07 13:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №173 Мостовой | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №173 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Обрыв провода фазы А в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №173 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Обрыв провода марки А-25 фазы А ВЛ-0,4кВ №2 КТП-173 ВЛ-10кВ ПС Ш-18. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №173 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №173 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18
1883 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-07-07 15:07 | 2019-07-07 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП №268 Мелиховка Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС Ш-34 и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в результате длительной эксплуатации в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП №268 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34. Произвести замер габаритов стрелы провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №4 ТП №268 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34.
1884 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-07-08 15:23 | 2019-07-08 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №346 Озерки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов фаз А и В в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31. | Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31 из-за ухудшения механической прочности проводов | Обрыв проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31 в пролете опор №1 - №9, №33 - №39. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-346 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
1885 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 "Жилмассив" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ "Жилмассив" ПС Ш-34. | Cхлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ "Жилмассив" ПС Ш-34 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ "Жилмассив" ПС Ш-34 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ "Жилмассив" ПС Ш-34
1886 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-07-09 16:28 | 2019-07-09 17:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 427 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП № 427 ВЛ-10кВ КРС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП № 427 ВЛ-10кВ КРС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП № 427 ВЛ-10кВ КРС Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП № 427 ВЛ-10кВ КРС Ш-34.
1887 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 395 | 2019-07-11 18:03 | 2019-07-11 18:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, произошло изменение свойств материалов, разрушение колпачка и ,как следствие, срыв изолятора фазы В на опоре №41 отпайки к КТП №204 ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Срыв изолятора фазы В со штыря траверсы опоры №41 ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Разрушение колпачка К-7 изолятора фазы В опоры №41 отпайки к КТП №204 ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Провести верховой осмотр ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15 в пролетах опор № 30-50. Провести комиссионное обследование опоры №41 отпайки к КТП №204 ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем.
1888 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 397 | 2019-07-12 13:20 | 2019-07-12 15:07 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и ,как следствие, обрыв провода фазы А в пролетах опор №18 - №20 ВЛ-6кВ "Петровский". | Обрыв провода фазы А в пролетах опор №18 - №20 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Обрыв провода фазы А марки АС-50 в пролетах опор №18 - №20 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. По результатам осмотра наметить мероприятия направленные на повышение надежности работы эксплуатируемой ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3.
1889 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-07-13 10:19 | 2019-07-13 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №345 Озерки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Cхлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31.
1890 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-07-16 10:59 | 2019-07-16 11:45 | ВЛ | ВЛИ-0,4кв №2 КТП №320 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы А в пролете опор № 9-10 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП № 320 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Обрыв провода в пролете опор № 9-10 ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП № 320 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 9-10 ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП № 320 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП № 320 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. Предусмотреть проверку состояния проводов в местах соединений в рамках ремонтной программы 2019.
1891 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-07-15 15:50 | 2019-07-15 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №77 Ольховка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения на ответвлении от опоры №63 ВЛ-0,4кВ №1 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Повреждение на вводе в здание потребителя на ответвлении от опоры №63 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре № 50 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-77 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37.
1892 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-07-16 13:49 | 2019-07-16 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ-10 кВ "Огиб" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы В в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-234 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-234 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 из-за ухудшения механической прочности провода | Обрыв провода фазы "В" марки А-25 в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-234 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-234 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 в пролете опор №13 - №21 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-234 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
1893 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 412 | 2019-07-17 06:50 | 2019-07-17 08:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Жилмассив" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие изоляции по воздуху между проводами из-за упавшей ветки дерева на абонентском участке ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС Ш34 за Р-6. | Перекрытие изоляции по воздуху между проводами из-за упавшей ветки дерева на абонентском участке ВЛ за Р-6 ВЛ 10кВ Жилмассив ПС Ш34. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Жилмассив ПС Ш-34 Направить письмо владельцу абонентского участка за Р-6 ВЛ 10кВ Жилмассив ПС Ш34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
1894 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 396 | 2019-07-12 06:54 | 2019-07-12 08:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ Россия от ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №4-5 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №4-5 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12. Организовать проведение регулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1-5 ВЛ-6кВ Россия ПС Ш-12.
1895 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-07-14 15:35 | 2019-07-14 17:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №60-65 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13.
1896 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-07-14 16:01 | 2019-07-14 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №80-85 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35.
1897 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 402 | 2019-07-14 09:15 | 2019-07-14 11:13 | ВЛ | ВЛ-6кВ Совхоз-10 от ПС Ш-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском КТП№732 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Повреждение на абонентском КТП №732 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Направить письмо владельцу абонентского КТП №732 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1898 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-07-13 13:21 | 2019-07-13 13:26 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ Алексевевка Н-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание в ЩУ-0,23кВ потребителя привело к отключению АВ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Нарушение электрической изоляции ЩУ-0,23кВ потребителя привело к отключению АВ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов. Выдать предписание потребителю поврежденного ЩУ-0,23кВ, подключенного от ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13 о необходимости приведения ЩУ-0,23кВ и электропроводки в соответствии с требованиями ПУЭ.
1899 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-07-13 13:55 | 2019-07-13 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ Кривянка Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Вышли из строя ПН-2 фаз А,С РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №14-19 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №737 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1900 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-07-13 15:29 | 2019-07-13 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ Совхоз ПС Ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16, с последующим обрывом провода фазы В. | Обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 из-за ухудшения механической прочности провода. | Обрыв провода фазы В марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Вышел из строя ПН-0,4кВ фазы В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение верхового осмотра в пролетах опор №9-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1901 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-07-14 11:20 | 2019-07-14 13:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 ЗТП №742 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлёсту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №742 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №742 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Вышли из строя ПН-2 фаз А,С РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №742 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №742 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №742 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1902 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 11:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 г. произошло ухудшение контакта на нижних клеммах АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2, что привело к повреждению АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Вышел из строя АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40, в результате ухудшения контакта на нижних клеммах. | Вышел из строя АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Произвести внеочередной осмотр электрооборудования КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение протяжки контактов электрооборудования КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1903 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2019-07-16 17:10 | 2019-07-16 18:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП№664 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Повреждение на абонентском КТП№664 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Направить письмо владельцу абонентского КТП №664 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1904 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2019-07-16 20:52 | 2019-07-16 22:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП№554 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Повреждение на абонентском КТП №554 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Направить письмо владельцу абонентского КТП №554 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1905 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 414 | 2019-07-18 16:18 | 2019-07-18 18:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на абонентском КТП-469 привело к отключению ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47. | Повреждение на абонентском КТП-469 ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-469 ВЛ 10 кВ КОС ПС Ш-47 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КОС ПС Ш-47.
1906 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-07-18 18:53 | 2019-07-18 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №345 Озерки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Cхлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31.
1907 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 413 | 2019-07-17 14:25 | 2019-07-17 16:18 | ВЛ | ВЛ-6кВ Юж.горьковск.-2 -Ильичёвка ПС Н-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №672 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. | Повреждение на абонентской КТП №672 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. Направить письмо владельцу абонентского КТП №672 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1908 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2019-07-19 18:29 | 2019-07-19 20:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Крымский" ПС Ш-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс посторонних предметов на провода ВЛ в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ Крымский ПС Ш14 | Наброс посторонних предметов на провода ВЛ в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ Крымский ПС Ш14 | Поврежденного оборудования нет | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ Крымский ПС Ш14 в рамках ТОиР 2019 года Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Крымский ПС Ш14 в пролете опор №29 - №70.
1909 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-07-19 19:10 | 2019-07-19 20:27 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз ПС Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз ПС Ш-16. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз ПС Ш-16.
1910 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-07-20 09:45 | 2019-07-20 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) произошло нарушение структуры материала (усыхание, разрушение) колпачка, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора фазы А ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Срыв изолятора фазы А ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Разрушение колпачка крепления изолятора фазы А на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. Произвести комиссионное обследование опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11 подвергшейся однофазному замыканию на землю. Внести данную опору в перечень опор на которые запрещен подъем без применения ГПМ. Нанести обозначение опоры на которую запрещен подъем.
1911 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-07-21 11:16 | 2019-07-21 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №43 ВЛ-10 кВ Родина ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №43 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №43 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №43 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение внеочередного верхового осмотра в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №43 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1912 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-07-21 12:20 | 2019-07-21 14:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №270 ВЛ-10 кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1913 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2019-07-22 15:14 | 2019-07-22 17:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1972 г. произошло ухудшение механической прочности и обрыв шлейфа ф "В" на РТП-345 в сторону КТП №345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Обрыв шлейфа ф "В" на РТП-345 в сторону КТП №345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31, в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа ф. "В" выполненного проводом марки А-50 на РТП-345 отпайки к КТП №345 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-7 отпайки к КТП-345 ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31.
1914 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 422 | 2019-07-23 16:44 | 2019-07-23 17:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кирова" ПС Ш-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1980 г. произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к обрыву шлейфа на РТП-196 ВЛ-10 кВ "Кирова" ПС Ш-18. | Обрыв шлейфа на РТП-196 ВЛ-10 кВ "Кирова" ПС Ш-18. | Обрыв шлейфа ф. "А" выполненного проводом марки АС-35 на РТП-196 ВЛ-10 кВ "Кирова" ПС Ш-18. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Кирова ПС Ш-18, особое внимание уделять состоянию шлейфов на РТП и спускам к КТП. Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-14 отпайки к КТП-196 ВЛ-10 кВ Кирова ПС Ш-18.
1915 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 423 | 2019-07-24 03:37 | 2019-07-24 05:14 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №307 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" от ПС Ш-9. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к КТП №307 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентской отпайки к КТП №307 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9.
1916 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-07-26 16:50 | 2019-07-26 18:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При воздействии повторяющихся стихийных явлений в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра произошел схлест проводов в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15. | Схлест проводов в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15 при воздействии повторяющихся стихийных явлений в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проверку средств грозозащиты ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15. Произвести проверку заземляющих спусков опор №63,64 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15
1917 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2019-07-26 16:55 | 2019-07-26 18:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Апаринка" ПС Ш-14 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При прохождении грозового фронта с ливневым дождем и шквалистым ветром, вследствие атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш14 с разрушением разрядника на КТП-117. | Разрушение разрядника на КТП-117 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш14, при прохождении грозового фронта. | Разрушение разрядника фазы "А" марки РВО-10 на КТП-117 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 | Организовать проведение внеочередного осмотра КТП-117 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14, особое внимание уделять состоянию грозозащиты. Произвести замену разрядника РВО на КТТП-117 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14.
1918 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-07-26 18:08 | 2019-07-26 20:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП №24 Огиб | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации (с 1979 года) произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов фаз "С и В" в пролетах опор №6/16- 6/17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26. | Cхлест проводов в пролете опор №6/16- 6/17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. | Вышли из строя ПН-2 фаз "В и С" на РБ-0,4кВ №1 в КТП-24 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26 | Запланировать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 6/16- 6/17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26.
1919 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2019-07-25 13:06 | 2019-07-25 15:01 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на абонентском КТП-74 привело к отключению ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Повреждение на абонентском КТП-74 ВЛ-10кВ Ольховка ПС Ш-37. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-74 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС Ш-37 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ольховка ПС Ш-37.
1920 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 430 | 2019-07-28 10:18 | 2019-07-28 12:14 | ВЛ | ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №19-20 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №19-20 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-25 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20.
1921 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-07-29 09:40 | 2019-07-29 11:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №25-30 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42.
1922 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 433 | 2019-07-29 20:34 | 2019-07-29 22:14 | ВЛ | ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №9-10 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №9-10 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-10 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20.
1923 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-07-27 12:07 | 2019-07-27 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 300 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При прохождении грозового фронта в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с произошел схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-300 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34. | Cхлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-300 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34, при прохождении грозового фронта в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-300 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-300 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34.
1924 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 428 | 2019-07-27 09:10 | 2019-07-27 10:57 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия стороннего не установленного лица произошел обрыв провода в пролетах опор №29-31 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. | Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №29-31 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9 сторонним не установленным лицом. | Обрыв провода марки АС-50 в пролетах опор №29-31 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9 в пролете опор №27-33. Направить отношение в УВД по Красносулинскому району по факту повреждения оборудования на ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9
1925 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-07-30 12:37 | 2019-07-30 13:49 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 32 ВЛ 6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ на крыше частного дома абонентом падение предмета на вводной провод и обрыв вводного провода от оп.№26. | Обрыв вводного провода в жил. дом от опоры № 26 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 32 ВЛ 6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв вводного провода марки А-16 в жилой дом от опоры №26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №32 ВЛ 6кВ "Мир" ПС Г-6. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №32 ВЛ 6кВ "Мир" ПС Г-6.
1926 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 436 | 2019-07-30 15:45 | 2019-07-30 17:44 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Грязновка" ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 6кВ "Грязновка" ПС Г-14. | Кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ 6кВ "Грязновка" ПС Г-14 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет | Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10-13 ВЛ-6кВ "Грязновка" ПС Г-14
1927 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 437 | 2019-07-30 15:50 | 2019-07-30 17:46 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 г. произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Кратковременный схлест проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-17 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1928 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-07-28 21:11 | 2019-07-28 22:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №77 Ольховка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ответвительного провода к вводу в здание от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37. | Обрыв ответвительного провода к вводу в здание потребителя от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37. | Ответвительный провод АПВ 1х10 - 17м. к вводу в здание потребителя от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37. Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, с рекомендацией применения ответвительных проводов марки СИП.
1929 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-07-28 10:55 | 2019-07-28 12:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №122 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации, с 1984 г. произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие схлест проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №122 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Нарушение структуры материала провода привело к схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №122 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5 | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №122 по ВЛ-10кВ "Дружба" от ПС С-5. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1930 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 435 | 2019-07-30 15:40 | 2019-07-30 17:33 | ВЛ | ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №15-20 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20.
1931 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2019-07-30 22:00 | 2019-07-30 23:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №489 ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27. | Электродуговое повреждение на абонентской отпайке к КТП №489 ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27. Направить письмо владельцу абонентской отпайки к КТП №489 ВЛ-10кВ Ягодинка ПС Ш-27 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1932 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2019-07-31 21:53 | 2019-07-31 22:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №10-15 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27.
1933 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 440 | 2019-07-31 21:55 | 2019-07-31 23:48 | ВЛ | ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №50-51 ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40. | Схлест проводов фаз А и С в пролете опор №50-51 ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №50-55 ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40.
1934 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 441 | 2019-08-02 12:05 | 2019-08-02 14:00 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло провисание провода в пролете опор №29-30 и как следствие кратковременный схлест проводов ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Провисание провода в пролете опор №29-30 ВЛ 6кВ "Смирнов" ПС Г-15 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 . Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение защиты ВЛ от атмосферных перенапряжений
1935 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-08-05 11:23 | 2019-08-05 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест провод в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Отключен АВ-0,4кВ №3 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Отключен АВ-0,4кВ №3 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №193 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1936 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-08-05 19:20 | 2019-08-05 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №14 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате ветровой нагрузки произошел схлест без повреждения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №14 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №14 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №14 по ВЛ-6кВ "Пролетарка" от ПС С-2. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
1937 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-08-03 10:24 | 2019-08-03 12:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Западной" ПС Ш-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском участке к Пашеновский карьер по ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26. | Нарушение электрической изоляции на абонентском участке ВЛ-10кВ Западной ПС Ш-26 за Р-отп. абон. Пашеновский карьер. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26. Направить письмо владельцу электроустановки (отпайка за Р-отп. абон. Пашеновский карьер ВЛ 10кВ Западной ПС Ш26) о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
1938 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-08-04 13:10 | 2019-08-04 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш26. Срабатывание ПН2-0,4кВ ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-177 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. | Вследствие длительной ветровой нагрузки, произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш26. | Повреждение ПН2-0,4кВ ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-177 ВЛ-10кВ Огиб ПС Ш-26. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш-26 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ-10 кВ "Огиб" Ш-26.
1939 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-08-02 13:47 | 2019-08-02 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 г. произошло ухудшение механической прочности провода фазы "А", и как следствие обрыв провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. | Обрыв провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20. | Обрыв провода фазы "А" марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20.
1940 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-08-02 16:20 | 2019-08-02 18:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №569 Рыбхоз Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №569 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №569 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №569 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №569 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1941 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 447 | 2019-08-04 18:19 | 2019-08-04 20:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прчности провода, его растяжение, что привелок кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №40-45 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №40-45 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1942 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-08-04 15:46 | 2019-08-04 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №281 ВЛ-6 кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛЬ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №14-15 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №281 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1943 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-08-05 11:57 | 2019-08-05 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №372 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности провода фазы "А", и , как следствие обрыв провода в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №372 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Обрыв провода в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №372 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Обрыв провода фазы "А" марки А-25 в пролете опор №4-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №372 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Провести проверку состояния проводов и соеденительных проводов в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №372 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №372 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36.
1944 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-08-05 13:34 | 2019-08-05 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-0,4кВ №2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-0,4кВ №2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Вышел из строя ПН-0,4кВ №2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41
1945 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2019-08-08 15:33 | 2019-08-08 17:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание провода в пролете опор №161-162 ВЛ-10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 и как следствие кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Нарушение структуры материала провода в пролете опор №161-162 в результате длительной эксплуатации привело к отключению ВЛ-10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №161-162 ВЛ-10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №160-165 ВЛ-10 кВ Аграфеновка ПС Н-15
1946 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 456 | 2019-08-10 14:38 | 2019-08-10 16:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №466 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Нарушение электрической изоляции абонентской отпайки к КТП №466 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №466 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ "платово" ПС Г-2.
1947 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-08-05 17:40 | 2019-08-05 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №9-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №521 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
1948 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-08-06 12:42 | 2019-08-06 13:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №279 ВЛ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 | Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №279 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
1949 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-08-11 13:45 | 2019-08-11 15:32 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП№27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Нарушение структуры метериала провода провело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41.
1950 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-08-10 09:22 | 2019-08-10 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от ЗТП № 269 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов в пролетах опор №33-34 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-269 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34. | Обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор №33-34 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-269 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34. | Обрыв проводов 3-х фаз марки А-25 в пролете опор №33 - №34 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-269 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34. | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-269 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-269 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34
1951 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-08-10 15:34 | 2019-08-10 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №321 Пухляковка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие наезда стороннего не установленного транспорта (легкового автомобиля) на опору ВЛ-0,4кВ №1 КТП-321 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 и отключение АВ-0,4кВ №1 КТП-321. | Схлест проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-321 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34 и растрескивание бетона опоры №7 при наезде транспорта на опору. | Трещены бетона опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-321 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Внести опору №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-321 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34 в перечень опор, на которые запрещен подъем. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-321 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34 Направить отношение в УВД по Усть-Донецкому району по факту повреждения опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-321 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34 автотранспортом.
1952 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 458 | 2019-08-11 10:10 | 2019-08-11 12:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя КТП-308(Абонентское) ВЛ-10кВ Придонский Ш-34. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП-308 ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34. Направить письмо владельцу электроустановки КТП-308(Абонентское) ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
1953 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-08-11 11:15 | 2019-08-11 12:33 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №4 КТП-19 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-19 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32 и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке, в результате длительной эксплуатации в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-19 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-19 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-19 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32, особое внимание уделять состоянию вязки.
1954 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-08-11 14:50 | 2019-08-11 16:43 | ВЛ | вл-0.4Кв №3 ктп №36 вл-10Кв сОВХОЗ пс ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение механической прочности провода фазы "С", и как следствие обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16, вышел из строя ПН-0,4кВ РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Обрыв провода фазы "С" марки А-25 в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16, вышел из строя ПН-0,4кВ РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Провести проверку состояния проводов и соеденительных проводов в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №36 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
1955 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-08-15 17:05 | 2019-08-15 18:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1979г. произошло нарушение структуры материала и как следствие обрыв провода фазы "В" а пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Обрыв провода марки фазы "В" марки А-35 в пролетах опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2. | Предусмотреть в объемах ТО иР, в рамках ремонтной программы 2019г. верховую ревизию ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2 Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ 6кВ "Платово" ПС Г-2
1956 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 462 | 2019-08-12 17:25 | 2019-08-12 18:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрегулирование, повреждение ножа и обрыв шлейфа фазы "А" 10кВ с перекрытием соседней фазы "В" Р-ТП №186 КТП №186 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Повреждение Р-ТП №186 КТП №186 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | Повреждение РЛНД Р-ТП №186 КТП №186 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | Произвести внеочередной осмотр Р-ТП КТП ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать регулировку РЛНД Р-ТП №23, Р-ТП №537, Р-ТП №186 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
1957 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 463 | 2019-08-13 18:05 | 2019-08-13 18:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провкса провода в пролетах опор №30-40 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №30-40 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41.
1958 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 472 | 2019-08-18 10:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 произошло образования облака пыли, что привело к загрязнению изоляторов и последующему электродуговому перекрытию с разрушением 1 изолятора из 9 на опоре №83, ф.С. | Электродуговое перекрытие на опоре №83, ф.С ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15 с разрушением 1 изолятора из 9, по загрязненной изоляции при производстве сельскохозяйственных работ. | Электродуговое перекрытие на проводе марки АС 185, 1 изолятор разрушен марки ПС 70 на опоре №83 ф.С ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15, особое внимание уделять состоянию изоляторов. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №81, 82, 83, 84 ВЛ 110 кВ Г-2 - Г-15
1959 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-08-17 08:57 | 2019-08-17 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 Пухляковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов в пролетах опор №23/1-23/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34. | Обрыв провода в пролетах опор №23/1-23/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №23/1-23/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34. | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34.
1960 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 471 | 2019-08-17 12:50 | 2019-08-17 14:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Чумаки" ПС Ш-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора на опоре №58 ВЛ-10кВ "Чумаки" ПС Ш-32. | Срыв изолятора со штыря траверсы фазы "В" опоры №58 ВЛ-10кВ "Чумаки" ПС Ш-32. | Разрушение колпачка типа К-7 изолятора ф. «В» на опоре №58 ВЛ-10кВ "Чумаки" ПС Ш-32. | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-10 кВ "Чумаки" ПС Ш-32. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Чумаки" ПС Ш-32 в пролете опор №58-20 отпайки к КТП-20, обратив особое внимание на состояние изоляторов и сцепной арматуры.
1961 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-08-15 12:47 | 2019-08-15 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж. Горьковская-2-Ильичевка ПС Н-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6, с последующим обрывом провода фазы В. | Электродуговое повреждение привело к обрыву провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. | Обрыв провода фазы В, марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6.
1962 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 465 | 2019-08-15 14:40 | 2019-08-15 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38.
1963 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 466 | 2019-08-15 15:10 | 2019-08-15 17:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №31-36 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38.
1964 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2019-08-15 17:08 | 2019-08-15 19:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №58-59 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №58-59 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №58-63 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13.
1965 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-08-15 18:09 | 2019-08-15 19:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43, с последующим обрывом провода фазы В. | Электродуговое повреждение привело к обрыву провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Обрыв провода фазы С, марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Запланировать проведение верхового осмотра в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №278 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1966 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 476 | 2019-08-22 09:27 | 2019-08-22 11:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №39-40 и как следствие кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С", при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №37-45 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17. Рассмотреть возможность проведения верховой ревизии ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17 в пролете опор №35-45.
1967 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2019-08-20 19:05 | 2019-08-20 20:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "КРС" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя за Р-3 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя за Р-3. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-3 ВЛ 10 кВ КРС Ш-34 "Объединение Турбаз"о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ КРС Ш-34.
1968 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2019-08-21 17:15 | 2019-08-21 19:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Степной" ПС Ш-31 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие изменения свойств материала (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1978г), провисания провода при сопутствующей ветровой нагрузке произошло перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ Степной ПС Ш-31. | Перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ Степной ПС Ш-31. | Повреждений оборудования нет | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ Степной ПС Ш-31 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ Степной ПС Ш-31
1969 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 478 | 2019-08-22 21:20 | 2019-08-22 23:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за перепада температур окружающего воздуха, длительного воздействия ультрафиолетового излучения и ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала изолятора ШС-10, и его разрушение на опоре №136 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора ШС-10 ( с 1976 г.), и его разрушение на опоре №136 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31. | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №136 ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31. | Провести комиссионное обследование опоры №136 ВЛ 10 кВ Озерки ПС Ш31, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Озерки ПС Ш31
1970 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-08-22 14:20 | 2019-08-22 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №58 Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не умышленное воздействие на ЭУ - увеличение нагрузки потребителями. | Отключился АВ-0,4кВ №1 в КТП-58 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14 из-за увеличения нагрузки потребителями. | нет | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14 Провести замер нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14, и в случае необходимости произвести распределение нагрузки пофазно.
1971 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-08-23 19:23 | 2019-08-23 20:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №209 ВЛ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43, вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №209 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
1972 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-08-24 10:39 | 2019-08-24 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №434 по ВЛ-10кВ Зверпромхоз от ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №434 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №434 ВЛ-10кв Зверпромхоз ПС Ш-42. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №30-40 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №434 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор № 30-40 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №434 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
1973 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 484 | 2019-08-24 20:12 | 2019-08-24 22:11 | ВЛ | ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической мощности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №83-84 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Схлест проводов фаз А и С в пролете опор №83-84 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №80-85 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №80-85 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43
1974 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 487 | 2019-08-26 21:30 | 2019-08-26 23:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15. | Схлест проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной экплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Провести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-30 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-30 ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15.
1975 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-08-24 11:05 | 2019-08-24 12:27 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 147 ВЛ 6кВ "Правда" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии стороннего лица произошел обрыв провода фазы "А", с подхлестом провода фазы "В" при падении в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №147 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №147 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №147 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №147 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. Предусмотреть проверку состояния проводов в местах соединений в рамках ремонтной программы 2019г. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №147 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6.
1976 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 475 | 2019-08-22 05:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации с 1979 г. произошел обрыв провода ф. В на опоре №3 (11.2 км от ПС 110 кВ Ш-35) в месте крепления к гирлянде изоляторов с падением на землю. | Обрыв провода в ПГН по ф. "В" в пролете опор №3-4 с последующим перекрытием и разрушением гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №3 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35. | Провод марки АС 240/39 и гирлянда изоляторов (ПС-70 - 8 шт.) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-19 ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35
1977 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-08-24 19:21 | 2019-08-24 20:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №6 Апаринка Ш-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При постоянных ветровых нагрузках и увеличении температуры наружного воздуха произошел обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1/7 - №1/8 | Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1/7 - №1/8 | Обрыв проводов марки А-25 в пролете опор № 1/7 - №1/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14 в пролете опор №1/1 - №1/11.
1978 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 488 | 2019-08-27 16:27 | 2019-08-27 18:22 | ВЛ | ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №38-39 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №38-39 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №35-40 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №35-40 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41.
1979 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2019-08-28 21:45 | 2019-08-28 22:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. | Нарушение структуры материала провода привело кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода В пролетах опор №22-27 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №22-27 ВЛ-10кВ ПТФ-3 ПС Ш-35.
1980 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2019-08-28 15:36 | 2019-08-28 16:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №502 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №502 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Направить письмо владельцу абонентской отпайки к КТП №502 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
1981 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 491 | 2019-08-28 21:53 | 2019-08-28 22:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1975г), провисание провода, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлест проводов в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1975г), провисание провода, и как следствие, при сопутствующей ветровой схлест между проводами в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра в пролете опор №130-157 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34.
1982 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-08-24 10:20 | 2019-08-24 12:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 58 ВЛ 10 Молблок Н-21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту ввода от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №58 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21. | Схлест водного провода от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №58 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №58 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21 к частному домовладению. Рассмотреть возможность замены голых проводов на изолированный по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №58 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21
1983 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-08-24 12:31 | 2019-08-24 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ10кВ Ростовский Н9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не умышленное повреждение абонентом вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ10кВ Ростовский Н9. | Обрыв (абонентского) фазного вводного провода от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ10кВ Ростовский Н9. | Поврежденного оборудования нет | Провести беседы с населением о содержании электрооборудования в исправном состоянии и недопущении повреждения оборудования распределительных сетей. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ10кВ Ростовский Н9.
1984 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-08-26 13:49 | 2019-08-26 15:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №А-37 по ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) произошло осыпание бетона с потерей механической прочности опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№ А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Высыпание бетона с оголением арматуры пасынка опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№ А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. | Излом пасынка опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№ А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Рассмотреть возможность включения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№ А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 в план капитального ремонта 2020 года Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№ А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 по всей длинне
1985 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 493 | 2019-08-30 11:36 | 2019-08-30 13:32 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Родина" ПС Г-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6кВ "Родина" ПС Г-14 из-за повреждения на абонентском КТП №104. | Электродуговое повреждение на абонентском КТП №104 ВЛ 6кВ «Родина» ПС Г-14. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №104 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ «Родина» ПС Г-14
1986 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 497 | 2019-08-31 12:15 | 2019-08-31 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Завод-1" ПС С-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №489 ВЛ 10кВ «Завод-1» ПС С-5. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №489 ВЛ 10кВ «Завод-1» ПС С-5. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №489 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Завод-1" ПС С-5.
1987 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-08-31 13:50 | 2019-08-31 14:52 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ №1 КТП № 110 ВЛ 6кВ "Соколовка" ПС Н-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №110 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8 произошел обрыв вводного провода от опоры №10. | Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №110 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8 потребителем. | Обрыв вводного провода марки СИП-2 от опоры №10 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №110 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №110 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
1988 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 502 | 2019-08-31 21:53 | 2019-08-31 22:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) произошло нарушение структуры материала провода, его растяжение, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №118 - №119 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №118 - №119 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №110 - №120 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5.
1989 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 505 | 2019-09-01 09:49 | 2019-09-01 11:47 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При проведении сельскохозяйственных работ произошел зацеп провода фазы "В" с замыканием провода фазы "С" в пролете опор №187-188 крупногабаритной техникой с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре №187 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №187 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2 сторонней крупногабаритной техникой. | Срыв изолятора марки ШФ-10 с образованием трещины при ударе о траверсу фазы "В" на опоре № 187 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Направить письмо владельцу сельхозугодий о необходимости соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ударник ПС С-2.
1990 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 499 | 2019-08-31 14:40 | 2019-08-31 16:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Пухляковка" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя КТП-463(Абонентское) ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП-463 ВЛ-10кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Пухляковка ПС Ш34. Направить письмо владельцу электроустановки КТП-463(Абонентское) ВЛ 10кВ Пухляковка ПС Ш34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
1991 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 492 | 2019-08-29 13:55 | 2019-08-29 15:38 | ВЛ | ВЛ-6кВ Совхоз-10 от ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №48-49 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №48-49 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провкса провода в пролетах опор №45-50 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №45-50 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12.
1992 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 494 | 2019-08-31 07:50 | 2019-08-31 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло изменение свойств материалов, потеря механической прочности изолятора, что привело к разрушению изолятора на опоре №9 отпайки к КТП №584 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Разрушению изолятора на опоре №9 отпайки к КТП №584 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42, в результате изменения свойств материалов, потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | Разрушен изолятор марки ШФ-10 фазы "А" на опоре №9 отпайки к КТП №584 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-10 отпайки к КТП №584 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Внести опору №9 отпайки к КТП №584 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 в перечень опор подъем на которые запрещен, с обозначением данной опоры на схеме и вокруг стойки опоры.
1993 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 503 | 2019-09-01 05:16 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ в охранной зоне на ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, на опоре №70 ф.А, в результате перекрытия гирлянды изоляторов по осевшей пыли на изоляции. | На опоре №70 ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14, следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" в процессе оседания пыли на изоляторах, при производстве сельскохозяйственных работ. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов опоры №70, ф.А | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №50-90 ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №69-71 ВЛ 110 кВ Г20-Г14.
1994 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 504 | 2019-09-01 05:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-35 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ в охранной зоне на ВЛ 110 кВ Ш30-Ш35 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов опоры №3 ф.В. | На ВЛ 110 кВ Ш30-Ш35 следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов опоры №3 ф.В в процессе проведения сельскохозяйственных работ с образованием пыли. | Следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "В" опоры №3 | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №1-40 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш35. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №2-4 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш35.
1995 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-09-01 16:28 | 2019-09-01 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №60 МТФ Ш-47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №60 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №60 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №22 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №60 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №60 ВЛ-10кВ МТФ Ш-47.
1996 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-09-01 18:25 | 2019-09-01 19:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №15 Чумаки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.4, Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Отсутствие электрического контакта из-за трещины корпуса ответвительного зажима на опоре №22 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32. | Нарушение структуры материала (пластик) в результате ультрафиолетового излучения и ,как следствие, трещины корпуса ответвительного зажима на опоре №22 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32. | Ответвительный герметичный зажим для соединения СИП магистрали сечением 95мм2 с ответвлением к вводу в здание потребителя, выполненного проводом СИП сечением 16мм2 - 1 шт. | Запланировать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-15 ВЛ-10кВ Чумаки ПС Ш32, обратив особое внимание на состояние соединительных и ответвительных зажимов. При ремонте и реконструкции ВЛ применять качественные зажимы для соединения проводов марки СИП, имеющие сертификат соответствия.
1997 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-09-04 10:15 | 2019-09-04 11:22 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП-3 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14, особое внимание уделять состоянию вязки.
1998 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 496 | 2019-08-31 10:55 | 2019-08-31 12:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1991 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №28-29 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №25-30 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС Н-13.
1999 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 501 | 2019-08-31 21:43 | 2019-08-31 23:36 | ВЛ | ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. В и С в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-30 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-30 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20.
2000 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-08-31 15:00 | 2019-08-31 16:33 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Кратковременное увеличение нагрузки потребителем, подключенного от опоры №29, привело к отключению АВ-0,4кВ №4 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры № 29 привело к отключению АВ-0,4кВ №4 ВЛИ-0,4кВ №4 РУ-0,4кВ КТП №421 ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №29 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20.
2001 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-09-06 17:15 | 2019-09-06 18:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №55 МТФ Ш-47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения на абонентском ответвлении от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 фазы "С" на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Повреждение на вводе в здание потребителя на ответвлении от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Вышел из строя ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре № 14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47.
2002 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-09-06 17:57 | 2019-09-06 19:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 Листопадов | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При порывах ветра до 16 м/с произошел схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10кВ Листопадов ПС Ш 32. | Cхлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10кВ Листопадов ПС Ш 32, при усилении ветра 16 м/с. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10кВ Листопадов ПС Ш 32 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ-10кВ Листопадов ПС Ш 32.
2003 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2019-09-09 06:07 | 2019-09-09 08:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №85-90 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор № 85-90 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
2004 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2019-09-09 18:17 | 2019-09-09 20:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и В в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлету проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опр №10-15 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №10-15 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13.
2005 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-09-05 15:18 | 2019-09-05 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП №17 Черни | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 г. произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32, вышел из строя ПН-2 фазы "В" на РБ-0,4кВ №4 в РУ-0,4 кВ КТП №17. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32, вышел из строя ПН-2 фазы "В" на РБ-0,4кВ №4 в РУ-0,4 кВ КТП №17. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 Организовать проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №1-28 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №17 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32.
2006 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-09-10 20:52 | 2019-09-10 22:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №268 Мелиховка Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие повреждения ответвительного провода к вводу в здание потребителя от опоры №14 произошло отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-268 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34. | Повреждение ответвительного провода к вводу в здание потребителя от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-268 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-268 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, с рекомендацией применения ответвительных проводов марки СИП. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-268 ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш34
2007 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-09-11 13:52 | 2019-09-11 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36.
2008 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-09-12 06:41 | 2019-09-12 07:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ответвительного абонентского провода к вводу в здание от опоры №2/13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-115 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14. | Обрыв ответвительного абонентского провода к вводу в здание потребителя от опоры №2/13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-115 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-115 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14 Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №2/13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-115 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, с рекомендацией применения ответвительных проводов марки СИП.
2009 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-09-14 12:02 | 2019-09-14 12:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №321 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1997 г. произошло ухудшение механической прочности и как следствие растяжение и обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 321 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 321 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 321 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 321 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 321 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2.
2010 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 530 | 2019-09-14 13:42 | 2019-09-14 14:24 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Вентствол-1" ПС Г-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №471 по ВЛ-6кВ "Вент. ствол" ПС Г-4. | Нарушение электрической изоляции абонентской отпайки к КТП №471 ВЛ-6кВ "Вент. ствол" ПС Г-4. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Вент. ствол" от ПС Г-4. Направить письмо владельцу абонентского КТП №471 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
2011 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-09-15 10:00 | 2019-09-15 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №114 ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13.
2012 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-09-16 14:15 | 2019-09-16 15:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 МТП №14 ВЛ 6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате замыкания вводного провода в жил. дом от опоры №12 произошло отключение АВ 0,4кВ №1 МТП №14 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Обрыв вводного провода от опоры № 12 по ВЛ-0,4кВ №1 МТП №14 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 МТП №14 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
2013 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-09-14 09:44 | 2019-09-14 10:13 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП № 107 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не умышленное воздействие на ЭУ - увеличение нагрузки потребителями. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в КТП-107 ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37 из-за увеличения нагрузки потребителями. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в КТП-107 ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-107 ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37. Провести замер нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-107 ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37, и в случае необходимости произвести распределение нагрузки пофазно.
2014 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-09-14 16:34 | 2019-09-14 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №76 ВЛ-10 кВ "МТФ" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс посторонних предметов на ВЛ - К.З при набросе на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-76 ВЛ-10кВ МТФ Ш47. | Сработал ПН-2 на РБ-0,4кВ №1 в КТП-76 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47 из-за К.З при набросе на ВЛ в целях хищения эл.энергии от опоры №31. | Сработал ПН-2 фазы "В" на РБ-0,4кВ №1 КТП-76 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47 | Организовать через администрацию сельских поселений разъяснительной работы с населением о недопустимости хищения электроэнергии. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-76 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47.
2015 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 270 | 2019-09-14 09:11 | - | ПС | ПС 110 кВ Н-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | В процессе эксплуатации произошло образование микротрещин в предохранительной мембране бака фазы "А" ЭВ 110кВ ВЛ НЗНП ПС Н8. | Нарушение герметичности предохранительной мембраны привело к снижению давления в баке фазы "А" ЭВ 110кВ ВЛ НЗНП ПС Н8. | Образование микротрещин в предохранительной мембране бака фазы "А" ЭВ 110кВ ВЛ НЗНП ПС Н8. | Провести оперативному персоналу ПС Н-8 внеплановый инструктаж на тему "Учащенный контроль за давлением элегаза в выключателях" Рассмотреть возможность приобретения течеискателя элегаза
2016 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-09-15 15:17 | 2019-09-15 17:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 Листопадов | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур окружающего воздуха произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2017 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 526 | 2019-09-13 04:34 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Н-9 - Ш-38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве сельскохозяйственных работ в охранной зоне на ВЛ 110 кВ Н9-Ш38 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, с разрушением 1 изолятора из 8 на опоре №79 ф.В, в результате осевшей пыли на изоляции. | Электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов с разрушением 1 изолятора из 8 на оп. №79 ф.В из-за загрязнения изоляции в процессе проведения сельскохозяйственных работ. | На ВЛ 110 кВ Н9-Ш38 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 185 и гирлянде изоляторов, 1 изолятор разрушен из 8 марки ПС-70 на опоре №79 ф.В. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №60-90 ВЛ 110 кВ Н9-Ш38. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №78-80 ВЛ 110 кВ Н9-Ш38.
2018 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 534 | 2019-09-16 02:52 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Ш14-Ш37,ВЛ 110кВ Ш34-Ш37. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве сельскохозяйственных работ в охранной зоне на ВЛ 110 кВ Ш14-Ш37 произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, на опоре №95 ф.С, в результате перекрытия гирлянды изоляторов по осевшей пыли на изоляции. | На ВЛ 110 кВ Ш14-Ш37 следы электродугового перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов опоры №95 ф.С в процессе проведения сельскохозяйственных работ с образованием пыли. | На ВЛ 110 кВ Ш14-Ш37 электродуговое перекрытие на проводе марки АС 150 и гирлянде изоляторов, 2 изолятора разрушено из 8 марки ПС-70 на опоре №95 ф.С. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №90-109 ВЛ 110 кВ Ш14-Ш37. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №94-96 ВЛ 110 кВ Ш14-Ш37.
2019 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 544 | 2019-09-18 14:40 | 2019-09-18 16:35 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы В в пролете опор № 91-92 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв провода фазы В в пролете опор № 91-92 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв провода фазы В марки АС-35 в пролете опор №91-92 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 в пролете опор 88-97.
2020 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-09-17 18:30 | 2019-09-17 18:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ-10 кВ Мясосовхоз ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36.
2021 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-09-18 17:04 | 2019-09-18 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Обрыв провода в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5, при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №15-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №125 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5.
2022 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 551 | 2019-09-18 23:03 | 2019-09-18 23:06 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 81-82 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Кратковременный схлест проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 81-82 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9 в пролете опор №80-87. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9.
2023 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 540 | 2019-09-18 07:31 | 2019-09-18 07:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф.А и С в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и С в пролете опор №64-65 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №60-65 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №60-65 ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38.
2024 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 539 | 2019-09-18 00:16 | 2019-09-18 01:58 | ВЛ | ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошло изменение свойств материалов, потеря механической прочности вязки провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №103 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Нарушение структуры материала провода привело обрыву вязки провода на опоре №103 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Обрыв вязки провода ф."С", марки А-50, на опоре №103 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Провести комиссионное обследование опоры №103 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке. Запланировать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 в пролетах опор №100-105, особое внимание уделять состоянию вязок проводов.
2025 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-09-10 12:58 | 2019-09-10 14:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №В-5 по ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №14 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-10/0,4кВ №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. | Нарушение электрической изоляции вводного провода абонента, подключенного от опоры №14 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-10/0,4кВ №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №В-5 по ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №14 по ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №В-5 по ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
2026 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-09-10 13:17 | 2019-09-10 14:57 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №Б-18 по ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н17 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №Б-18 по ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н17. | Нарушение электрической изоляции в результате наброса в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №Б-18 по ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н17. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №Б-18 по ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н17, особое внимание уделить состоянию проводов. Организовать проведение разъяснительной работы через администрацию сельского поселения о недопустимости повреждения оборудования распределительных сетей.
2027 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2019-09-10 13:34 | 2019-09-10 15:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Мехток ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и В в пролете опор №5-6 отпайки к КТП №Б-52 ВЛ-10 кВ Мехток ПС Н-17. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлету проводов фаз А и В в пролете опор №5-6 отпайки к КТП №Б-52 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-9 отпайки к КТП №Б-52 ВЛ-10 кВ Мехток ПС Н-17 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №1-9 отпайки к КТП №Б-52 ВЛ-10 кВ Мехток ПС Н-17
2028 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-09-10 14:17 | 2019-09-10 16:01 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №48 по ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве разгрузочных работ произошел наброс металлической проволоки в пролете опор №21-22 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции при набросе проволоки в пролете опор №21-22 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9. | Сработали ПН 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9 Организовать через администрацию сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения оборудования распределительных сетей.
2029 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-09-10 15:01 | 2019-09-10 16:12 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №230 по ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №230 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №230 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-8 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №230 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №5-10 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №230 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9
2030 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-09-10 15:43 | 2019-09-10 17:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф. А и В в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлету проводов фаз А и В в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №105-118 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №105-118 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19
2031 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-09-10 16:30 | 2019-09-10 18:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ Восход ПС Н-15. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлету проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ Восход ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №1-5 ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15
2032 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2019-09-12 06:28 | 2019-09-12 08:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло снижение механической прочности провода и, как следствие подхлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15. | Нарушение структуры материала в процессе длительной эксплуатации привело к подхлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-9 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор 1-9 ВЛ-10 кВ Поселок ПС Н-15
2033 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2019-09-14 11:24 | 2019-09-14 11:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №64-65 ВЛ 10кВ Память Кирова ПС Н9 и как следствие кратковременный схлест проводов. | Провисание провода в пролете №64-65 ВЛ 10кВ Память Кирова ПС Н9 и как следствие кратковременный схлест проводов. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ Память Кирова ПС Н9. Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ Память Кирова ПС Н9.
2034 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-09-18 09:15 | 2019-09-18 11:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Гребцово ПС Н-23 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Гребцово Н-23. | Нарушение электрической изоляции в результате наброса постороннего предмета в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ Гребцово ПС Н-23. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведения верхового осмотра в пролете опор №48-56 ВЛ 10 кВ Гребцово Н-23 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Гребцово Н-23
2035 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-09-08 18:01 | 2019-09-08 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 48 Новоегорьевка ПС Н9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 48 Новоегорьевка ПС Н9. | Нарушение электрической изоляции вводного провода абонента, подключенного от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 48 Новоегорьевка ПС Н9. | Вышел из строя ПН-2 фазы С ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП № 48 Новоегорьевка ПС Н9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 48 Новоегорьевка ПС Н9, особое внимание уделить состоянию проводов. Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №26 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 48 Новоегорьевка ПС Н9 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
2036 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-09-16 11:00 | 2019-09-16 12:58 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-168 ВЛ-10кВ Чумаки Ш-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-168 ВЛ-10кВ Чумаки Ш-32 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз В и С, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-168 ВЛ-10кВ Чумаки Ш-32. | Вышел из строя ПН-0.4кВ ф."С" РБ-0.4кВ №2 в РУ-0.4кВ КТП-168 ВЛ-10кВ Чумаки Ш-32. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-168 ВЛ-10кВ Чумаки Ш-32. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-168 ВЛ-10кВ Чумаки Ш-32, особое внимание уделять состоянию вязки.
2037 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-09-18 17:02 | 2019-09-18 17:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №403 ВЛ Мясосовхоз Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия сильной вентровой нагрузки, в процессе ьдлительной эксплуатации с 1977 года, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | В результате нарушения структуры материала, в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при воздействии сильной ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №403 ВЛ-1-кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №4-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №403 ВЛ-1ё0кВ Мясосовхоз ПС Ш-36 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №4-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №403 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36.
2038 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 538 | 2019-09-17 19:08 | 2019-09-17 20:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Черни" ПС Ш-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора на опоре №20 ВЛ-10кВ "Черни" ПС Ш-32. | Срыв изолятора со штыря траверсы фазы "В" опоры №20 ВЛ-10кВ "Черни" ПС Ш-32. | Разрушение колпачка типа К-7 изолятора ф. «В» на опоре №20 ВЛ-10кВ "Черни" ПС Ш-32. | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-10 кВ "Черни" ПС Ш-32. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Черни" ПС Ш-32 в пролете опор №20-10 отпайки к КТП-17, обратив особое внимание на состояние изоляторов и сцепной арматуры. Провести комиссионное обследование опоры №20 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
2039 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-09-18 16:17 | 2019-09-18 18:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При сильных порывах ветра и пляске проводов произошло ухудшение механической прочности и обрыв шлейфа ф. "А" на Р-2 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Обрыв шлейфа ф. "А" на Р-2 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Обрыв шлейфа ф. "А" выполненного проводом марки А-35 на Р-2 ВЛ-10кВ Озерки Ш-31. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролете опор №40-44 ВЛ-10кВ "Озерки" ПС Ш-31.
2040 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-09-18 12:54 | 2019-09-18 14:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №93 по ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции вводного провода абонента,подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС Н-9. Направить письмо владельцу абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №93 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС Н-9 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
2041 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-09-18 13:48 | 2019-09-18 15:37 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ Молблок ПС Н-21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21. | Схлест проводов фаз В и С в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21. | Вышел из строя ПН-2 в РУ 0,4 кВ ВЛ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21 . Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор № 10-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-21.
2042 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-09-18 17:14 | 2019-09-18 19:07 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Б-14 по ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода в пролёте опор №1-3 ВЛ-0.4кВ №1 КТП Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №1-3 ВЛ-0.4кВ №1 КТП Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17. | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролёте опор №1-3 ВЛ-0.4кВ №1 КТП Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №1-5 ВЛ-0.4кВ №1 КТП Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №1-5 ВЛ-0.4кВ №1 КТП Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н17.
2043 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-09-18 19:39 | 2019-09-18 21:36 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №Б-5 по ВЛ-10кВ Родина ПС Н-17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошел обрыв провода в пролете опор №17-20, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Обрыв провода в пролете опор №17-20 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-5 ВЛ-10кВ Родина ПС Н-17, при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключение АВ 0,4 кВ №1. | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №17-20 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-5 ВЛ-10кВ Родина ПС Н-17 | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №17-20 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №Б-5 ВЛ-10кВ Родина ПС Н-17. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №13-21 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №Б-5 ВЛ-10кВ Родина ПС Н-17.
2044 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2019-09-21 15:20 | 2019-09-21 15:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Юдино" ПС Н- 19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №18-19 ВЛ 10кВ Юдино ПС Н-19, и как следствие кратковременный схлест проводов. | Нарушение электрической изоляции проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 10кВ Юдино ПС Н-19 с последующим схлестом | Поврежденного оборудования нет | Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-23 ВЛ 10кВ Юдино ПС Н-19 Рассмотреть возможность верхового осмотра в пролете опор №15-23 ВЛ 10кВ Юдино ПС Н-19
2045 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2019-09-22 11:07 | 2019-09-22 11:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23 и как следствие кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Нарушение электрической изоляции в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23 с последующим схлестом провода. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №37-39 ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23 Запланировать в объеме ремонтной программы 2020 г верховой осмотр в пролете опор №34-42 ВЛ-10 кВ Полив ПС Н-23
2046 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-09-22 13:31 | 2019-09-22 14:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №В-12 по ВЛ-10кВ Филинский ПС Н-22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-12 ВЛ-10кВ Филинский ПС Н-22 и как следствие кратковременный схлест проводов. | Провисание провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-12 ВЛ-10кВ Филинский ПС Н-22 с последующим схлестом провода и как следствие отключением АВ-0,4кВ №1 КТП №В-12 ВЛ-10кВ Филинский ПС Н-22. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-12 ВЛ-10кВ Филинский ПС Н-22 Запланировать в объеме ремонтной программы 2020 г. верховой осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-12 ВЛ-10кВ Филинский ПС Н-22 в пролете опор №1-10
2047 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-09-22 14:01 | 2019-09-22 14:58 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №79 по ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №79 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 и как следствие кратковременный схлест проводов. | Провисание провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №79 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 с последующим схлестом провода и как следствие отключением АВ-0,4кВ №2 КТП №79 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №79 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19. Запланировать в объеме ремонтной программы 2020 г. верховой осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №79 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 в пролете опор №1-18.
2048 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-09-22 16:19 | 2019-09-22 18:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9. Отключен АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №14-15 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9 Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0.4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ Мир ПС Н-9 в пролете опор №12-19
2049 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-09-22 16:29 | 2019-09-22 17:56 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №А-12 по ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15. Отключен АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 | Поврежденного оборудования нет | Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15 в пролете опор №1-4
2050 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-09-19 10:26 | 2019-09-19 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №410 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1994 г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №410 по ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2. | Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №410 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №410 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП №410. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №410 по ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2. По результатам осмотра наметить мероприятия повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №410 по ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2.
2051 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-09-20 13:08 | 2019-09-20 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №91 ВЛ 6кВ "Родина" ПС Г-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ-6кВ "Родина" ПС Г-14 произошел обрыв вводного провода от опоры №15. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ-6кВ "Родина" ПС Г-14. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ-6кВ "Родина" ПС Г-14. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №91 по ВЛ-6кВ "Родина" от ПС Г-14. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2052 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 562 | 2019-09-22 13:10 | 2019-09-22 14:58 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора на опоре № 24 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Разрушение изолятора на опоре №24 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре № 24 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. Организовать проведение верховой осмотр ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 в пролете опор №20-28. Провести комиссионное обследование опоры №24 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем и проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
2053 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 565 | 2019-09-22 15:22 | 2019-09-22 15:28 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест провода в пролете опор №27-28 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Провисание провода в пролете опор №27-28 с последующим схлестом провода при порыве ветра и как следствие отключением ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 в пролете опор №24-30.
2054 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-09-21 19:34 | 2019-09-21 19:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-6 кВ Прогресс ПС Ш-41 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №22-30 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0,4кВ №3 КТП №218 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41 в пролете опор №22-23.
2055 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-09-21 20:10 | 2019-09-21 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №370 ВЛ-10 кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | При воздействии сильной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36, что привело к обрыву провода фазы В. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Обрыв провода фазы В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Обрыв провода марки А-35 фазы В в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №11-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 в пролете опор №11-12.
2056 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-09-21 20:41 | 2019-09-21 20:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №526 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №526 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №526 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №526 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №526 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0,4кВ №1 КТП №526 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 в пролете опор №7-8.
2057 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-09-22 10:47 | 2019-09-22 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ Зерновой Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Отключился АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №35-40 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0,4кВ №2 КТП №370 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 в пролете опор №37-38.
2058 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-09-22 19:48 | 2019-09-22 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Вышел из строя ПН-2 фазы А РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Вышел из строя ПН-2 фазы А РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Вышел из строя ПН-2 фазы А РБ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №9-15 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Произвести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение верховой ревизии элементов ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40 в пролете опор №9-10.
2059 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-09-21 12:15 | 2019-09-21 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №11 Апаринка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации (с 1993 года) произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-11 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Cхлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-11 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. | Вышел из строя ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 в ЗТП-1 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-11 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-11 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14.
2060 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-09-23 12:32 | 2019-09-23 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №22 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №22 ВЛ 10кВ "Мичурина" ПС С-11 произошел обрыв вводного провода от опоры №3 | Обрыв вводного провода от опоры № 3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №22 ВЛ 10кВ "Мичурина" ПС С-11 потребителем. | Вышел из строя ПН-2 фазы А в РУ 0,4кВ КТП № 22 ВЛ 10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП №22 ВЛ 10кВ "Мичурина" ПС С-11. Организовать через представителей администрации разъяснительную работу с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2061 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:16 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-448 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №448 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №448 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №448 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №9 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №448 ВЛ-10кВ Придонский Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2062 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 571 | 2019-09-23 09:40 | 2019-09-23 09:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесу проводов фаз А и В в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №50-56 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №50-56 ВЛ-10кВ Маркин-1 ПС Ш-27.
2063 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-09-23 15:24 | 2019-09-23 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате срыва изолятора с жилого дома произошло замыкание и обрыв абонентского вводного провода в жил. дом подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4 кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв абонентского вводного провода подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Вышел из строя ПН-2 фазы "В" РБ-0,4 кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15.. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15, особое внимание на вводные провода. Провести беседы с населением о содержании электрооборудования в исправном состоянии и недопущении повреждения оборудования распределительных сетей.
2064 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-24 14:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При проезде крупногабаритной техники под ВЛ 0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5 произошел зацеп провода фазы "В" с замыканием на провод фазы "С" в пролете опор №34-35. Провод фазы "В" оборвался. Отключился АВ-0,4 кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5, при проезде сторонней крупногабаритной техники. Отключился АВ-0,4 кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролете опор №30-37 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5. Направить отношение в УВД Красносулинского района по факту повреждения провода в пролете опор №34-35 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5.
2065 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-09-24 15:50 | 2019-09-24 16:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 341 ВЛ 6кВ "Орошение" ПС Н-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №341 по ВЛ-6кВ "Орошение" от ПС Н-8 произошел обрыв абонентского вводного провода от опоры №21. | Обрыв вводного провода от опоры №21 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №341 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Н-8 потребителем. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №341 по ВЛ-6кВ "Орошение" от ПС Н-8. Организовать через представителей администрации сельского поселения разъяснительную работу с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2066 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-09-25 08:41 | 2019-09-25 09:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 41 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №41 по ВЛ-6кВ "Лесхоз" от ПС С-2 произошел обрыв вводного провода от опоры №5. | Обрыв вводного провода от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №41 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 потребителем. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №41 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. Организовать через представителей администрации сельского поселения разъяснительную работу с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2067 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-09-25 08:57 | 2019-09-25 09:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 135 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф "А" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Срыв изолятора с крюка последующим касанием провода траверсы опоры № 9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2, из-за изменений свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ф "А" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. Рассмотреть возможность замены изоляторов в рамках ремонтной программы 2019г. ВЛ-0,4кВ №1 КТП №135 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2.
2068 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-09-25 16:17 | 2019-09-25 16:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 44 ВЛ 6кВ"Пролетарка" ПС C-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв абонентского вводного провода подключенного от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Обрыв вводного провода от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
2069 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 545 | 2019-09-18 15:11 | 2019-09-18 15:20 | ВЛ | ВЛ 110 кВ С-5 - Г-20 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии влияния грозовых перенапряжений с порывами ветра и дождем на ВЛ 110 кВ С5-Г20 произошло электродуговое перекрытие на проводе и шлейфе на опоре №95 ф.А. | В следствии влияния грозовых перенапряжений с порывами ветра и дождем на опоре №95 произошло электродуговое перекрытие на проводе и шлейфе ф.А на ВЛ 110 кВ С5-Г20, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ С5-Г20. | Следы электродугового перекрытия на проводе марки АС 150 на опоре №95 ф.А. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 110 кВ С5-Г20 в пролете опор №70-120, после прохождения грозового фронта. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №94-96 ВЛ 110 кВ С5-Г20.
2070 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2019-09-23 12:40 | 2019-09-23 14:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | При воздействии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора на опоре №8 ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34. | Нарушение структуры материала колпачка в результате высыхания и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел срыв изолятора на оп. №8 ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34 | Повреждение колпачка марки К-7 (1шт) на опоре №8 ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34 | Провести комиссионное обследование опоры №8 ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Придонский ПС Ш34 оп. №1 - №65
2071 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-09-27 10:56 | 2019-09-27 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1995г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №28 - №29 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор №28 - №29 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11, из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №28 - №29 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11.
2072 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-09-27 15:07 | 2019-09-27 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №95 ВЛ-6кВ"Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №1 КТП №95 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 произошел обрыв вводного провода от опоры №43. | Обрыв вводного провода от опоры №43 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №95 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Повреждение ПН-2 на КТП №95 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №95 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2073 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-09-28 14:14 | 2019-09-28 14:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 416 ВЛ 6кВ "Петровский" ПС Н-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При обрезке фруктовых деревьев на своем участке абонент допустил падение ветки на вводной провод, что привело к обрыву вводного провода подключенного от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №416 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3. | Обрыв абонентского вводного провода подключенного от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №416 по ВЛ-6кВ "Петровский" от ПС Н-3 . | Поврежденного оборудования нет | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №416 ВЛ-6кВ "Петровский" ПС Н-3.
2074 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-09-28 15:16 | 2019-09-28 15:59 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 420 ВЛ 10кВ "Первомайская" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за старения (загнивания) древесины на фронтоне жилого дома произошел срыв крюка и, как следствие схлест и обрыв абонентского вводного провода в жил.дом от оп.№ 8. | Обрыв вводного провода в жилой дом от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 420 ВЛ 10кВ "Первомайская" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет | Выдать предписание абоненту подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ 10кВ "Первомайская" ПС С-11 о замене не изолированного провода на изолированный Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ 10кВ "Первомайская" ПС С-11
2075 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 569 | 2019-09-23 05:51 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-50 - Ш-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | При производстве сельскохозяйственных работ произошло загрязнение изоляции ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9 с последующим электродуговым перекрытием в утренние часы по росе, на провод и гирлянду изоляторов и разрушением 1 изолятора из 9 на опоре №10 ф.А. | При увлажнении изоляции по росе в утренние часы произошло электродуговое перекрытие на провод и гирлянду изоляторов, с разрушением 1 изолятора из 9 , на опоре №10 ф.А ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9. | На ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9 разрушение 1 изолятора из 9 марки ПС 70 на опоре №10 ф.А. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению по ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9 в пролете опор №1-19. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №9-11 ВЛ 110 кВ Ш50-Ш9.
2076 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 570 | 2019-09-23 06:15 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ НГРЭС - Н-16 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией вблизи ВЛ 110 кВ НГРЭС-Н16 произошло загрязнение изоляции с последующим электродуговым перекрытием в утренние часы по росе, на провод и гирлянду изоляторов с разрушением 1 изолятора из 8 на опоре №2 ф.В. | Отключение ВЛ 110 кВ «НГРЭС-Н16» произошло в результате электродугового перекрытия на провод и гирлянду изоляторов, с разрушением 1 изолятора из 8 , на опоре №2 ф.В | На ВЛ 110 кВ НГРЭС-Н16 произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде марки ПФ 4,5 на опоре №2 ф.В. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению по ВЛ 110 кВ НГРЭС-Н16 в пролете опор №1-30. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №1-3 ВЛ 110 кВ НГРЭС-Н16.
2077 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-09-27 15:20 | 2019-09-27 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 ВЛ 10кВ Раздоры ПС Ш34 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур окружающего воздуха произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 ВЛ 10кВ Раздоры ПС Ш34 | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 ВЛ 10кВ Раздоры ПС Ш34 | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 ВЛ 10кВ Раздоры ПС Ш34 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 ВЛ 10кВ Раздоры ПС Ш34 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2078 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-09-28 11:25 | 2019-09-28 12:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-314 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов в пролетах опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-314 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34. | Обрыв провода в пролетах опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-314 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-314 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34. Вышел из строя ПН-2 на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-314. | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш34.
2079 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 581 | 2019-09-27 12:43 | 2019-09-27 12:49 | ВЛ | ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 1998 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №40-41 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №40-41 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Провести неплановый осмотр ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №40-45 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №40-41 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41
2080 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 587 | 2019-09-29 10:30 | 2019-09-29 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. | Поврежденного оборудования нет. | Провести неплановый осмотр ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №25-30 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №27-28 ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38.
2081 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 590 | 2019-09-29 12:15 | 2019-09-29 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Провести неплановый осмотр ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №30-35 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор № 31-32 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36.
2082 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 592 | 2019-09-29 13:50 | 2019-09-29 13:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ Весёлый от ПС Ш-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №45-46 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №45-46 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12. | Поврежденного оборудования нет. | Провести неплановый осмотр ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №45-50 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №45-46 ВЛ-6кВ Веселый ПС Ш-12.
2083 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-09-29 11:10 | 2019-09-29 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременномук схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №14-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16.
2084 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-09-29 12:15 | 2019-09-29 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1870 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №12-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах №12-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №1 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39.
2085 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-09-29 13:43 | 2019-09-29 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №262 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №262 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременногму схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №262 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №25-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №262 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №25-30 КТП №262 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
2086 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-09-29 15:59 | 2019-09-29 16:57 | ВЛ | ВЛ№3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №8-13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
2087 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 599 | 2019-09-30 23:05 | 2019-09-30 23:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошло снижение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ Восход ПС Н-15. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлету проводов фаз А и В в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ Восход ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №7-10 ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-10 ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15
2088 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-09-30 09:41 | 2019-09-30 10:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №Б-51 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-17 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №12-17 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17
2089 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-09-30 10:45 | 2019-09-30 12:28 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Б-14 по ВЛ-10кВ Мехток ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н-17. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №13-14 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н-17 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ-10кВ Мехток ПС Н-17
2090 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-09-30 12:50 | 2019-09-30 14:38 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №Б-64 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17
2091 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 597 | 2019-09-30 22:15 | 2019-09-30 22:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №16-17 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №16-17 ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17
2092 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 598 | 2019-09-30 22:30 | 2019-09-30 22:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ КРС ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ КРС ПС Н-9. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ КРС ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-9 ВЛ-10 кВ КРС ПС Н-9 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-9 ВЛ-10 кВ КРС ПС Н-9
2093 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-10-06 09:45 | 2019-10-06 11:14 | ВЛ | 0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При прохождении грозового фронта в сочетании с грозой и порывами ветра до 16 м/с произошел схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14. | При прохождении грозового фронта в сочетании с грозой и порывами ветра 16 м/с произошел схлест проводов фаз "А и В" в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14 в рамках ТОиР 2019 года. Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14.
2094 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 605 | 2019-10-10 15:35 | 2019-10-10 17:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв проволок верхнего повива и как следствие обрыв провода фазы "А" в пролете опор №91-93 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв проволок верхнего повива провода ф. "А" в пролетах опор №91-92 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | Обрыв провода фазы "А" марки А-50 в пролетах опор № 91-93 ВЛ-6кВ "Смирнов" от ПС Г-15. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 в пролете опор №89-95.
2095 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 604 | 2019-10-08 21:27 | 2019-10-08 22:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ Молблок ПС Н-21. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлету проводов фаз А и В в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ Молблок ПС Н-21. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 6-10 ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор № 6-10 ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21
2096 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-10-08 08:33 | 2019-10-08 10:14 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №В-5 по ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту в пролете опор №23-24 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. | Нарушение структуры материала провода, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №20-24 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-24 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22
2097 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-10-08 10:38 | 2019-10-08 11:42 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №3 от КТП№А-1 по ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции вводного абонентского провода, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абоненсткого вводного провода, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №А-1 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15.
2098 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-10-08 13:11 | 2019-10-08 14:58 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №А-21 по ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №16 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-21 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции вводного абонентского провода, подключенного от опоры №16 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-21 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-21 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15. Направить письмо владельцу абонентского вводного провода, подключенного от опоры №16 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-21 ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 о приведении электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
2099 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-10-13 10:40 | 2019-10-13 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 произошел обрыв вводного провода от опоры №12. | Обрыв вводного провода абонента от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №65 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования.
2100 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2019-10-11 11:04 | 2019-10-11 11:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Ш-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-10кВ Полив ПС Ш-32. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Ш-32. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки по ВЛ 10 кВ Полив Ш-32 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Полив Ш-32.
2101 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-10-11 15:05 | 2019-10-11 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №7 Апаринка Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14. | Обрыв провода в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 из-за ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "А" марки А-25 в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-7 ВЛ-10 кВ Апаринка ПС Ш-14. | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7 ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш14.
2102 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-10-12 09:22 | 2019-10-12 09:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 93 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не умышленное воздействие на ЭУ - увеличение нагрузки потребителями. | Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП-93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14 вследствие кратковременного увеличения нагрузки потребителями выше номинальной. | Поврежденого оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14 Организовать замер и распределение нагрузок (при необходимости) по ВЛ-0,4кВ КТП №93 ВЛ-10кВ Крымский Ш14
2103 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-10-13 12:32 | 2019-10-13 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на электроустановке потребителя от опоры №13, сработал ПН-2 ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ Ш31. | Нарушение электрической изоляции у потребителя от опоры №13, что привело к срабатыванию ПН-2 ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 | Вышел из строя ПН-2 ф. "В" РБ-0,4кВ №1 в КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 ВЛ 10кВ СТФ Ш31, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2104 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-10-12 08:02 | 2019-10-12 08:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №363 ВЛЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36.
2105 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2019-10-12 18:09 | 2019-10-12 18:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | В результате нарушения структуры материала, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №150-156 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №150-156 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
2106 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-10-13 15:10 | 2019-10-13 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 от ПС Ш15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременномуу схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №160 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15.
2107 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-10-14 14:46 | 2019-10-14 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 255 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш34. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш34.
2108 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2019-10-15 14:40 | 2019-10-15 14:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Голубинка" ПС Ш-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя КТП-452(Абонентское) ВЛ-10кВ Голубинка Ш-18. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП-452 ВЛ-10кВ Голубинка ПС Ш-18. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Голубинка ПС Ш18. Направить письмо владельцу электроустановки КТП-452(Абонентское) ВЛ 10кВ Голубинка ПС Ш18 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
2109 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 616 | 2019-10-16 14:16 | 2019-10-16 14:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №50-51 ВЛ-6кВ Комсомолец ПС Ш-35. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, при воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №50-56 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №50-56 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35.
2110 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-10-16 21:30 | 2019-10-16 21:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ-6 кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1969 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №78 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №78 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №78 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №78 ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20.
2111 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2019-10-16 15:27 | 2019-10-16 17:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Керчик" ПС Ш-18 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Вследствие проезда сельско-хозяйственной крупногабаритной техники произошел зацеп и обрыв провода ф."В" в пролете опор №38-39 отпайки к КТП-128 ВЛ-10кВ Керчик Ш-18. | Обрыв провода ф."В"в пролете опор №38-39 отпайки к КТП-128 ВЛ-10кВ Керчик Ш-18 крупногабаритной техникой. | Обрыв провода марки АС-50 в пролетах опор №38-39 отпайки к КТП-128 ВЛ-10кВ Керчик Ш-18. | Направить отношение в УВД МВД России по Усть-Донецкому району по факту повреждения провода на отпайке к КТП-128 ВЛ-10кВ Керчик Ш-18. Произвести измерение габарита от земли до провода в пролетах опор №38-39 отпайки к КТП-128 ВЛ-10кВ Керчик Ш-18, при необходимости произвести увеличение габарита.
2112 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 619 | 2019-10-18 00:52 | 2019-10-18 17:36 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Ш-30 - Ш-36 ВЛ 110кВ Ш30-Ш36-Ш14 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | При производстве сельскохозяйственных работ вблизи ВЛ 110 кВ Ш30-Ш36 произошло оседание пыли на изоляторах с последующим электродуговым перекрытием на проводе и гирлянде изоляторов, на опоре №106 ф.С ВЛ 110 кВ Ш30-Ш36, при увлажнении изоляции. При проезде стороннего крупногабаритного транспорта произошло электродуговое перекрытие в пролете опор №88-89 провода ф.А на участке ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36. | При проезде сторонней крупногабаритной техники произошло нарушение допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением в пролете опор №88-89 фазы "А" ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36. При производстве сельскохозяйственных работ произошло загрязнение пылью изоляции ВЛ 110 кВ Ш30-Ш36 с последующим электродуговым перекрытием на провод и гирлянду изоляторов на опоре №106 ф.С при увлажнении по росе. | Нет | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке №100-140 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш36. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №105-107 ВЛ 110 кВ Ш30-Ш36, опор №88-89 ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36. Направить отношение в УВД Октябрьского района по факту воздействия стороннего не установленного транспорта на ВЛ 110 кВ Ш14-Ш36.
2113 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-10-20 12:34 | 2019-10-20 12:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Маяки" Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 отпайки к МТП №М-1 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15 и как следствие кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Нарушение структуры материала провода в пролете опор №2-3 отпайки к МТП №М-1 в результате длительной эксплуатации привело к отключению ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-4 отпайки к МТП №М-1 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15 Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №1-4 отпайки к МТП №М-1 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15
2114 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-10-19 09:50 | 2019-10-19 09:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-40.
2115 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-10-19 17:55 | 2019-10-19 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №228 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №228 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
2116 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-10-20 09:28 | 2019-10-20 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №260 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42.
2117 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 622 | 2019-10-19 11:05 | 2019-10-19 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Раздоры" ПС Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1988г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ Раздоры Ш34. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1988г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ Раздоры Ш34. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №82 - №83 ВЛ 10кВ Раздоры Ш34. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10кВ Раздоры ПС Ш34.
2118 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 625 | 2019-10-20 09:49 | 2019-10-20 11:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Черни" ПС Ш-32 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие воздействия животного возникло однофазное КЗ с последующим обрывом провода фазы "С" в пролетах опор №7-8 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 и подхлестом провода фазы "В" при падении. | Обрыв провода ф."С" в пролетах опор №7-8 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 с касанием провода ф."В" из-за попадания животного. | Обрыв провода ф."С" марки АС-35 в пролетах опор №7-8 ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Черни" ПС Ш-32 в пролетах опор №1-20. Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №5-9 ВЛ-10 кВ "Черни" ПС Ш-32.
2119 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-10-22 13:22 | 2019-10-22 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №220 ВЛ-6кВ "Родина" ПС Г-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ 0,4кВ №3 КТП №220 ВЛ 6кВ "Родина" ПС Г-14 произошел обрыв вводного провода от опоры №15. | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ 0,4кВ № 3 КТП № 220 ВЛ 6кВ "Родина" ПС Г-14 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №220 ВЛ 6кВ "Родина" ПС Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП № 220 ВЛ 6кВ "Родина" ПС Г-14 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2120 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2019-10-23 21:31 | 2019-10-23 21:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Самоустранившийся наброс постороннего предмета (предположительно пакет) на ВЛ 10кВ Мельница ПС С-11 в пролете опор №9-10. | Из-за наброса пакета на ВЛ произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" без повреждения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей
2121 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-10-21 13:04 | 2019-10-21 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №17 Черни | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур окружающего воздуха произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода от опоры №45 с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-17 ВЛ 10кВ Черни Ш32 | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-17 ВЛ 10кВ Черни Ш32 | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-17 ВЛ 10кВ Черни Ш32 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-17 ВЛ 10кВ Черни Ш32 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2122 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-10-25 08:39 | 2019-10-25 11:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ№ 3 от КТП-10/0,4кВ Б-16 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода и ,как следствие, его растяжение, что привело к схлесту вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Схлест вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность замены голых проводов на изолированный по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. Произвести регулировку стрелы провиса проводов, подключенных от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17
2123 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 634 | 2019-10-26 07:06 | 2019-10-26 07:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Каныгин" ПС Ш-37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1976г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС Ш37. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к перекрытию изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10 кВ Каныгин ПС Ш37. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37 в пролете опор №1 - №58
2124 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-10-25 13:12 | 2019-10-25 14:23 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1от КТП№А12 по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту вводного провода, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Схлест вводного провода, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность замены голых проводов на изолированный по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15 Произвести регулировку стрелы провиса проводов от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15
2125 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2019-10-25 13:42 | 2019-10-25 13:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Заря" ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №27 к КТП №177 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9. | Электродуговое повреждение на абонентской отпайке от опоры №27 к КТП №177 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 с требованиями привести электроустановку в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9.
2126 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 633 | 2019-10-25 21:28 | 2019-10-25 21:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Восход ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15. | Схлест проводов фаз В и С в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15 из-за разрегулировки стрелы провиса. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15. Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №10-20 ВЛ 10 кВ Восход ПС Н-15.
2127 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-10-26 14:46 | 2019-10-26 16:24 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №119 по ВЛ 10 кВ Молблок от ПС Н22 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв потребителем вводного провода подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-22, с отключением АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-22. | Обрыв абонентского вводного провода от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-22 потребителем. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ Молблок ПС Н-22. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2128 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2019-10-27 07:03 | 2019-10-27 07:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Россия Н-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №Б-59 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 привело к отключению ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к КТП №Б-59 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от КТП №Б-59 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17.
2129 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-10-28 08:22 | 2019-10-28 10:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-2 по ВЛ 10 кВ Посёлок от ПС Н15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-2 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-2 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. отключился АВ-0,4 кВ №1 КТП №А-2 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020 года верховую ревизию ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-2 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15. Провести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 5-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-2 ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15.
2130 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-10-28 08:30 | 2019-10-28 10:22 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №Б-14 по ВЛ 10 кВ Мехток от ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года произошло ухудшение механической прочности, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз В и С в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ 10 кВ Мехток ПС Н-17. | Схлест проводов фаз В и С в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ 10 кВ Мехток ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность проведения верховой ревизии ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ 10 кВ Мехток ПС Н-17. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-14 ВЛ 10 кВ Мехток ПС Н-17.
2131 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-10-28 10:15 | 2019-10-28 11:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №Б-51 по ВЛ 10 кВ РОссия от ПС Н17- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фазы А и 0 в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Схлест проводов фазы А и 0 в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №30-40 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-51 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17.
2132 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-10-28 10:30 | 2019-10-28 12:11 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-21 по ВЛ 10 кВ Аграфеновка от ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ№1 КТП № А-21 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ№1 КТП № А-21 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ№1 КТП № А-21 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 о приведении электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-21 по ВЛ 10 кВ Аграфеновка от ПС Н15 .
2133 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-10-28 13:10 | 2019-10-28 14:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №М-1 по ВЛ 10 кВ Маяки от ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15 о приведении электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-1 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15.
2134 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-10-28 14:47 | 2019-10-28 16:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №Б-9 по ВЛ 10 кВ Рассвет от ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС Н-17. | Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020 года проведение верховой ревизии ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС Н-17. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №5-10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС Н-17.
2135 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-10-26 12:46 | 2019-10-26 13:20 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №445 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №445 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6 произошел обрыв вводного провода от опоры №21. | Обрыв вводного провода от опоры №21 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №445 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6 потребителем. | Обрыв вводного провода марки СИП-4 от опоры №21 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №445 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №445 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2136 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 645 | 2019-10-28 18:09 | 2019-10-28 18:16 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При повреждения на абонентском КТП №38 произошло отключение ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Электродуговое повреждение на абонентском КТП №38 привело к отключению ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. Направить письмо владельцу абонентского КТП №38 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
2137 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-10-29 11:22 | 2019-10-29 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11 произошел обрыв вводного провода от опоры №20. | Обрыв вводного провода от опоры №20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11 . | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры № 20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №420 ВЛ-10кВ "Первомайская" ПС С-11. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2138 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 637 | 2019-10-26 15:32 | 2019-10-26 15:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность на абонентской КТП №266 привело к отключению ВЛ-10 кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в абонентском КТП №266 ВЛ 10 кВ Мелиховка Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №266 по ВЛ 10 кВ Мелиховка Ш-34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Мелиховка Ш-34.
2139 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-10-29 13:40 | 2019-10-29 15:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №100 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года произошло ослабление вязок проводов и как следствие разрегулировка стрелы провеса проводов с последующим схлестом проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кв №2 КТП №100 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №100 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №100 по ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №1 - №5 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №100 по ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2.
2140 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 339 | 2019-10-24 15:27 | 2019-10-24 15:33 | ВЛ | ВЛ-6кВ ПТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ ПТФ ПС 35кВ Ш20. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ ПТФ ПС 35кВ Ш20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №28-32 ВЛ-6кВ ПТФ ПС 35кВ Ш20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №28-32 ВЛ-6кВ ПТФ ПС 35кВ Ш20.
2141 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 620 | 2019-10-24 21:32 | 2019-10-24 21:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошел кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №70-75 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №70-75 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36.
2142 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-10-29 10:53 | 2019-10-29 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП №381 Мясосовхоз | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №381 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 потребителя, привёл к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №381 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. | Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №381 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 потребителя, привёл к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №381 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП №381 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 Направить собственнику ВЛ-0,4кВ №2 КТП №381 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36 письмо, с требованием привести электроустановки в соответствие требованиям ПУЭ.
2143 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-10-30 10:40 | 2019-10-30 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №425 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №425 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №425 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №425 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №425 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40.
2144 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-10-30 12:00 | 2019-10-30 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №396 ВЛ-6 кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1998 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №8-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №8-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20
2145 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-10-30 12:50 | 2019-10-30 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №207 ВЛ-6 кВ Кривянка ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №207 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 35кВ Ш40
2146 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-10-30 14:00 | 2019-10-30 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №179 ВЛ-6 кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №179 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №179 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №179 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №179 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20
2147 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-10-30 14:04 | 2019-10-30 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 428 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 428 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26. | Обрыв провода фазы А в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 428 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26. | Обрыв провода марки А-25 фазы А ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 428 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 428 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26 Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №17-18 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 428 ВЛ-10кВ Огиб Ш-26
2148 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-10-30 15:40 | 2019-10-30 17:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №300 Придонский Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие падения дерева с земельного участка частного двора на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП №300 Придонский Ш-34 произошел обрыв проводов в пролетах опор №9-10. | Обрыв проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №300 Придонский Ш-34. | Обрыв проводов марки СИП-2 3х70+1х54,6+1х25 | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №300 Придонский Ш-34 в рамках ТОиР 2019 года Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №300 Придонский Ш-34
2149 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-10-30 14:25 | 2019-10-30 15:00 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП №436 по ВЛ-6кВ "Ударник" от ПС Г-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №436 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7 произошел обрыв провода от опоры № 16. | Обрыв вводного провода от опоры № 16 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №436 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Обрыв вводного провода марки СИП-4 подключенного от опоры №16 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №436 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №436 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2150 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 657 | 2019-10-30 18:52 | 2019-10-30 18:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф."В" и ф."С" в пролете опор №7 - 8 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15, из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Смирнов" от ПС Г-15. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №5 - №10 ВЛ-6кВ "Смирнов" от ПС Г-15.
2151 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 658 | 2019-10-30 21:08 | 2019-10-30 21:15 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ударник" ПС Г-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП № 469 привело к отключению ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП № 469 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП № 469 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Ударник" ПС Г-7
2152 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-10-29 13:05 | 2019-10-29 15:04 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1 от КТП№А12 по ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | повреждение на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №6 ВЛ 0.4 кВ№1 КТП№А12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Обрыв абонентского вводного провода подключенного от опоры №6 ВЛ 0.4 кВ№1 КТП№А12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ№1 КТП№А12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15 Направить письмо владельцу абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0.4 кВ№1 КТП№А12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15 о приведении электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
2153 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2019-11-02 12:26 | 2019-11-02 12:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Заря" ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском РТП 198 привело к отключению ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 | Нарушение электрической изоляции абонентского РТП 198 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 Направить письмо владельцу абонентского КТП №198 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 о приведении электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
2154 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 495 | 2019-10-30 13:25 | 2019-10-30 13:28 | ВЛ | ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке к КТП №2 привелол к отключению ВЛ 6 кВ АБЗ ПС Ш-15. | Электродуговое повреждение на абонентской отпайке к КТП №2 привело к отключению ВЛ 6 кВ АБЗ ПС Ш-15 | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ АБЗ ПС Ш-15 Направить письмо владельцу абонентской отпайки к КТП №2 о приведении электроустановки в соответствии требованиям ПУЭ и ПТЭ.
2155 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 659 | 2019-11-02 10:10 | 2019-11-02 10:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийсясхлест проводов ф. А и С в пролете опор №39-40 ВЛ-10кв ПТФ-2 ПС Н-13. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №39-44 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №39-44 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13.
2156 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-11-06 15:30 | 2019-11-06 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1997г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв провода ф "А" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв провода фазы "А" марки А-50 в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №3 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6.
2157 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2019-11-02 14:06 | 2019-11-02 16:11 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Прпоизвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №16-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №16-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
2158 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-11-05 17:15 | 2019-11-05 18:37 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 3 КТП № 446 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Со слов местных жителей при проезде трактора с сеном произошел зацеп и обрыв провода СИП в пролете опор №1-2 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №446 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. | Обрыв проводов СИП-3 в пролете опор №1 - №2 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №446 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. | Обрыв провода марки СИП-3 в пролете опор №1 - 2 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №446 ВЛ-6кВ "Правда" ПС Г-6. | Произвести замеры габаритов ВЛИ-0,4кВ №3 от КТП №446 по ВЛ-6кВ "Правда" от ПС Г-6. Провести с населением разъяснительную работу по недопущению повреждения оборудования ВЛ
2159 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-11-05 09:51 | 2019-11-05 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №40 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Увеличение нагрузки потребителями выше нормативной, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в КТП-40 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18. | Отключение АВ-0,4кВ №1 в КТП-40 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 вследствие кратковременного увеличения нагрузки потребителями выше номинальной. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать замер и распределение нагрузок (при необходимости) по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Кирова Ш18 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Кирова Ш18
2160 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-11-02 16:05 | 2019-11-02 18:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №448 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №448 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №448 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №448 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №448 ВЛ-6кВ Кривянка ПС Ш-43.
2161 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-11-02 17:41 | 2019-11-02 19:16 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвестти регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-6кВ Красюковка ПС Ш-39. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39
2162 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-11-06 12:44 | 2019-11-06 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП №301 Жилмассив | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов колпачков, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изоляторов ф.А ВЛ 0,4кВ №1 МТП 301 ВЛ 10кВ Жилмассив Ш34 | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала колпачков изоляторов в результате высыхания, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изоляторов ф.А ВЛ 0,4кВ №1 МТП 301 ВЛ 10кВ Жилмассив Ш34 | Разрушение колпачка марки К-5 с последующим срывом изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 301 ВЛ 10кВ Жилмассив Ш34 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 301 ВЛ 10кВ Жилмассив Ш34 По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП 301 ВЛ 10кВ Жилмассив Ш34 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2163 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-11-03 12:15 | 2019-11-03 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 произошел обрыв вводного провода подключенного от опоры №31. | Обрыв вводного провода от опоры №31 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры № 31 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №30 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2164 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-11-10 10:00 | 2019-11-10 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 328 ВЛ 6кВ "Ленинский Путь" ПС Ш-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1997 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №328 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. | Следы электродугового перекрытия в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №328 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №328 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9. Организовать проведение регулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №328 ВЛ-6кВ "Ленинский путь" ПС Ш-9.
2165 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-11-07 16:15 | 2019-11-07 17:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, сработал АВ-0,4кВ №1 в РУ-0.4кВ КТП №115 Апаринка Ш-14. | Сработал АВ-0,4кВ №1 в РУ-0.4кВ КТП №115 Апаринка Ш-14, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Нет | Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 Апаринка Ш-14 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 Апаринка Ш-14
2166 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-11-07 17:40 | 2019-11-07 18:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на эл.установке потребителя, сработал АВ-0,4кВ №1 в КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14. | Нарушение электрической изоляции у потребителя, произошло срабатывание АВ-0,4кВ №1 в КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-14
2167 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-11-08 06:40 | 2019-11-08 07:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 Мостовой | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение вводного провода потребителем, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителем привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Сработал ПН-2 ф "В"на РБ-0,4кВ №1 в КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18.
2168 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-11-08 09:15 | 2019-11-08 10:21 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не умышленное воздействие на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №150 ВЛ 10кВ Апаринка Ш14 - увеличение нагрузки потребителями. | Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП 150 ВЛ 10кВ Апаринка Ш14 вследствие кратковременного увеличения нагрузки потребителями выше номинальной. | Поврежденого оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №150 ВЛ 10кВ Апаринка Ш14 Организовать замер и распределение нагрузок (при необходимости) по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №150 ВЛ-10кВ Апаринка Ш14.
2169 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-11-08 13:25 | 2019-11-08 14:36 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34, особое внимание уделять состоянию вязки.
2170 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2019-11-08 09:15 | 2019-11-08 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Россия Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ Россия ПС Н-17 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке | Провисание провода в пролете опор №136-137 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ-10 кВ Россия ПС Н-17 | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №135-145 ВЛ-10 кВ Россия Н-17. Рассмотреть возможность включение в ремонтную программу 2020 года верховую ревизию в пролете опор №135-145 ВЛ-10 кВ Россия Н-17.
2171 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-11-08 12:53 | 2019-11-08 14:41 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №А-12 по ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №12 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода подключённом от опоры №12 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15 Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №12 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №А-12 ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н-15, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2172 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 677 | 2019-11-08 13:25 | 2019-11-08 13:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание провода в пролете опор №162-163 ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №162-163 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19. | Поврежденного оборудования нет | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию в пролете опор №160-165 ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19 Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №162-163 ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19 с последующей перетяжкой провода (при необходимости).
2173 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 679 | 2019-11-08 21:20 | 2019-11-08 21:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло провисание провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №2-3 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-4 ВЛ-10 кВ Молблок ПС Н-21. Рассмотреть возможность включение в ремонтную программу 2020 года верховую ревизию в пролете опор №1-4 ВЛ-10 кВ Молблок Н-21.
2174 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 688 | 2019-11-10 12:20 | 2019-11-10 13:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9. | Провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №1-9 ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9 Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию в пролете опор №1-9 ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9
2175 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2019-11-10 14:25 | 2019-11-10 14:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ростовский ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9 из-за разрегулировки стрелы провиса. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9 в пролете опор №1-9. Провести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-6 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9.
2176 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2019-11-10 15:58 | 2019-11-10 17:51 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №Ш-2 по ВЛ-10кВ Шахтенки ПС Н-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту вводного провода, подключенного от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Ш-2 ВЛ 10 кВ Шахтенки ПС Н-6. | Схлест вводного провода,подключенного от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Ш-2 ВЛ 10 кВ Шахтенки ПС Н-6. | Поврежденного оборудования нет. | Рассмотреть возможность замены голых проводов на изолированный по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Ш-2 ВЛ 10 кВ Шахтенки ПС Н-6. Произвести регулировку стрелы провиса проводов от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Ш-2 ВЛ 10 кВ Шахтенки ПС Н-6 к частному домовладению.
2177 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-11-10 17:50 | 2019-11-10 19:43 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №214 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №36-37 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП №214 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №214 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9 Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ-0.4кВ №1 КТП №214 ВЛ-10кВ Ростовский ПС Н-9 в пролете опор №35-38
2178 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-11-11 13:57 | 2019-11-11 15:19 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №А-37 по ВЛ-10кВ Аграфеновка ПС Н-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора и , как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел срыв изолятора фазы "В" с последующим подхлестом провода фазы "А" в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Срыв изолятора фазы "В" с последующим подхлестом провода фазы "А" в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Срыв изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 в пролете опор №15-20. Рассмотреть возможность замены изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № А-37 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 .
2179 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-11-08 11:10 | 2019-11-08 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш20. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №30-35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №30-35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш20.
2180 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-11-09 11:13 | 2019-11-09 12:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ Родина ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2005 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42.
2181 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-11-09 15:39 | 2019-11-09 16:40 | ТП | КТП № 84 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (с 1960 г.) произошло изменение свойств материалов изоляции шлейфа 0,4кВ от силового трансформатора до ГРБ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-84 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18. | Повреждение ошиновки 0,4кВ от силового трансформатора до ГРБ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-84 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18. | Нарушение изоляции шлейфа 0,4кВ марки АПВ-50 от силового трансформатора до ГРБ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-84 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18. | Рассмотреть возможность замены гибкой ошиновки на жесткую в КТП №84 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 Произвести внеплановый осмотр КТП №84 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18.
2182 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 680 | 2019-11-09 10:55 | 2019-11-09 11:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Каныгин" ПС Ш-37 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Вследствие воздействия сторонними лицами на абонентской отпайке к КТП-471 Чвыкалов произошло отключение ВЛ Каныгин ПС Ш-37. | Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на абонентской отпайке к КТП-471 Чвыкалов и как следствие отключение МВ 10кВ ВЛ Каныгин от МТЗ. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка отпайки к КТП-471 ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш-37 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш-37
2183 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-11-10 09:21 | 2019-11-10 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №146 Листопадов | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате применения некачественного ответвительного зажима "СИП - неизолированный провод" произошло нарушение электрического контакта на соединении ВЛ с ответвлением к вводу в здание потребителя. | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 | Излом ответвительного зажима для соединения СИП с неизолированным проводом | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ Листопадов ПС Ш32 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2184 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 674 | 2019-11-08 10:38 | - | ПС | ПС 110 кВ Г-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1980 г) произошло изменение свойств уплотнительной резины на фланце сливного крана СМВ 110 кВ ПС Г-4 | Нарушение структуры резинового уплотнения сливного крана СМВ 110 кВ ПС Г-4, в результате длительной эксплуатации | Разрушение уплотняющей резины прокладки между фланцем сливного крана СМВ 110 кВ ПС Г-4 | Произвести осмотр маслонаполненного оборудования на ПС Г-4. Особое внимание уделить уплотняющим прокладкам. Произвести осмотр всех выключателей типа МКП-110 М установленные на ПС ПО ЗЭС на предмет отсутствия повреждения уплотняющих прокладок. При обнаружении замечаний наметить мероприятия по их устранению.
2185 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 683 | 2019-11-09 18:37 | - | ПС | ПС 110 кВ С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (с 1990 г) произошло изменение свойств материалов с образованием трещины нижнего фланца ф. "С" ШР 110кВ 1 СШ ВЛ Г-20 ПС С-2 | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к образованию трещины нижнего фланца ф. "С" ШР 110кВ 1 СШ ВЛ Г-20 ПС С-2. | Трещина нижнего фланца ф. "С" ШР 110кВ 1 СШ ВЛ Г-20 ПС С-2 | Организовать проведение внеочередного инструктажа оперативному персоналу ПС С-2 на тему "Осмотр опорно-стержневой изоляции 110 кВ на наличие сколов и трещин" Произвести инструментальную проверку изоляторов 110 кВ на ПС С-2 прибором ПАК 3М
2186 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-11-10 08:40 | 2019-11-10 10:06 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате замыкания в ЩУ-0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №27 в РУ-0,4кВ КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш20 отключился АВ-0,4кВ №4 ВЛИ-0,4кВ №4. | В результате замыкания в ЩУ-0,23кВ потребителя, подключенного от оп. №27, в РУ-0,4кВ КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20 отключился АВ-0,4кВ №4 ВЛИ-0,4кВ №4. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20. Отправить потребителю, подключенному от оп. №27 ВЛИ-0,4кВ №4 КТП №421 ВЛ-6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20, письмо с требованием привести электроустановки в соответствие требованиям ПУЭ.
2187 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-11-10 11:13 | 2019-11-10 13:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлёсту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 с последующим обрывом провода. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Нарушение структуры материала провода привело к схлёсту проводов фаз А и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41 с последующим обрывом провода фазы А. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41. | Произвести ремонт провода в пролёте оп. №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС 35кВ Ш41.
2188 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-11-12 15:00 | 2019-11-12 16:01 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №3 КТП 277 ВЛ 10кВ Мелиховка Ш34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 277 ВЛ 10кВ Мелиховка Ш34 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 277 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 277 ВЛ 10кВ Мелиховка Ш34. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 277 ВЛ 10кВ Мелиховка Ш34, особое внимание уделять состоянию вязки.
2189 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 694 | 2019-11-13 10:43 | 2019-11-13 11:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ "СТФ" ПС Ш-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Умышленное (вандальное) повреждение ВЛ-10 кВ "СТФ" ПС Ш-31 с целью хищения провода в пролете опор №10-11. | Обрыв проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ-10 кВ "СТФ" ПС Ш-31, с целью хищения сторонними лицами. | Обрыв проводов марки АП-50 в пролетах опор №10-11 ВЛ-10 кВ "СТФ" ПС Ш-31. | Направить отношение в УВД МВД России по Октябрьскому району по факту хищения провода на ВЛ-10 кВ "СТФ" ПС Ш-31. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "СТФ" ПС Ш-31.
2190 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-11-13 17:18 | 2019-11-13 18:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №209 Листопадов | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие длительной эксплуатации (с 1982 г.) произошло электродуговое повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №209 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32. | Электродуговое повреждение контактов АВ-0,4кВ №1 и повреждение ошиновки 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП №209 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32, из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Электродуговое повреждение контактов ф. В и С АВ-0,4кВ №1 марки ВА57-35-160 в РУ-0,4кВ КТП №209 ВЛ-10кВ Листопадов Ш-32. | Произвести ревизию контактной части автоматических выключателей КТП-209 по ВЛ-10кВ Листопадов ПС Ш-32. Организовать проведение учащенного контроля автоматических выключателей КТП-209 по ВЛ-10кВ Листопадов ПС Ш-32.
2191 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-11-15 08:25 | 2019-11-15 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП В-5 ВЛ 10 Прохоровка Н22 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 под воздействием ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала провода, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №8-9 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 под воздействием ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-10 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-10 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-5 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22
2192 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-11-15 11:04 | 2019-11-15 12:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №Б-9 Рассвет | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту в пролете опор №21-22 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17 при воздействием ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала провода, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №21-22 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17 под воздействием ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №19-24 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №19-24 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-9 ВЛ-10кВ Рассвет ПС Н-17.
2193 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-11-15 12:52 | 2019-11-15 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 40 Краснознаменка Н 21 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействие ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту в пролете опор №35-36 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Нарушение структуры материала провода, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №35-36 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21 | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №35-36 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21.
2194 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 707 | 2019-11-15 18:10 | 2019-11-15 18:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Новоегоровка ПС Н-9 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №34-39 ВЛ 10 кВ Новоегоровка ПС Н-9. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Новоегоровка ПС Н-9.
2195 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-11-16 07:13 | 2019-11-16 07:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ростовский ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел подхлест проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №12-17 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9.
2196 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-11-16 10:07 | 2019-11-16 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №92 по ВЛ 10 кВ Кутейниково от ПС Н9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействие ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9.Отключен АВ №2 ВЛ-0.4кВ №2 | Нарушение структуры материала провода, при воздействии ветровой нагрузки привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9.Отключен АВ №2 ВЛ-0.4кВ №2 | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №15-19 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-19 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №92 ВЛ-10кВ Кутейниково ПС Н-9.
2197 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-11-16 10:19 | 2019-11-16 11:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №Б16 по ВЛ 10 кВ Россия от ПС Н17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействие ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17.Отключен АВ №3 ВЛ-0.4кВ №3. | Нарушение структуры материала провода, при воздействии ветровой нагрузки привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17.Отключен АВ №3 ВЛ-0.4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17
2198 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-11-16 12:38 | 2019-11-16 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №40 по ВЛ 10 кВ Краснознаменка от ПС Н21 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода подключённом от опоры №9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №9 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №40 ВЛ-10кВ Краснознаменка ПС Н-21.
2199 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2019-11-14 15:32 | 2019-11-14 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Степной" ПС Ш-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом штыря ф.В траверсы на опоре №97 ВЛ 10кВ Степной ПС Ш31 | Нарушение механического соединения штыря фазы В траверсы на опоре №97 ВЛ 10кВ Степной ПС Ш31 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Излом траверсы марки ТН-1 фазы В на опоре №97 ВЛ 10кВ Степной ПС Ш31 | Произвести замену траверсы на оп.№97 ВЛ 10кВ Степной ПС Ш31 Рассмотреть возможность верхового осмотра ВЛ 10кВ Степной ПС Ш31 оп. № 96 - №105 в рамках ТОиР 2020 года.
2200 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-11-15 11:10 | 2019-11-15 12:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие обрыв провода пролете опор №№ 1-2. | Обрыв провода в пролетах опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. Предусмотреть в объемах ТО иР, в рамках ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ-0,4кВ №1 КТП №392 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5.
2201 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-11-15 15:15 | 2019-11-15 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №113 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №1 КТП №113 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11 произошел обрыв вводного провода от опоры № 10. | Обрыв вводного провода от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №113 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №113 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №113 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2202 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-11-13 10:01 | 2019-11-13 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ 6 кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС Н-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н-6. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н-6. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н-6. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №131 ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н-6.
2203 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2019-11-14 01:10 | 2019-11-14 01:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Центр ПС Ш-36. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-25 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36.
2204 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-11-14 14:10 | 2019-11-14 15:46 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС110кВ Ш35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 35кВ Ш35. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 35кВ Ш35.
2205 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2019-11-14 15:13 | 2019-11-14 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской КТП №735 ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. | Повреждение на абонентской КТП №735 с отключением ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38. Направить письмо владельцу абонентской КТП №735 ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш38 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
2206 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 718 | 2019-11-17 08:56 | 2019-11-17 09:00 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш. Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя. | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 17-18 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя, при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор № 15-20 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя.
2207 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 701 | 2019-11-14 19:35 | 2019-11-14 19:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ Юж.горьковск.-2 -Ильичёвка ПС Н-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском участке ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н6. | Сорван изолятор на опоре №28 абонентского участка ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н6. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н6. Направить письмо владельцу абонентской ВЛ-6кВ Юж.Горьковская-2 - Ильичевка ПС 35кВ Н6 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
2208 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2019-11-15 18:30 | 2019-11-15 18:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34. | Нарушение структуры материала (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1975г) привело к провисанию провода, и как следствие, при воздействии ветровой нагрузки схлест между проводами в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ Комплекс ПС Ш-34.
2209 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2019-11-16 07:14 | 2019-11-16 07:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кундрючий" ПС Ш-32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за длительное время эксплуатации), провисание провода, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш-32. | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за длительное время эксплуатации), провисание провода, и как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш-32. | Поврежденного оборудования нет | Рассмотреть возможность проведения верхового осмотра в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ Кундрючий ПС Ш-32. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ Кундрючий ПС Ш-32.
2210 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-11-16 16:12 | 2019-11-16 17:14 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ №5 КТП 265 ВЛ 10кВ Мелиховка Ш34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности проводов и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ № 5 КТП № 265 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ № 5 КТП №265 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34, в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв провода марки А-25 фазы "В" ВЛ-0,4кВ № 5 КТП №265 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34. | Провести проверку состояния проводов и соединителей проводов в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4кВ № 5 КТП № 265 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ № 5 КТП № 265 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34.
2211 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 722 | 2019-11-18 09:45 | 2019-11-18 09:55 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | При воздействии ветровой нагрузки произошел самоустранившийся наброс постороннего предмета в пролете опор №7-8 ВЛ 6кВ «Черницовка» ПС Г-14. | При воздействии ветровой нагрузки произошел наброс постороннего предмета на провода фаз "А" и "В" произошло кратковременное нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. Повреждение проводов нет. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №1-12 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14.
2212 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 723 | 2019-11-18 10:10 | 2019-11-18 10:15 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В результате воздействия ветровой нагрузки произошел наброс постороннего предмета на провода фаз "В" и "С" ВЛ 6кВ «Чекуновка» ПС Г-14 в пролете опор №9-10. | Наброс постороннего предмета, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №9-10 на провода с отключением ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14 в пролете опор №1-15.
2213 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 726 | 2019-11-19 15:05 | 2019-11-19 15:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета в пролёте опор №5-6 ВЛ 6кВ «Соколовка» ПС Н-8, при воздействии ветровой нагрузки. | Из-за наброса постороннего предмета на провода, при воздействии ветровой нагрузки произошло кратковременное нарушение электрической изоляции в пролете опор №5-6 с отключением ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. Организовать выполнение верхового осмотра в пролете опор №1-15 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8.
2214 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-11-19 15:30 | 2019-11-19 16:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №2 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 произошел обрыв вводного провода от опоры № 13. | Обрыв вводного провода от опоры № 13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры № 13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2215 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 715 | 2019-11-16 13:40 | 2019-11-16 15:05 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Г-20 - Г-9 - Карьер - Г-14 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия неустановленного транспорта сторонней организации, произошел обрыв провода ф.С в пролете опор №207-208 на участке ВЛ 110 кВ Щебзавод-Г14. | На ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 обрыв провода ф.С в пролете опор №207-208 на участке ВЛ 110 кВ Щебзавод-Г14. | На ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14 обрыв провода марки АС 150 в пролете опор №207-208 ф.С. | Направить отношение в УВД Красносулинского района по факту воздействия стороннего неустановленного транспорта на ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №207-208 ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14.
2216 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-11-16 12:29 | 2019-11-16 13:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №178 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействие ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №178 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. | Нарушение структуры материала провода при воздействии ветровой нагрузки привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №178 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №8-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №178 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №8-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №178 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48.
2217 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-11-16 14:51 | 2019-11-16 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. | Нарушение структуры материала провода при воздействии ветровой нагрузки привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №25-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор № 25-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36.
2218 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-11-17 10:35 | 2019-11-17 11:22 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ Алексевевка Н-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате замыкания в ЩУ-0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №21 в РУ-0,4кВ КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13 отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3. | В результате замыкания в ЩУ-0,23кВ потребителя, подключенного от опоры №21 в РУ-0,4кВ КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13 отключился АВ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13. Отправить потребителю, подключенному от оп. №21 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №34 ВЛ-10кВ Алексеевка ПС 110кВ Н13, письмо с требованием привести электроустановки в соответствие требованиям ПУЭ.
2219 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-11-17 13:02 | 2019-11-17 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №380 ВЛ Мясосовхоз Ш-36 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №380 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. | Воздействие ветровой нагрузки привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №380 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №380 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №380 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш36.
2220 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 721 | 2019-11-18 00:50 | 2019-11-18 01:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской КТП №551 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | Нарушение электрической изоляции на абонентской КТП №551 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. Направить письмо владельцу абонентской КТП №551 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
2221 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2019-11-19 14:20 | 2019-11-19 14:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При длительном воздействии ветровой нагрузки произошел схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, при воздействии ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48.
2222 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 729 | 2019-11-20 09:35 | 2019-11-20 09:41 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При воздействии боковой ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №103 - 104 ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №103 - 104 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2, при воздействии боковой ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2 Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №101 - №105 ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2.
2223 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2019-11-18 15:35 | 2019-11-18 16:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Ольховка" ПС Ш-37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При длительном воздействии ветровой нагрузки произошло перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №101 - №102 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС Ш37. | Воздействие ветровой нагрузки привело к перекрытию изоляции по воздуху между проводами в пролете опор №101 - №102 ВЛ 10 кВ Ольховка ПС Ш37. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №101 - №102 ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ольховка ПС Ш37 в пролете опор №102 - №208
2224 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 730 | 2019-11-20 10:31 | 2019-11-20 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "МТФ" ПС Ш-47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При длительном воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, разрушение изолятора ф. "В" на опоре №6 отпайки к ТП-44 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш47. | Разрушение изолятора ф. "В" на опоре №6 отпайки к ТП-44 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47, при воздействии боковой ветровой нагрузки. | Разрушение изолятора ф. "В" марки ШФ-10 на опоре №6 отпайки к ТП-44 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш47. | Провести верховой осмотр в пролете опор №1-6 отпайки к ТП-44 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш47. Провести комиссионное обследование опоры опоры №6 отпайки к ТП-44 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш47, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке
2225 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-11-20 14:00 | 2019-11-20 15:04 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-192 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ Апаринка Ш14 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ-10кВ Апаринка Ш14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ Апаринка Ш14. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ Апаринка Ш14, особое внимание уделять состоянию вязки.
2226 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-11-20 16:38 | 2019-11-20 17:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №16-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №16-21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №249 ВЛ-6кВ Кривянка ПС 110кВ Ш43.
2227 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-11-21 11:01 | 2019-11-21 12:58 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 44 ВЛ 6кВ"Пролетарка" ПС C-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности проводов и, как следствие, обрыв фазного провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Обрыв провода в пролете опор №21 - 22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2, при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв фазного провода марки А-35 в пролете опор №21 - 22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. Рассмотреть возможность замены не изолированного провода на изолированный по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2.
2228 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 744 | 2019-11-21 13:58 | 2019-11-21 15:44 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия порывистого ветра произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - 15 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. | Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6, при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Кадамовка" от ПС С-6. Организовать проведение верховой ревизии ВЛ-6кВ "Кадамовка" от ПС С-6 в рамках ТОиР 2020 года.
2229 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-11-21 15:03 | 2019-11-21 15:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 32 ВЛ 6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Несанкционированный наброс на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №32 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 в пролете опор № 8-9 с целью хищения электроэнергии. | Следы электродугового повреждения на проводе в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №32 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №32 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
2230 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 749 | 2019-11-21 21:19 | 2019-11-21 21:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Из-за порывов ветра произошел самоустранившийся наброс постороннего предмета в пролете опор №12-13 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. | Из-за наброса постороннего предмета, при порыве ветра, на провода в пролете опор №12-13 произошло кратковременное нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. Повреждение проводов нет. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №1-20 ВЛ-6кВ "Платово" ПС Г-2.
2231 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 750 | 2019-11-22 10:19 | 2019-11-22 10:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов ф."В" и ф."С" при боковых порывов ветровых нагрузок в пролете опор №13 - №14 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - 14 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5, при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дружба" от ПС С-5 Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №10 - №15 ВЛ-10кВ "Дружба" от ПС С-5.
2232 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-11-22 11:57 | 2019-11-22 12:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 248 ВЛ 6кВ "Черницовка" ПС Г-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Несанкционированный наброс на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №248 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14 в пролете опор №38 - №39 с целью хищения электроэнергии. | Следы электродугового повреждения на проводе в пролете опор №38 - №39 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №248 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. | Вышел из строя ПН-0,4кВ №1 в КТП №248 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №248 ВЛ-6кВ "Черницовка" ПС Г-14. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
2233 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-11-23 16:20 | 2019-11-23 17:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ "Федоровка" ПС С-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1986 г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода в пролете опор №6 - 7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ "Федоровка" ПС С-5. | Обрыв провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ "Федоровка" ПС С-5 из-за ухудшения механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №57 ВЛ-10кВ "Федоровка" ПС С-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №57 по ВЛ-10кВ "Федоровка" от ПС С-5. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №57 по ВЛ-10кВ "Федоровка" от ПС С-5 наметить план мероприятий на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
2234 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 741 | 2019-11-21 11:09 | 2019-11-21 12:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Каныгин" ПС Ш-37 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора со штыря на опоре №130 ВЛ 10кВ Каныгин ПС Ш37. | Срыв изолятора со штыря траверсы фазы "С" опоры №130 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш37. | Разрушение колпачка типа К-7 изолятора ф. «С» на опоре №130 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш37. | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37. Провести комиссионное обследование опоры №130 ВЛ-10кВ Каныгин ПС Ш37, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Каныгин ПС Ш37 в пролете опор №130-135, обратив особое внимание на состояние изоляторов и сцепной арматуры.
2235 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-11-21 15:27 | 2019-11-21 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 Мостовой | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Не умышленное повреждение вводного провода потребителем, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителем привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Сработал ПН-2 ф "В" РБ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №11/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 ВЛ-10кВ Мостовой ПС Ш-18.
2236 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-11-19 15:25 | 2019-11-19 16:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №48 по ВЛ 10 кВ Новоегоровка от ПС Н9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №43 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода подключённом от опоры №48 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №43 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №48 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9.
2237 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-11-20 10:57 | 2019-11-20 12:29 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №298 по ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №5 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №298 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода подключённом от опоры №5 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №298 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №5 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №298 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №298 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9
2238 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-11-20 11:05 | 2019-11-20 12:22 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №Б-16 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе, подключённом от опоры №32 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода, подключённом от опоры №32 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №32 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №3 КТП №Б-16 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17.
2239 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-11-20 11:34 | 2019-11-20 13:10 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№1от КТП№А41 по ВЛ 10 кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе, подключённом от опоры №14 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-41 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода ,подключённом от опоры №14 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-41 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №14 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-41 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №А-41 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15.
2240 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-11-20 13:57 | 2019-11-20 15:23 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №В4 по ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе, подключённом от опоры №16 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода, подключённом от опоры №16 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №16 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15.
2241 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2019-11-20 16:35 | 2019-11-20 16:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Родина ПС Н-17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Родина ПС Н-17. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №136-137 ВЛ 10 кВ Родина ПС Н-17 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №134-139 ВЛ 10 кВ Родина ПС Н-17. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Родина ПС Н-17.
2242 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2019-11-20 20:30 | 2019-11-20 20:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Заря" ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9. | Схлест проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №34-39 ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Заря ПС Н-9.
2243 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-11-21 08:32 | 2019-11-21 09:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №Б-9 по ВЛ 10 кВ Рассвет от ПС Н17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-9 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС Н-17 при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода, подключенного от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №Б-9 ВЛ 10 кВ Рассвет ПС Н-17 при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Провести верховую ревизию ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №Б-9 по ВЛ 10 кВ Рассвет от ПС Н17.
2244 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-11-21 11:16 | 2019-11-21 12:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №В-2 по ВЛ 10 кВ Маяки от ПС Н15- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №В-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №В-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №В-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. Направить письмо владельцу абонентского вводного провода, подключенного от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №В-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15 о приведении электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
2245 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-11-21 14:35 | 2019-11-21 15:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-12 по ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-12 по ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Н15, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-12 по ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Н15.
2246 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 746 | 2019-11-21 15:21 | 2019-11-21 16:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС Н-9. | Нарушение электрической изоляции проводов фаз А и В в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ Память Кирова ПС Н-9, при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №40-48 ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9 в рамках ТОиР 2020 г. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №40-43 ВЛ-10 кВ Память Кирова ПС Н-9
2247 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-11-22 14:28 | 2019-11-22 15:20 | ВЛ | ВЛ04кВ№3 от КТП№81 по ВЛ10кВ Гребцово п\сН23 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс на проводе опоры №3 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №81 ВЛ-10кВ Гребцово ПС Н-23. | Нарушение электрической изоляции на опоре №3 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №81 ВЛ-10кВ Гребцово ПС Н-23. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №3 КТП №81 ВЛ-10кВ Гребцово ПС Н-23. Организовать через администрацию поселения разъяснительную работу с населением о недопустимости повреждения оборудования сетей.
2248 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2019-11-22 21:17 | 2019-11-22 21:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Филинский ПС Н-22 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ Филинский ПС Н-22. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ Филинский ПС Н-22 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №52-56 ВЛ 10 кВ Филинский ПС Н-22 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Филинский ПС Н-22
2249 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 758 | 2019-11-23 11:01 | 2019-11-23 11:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ростовский ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ростовский ПС Н-9.
2250 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 763 | 2019-11-23 21:04 | 2019-11-23 21:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Генеральское ПС Н-19 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №103-109 ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Генеральское ПС Н-19.
2251 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-11-25 11:29 | 2019-11-25 12:57 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №В-4 по ВЛ-10кВ Поселок ПС Н15 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействие ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. Отключен АВ №3 ВЛ-0.4кВ №3. | Нарушение структуры материала провода, при воздействии ветровой нагрузки привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. Отключен АВ №3 ВЛ-0.4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №2-9 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-9 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №В-4 ВЛ-10кВ Поселок ПС Н-15.
2252 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-11-25 13:12 | 2019-11-25 15:09 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №Б-64 по ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №3 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №3 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №3 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-64 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17.
2253 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-11-25 13:17 | 2019-11-25 15:13 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №А-12 по ВЛ-10кВ Комплекс ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №А-12 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-12 по ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Н15, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №А-12 по ВЛ 10 кВ Комплекс от ПС Н15.
2254 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2019-11-25 17:40 | 2019-11-25 17:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №35-41 ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Чистополье ПС Н-17.
2255 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 740 | 2019-11-21 09:11 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ ШТЭЦ - Ш-20 №207 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате механического наброса проволоки на провода фаз В и С в пролете опор №3-4 отпайки к ПС 35 кВ Ш22 сторонним не установленным лицом произошло отключение ВЛ 35 кВ №207 (ШТЭЦ-Ш20). | Наброс проволоки на провода фаз В и С в пролете опор №3-4 отпайки к ПС 35 кВ Ш22 ВЛ 35 кВ №207 (ШТЭЦ-Ш20) сторонним не установленным лицом. | Поврежденного оборудования нет | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №3-4 ВЛ 35 кВ №207 (ШТЭЦ-Ш20). Направить отношение в 1 отдел милиции УВД города Шахты по факту воздействия стороннего не установленного лица на ВЛ 35 кВ №207 (ШТЭЦ-Ш20).
2256 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-11-23 11:45 | 2019-11-23 13:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 МТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации (с 1992г) и воздействия ветровой нагрузки произошла потеря механической прочности провода и, как следствие, обрыв провода ф."А" в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47, при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы "А" (марка А-25) в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47 в пролете опор №25-33 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-54 ВЛ-10 кВ МТФ ПС Ш-47.
2257 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-11-22 11:01 | 2019-11-22 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №622 ВЛ-6 кВ Комплекс ПС35 кВ Ш20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №622 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №622 ВЛ-6кВ Комплекс ПС Ш-20. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №622 ВЛ-6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №622 ВЛ-6кВ Комплекс ПС 35кВ Ш20.
2258 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-11-22 13:02 | 2019-11-22 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ-6 кВ Прогресс ПС35 кВ Ш41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №17-22 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №17-22 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41.
2259 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2019-11-22 14:13 | 2019-11-22 14:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Шевченко ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ Шевченко ПС 110кВ Н13. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-10кВ Шевченко ПС 110кВ Н13. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-10кВ Шевченко ПС 110кВ Н13. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-10кВ Шевченко ПС 110кВ Н13.
2260 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-11-23 08:20 | 2019-11-23 09:20 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз - 7 ПС 35кВ Ш 15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №487 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС Ш-15.
2261 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 761 | 2019-11-23 14:52 | 2019-11-23 14:59 | ВЛ | ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-25 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20.
2262 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 764 | 2019-11-23 21:15 | 2019-11-23 21:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №12-17 ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №12-17 ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15.
2263 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 765 | 2019-11-24 09:18 | 2019-11-24 09:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комплекс ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №49-54 ВЛ-10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №49-54 ВЛ-10кВ Комплекс ПС 110кВ Ш42.
2264 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-11-26 09:35 | 2019-11-26 10:46 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №270 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш39.
2265 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 778 | 2019-11-26 15:07 | 2019-11-26 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №45-50 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №45-50 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16.
2266 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2019-11-26 21:13 | 2019-11-26 21:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Комсомолец ПС Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш35.
2267 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-11-23 13:07 | 2019-11-23 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №268 Мелиховка Ш-34 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС Ш-34 и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В. | Схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №268 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №268 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34. Произвести замер габаритов стрелы провиса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 ТП №268 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34.
2268 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-11-24 14:06 | 2019-11-24 15:09 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №6 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2269 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 774 | 2019-11-26 12:24 | 2019-11-26 12:31 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Красный партизан" ПС Г-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к краткосрочному схлёсту проводов ф."В" и ф."С" в пролете опор №112 - №113 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №112 - №113 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №110 - №115 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2.
2270 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-11-26 12:42 | 2019-11-26 13:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении длительного воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение колпачка крепления изолятора с последующим срывом изолятора на опоре №23 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Разрушение, усыхание колпачка изолятора на опоре №23, и как следствие при воздействии ветровой нагрузки срыв изолятора с последующем касанием провода опоры №23 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Разрушение колпачка крепления изолятора к штырю на опоре №23 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2 Предусмотреть в объемах ТО иР, в рамках ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 49 ВЛ 6кВ "Лесхоз" ПС С-2
2271 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2019-11-26 22:15 | 2019-11-26 23:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Завод-1" ПС С-5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №87 ВЛ 10кВ Завод ПС С-5. | Нарушение механического соединения шлейфа фазы "С" на опоре №87 ВЛ 10кВ Завод ПС С-5 в результате воздействия ветровых нагрузок | Обрыв шлейфа фазы "С" выполненного проводом марки АС-70/11 на опоре №87 ВЛ 10кВ Завод ПС С-5 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Завод-1" ПС С-5 Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №84-88 ВЛ-10кВ "Завод-1" ПС С-5
2272 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-11-27 16:15 | 2019-11-27 17:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильных порывов ветра сорвало водосток с крыши жилого дома с падением и обрывом вводного провода от оп.№5. | Обрыв вводного провода от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Обрыв вводного провода марки А-16 подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №41 ВЛ-6кВ "Лесхоз" ПС С-2
2273 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 784 | 2019-11-27 17:47 | 2019-11-27 17:52 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Электродугового перекрытия на проводе в пролёте опор №16-17 на абонентской отпайке к КТП №217 привело к отключению ВЛ 6кВ Пролетарка ПС С-2. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к КТП №217 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №217 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Пролетарка ПС С-2
2274 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-11-26 09:30 | 2019-11-26 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №6 Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контактных соединений в ВРУ-0,22 кВ потребителя подключенного от опоры № 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14. | Нарушение контактных соединений в ВРУ-0,22 кВ потребителя от опоры № 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14. | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14 Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2275 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-11-26 13:40 | 2019-11-26 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №763 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур окружающего воздуха произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода от опоры №57 с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 763 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 763 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 763 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 763 ВЛ 10кВ СТФ Ш31 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2276 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 786 | 2019-11-27 18:15 | 2019-11-27 18:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ЗТП №243 ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48. | Нарушение электрической изоляции абонентского ЗТП №243 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48. Направить письмо владельцу абонентской ЗТП №243 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш48 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
2277 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-11-28 17:00 | 2019-11-28 18:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 317 ВЛ 6кВ "Ленинский Путь" ПС Ш-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода в пролетах опор №5 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №317 ВЛ-6кВ "Ленинский Путь" ПС Ш-9. | Обрыв провода в пролетах опор №5 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №317 ВЛ-6кВ "Ленинский Путь" ПС Ш-9. | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №5 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №317 ВЛ-6кВ "Ленинский Путь" ПС Ш-9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №317 ВЛ-6кВ "Ленинский Путь" ПС Ш-9. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №317 по ВЛ-6кВ "Ленинский Путь" от ПС Ш-9.
2278 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-11-27 16:35 | 2019-11-27 18:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 Чумаки | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, сработал ПН-2 фазы "В" РБ-0.4кВ №2 РУ-0.4кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32. | Сработал ПН-2 ф "В"на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Повреждение ПН-2 фазы "В" на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 | Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32
2279 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-11-29 10:42 | 2019-11-29 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №93 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Провисание провода в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-93 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фаз А и В, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-93 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-93 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14, особое внимание уделять состоянию вязки. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-93 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14.
2280 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-11-28 09:12 | 2019-11-28 10:31 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2281 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-11-29 10:42 | 2019-11-29 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 294 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло ослабление вязок проводов и, как следствие, разрегулировка стрелы провеса проводов и схлест проводов в пролете опор №22 - №23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №294 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Схлест проводов в пролете опор №22 - №23 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №294 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-6кВ "Ударник" от ПС С-2. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №20 - №25 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-6кВ "Ударник" от ПС С-2.
2282 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 795 | 2019-11-29 15:25 | 2019-11-29 15:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к краткосрочному схлесту проводов ф."В" и ф."С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 ВЛ-10кВ "Мельница" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мельница" от ПС С-11. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №1 - №7 ВЛ-10кВ "Мельница" от ПС С-11.
2283 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-11-30 12:35 | 2019-11-30 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №289 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При прохождении ветрового циклона и длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие обрыв проводов пролете опор №27 - 30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №289 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Обрыв проводов пролете опор №27 -30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №289 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Обрыв проводов фаз А, В и С марки А-35 пролете опор №27 -30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №289 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №289 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. По результатом осмотра разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
2284 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-12-01 12:14 | 2019-12-01 13:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При прохождении комплекса метеорологических явлений в сопровождении сильных порывов ветра произошел обрыв вводного провода в дом от опоры № 26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Обрыв ввода в жилой дом от опоры № 26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2 при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв вводного провода марки А-16 в жилой дом от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части содержания электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
2285 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-11-30 13:01 | 2019-11-30 14:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №22 Огиб | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | При воздействие ветровой нагрузки произошло провисание провода в пролете опор №6 - 7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш-26 и, как следствие, кратковременный схлест проводов фазы "В" и "РЕN". | Схлест проводов фаз В и PEN, при воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №6 - 7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 Произвести замеры стрел провеса проводов в пролете опор №1 - 5, №7 -18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26. В случае отклонения от норм произвести регулировку стрел провеса проводов.
2286 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 794 | 2019-11-29 15:03 | 2019-11-29 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ Персиановка ПС110кВ Ш-38. | В результате нарушения структуры материала провода, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз А и С в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ Персиановка ПС110кВ Ш-38. | Нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №25-30 ВЛ-10кВ Персиановка ПС110кВ Ш-38. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №25-30 ВЛ-10кВ Персиановка ПС110кВ Ш-38.
2287 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 796 | 2019-11-29 22:14 | 2019-11-29 22:16 | ВЛ | ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролетах опор №28-29 ВЛ-6кВ Заплавная ПС Ш-40. | Нет | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №24-29 ВЛ-6кВ Заплавная ПС35кВ Ш-40. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №24-29 ВЛ-6кВ Заплавная ПС35кВ Ш-40.
2288 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 800 | 2019-11-30 16:06 | 2019-11-30 16:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ Зерновой ПС Ш-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №187-188 ВЛ-10кВ Зерновой ПС110кВ Ш-36. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №187-188 ВЛ-10кВ Зерновой ПС110кВ Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №183-188 ВЛ-10кВ Зерновой ПС110кВ Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №183-188 ВЛ-10кВ Зерновой ПС110кВ Ш-36.
2289 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-11-30 15:30 | 2019-11-30 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ-10 кВ Крепость ПС 110 кВ Ш38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ Крепость ПС110кВ Ш-38. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ Крепость ПС110кВ Ш-38.Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ Крепость ПС110кВ Ш-38. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ Крепость ПС110кВ Ш-38.
2290 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2019-11-26 10:45 | 2019-11-26 10:51 | ВЛ | ВЛ10кВ Маяки п\сН15 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Под воздействием ветровых нагрузок произошел налет полиэтиленовой пленки на опору №82 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Попадание постороннего предмета (пленки) на опору №82 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15.
2291 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-11-26 10:45 | 2019-11-26 13:10 | ВЛ | ВЛ04кВ№3 от КТП№51 по ВЛ10кВ Генеральское п\сН19 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс обрезка профлиста на опору №8 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №51 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19. | Нарушение электрической изоляции на опоре №8 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №51 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19 в результате наброса, при порыве ветра. обрезка металлического профильного листа. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии на опор №8 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №51 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №3 КТП №51 ВЛ-10кВ Генеральское ПС Н-19.
2292 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-11-27 13:44 | 2019-11-27 15:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №Б-18 по ВЛ 10 кВ Чистополье от ПС Н17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействие ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17. Отключен АВ №1 ВЛ-0.4кВ №1. | Нарушение структуры материала провода, при воздействии ветровой нагрузки привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №17-18 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17. Отключен АВ №1 ВЛ-0.4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №15-20 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №15-20 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17.
2293 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 782 | 2019-11-27 15:38 | 2019-11-27 16:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Новоегорьевка" ПС Н-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ Новоегоровка ПС Н-9 при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение регулировки стрелы провиса в пролете опор №82-85 ВЛ-10 кВ Новоегоровка ПС Н-9. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Новоегоровка ПС Н-9.
2294 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 787 | 2019-11-28 08:58 | 2019-11-28 10:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Маяки" Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской ЗТП №М-10 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15 привело к отключению ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции на абонентской ЗТП №М-10 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской ЗТП №М-10 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15.
2295 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-11-28 09:43 | 2019-11-28 11:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №56 по ВЛ-10кВ Новоегорьевка ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №56 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №4-5 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП №56 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ-0.4кВ №3 КТП №56 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9 в пролете опор №4-5 Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №56 ВЛ-10кВ Новоегоровка ПС Н-9.
2296 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-11-28 09:51 | 2019-11-28 11:48 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№2 от КТП№Б-67 по ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №4 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-67 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №4 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-67 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №4 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-67 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-67 ВЛ-10кВ Россия ПС Н-17.
2297 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 815 | 2019-12-03 15:36 | 2019-12-03 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к краткосрочному схлёсту проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №27 - №28 ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11. | Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - №28 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №25 - №30 ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11.
2298 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-12-01 11:50 | 2019-12-01 13:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №320 Пухляковка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате кратковременного увеличения нагрузки у потребителей, сработал АВ-0,4кВ №1 в РУ-0.4кВ КТП №320 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34. | Сработал АВ-0,4кВ №1 в РУ-0.4кВ КТП №320 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Нет | Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №320 Пухляковка ПС Ш34 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №320 Пухляковка ПС Ш34
2299 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2019-12-01 13:35 | 2019-12-01 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№ 106 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур окружающего воздуха произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода от опоры №17 нарушение электрического контакта на соединении ВЛ с ответвлением фазы "А"от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10кВ Коныгин ПС Ш37. | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10кВ Коныгин ПС Ш37. | Поврежденного оборудования нет | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10кВ Коныгин ПС Ш37 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ 10кВ Коныгин ПС Ш37.
2300 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2019-12-01 15:40 | 2019-12-01 15:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "КРС" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя за Р-3 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя за Р-3. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-3 ВЛ 10 кВ КРС Ш-34 "Объединение Турбаз"о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ КРС Ш-34.
2301 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 810 | 2019-12-02 11:53 | 2019-12-02 11:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Пухляковка" ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя КТП-463(Абонентское) ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП-463 ВЛ-10кВ Пухляковка Ш-34. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Пухляковка ПС Ш-34. Направить письмо владельцу электроустановки КТП-463(Абонентское) ВЛ 10кВ Пухляковка ПС Ш34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
2302 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-12-02 10:40 | 2019-12-02 11:52 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-34 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 255 ВЛ 10кВ Комплекс Ш34 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фазы А и N, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Схлест проводов фазы А и N, при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш34. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-34 Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-255 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-34, особое внимание уделять состоянию вязки.
2303 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2019-12-01 15:10 | 2019-12-01 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. Вышел из строя ПН-2 фазы В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 фазы В РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №230 ВЛ-6кВ Прогресс ПС Ш-41.
2304 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 811 | 2019-12-03 09:15 | 2019-12-03 09:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №594 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение электрической изоляции абонентского КТП №594 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Направить письмо владельцу абонентской КТП №594 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с ПУЭ.
2305 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 813 | 2019-12-03 14:05 | 2019-12-03 14:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз А и В в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №32-36 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №32-36 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48.
2306 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 812 | 2019-12-03 13:20 | 2019-12-03 14:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Вследствиие повреждения на абонентской КТП-266 произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ Мелиховка на ПС Ш-34. | Электродуговое повреждение в абонентском КТП-266 привело к отключению ВЛ 10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка отпайки и к КТП-266 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34
2307 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 814 | 2019-12-03 14:20 | 2019-12-03 14:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС Н-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС 110кВ Н-13. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов ф. А и С в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС 110кВ Н-13 | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №70-75 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС 110кВ Н-13. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №70-75 ВЛ-10кВ ПТФ-2 ПС 110кВ Н-13.
2308 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 816 | 2019-12-04 10:31 | 2019-12-04 12:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло изменение свойств материалов, потеря механической прочности вязки провода на опоре №37 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38 | Нарушение структуры материала провода привело к обрыву вязки провода на опоре №37 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38. | Обрыв вязки провода ф."В", марки ПСО-5, на опоре №37 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38 Провести комиссионное обследование опоры №37 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке. Запланировать проведение верхового осмотра ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38 в пролетах опор №35-40, особое внимание уделять состоянию вязок проводов.
2309 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2019-12-04 13:42 | 2019-12-04 14:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При длительном воздействии ветровой нагрузки произошел износ провода ф. "А" на оп. №52 ВЛ 10кВ КОС ПС Ш47 в точке крепления провода к изолятору зажимом ЗАК-10-1. | Нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации - износ провода ф. "А" на оп. №52 ВЛ 10кВ КОС ПС Ш47 в точке крепления провода к изолятору зажимом ЗАК-10-1, при воздействии ветровой нагрузки. | Повреждение проволок верхнего повива провода марки АС-50 ф. "А" в пролете опор №52 ВЛ 10кВ Кос ПС Ш-47 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ КОС ПС Ш47, обратив особое внимание на состояние проводов в местах крепления к изоляторам с помощью зажимов типа ЗАК-10-1. По результатам осмотра ВЛ 10кВ КОС ПС Ш47 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2310 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-12-04 15:36 | 2019-12-04 16:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №66 Крымский | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение в ВРУ-0,22 кВ потребителя подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14. | Электродуговое повреждение в ВРУ-0,22 кВ потребителя подключенного от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14. | Сработанный предохранитель ПН-2 фазы А РБ-0,4 кВ №1 КТП №66 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш-14 | Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №17/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 66 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14
2311 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-12-05 12:20 | 2019-12-05 13:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве обрезки фруктовых деревьев потребителем на территории участка произошло падение спиленной ветки на вводной провод подключенный от опоры №7ВЛ-0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. с последующим обрывом. | Обрыв вводного провода в жилой дом подключенный от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. | Обрыв вводного провода в жилой дом подключенный от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №246 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14
2312 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 824 | 2019-12-05 21:47 | 2019-12-05 21:54 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Самоустранившийся наброс на провода фаз "В" и "С" (воздушного шара) в пролете опор №18-19 ВЛ 6кВ Божковка ПС Г-14. | Попадание постороннего предмета (воздушный шар) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ 6кВ Божковка ПС Г-14. | Повреждений нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. По результатом осмотра ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
2313 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 797 | 2019-11-30 12:28 | 2019-11-30 13:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Маяки" Н-15 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Под воздействием ветровых нагрузок произошел налет полиэтиленовой пленки на опору №68 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. | Попадание постороннего предмета (пленки) на опору №68 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15, при сопутствующей ветровой нагрузке. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15. Организовать проведение верховой ревизии в пролете опор №65-70 ВЛ-10 кВ Маяки ПС Н-15.
2314 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-12-05 13:36 | 2019-12-05 14:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №14 Кундрючий | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение на абонентской ВЛ, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП №14 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32. | Нарушение электрической изоляции на абонентской ВЛ привело к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП №14 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу эл.установки ВЛ-0,4кВ №3 КТП №14 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №14 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш-32.
2315 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2019-12-05 14:30 | 2019-12-05 15:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 Кундрючий | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш32 в процессе длительной эксплуатации и, как следствие, кратковременный схлест проводов , при сопутствующей ветровой нагрузе. | Схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш32. | Сработал предохранитель ПН-2 ф. "А" РБ 0,4кВ №1 в КТП №97 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш32. | Организовать проведение замера стрел провеса проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш32. В случае отклонения от норм произвести регулировку стрел провеса проводов. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №97 ВЛ 10кВ Кундрючий ПС Ш32.
2316 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-12-01 11:35 | 2019-12-01 13:34 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ Каменный Брод АС12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №7 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №71 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода подключённом от опоры №7 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №71 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №7 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №71 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №2 КТП №71 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12.
2317 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 808 | 2019-12-01 17:05 | 2019-12-01 18:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Юдино-Полив | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП 13 ВЛ-10 кВ "Юдино" ПС Н-19. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП 13 ВЛ-10 кВ "Юдино" ПС Н-19. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 13 ВЛ-10 кВ "Юдино" ПС Н-19, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Юдино" ПС Н-19.
2318 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2019-12-05 12:45 | 2019-12-05 12:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Мир ПС Н-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание провода в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ Мир ПС Н-9 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №64-65 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ-10 кВ Мир ПС Н-9. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию в пролете опор №61-67 ВЛ-10 кВ Мир ПС Н-9. Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №64-65 ВЛ-10 кВ Мир ПС Н-9 с последующей перетяжкой провода (при необходимости).
2319 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-12-05 13:19 | 2019-12-05 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №В-7 10 Прохоровка ПСН22 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-7 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. | Нарушение структуры материала провода, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-7 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-16 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-7 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №В-7 ВЛ-10кВ Прохоровка ПС Н-22
2320 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 828 | 2019-12-06 13:34 | 2019-12-06 13:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ "СТФ" ПС Ш-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Неисправность в электроустановке потребителя КТП-Би-лайн ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя КТП-Би-лайн ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31. | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ СТФ ПС Ш-31. Направить письмо владельцу электроустановки КТП-Би-лайн ВЛ-10кВ СТФ ПС Ш-31 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.
2321 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2019-12-06 10:20 | 2019-12-06 11:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-360 ВЛ-10кВ Степной Ш-31 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 360 ВЛ 10кВ Степной Ш31 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки. | Схлест проводов фазы А и В, при воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 360 ВЛ-10кВ Степной Ш31. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-360 ВЛ-10кВ Степной Ш-31. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-360 ВЛ-10кВ Степной Ш-31, особое внимание уделять состоянию вязки.
2322 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-12-06 22:30 | 2019-12-06 23:31 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-115 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ Апаринка Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2323 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2019-12-06 11:35 | 2019-12-06 12:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1986 г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Обрыв провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2. Сработал ПН-2 РБ 0,4кВ № 2 фазы "С" в РУ-0.4 кВ КТП №222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2. Вышел из строя ПН-2 РБ 0,4кВ № 2 фазы "С" в РУ-0.4 кВ КТП №222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2
2324 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-12-06 13:00 | 2019-12-06 14:07 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 215 ВЛ 6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1986 г. произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №215 ВЛ 6кВ"Пролетарка" ПС С-2. | Обрыв провода в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 215 ВЛ6кВ"Пролетарка" ПС С-2 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №215 ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. Вышел из строя ПН-2 РБ 0,4кВ №1 фазы "А" КТП №215 ВЛ 6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 215 ВЛ 6кВ"Пролетарка" ПС С-2. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 215 ВЛ 6кВ"Пролетарка" ПС С-2
2325 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2019-12-07 12:23 | 2019-12-07 14:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш-41. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Вышел из строя ПН-2 фазы А РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш-41. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №34-8 ВЛ-0,4кВ №1 МТП №220 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС 35кВ Ш-41
2326 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2019-12-07 14:14 | 2019-12-07 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор 42-47 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №42-47 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №306 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41.
2327 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 829 | 2019-12-06 13:48 | 2019-12-06 13:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к краткосрочному схлёсту проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №17 - 18 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. | Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17 - №18 ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Чекуновка" ПС Г-14. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №15 - №20 ВЛ-6кВ "Чекуновка" от ПС Г-14.
2328 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2019-12-08 08:54 | 2019-12-08 09:52 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП № 106 ВЛ 6кВ " Вент.Ствол " ПС Г-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве хозяйственных работ потребителем вблизи ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ-6кВ "Вент. ствол-1" ПС Г-4 произошел обрыв вводного провода от опоры №4. | Обрыв вводного провода подключенного от опоры №4 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ-6кВ "Вент. ствол-1" ПС Г-4. | Обрыв вводного провода марки СИП-4 от опоры №4 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ-6кВ "Вент. ствол-1" ПС Г-4. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 от КТП №106 по ВЛ-6кВ "Вент. ствол-1" от ПС Г-4. Организовать через представителей администрации С/П разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2329 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 842 | 2019-12-08 18:19 | 2019-12-08 18:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №493 привело к отключению ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Нарушение электрической изоляции на абонентском КТП №493 привело к отключению ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Пролетарка" ПС С-2. Направить письмо владельцу абонентского КТП №493 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП
2330 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2019-12-09 11:00 | 2019-12-09 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, и как следствие схлест и обрыв проводов в пролетах №№10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Обрыв проводов А-35 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Обрыв проводов марки А-35 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
2331 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2019-12-09 13:14 | 2019-12-09 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание досок на фронтоне жилого дома и при воздействии ветровой нагрузке произошел срыв крюка с фронтона жилого дома, и как следствие схлест и обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв вводного провода от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6. | Выдать предписание абоненту подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6 на замену вводного провода на изолированный. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №292 ВЛ-6кВ "Мир" ПС Г-6
2332 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 845 | 2019-12-09 13:17 | 2019-12-09 13:21 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабления вязок проводов, и как следствие разрегулировка стрелы провеса проводов и подхлест проводов в пролетах №11-12 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. | Нарушение электрической изоляции при подхлесте проводов ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. | Повреждений нет | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №№11-12 ВЛ-6кВ "Орошение" ПС Ш-9.
2333 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-12-10 11:01 | 2019-12-10 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 414 ВЛ 6кВ "Петровский" ПС Н-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф."А" на опоре №33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ-6кВ"Петровский" ПС Н-3. | Разрушение колпачка изолятора ф."А" на опоре №33, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим касанием провода траверсы опоры №33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ-6кВ"Петровский" ПС Н-3. | Разрушение колпачка изолятора ф."А" на опоре №33 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ-6кВ"Петровский" ПС Н-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ-6кВ"Петровский" ПС Н-3. Рассмотреть возможность замены изоляторов в рамках ремонтной программы последующих годов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №414 ВЛ-6кВ"Петровский" ПС Н-3.
2334 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2019-12-10 13:56 | 2019-12-10 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 313 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1997г. произошло ухудшение механической прочности провода и, как следствие, его растяжение, что привело к обрыву провода и срыву изолятора фазы "А" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Обрыв провода и срыв изолятора фазы "А"в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Обрыв провода марки А-35 и срыв изолятора в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП №313 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5.
2335 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2019-12-07 11:43 | 2019-12-07 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №220 Кундрючий | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала- высыхание колпачка и срыв изолятора на опоре №11, и как следствие, замыкание проводов в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-220 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32. | Высыхание колпачка и срыв изолятора на опоре №11, и как следствие, замыкание проводов в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-220 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32 | Разрушение колпачка типа К-5 на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-220 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-220 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш32 в пролете опор №9 - №21 По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП-220 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш32.
2336 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-12-07 16:06 | 2019-12-07 17:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №435 Кундрючий | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие проезда крупногабаритной сельхозтехники под проводами ВЛ произошел зацеп и обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32. | Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32 при проезде крупногабаритной сельхозтехники под проводами ВЛ. | Обрыв проводов марки А-25 3-х фаз в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32 | Произвести измерение габарита от земли до провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32, при необходимости произвести увеличение габарита. Направить отношение в УВД МВД России по Усть-Донецкому району по факту повреждения провода на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32
2337 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-12-08 11:40 | 2019-12-08 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №217 ВЛ-6 кВ Прогресс ПС35 кВ Ш41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошла потеря механическй прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №217 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение стркуктуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №217 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №11-16 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №217 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №11-16 ВЛ-0,4кВ №3 МТП №217 ВЛ-6кВ Прогресс ПС 35кВ Ш-41.
2338 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-12-08 13:52 | 2019-12-08 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №96 ВЛ-10 кВ Родина ПС110 кВ Ш42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кв ПС Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №3-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42.
2339 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2019-12-08 16:00 | 2019-12-08 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №411 ВЛ-10 кВ Родина ПС110 кВ Ш42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №411 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №411 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №411 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №411 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42.
2340 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2019-12-08 18:02 | 2019-12-08 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №128 ВЛ-10 кВ Совхоз ПС110 кВ Ш16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ 33. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16.
2341 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2019-12-08 12:31 | 2019-12-08 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №83 ВЛ-10 кВ Кирова | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы С в пролете опор №41 - №42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83 ВЛ 10кВ Кирова ПС Ш18 | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №41 - №42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83 ВЛ 10кВ Кирова ПС Ш18 из-за ухудшения механической прочности провода | Обрыв провода фазы "С" марки А-25 в пролете опор №41 - №42 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83 ВЛ 10кВ Кирова ПС Ш18 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-234 ВЛ 10кВ Огиб ПС Ш26 в пролете опор №13 - №21 По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 83 ВЛ 10кВ Кирова ПС Ш18 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2342 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 838 | 2019-12-08 13:37 | 2019-12-08 15:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Раздоры" ПС Ш-34 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за перепада температур окружающего воздуха, длительного воздействия ультрафиолетового излучения и ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала изолятора ШФ-10, и его разрушение на опоре №25 отпайки за Р-4 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС Ш34 | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора ШФ-10, и его разрушение на опоре №25 отпайки за Р-4 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС Ш34. | Разрушение изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре №25 отп. за Р-4 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС Ш34 | Провести комиссионное обследование опоры №25 отп. за Р-4 ВЛ 10 кВ Раздоры ПС Ш34, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Раздоры ПС Ш34
2343 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2019-12-12 14:10 | 2019-12-12 15:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 256 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, схлест провода в пролете опор №7-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Нарушение электрической изоляции привело к схлесту проводов в пролете опор №7-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14, при воздействии ветровой нагрузки. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 256 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 256 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2344 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 855 | 2019-12-11 10:44 | 2019-12-11 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора к траверсе, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф."А" на опоре №30 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Разрушение колпачка крепления изолятора ф."А" на опоре №30, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим отключением ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Разрушение колпачка марки К-5 крепления изолятора ф."А" на опоре №30 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов в рамках ремонтной программы последующих годов на ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11
2345 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-12-11 15:36 | 2019-12-11 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ произошел обрыв вводного провода, подключенного от опоры № 46 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15. | Обрыв вводного провода, подключенного от опоры № 46 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 потребителем. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №204 ВЛ-6кВ "Смирнов" ПС Г-15 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2346 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 861 | 2019-12-12 10:55 | 2019-12-12 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на абонентском КТП №496 произошло отключение ВЛ 6кВ «Платово» ПС Г-2. | Повреждение на абонентском КТП №496 ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет | Направить письмо владельцу абонентского КТП №466 ВЛ 6кВ «Платово» ПС Г-2 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ «Платово» ПС Г-2.
2347 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 856 | 2019-12-11 13:43 | 2019-12-11 14:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Крымский" ПС Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствиие повреждения на абонентской отпайке ООО Чистота произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш-14. | Повреждение на абонентской отпайке ООО Чистота привело к аварийному отключению ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка отпайки ООО Чистота ВЛ-10кВ Крымский Ш-14 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Крымский Ш-14
2348 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2019-12-11 12:23 | 2019-12-11 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 87 Крымский Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение в электроустановке потребителя, подключенного от опоры №10/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя, подключенного от опоры №10/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-87 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14 Направить письмо владельцу эл. оборудования, подключенного к оп. №10/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2349 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 864 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 17:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ Родина от ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло изменение свойств материалов, потеря механической прочности изолятора, что привело к разрушению изолятора на опоре №67 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. | Разрушению изолятора на опоре №67 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42, в результате изменения свойств материалов, потери механической прочности изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | Разрушен изолятор марки ШФ-10 фазы "А" на опоре №67 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Родина ПС Ш110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №63-68 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Внести опору №67 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42 в перечень опор подъем на которые запрещен, с обозначением данной опоры на схеме и нанести красную полосу вокруг стойки опоры.
2350 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 850 | 2019-12-10 11:13 | 2019-12-10 12:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кундрючий" ПС Ш-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1970г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ Кундрючий Ш-32. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (увеличение длины провода за время эксплуатации с 1970г), провисание провода и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке перекрытие изоляции по воздуху между проводами фаз А и В в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ Кундрючий Ш-32. | Поврежденного оборудования нет | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ Кундрючий Ш32. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №22-28 ВЛ-10кВ Кундрючий ПС Ш32.
2351 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-12-10 10:50 | 2019-12-10 11:55 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провисание провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 97 ВЛ 10кВ Кундрючий Ш32 в процессе длительной эксплуатации и ,как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В, при воздействии ветровой нагрузки. | Схлест проводов фазы А и В, при воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 97 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш32. | Вышел из строя ПН-0.4кВ ф "В" в РБ-0.4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32 | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32. Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №5-6 ВЛ-0.4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ Кундрючий Ш-32, особое внимание уделять состоянию вязки.
2352 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2019-12-10 18:50 | 2019-12-10 19:51 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-5 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Не умышленное повреждение в электроустановке потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №5 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №5 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №5 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14. Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре №5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №5 ВЛ-10кВ Комплекс Ш-14, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
2353 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-12-09 14:51 | 2019-12-09 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №55 МТФ Ш-47 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения на абонентском ответвлении от опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 к вводу в здание потребителя сработал ПН-2 фазы "А" на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Повреждение на вводе в здание потребителя на ответвлении от опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Сработал ПН-2 ф."А"на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47. | Направить письмо владельцу эл.установки, подключенного к опоре № 17 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-55 ВЛ-10кВ МТФ ПС Ш-47.
2354 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 847 | 2019-12-09 21:43 | 2019-12-09 23:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ " Полив" ПС Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора на опоре №63 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Ш-14, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. | Срыв изолятора со штыря траверсы фазы "В" опоры №63 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Ш-14. | Разрушение колпачка типа К-7 изолятора ф. «В» на опоре №63 ВЛ-10кВ "Полив" ПС Ш-14. | По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Ш-14. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Ш-14 в пролете опор №60-65, обратив особое внимание на состояние изоляторов и сцепной арматуры.
2355 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 848 | 2019-12-10 09:35 | 2019-12-10 09:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17, с последующим схлестом провода при со-путствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №82-85 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17 Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию в пролете опор №82-85 ВЛ-10 кВ Чистополье ПС Н-17
2356 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-12-10 13:05 | 2019-12-10 14:59 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №М-2 по ВЛ-10кВ Маяки ПС Н15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест на абонентском вводном проводе подключённом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции абонентского вводного провода подключённом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15, о приведении электроустановки в надлежащее состояние, отвечающее требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15.
2357 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-12-12 09:42 | 2019-12-12 11:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №М-2 по ВЛ-10кВ Маяки ПС Н15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло ухудшение механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту в пролете опор №18-19, 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Нарушение структуры материала провода, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №18-19, 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №17-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №М-2 ВЛ 10 кВ Маяки ПС Н-15
2358 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-12-13 09:42 | 2019-12-13 11:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №Б-18 по ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17 и как следствие кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | Провисание провода в пролете опор №7-8 с последующим схлестом провода при сопутствующей ветровой нагрузке и как следствие отключением АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. верховую ревизию ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17. Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №Б-18 ВЛ-10кВ Чистополье ПС Н-17.
2359 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2019-12-13 10:10 | 2019-12-13 11:46 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ№2от КТП№А6 по ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №А-6 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №А-6 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №А-6 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №А-6 ВЛ 10 кВ Аграфеновка ПС Н-15.
2360 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-12-14 09:27 | 2019-12-14 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №403 по ВЛ 10 кВ Каменный Брод от ПС АС12 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс обрезка профлиста на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №403 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12. | Нарушение электрической изоляции в пролете опор №11-12 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №403 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12 в результате наброса обрезка металлического профильного листа, при порыве ветра. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №10-13 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №403 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП №403 ВЛ-10кВ Каменный Брод ПС АС-12.
2361 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-12-14 13:25 | 2019-12-14 15:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №Б-16 по ВЛ 10 кВ Россия от ПС Н17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Б-16 ВЛ 10 кВ Россия ПС Н-17.
2362 | Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-12-14 13:53 | 2019-12-14 15:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №Ш-5 по ВЛ 6 кВ Шахтёнки от ПС Н6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест абонентского вводного провода, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтенки ПС Н-6. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтенки ПС Н-6. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского вводного провода от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтенки ПС Н-6, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №Ш-5 ВЛ 6 кВ Шахтенки ПС Н-6.
2363 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2019-12-12 09:42 | 2019-12-12 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №61 МТФ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительное воздействие ветровой нагрузки произошло повреждение ответвительного зажима "СИП - неизолированный провод" с нарушением электрического контакта на соединении ВЛ с ответвлением к вводу в здание потребителя подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47. | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47 при воздействии ветровой нагрузки. | Нарушение эл. контакта ответвительного зажима для соединения СИП с неизолированным проводом ВЛ 0,4кВ | Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 61 ВЛ 10кВ МТФ ПС Ш47 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2364 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 862 | 2019-12-12 13:19 | 2019-12-12 14:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Полив" ПС Ш-32 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за перепада температур окружающего воздуха, длительного воздействия ультрафиолетового излучения и ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала изолятора ШС-10, и его разрушение на опоре №128 ВЛ 10кВ Полив ПС Ш-32. | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, привело к разрушению изолятора ШС-10 на опоре №128 ВЛ 10кВ Полив ПС Ш32 | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре №128 ВЛ 10кВ Полив ПС Ш32 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Полив ПС Ш32 Провести комиссионное обследование опоры №128 ВЛ 10кВ Полив ПС Ш32 подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесения данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем или проведения сверки перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке
2365 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 870 | 2019-12-14 13:24 | 2019-12-14 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Крепость ПС Ш-38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском КТП №531 привело к отключению ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш-38. | Нарушение электрической изоляции абонентского КТП №531 ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш-38. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ ПС Ш-38. Направить письмо владельцу абонентской КТП №531 ВЛ-10кВ Крепость ПС 110кВ Ш-38 о необходимости приведения электроустановок в соответствии с ПУЭ
2366 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 872 | 2019-12-14 13:51 | 2019-12-14 15:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Персиановка ПС Ш-38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности провода фазы "С", что привело к обрыву провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38. | Обрыв провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38. | Обрыв провода фазы "С" марки ПСО-5 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38. | Произвести проверку состояния проводов и соеденительных проводов в пролете опор №33-38 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38 Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №33-38 ВЛ-10кВ Персиановка ПС 110кВ Ш-38.
2367 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2019-12-14 15:09 | 2019-12-14 16:48 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ 33. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №2-7 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. Организоать проведение верховой ревизии в пролетах опор №2-7 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42.
2368 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-12-13 12:59 | 2019-12-13 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №483 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, и как следствие схлест и обрыв провода в пролетах №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №483 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Обрыв провода в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №483 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14, при воздействии ветровой нагрузки. | Обрыв провода фазы В марки А-35 в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №483 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №483 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. Разработать план проведения организационно-технических мероприятий направленных на повышение надежности эксплуатируемой ВЛ.
2369 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2019-12-15 12:00 | 2019-12-15 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №418 ВЛ-10 кВ Совхоз ПС110 кВ Ш16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произшла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №418 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременноиу схлесту проводов фаз А и С в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №418 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №13-18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №418 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №13-18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №418 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16.
2370 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2019-12-15 12:20 | 2019-12-15 12:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП № 101 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1996 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №4 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 из-за Ннрушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. Организовать проведение регулировки стрелы провеса провода по ВЛ-0,4кВ №4 КТП №101 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2.
2371 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2019-12-16 08:42 | 2019-12-16 10:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 222 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф."А" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2.Вышел из строя ПН фазы "А" на РБ-0,4 кВ №1КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Срыв изолятора ф."А" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Разрушение изолятора ф."А" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. Вышел из строя ПН фазы "А" РБ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. Рассмотреть возможность замены изоляторов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №222 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2 в рамках ремонтной программы 2020 г.
2372 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-12-16 12:44 | 2019-12-16 14:12 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП № 434 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем на территории своего землевладения допустил падение постороннего предмета на вводной провод, и как следствие, произошел обрыв вводного провода от опоры №11 и срыв магистрального СИП с крепления. | Обрыв вводного провода подключенного от опоры №11 ВЛИ 0,4кВ №1 КТП №434 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 потребителем. | Обрыв вводного провода марки СИП-4 2*16 от опоры №11 ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП № 434 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. Вышел из строя ПН-2 фазы "В" РБ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП №434 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП № 434 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2373 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2019-12-16 14:30 | 2019-12-16 15:21 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 432 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем на территории своего землевладения допустил падение постороннего предмета на вводной провод, и как следствие, произошел обрыв вводного провода от опоры №26 и срыв магистрального СИП с крепления по ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 432 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. | Обрыв ввода от опоры № 26 ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 432 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 потребителем. | Обрыв вводного провода марки СИП-4 2*16 от опоры №26 ВЛИ 0,4кВ №2 КТП № 432 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. Вышел из строя ПН-2 фазы "А" РБ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП №432 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 432 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2374 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2019-12-16 14:42 | 2019-12-16 16:10 | ВЛ | ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 431 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ абонентом на своем землевладении произошло падение постороннего предмета на вводной провод и как, следствие обрыв вводного провода от оп№27. | обрыв вводного провода в жил. дом от опоры №27 ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 431 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. | Обрыв вводного провода в жил. дом от опоры №27 ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 431 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП № 431 ВЛ 6кВ " Правда " ПС Г-6. Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей.
2375 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2019-12-16 19:03 | 2019-12-16 19:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При производстве разгрузочных работ абонентом под ВЛ произошел кратковременный подхлест проводов фаз В и С в пролете опор №20-21 с отключением ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. | Нарушение электрической изоляции из-за наброса на провода ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. | Повреждений нет | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11
2376 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-12-13 14:39 | 2019-12-13 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 87 Крымский Ш-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14 из-за ухудшения механической прочности провода. | Обрыв провода фазы "А" марки А-25 в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 87 ВЛ 10кВ Крымский ПС Ш14 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2377 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2019-12-17 13:28 | 2019-12-17 14:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №94 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №1 КТП №94 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 произошел обрыв вводного провода от опоры №13. | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №94 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №13 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №94 по ВЛ-6кВ "Долотинка" от ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №94 по ВЛ-6кВ "Долотинка" от ПС Г-5. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2378 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-12-17 14:20 | 2019-12-17 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года произошла потеря механической прочности проводов и их растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №296 по ВЛ-6кВ "Ударник" от ПС С-2 из-за разрегулировки стрелы провеса. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. По результатам проведенного осмотра организовать проведение регулировки стрелы провеса ВЛ-0,4кВ №1 КТП №296 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2.
2379 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2019-12-16 15:44 | 2019-12-16 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №238 Апаринка Ш-14 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате применения некачественного ответвительного зажима "СИП - неизолированный провод" произошло нарушение электрического контакта на соединении ВЛ с ответвлением к вводу в здание потребителя. | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 238 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14 | Нарушение эл. контакта ответвительного зажима для соединения СИП с неизолированным проводом ВЛ 0,4кВ на опоре №18 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 238 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14. | Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 238 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 238 ВЛ 10кВ Апаринка ПС Ш14 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2380 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2019-12-15 14:10 | 2019-12-15 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №510 ВЛ-10 кВ Родина ПС110 кВ Ш42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №11-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №11-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №11-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №510 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42.
2381 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2019-12-15 16:00 | 2019-12-15 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №53 ВЛ-10 кВ Родина ПС110 кВ Ш42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №53 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42.
2382 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2019-12-18 10:11 | 2019-12-18 10:35 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №423 поВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш-35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш-35. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш-35. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №4-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш-35. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №4-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №423 ВЛ-10кВ Комсомолец ПС 110кВ Ш-35.
2383 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2019-12-18 10:51 | 2019-12-18 11:26 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №80-81 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №80-85 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №80-85 ВЛ-10кВ Кирова ПС 35кВ Ш-48.
2384 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2019-12-18 11:10 | 2019-12-18 12:04 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 35кВ Ш 36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш-36. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш-36. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-25 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №391 ВЛ-10кВ Мясосовхоз ПС 110кВ Ш-36.
2385 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 896 | 2019-12-20 06:37 | 2019-12-20 06:43 | ВЛ | ВЛ-6кВ Почтовый ПС Ш-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №69-70 ВЛ-6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш-20. | В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз А и С в пролете опор № 69-70 ВЛ-6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш-20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №68-73 ВЛ-6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш-20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №68-73 ВЛ-6кВ Почтовый ПС 35кВ Ш-20.
2386 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 10:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП № 361 ВЛ 6кВ "Пушкино" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1992 года произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №361 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №361 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №5 - 6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №361 ВЛ-6кВ "Пушкино" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №361 по ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №361 по ВЛ-6кВ "Пушкино" от ПС С-2.
2387 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2019-12-18 12:02 | 2019-12-18 13:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 257 ВЛ 6кВ "Божковка" ПС Г-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв проводов в пролете опор №21 - №21П ВЛ-0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №21 - №21П ВЛ-0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14, в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв проводов марки А-25 в пролете опор №21 - №21П ВЛ-0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ-6кВ "Божковка" ПС Г-14. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №257 по ВЛ-6кВ "Божковка" от ПС Г-14. По результатам осмотра наметить организационно-технические мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №257 по ВЛ-6кВ "Божковка" от ПС Г-14.
2388 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2019-12-19 09:02 | 2019-12-19 10:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 54 ВЛ 6кВ "Долотинка" ПС Г-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф."А" на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Разрушение изолятора ф."А" на опоре №14, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим касанием провода траверсы опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Разрушение изолятора ф."А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5. Организовать замену изоляторов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ "Долотинка" ПС Г-5 в рамках ремонтной программы.
2389 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2019-12-19 10:22 | 2019-12-19 11:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 3 КТП № 17 ВЛ 10кВ "Киселево" ПС С-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ-0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11 произошел обрыв вводного провода от опоры №13. | Обрыв вводного провода от опоры №13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры №13 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №17 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2390 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2019-12-17 16:58 | 2019-12-17 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №271 Мелиховка Ш-34 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При снижении температуры окружающего воздуха произошло увеличения нагрузки у потребителей выше допустимой, отключился АВ-0,4кВ №1 в КТП-271 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34. | Отключился АВ-0,4кВ №1 в КТП-271 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34, в результате увеличения нагрузки у потребителей. | Повреждений оборудования нет. | Организовать через представителя администрации сельского поселения разъяснительной работы с населением в части контроля соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Провести замер и распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-271 ВЛ-10кВ Мелиховка ПС Ш-34.
2391 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-12-18 17:47 | 2019-12-18 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №67 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала и провисание провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-67 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14, как следствие, кратковременный схлест проводов фаз А и В. | Схлест проводов фаз А и В в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-67 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-67 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14, особое внимание уделять состоянию вязки. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-67 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14.
2392 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2019-12-22 16:24 | 2019-12-22 16:57 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП №674 ВЛ-6 кВ Совхоз-7 ПС35 кВ Ш15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло проседание грунта, в результате подмыва, что привело к недопустимому наклону опоры №19 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Совхрз-7 ПС 35кВ Ш-15, при сопутствующей ветровой нагрузки. | Недопустимый наклон опоры №19 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41 в результате подмыва и проседания грунта, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №14-20 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш-15, особое внимание обращать на состояние стоек опор , разрушение бетона на ж/б опорах, загнивание древесины на деревянных опорах. Произвести сверку перечня опор, подъем на которые запрещен на предмет наличия данной опоры в списке.
2393 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2019-12-21 13:20 | 2019-12-21 14:30 | ВЛ | ВЛИ-0.4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш 15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание на вводе потребителя, подключенного от опоры №15, привело к отключению АВ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №674 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш-15. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры №15 привело к отключению АВ-0,4кВ №3 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш-15. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш-15, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №15 ВЛИ-0,4кВ №3 КТП №674 ВЛ-6кВ Совхоз-7 ПС 35кВ Ш-15.
2394 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2019-12-24 10:32 | 2019-12-24 12:04 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 39 ВЛ 10кВ "Дружба" ПС С-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации с 1995 года произошла потеря механической прочности проводов и их растяжение, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43 - №44 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №39 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5. | Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор№43 - №44 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №39 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5, из-за разрегулировки стрелы провеса. | Вышел из строя ПН-2 фазы А в РУ-0,4кВ КТП №39 ВЛ-10кВ "Дружба" ПС С-5 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №39 по ВЛ-10кВ "Дружба" от ПС С-5. По результатам проведенного осмотра организовать проведение регулировки стрелы провеса ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №39 по ВЛ-10кВ "Дружба" от ПС С-5.
2395 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2019-12-24 11:03 | 2019-12-24 12:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 295 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При производстве работ потребителем вблизи ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 295 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7 произошел обрыв вводного провода подключенного от опоры №15. | Обрыв вводного провода от опоры № 15 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 295 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7 потребителем. | Обрыв вводного провода марки А-16 от опоры № 15 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 295 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 295 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС Г-7. Организовать через представителей администрации разъяснительной работы с населением, о недопустимости повреждения электрооборудования и о содержании электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
2396 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2019-12-23 10:26 | 2019-12-23 12:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременнному схлесту проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35 Ш-39. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш-39. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш-39. Организовать проведение верховой ревизии впролетах опор №10-15 ВЛ-0,4кВ№1 КТП №180 ВЛ-10кВ Красюковка ПС 35кВ Ш-39.
2397 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2019-12-23 13:15 | 2019-12-23 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №;1 КТП №596 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №596 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №596 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №21-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №596 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №21-26 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №596 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41.
2398 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2019-12-23 14:57 | 2019-12-23 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-10кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжения, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опопр №11-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №11-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Поселок ПС 35кВ Ш-41.
2399 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2019-12-23 19:20 | 2019-12-23 20:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ №1 КТП № 253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3. | Вышел из строя ПН-2 РБ-0,4кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №30-35 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии провода в пролетах опор №30-35 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №253 ВЛ-10кВ Зверпромхоз ПС 110кВ Ш-42.
2400 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2019-12-24 08:40 | 2019-12-24 09:54 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №128 ВЛ-109кВ Совхоз ПС 110кВ Ш 16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с1989 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш-16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №6-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 35кВ Ш-16.
2401 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2019-12-24 09:25 | 2019-12-24 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ Родина ПС Ш-42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш-42.
2402 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2019-12-25 14:52 | 2019-12-25 16:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №63 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1 Нарушение структуры материала | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв изолятора ф. "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №63 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. | Разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №3 и, как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке, срыв изолятора с последующим касанием провода траверсы опоры №3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №63 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. | Разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №63 ВЛ-6кВ "Кадамовка" ПС С-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №63 по ВЛ-6кВ "Кадамовка" от ПС С-6. Рассмотреть возможность замены изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 г. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №63 по ВЛ-6кВ "Кадамовка" от ПС С-6.
2403 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2019-12-25 15:35 | 2019-12-25 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №404 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС ш.Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1995 года произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №404 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС Дальняя. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №404 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС Дальняя. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №404 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС Дальняя. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №404 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС Дальняя. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №2 КТП №404 ВЛ-6кВ "Тополевый" ПС Дальняя.
2404 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-12-26 13:50 | 2019-12-26 14:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 1 ВЛ 6кВ "Ударник" ПС С-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1996 года произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, растяжение и обрыв провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ВЛ-6кВ "Ударник" ПС С-2.
2405 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2019-12-23 16:48 | 2019-12-23 18:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №71 ВЛ-10 кВ "Ольховка" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала и провисание провода в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-71 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37 , как следствие, кратковременный схлест проводов фаз В и С. | Схлест проводов фаз С и В в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-71 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37, в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденного оборудования нет. | Организовать проведение верхового осмотра в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-71 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37, особое внимание уделять состоянию вязки. Произвести замер стрелы провиса проводов в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-71 ВЛ-10кВ Ольховка Ш-37
2406 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-12-24 15:47 | 2019-12-24 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП № 341 | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур окружающего воздуха произошло нарушение электрического контакта на соединении ввода от опоры №2/6 с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10кВ Первомайка ПС Ш31 | Нарушение электрического контакта на соединении ввода с ответвлением от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание потребителя по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10кВ Первомайка ПС Ш31 | Поврежденного оборудования нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10кВ Первомайка ПС Ш31 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 341 ВЛ 10кВ Первомайка ПС Ш31 наметить мероприятия, повышающие надежность эксплуатируемой ВЛ.
2407 | Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2019-12-25 15:34 | 2019-12-25 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №224 Крымский | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате увеличения нагрузки потребителями выше допустимой сработал ПН-2 ф"А" РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 224 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14. | Превышение нагрузки потребителями по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №224 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш-14. | Сработал ПН-2 ф"А" РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №224 ВЛ-10кВ Крымский ПС Ш-14. | Организовать проведение замера и распределения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №224 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №224 ВЛ-10 кВ Крымский ПС Ш-14.
2408 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 915 | 2019-12-27 15:15 | 2019-12-27 16:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Сельхозтехника ПС Ш-39 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации с 1998 года, произошло ухудшение механической прочности провода ф.С, что привело к обрыву провода в месте соединения в пролете опор №32-34 ВЛ-10кВ Сельхозтехника ПС 35кВ Ш39, с подхлестом провода ф.В при падении. | Обрыв провода в пролете опор №32-34 ВЛ-10кВ Сельхозтехника ПС 35кВ Ш39. | Обрыв провода ф.С марки СИП-50 ВЛ-10кВ Сельхозтехника ПС 35кВ Ш-39. | Произвести проверку состояния проводов и соеденителей проводов в пролете опор №30-35 ВЛ-10кВ Сельхозтехника ПС 35кВ Ш39. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №20-35 ВЛ-10кВ Сельхозтехника ПС 35кВ Ш39.
2409 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 917 | 2019-12-28 08:18 | 2019-12-28 10:03 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №18 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш 36 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения в электроустановке потребителя отключился АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №18 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | Нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя с отключением АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №18 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр КТП №18 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36. Направить собственнику ВЛ-0,4кВ №1 КТП №18 ВЛ-10кВ Зерновой ПС 110кВ Ш36 письмо с требованием привести электроустановку в соответствие требованиям ПУЭ.
2410 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2019-12-28 10:15 | 2019-12-28 12:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш 36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36. Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №389 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш36.
2411 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 914 | 2019-12-27 10:46 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ш-15 - Ш-12 №152 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов на ВЛ 35 кВ №152 (Ш15-Ш12) произошло электродуговое перекрытие на проводе и гирлянде изоляторов, 2 изолятора из 3 разрушено на опоре №20 ф.С в результате перекрытия гирлянды изоляторов по загрязненной изоляции. | На опоре №20 ВЛ 35 кВ №152 (Ш15-Ш12), следы электродугового перекрытия на проводе, 2 изолятора из 3 разрушено ф.С в процессе длительного срока эксплуатации с 1963 г. | На ВЛ 35 кВ №152 (Ш15-Ш12) электродуговое перекрытие на проводе марки АС 185, 2 изолятора разрушено марки ПС 70 на опоре №20 ф.С. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке опор №1-40 ВЛ 35 кВ №152 (Ш15-Ш12). Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №19-21 ВЛ 35 кВ №152 (Ш15-Ш12).
2412 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 916 | 2019-12-27 18:20 | 2019-12-27 18:32 | ВЛ | ВЛ-6кВ "Красный партизан" ПС Г-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1980 года произошла потеря механической прочности провода и его растяжение, что привело к краткосрочному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - 16 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №15 - №17 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" от ПС Г-2.
2413 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 918 | 2019-12-28 10:04 | 2019-12-28 10:12 | ВЛ | ВЛ 6кВ "Сколовка" ПС Н-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. | Нарушение структуры материала провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8 привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и В. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №23 - №25 ВЛ-6кВ "Соколовка" ПС Н-8.
2414 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 921 | 2019-12-28 12:18 | 2019-12-28 12:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ "Ребряковка" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - 28 ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. | Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - 28 ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №21 - №28 ВЛ-10кВ "Ребряковка" ПС С-11.
2415 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 920 | 2019-12-28 12:18 | 2019-12-28 12:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ "Киселево" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и его растяжение, что привело к краткосрочному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - 11 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Нарушение структуры материала проводов фаз "А" и "В" привело к кратковременному схлесту в пролете опор №10 - 11 ВЛ-10кВ "Киселево" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Киселево" от ПС С-11. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №10 - №13 ВЛ-10кВ "Киселево" от ПС С-11.
2416 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 922 | 2019-12-28 18:20 | 2019-12-28 19:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ АБЗ ПС Ш-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской КТП №636 привело к отключению ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. | Нарушение электрической изоляции абонентской КТП №636 ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15. Направить письмо владельцу абонентской КТП №636 ВЛ-6кВ АБЗ ПС 35кВ Ш15 о необходимости приведения электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ.
2417 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 923 | 2019-12-29 10:55 | 2019-12-29 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №128 ВЛ-10 кВ Совхоз ПС110 кВ Ш16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе эксплуатации с 2005 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №19-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №19-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №128 ВЛ-10кВ Совхоз ПС 110кВ Ш16.
2418 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2019-12-29 12:00 | 2019-12-29 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №96 ВЛ-10 кВ Родина ПС110 кВ Ш42 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш42, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №23-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш42. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №23-28 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС 110кВ Ш42.
2419 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2019-12-29 13:10 | 2019-12-29 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ Совхоз-10 ПС35 кВ Ш12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №112 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12, при воздействии небольшой ветровой нагрузки. | Нарушение структуры материала провода привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №112 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №112 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №7-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №112 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12.
2420 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2019-12-29 15:34 | 2019-12-29 15:40 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП №28 ВЛ-6 кВ Россия ПС35 кВ Ш12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Замыкание на вводе потребителя, подключенного от опоры №4, привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №28 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12. | Нарушение электрической изоляции вводного провода потребителя от опоры №4 привело к отключению АВ-0,4кВ №2 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №28 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №28 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12, особое внимание обратить на наличие аварийных вводов потребителей. При обнаружении таковых, выдать предписание на замену ввода. Выдать предписание на замену ввода потребителю, подключенному от опоры №4 ВЛИ-0,4кВ №2 КТП №28 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12.
2421 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 927 | 2019-12-30 10:55 | 2019-12-30 11:02 | ВЛ | ВЛ 10кВ "Мичурино" ПС С-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода и его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 -76 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Нарушение структуры материала привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 - 76 ВЛ-10кВ "Мичурина" ПС С-11. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11. Организовать проведение регулировки стрелы провеса в пролетах опор №70 - №77 ВЛ-10кВ "Мичурина" от ПС С-11.
2422 | Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 913 | 2019-12-27 10:31 | 2019-12-27 11:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №192 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате срыва изолятора с жил. дома абонента произошло замыкание и обрыв вводного провода в жил. дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №192 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Обрыв вводного провода в жил. дом подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №192 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Обрыв вводного провода марки А-25 в жилой дом подключенный от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №192 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2. | Выдать предписание абоненту на замену вводного провода на СИП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №192 ВЛ-6кВ "Красный Партизан" ПС Г-2
2423 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 928 | 2019-12-30 21:05 | 2019-12-30 21:10 | ВЛ | ВЛ 6кВ Россия ПС Ш12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №77-78 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12. | В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз А и С в пролете опор №77-78 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №77-82 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №77-82 ВЛ-6кВ Россия ПС 35кВ Ш12.
2424 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 929 | 2019-12-30 21:30 | 2019-12-30 21:35 | ВЛ | ВЛ 6кВ Совхоз-10 ПС Ш12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №61-62 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз А и С в пролете опор №61-62 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №61-66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №61-66 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС 35кВ Ш12.
2425 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 931 | 2019-12-31 09:47 | 2019-12-31 09:53 | ВЛ | ВЛ 10кВ Центр ПС 110кВ Ш36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш-36. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при воздействии сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз В и С в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш-36. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №35-39 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш-36. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №35-39 ВЛ-10кВ Центр ПС 110кВ Ш-36.
2426 | Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 930 | 2019-12-31 09:03 | 2019-12-31 09:10 | ВЛ | ВЛ 6кВ СТФ ПС 35кВ Ш20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года, произошла потеря механической прочности провода, его растяжение, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз А и С в пролете опор №112-113 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш-20. | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года, при сопутствующей ветровой нагрузки, произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз А и С в пролете опор №112-113 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш-20. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №110-115 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш-20. Организовать проведение верховой ревизии в пролетах опор №110-115 ВЛ-6кВ СТФ ПС 35кВ Ш-20.
2427 | ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 932 | 2019-12-31 10:47 | - | ВЛ | ВЛ 35кВ Ш16-Ш17 №167 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В результате наброса на провод ф. А и С в пролетах опор №26-27 ВЛ 35 кВ №167 (Ш16-Ш17) обнаружены следы электродугового перекрытия на проводе. | Попадание постороннего предмета на провод ф. А и С в пролетах опор №26-27 привело к отключению ВЛ 35 кВ №167 (Ш16-Ш17) | Поврежденного оборудования нет | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 35 кВ №167 (Ш16-Ш17). Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №26-27 ВЛ 35 кВ №167 (Ш16-Ш17).
2428 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-03 13:31 | 2019-01-03 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №66 ВЛ-10 №5 п/с Титовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием повторяющихся перепадов температур, ветровых нагрузках, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №5/15-6/15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5/15-6/15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5/15-6/15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №66 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2429 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-05 10:30 | 2019-01-05 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №192 ВЛ-10кВ №3 ПС Шулейкинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №192 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №192 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №192 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №192 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2430 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-07 11:07 | 2019-01-07 12:49 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП401 ВЛ-10 №6 п/с Мальчевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием повторяющихся перепадов температур, ветровых нагрузок и прочих природных явлений, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2431 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-10 09:30 | 2019-01-10 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 361 Л-2 Колундаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами 15-20 м/с, сорван изолятор на опоре №2/10, подсхлёст проводов в пролёте опор №2/10-3/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №361 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская. | Срыв изолятора на опоре №2/10, подсхлёст проводов в пролёте опор №2/10-3/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №361 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская, произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами 15-20 м/с, нарушение электрической изоляции, что привело в короткому замыканию на ВЛ . | Срыв изолятора марки ТФ-20 на опоре №2/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №361 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №361 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №361 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская после воздействия ветровых нагрузок.
2432 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-10 10:13 | 2019-01-10 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 113 Л-5 Кружилинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий, произошло загнивание древесины и как следствие, излом у основания стойки деревянной опоры №1/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | Излом у основания стойки деревянной опоры №1/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел в результате загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Излом деревянной опоры типа ПН-1Д №1/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. Особое внимание обратить на состояние опор.
2433 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-10 12:29 | 2019-01-10 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 394 Л-4 Колундаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами до 15-20 м/с, произошёл излом проволок и обрыв провода в пролёте опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | Обрыв провода марки А-16 в пролёте опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, произошёл в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами до 15-20 м/с, что привело в короткому замыканию на ВЛ. | Обрыв провода марки А-16 в пролёте опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №394 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская после воздействия ветровых нагрузок.
2434 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-10 15:03 | 2019-01-10 16:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 301 Л-4 Дударевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами до 15-20 м/с и осадков в виде мокрого снега, произошло нарушение контактного соединения на опоре №3А/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №301 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Нарушение контактного соединения на опоре № 3А/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №301 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошло в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами до 15-20 м/с и осадков в виде мокрого снега. | Нет. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №301 ВЛ-10 кВ №4 Дударевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №301 ВЛ-10 кВ №4 Дударевская после воздействия ветровых нагрузок.
2435 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-11 09:20 | 2019-01-11 11:10 | ТП | РУ-0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №318 ВЛ-10 кВ №1 ПС терновская 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии старения и изменения свойств материалов, произошёл нагрев и ослабление контактов трансформаторов тока 0,4 кВ фазы "С" на ЗТП №318 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "С" на ЗТП №318 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 произошло в следствии старения и изменения свойств материалов, нагрева и ослабление контактов, в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение трансформатора тока марки Т-0,66 400/5 в РУ-0,4 кВ ЗТП №318 ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-1. | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену трансформаторов тока на ТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров ТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 особое внимание обращать на состояние трансформаторов тока.
2436 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-11 09:30 | 2019-01-11 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-216 Л-1 Верхнечирская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №2/7-3/7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская. | Схлест проводов в пролете опор №2/7-3/7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате увеличения стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Предусмотреть в рамках ТО и Р 2019 года выполнение перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская в пролетах опор № 1/7-2/7, 2/7-3/7, 3/7-4/7.
2437 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-11 09:42 | 2019-01-11 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4№3 КТП№55 ВЛ-10 №1 п/с Глушковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств материала провода А-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, и прочих природных явлений, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. | Увеличение стрелы провиса проводов в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская произошло в результате ухудшения механических свойств материала провода А-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих погодных условий. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №55 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2438 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-12 08:27 | 2019-01-12 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-167 ВЛ-10 кВ №4 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №12 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №12 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного не-изолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2439 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-01-12 10:03 | 2019-01-12 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №17 ВЛ-10 №5 п/с Каргинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №2/16-3/16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Схлест проводов в пролете опор №2/16-3/16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате увеличения стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Предусмотреть в рамках ТО и Р 2019 года выполнение перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская в пролетах опор № 1/16-2/16, 2/16-3/16, 3/16-4/16.
2440 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-01-12 11:11 | 2019-01-12 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2441 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-01-12 12:25 | 2019-01-12 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №33 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате увеличения стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Предусмотреть в рамках ТО и Р 2019 года выполнение перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская в пролетах опор № 12-13, 13-14, 14-15
2442 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-12 12:37 | 2019-01-12 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №297 ВЛ-10кВ №4 Дударевская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии влияния осадков в виде мокрого снега произошло обрушение кровли крытого тока, что послужило резким толчком на ВЛ, а также ветровые нагрузки с порывами до 13-18 м/с, что и привело к схлёсту проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №297 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №297 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская в следствии влияния осадков в виде мокрого снега. | Нет. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №297 ВЛ-10 кВ №4 Дударевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №297 ВЛ-10 кВ №4 Дударевская после воздействия ветровых нагрузок.
2443 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-12 14:51 | 2019-01-12 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №5 ПС Поповская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №14 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №14 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №256 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №256 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2444 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-12 18:01 | 2019-01-12 19:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №25-1/25 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №25-1/25, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №25-1/25 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. | По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №211 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская после воздействия ветровых нагрузок.
2445 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-12 19:34 | 2019-01-12 20:55 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП126 ВЛ-10 №3 п/с Долотинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл схлёст проводов ответвления в домовладение потребителя от опоры №10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода, в результате чего увеличилась стрела провиса проводов, и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов ответвления в домовладение потребителя от опоры №10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
2446 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-14 10:05 | 2019-01-14 11:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Ст.Станица | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. в пролете опор №2-3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица произошел обрыв провода АС-35 фазы "С", который держался на шлейфе ОПН-10 кВ. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №2-3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств из-за нарушение структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35/6,2 фазы "С" в пролете опор №2-3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2447 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-14 10:37 | 2019-01-14 12:31 | ТП | РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кеВ №352 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате несвоевременного выявления дефектов АВ ВЛ-0,4 кВ №1 произошло ослабление и подгорание контактов, что могло привести к аварийным отключениям ВЛ. | В следствии старения и изменения свойств материала контактов АВ ВЛ-0,4кВ №1 при длительной эксплуатацией произошло нагревание и подгорание контактов. Сопутствующим обстоятельством явились возросшие нагрузки в связи с пониженными температурами наружного воздуха. | Поврежден автоматический выключатель марки ВА-57-36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево. | Произвести подтяжку контактных соединений автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №352 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево. Запланировать в рамках проведения ТОиР 2019г. техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ №352 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево.
2448 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-01-15 09:50 | 2019-01-15 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 Базковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора крепления провода фазы "С" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Базковская с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора крепления провода фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Базковская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "С" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Базковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Базковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Базковская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Базковская, ознакомить с изменениями персонала, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2449 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-15 10:23 | 2019-01-15 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №33 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №3/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2450 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-15 11:06 | 2019-01-15 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №2-3, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №307 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №307 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №307 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская после воздействия ветровых нагрузок.
2451 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-15 13:14 | 2019-01-15 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 20 Л-1 Базковская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии налипания мокрого снега и ветровых нагрузок с порывами до 12 м/с, произошёл схлёст проводов ответвления с опоры №5/8 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №20 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская, что привело к КЗ на ВЛ. | Схлёст проводов ответвления с опоры №5/8 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №20 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская, произошёл в следствии налипания мокрого снега (провис провода) и влияния ветровых нагрузок с порывами до 12 м/с, что привело в короткому замыканию на ВЛ. | Нет. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №20 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №20 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская после воздействия ветровых нагрузок.
2452 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-15 15:28 | 2019-01-15 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№742 ВЛ-10 №2 п/с Курская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №2/9-3/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №742 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская, и при усилении ветра до 15 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №2/9-3/9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №742 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №742 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №742 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2453 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-01-16 09:25 | 2019-01-16 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №23/17/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел срыв и последующее разрушение изолятора крепления провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №23/17/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошел срыв и последующее разрушение изолятора крепления провода фазы "В", в результате этого образовался схлест проводов фаз "А" и "В", с возникновением короткого замыкания, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №8. | Разрушение изолятора марки ШС-10 крепления провода фазы "В" на опоре №23/17/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2454 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-16 09:47 | 2019-01-16 10:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-141 ВЛ-10 кВ №3 Новосёловская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/18 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ №2 КТП №141 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/18 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №141 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного не-изолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №141 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2455 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-16 11:04 | 2019-01-16 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №429 ВЛ-10№1 п/с Колодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №429 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №429 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №429 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №429 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №429 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2456 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-01-16 12:51 | 2019-01-16 14:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Поповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №3/40 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошел срыв изолятора ШС-10 крепления провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. | Срыв изолятора ШС-10 крепления провода фазы "А" на опоре №3/40 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Усыхание колпачка и срыв изолятора типа ШС-10 крепления провода фазы "А" на опоре №3/40 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская в пролетах опор №1/40-8/40 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2457 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-16 13:50 | 2019-01-16 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№696 ВЛ-10№3 п/сКриворожская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №1/2/3-2/2/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №696 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №№1/2/3-2/2/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №696 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №1/2/3-2/2/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №696 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №696 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №696 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2458 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-01-16 15:35 | 2019-01-16 17:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 Поповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №111 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская произошел срыв изолятора ШФ-10 крепления провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110-111, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №5. | Срыв изолятора ШФ-10 крепления провода фазы "С" на опоре №111 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Усыхание колпачка и последующий срыв изолятора марки ШФ-10 крепления провода фазы "С" на опоре №111 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская в пролетах опор №107-115 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2459 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-17 12:27 | 2019-01-17 13:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-305 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №305 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №307 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2460 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-01-17 15:47 | 2019-01-17 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-48 ВЛ-10кВ №6 ПС Кашарская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате осыпания снега с провода, произошла пляска проводов которая привела к кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №12-14 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №12-14 произошел в результате пляски провода из-за осыпания снега с проводов, под воздействием ветровых нагрузок порывами 5-10 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №48 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | По итогам осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская после воздействия атмосферных явлений (пляска провода).
2461 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-17 13:56 | 2019-01-17 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 47 Л-5 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло окисление контактного соединения, осыпание изоляции ответвления от опоры №14/1 к водонапорной башне по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская и как следствие излом жил кабеля фаз "А" и "В" при сильном порыве ветра. | Обрыв жил кабеля ответвления от опоры №14/1 к водонапорной башне по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел в результате изменения структуры материала кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание, выполненные неизолированным проводом.
2462 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-18 10:19 | 2019-01-18 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Мальчевска | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2463 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-01-19 12:04 | 2019-01-19 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 НС-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №129 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А". | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №129 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в результате высыхания в процессе длительной эксплуатации. | Усыхание колпачка с последующим срывом изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №129 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верховой ревизии ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 в пролете опор №125-132 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2464 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-19 12:20 | 2019-01-19 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП№433 ВЛ 10 №8 Маньковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1981 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материала провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. | Обрыв провода в пролете опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 на участке опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №433 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская.
2465 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 39 | 2019-01-21 18:10 | 2019-01-21 18:59 | ПС | ПС 110 кВ Промзона | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации ТТ-110 кВ ШСМВ фазы "А" на ПС Промзона 110/10 кВ произошло изменение свойств резинового уплотнения между крышкой трансформатора и фарфоровой покрышкой. Так же в период с 17.01.19 по 22.01.19 наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде резких перепадов температуры окружающего воздуха с переходом через 0 град.С и большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега. | В результате длительного срока эксплуатации ТТ-110 кВ ШСМВ фазы "А" на ПС Промзона 110/10 кВ произошло нарушение структуры резинового уплотнения между крышкой трансформатора и фарфоровой покрышкой, а так же резких перепадов температуры окружающего воздуха с переходом через 0 град.С и высокой влажностью, что привело к увлажнению и снижению электрической прочности трансформаторного масла. Вследствие выше перечисленных факторов произошел пробой диэлектрического промежутка между первичной обмоткой и корпусом трансформатора тока, возникшее избыточное давление внутри корпуса трансформатора тока 110 кВ привело к его разрушению. | Механическое разрушение трансформатора тока 110 кВ фаза "А" присоединения ШСМВ (ТТ-110 кВ ШСМВ фаза "А") со следами перекрытия электрической дугой между первичной обмоткой и корпусом. При разрушении фарфоровой покрышки ТТ-110 кВ ШСМВ фазы "А" были повреждены (многочисленные сколы) на фарфоровых покрышках ТТ-110 кВ ШСМВ фаз "В" и "С". | Провести внеплановое тепловизионное обследование всего оборудования ПС Промзона. Провести внеочередной физико-химический анализ трансформаторного масла ТТ-110 кВ всех присоединений ПС Промзона. Провести внеочередной физико-химический анализ трансформаторного масла ТТ-110 кВ всех присоединений ПС Промзона. По результатам проведенного физико-химического анализа выполнить измерение сопротивления изоляции (пункт 7.1. РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования"), измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции (пункт 7.2. РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования"), провести внеочередной текущий ремонт ТТ-110 кВ имеющих неудовлетворительные результаты испытаний масла (область "риска"). Выполнить внеплановые ремонты оборудования ПС Промзона по результатам тепловизионного обследования. Выполнить запланированный в 2019 году ремонт оборудования ПС Промзона задействованный в схеме электроснабжения объектов РЖД. Разработать график по внеочередному отбору проб масла ТТ-110 кВ ПС Промзона, находящихся в эксплуатации сроком более 20 лет. Направить письмо в филиал АО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ об изменении времени АПВ опробывающих ВЛ 110 кВ после работы ДЗШ 1.2 секции шин 110 кВ ПС Промзона.
2466 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-22 10:25 | 2019-01-22 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №368 ВЛ-10кВ №2 ПС Колундаевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии налипания мокрого снега и воздействия ветровых нагрузок с порывами до 12 м/с, произошёл обрыв проводов ответвления с опоры №1/13 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №368 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская, что привело к КЗ на ВЛ. | Обрыв проводов ответвления с опоры №1/13 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №368 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская, произошёл в следствии налипания мокрого снега (провис провода) и воздействия ветровых нагрузок с порывами до 12 м/с, что и привело в короткому замыканию на ВЛ. | Нет. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №368 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №368 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская после воздействия ветровых нагрузок.
2467 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-01-23 13:00 | 2019-01-23 14:36 | ВЛ | ВЛ-10 №1 Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. на ЛР-10 кВ №8 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская произошел обрыв провода шлейфа фазы "С". | Обрыв провода АС-35 шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №8 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода шлейфа марки АС-35 фазы "С" на ЛР-10 кВ №8 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2468 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-01-23 13:12 | 2019-01-23 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на Р-10 кВ КТП №79 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел обрыв провода шлейфа фазы "С". | Обрыв провода шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП №79 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2, произошел из-за изменения физических свойств провода в результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. | Обрыв провода марки АС-50 фазы "С" на Р-10 кВ КТП №79 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2469 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-01-23 13:37 | 2019-01-23 15:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Долотинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №116 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл излом провода шлейфа фазы "С". Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода (шлейфа). | Излом провода шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №116 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская, произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явился коррозионный и эрозионный износ в процессе длительной эксплуатации. | Излом провода марки АС-50 шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №116 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2470 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-01-24 09:20 | 2019-01-24 11:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 Пономаревская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №35 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская произошел срыв и разрушение изолятора ШС-10 крепления прповода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-36. | Срыв и разрушение изолятора ШС-10 крепления провода фазы "А" на опоре №35 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации | Срыв и разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №35 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Пономаревская в пролетах опор №30-40 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2471 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-01-24 13:38 | 2019-01-24 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-150 ВЛ-10кВ№3 Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №150 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-12 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №150 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №150 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №150 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2472 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-01-24 16:08 | 2019-01-24 16:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 Л-2 Боковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошел в результате увеличения стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Предусмотреть в рамках ТО и Р 2019 года выполнение перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская в пролетах опор № 4-5,5-6,6-7
2473 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-01-25 10:01 | 2019-01-25 11:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 Каргинская за ЛР-10 №6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №242/260 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел срыв с последующим разрушением изолятора 10 кВ фазы "С". | Срыв и последующее разрушение изолятора ШС- 10 крепления провода фазы "С" на опоре №242/260 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошло в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и последующее разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №242/260 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №242/260 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская, ознакомить с изменениями персонала, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2474 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-01-25 13:33 | 2019-01-25 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №2/159/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №2/159/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации | Усыхание колпачка с последующим срывом изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №2/159/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №2/159/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, ознакомить с изменениями персонала, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2475 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-01-26 14:02 | 2019-01-26 16:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Сетраковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, на опоре №98 изоляторы 10 кВ фаз "А" и "В", на опоре №99 изолятор 10 кВ фазы "В", на опоре №100 изоляторы фаз "А" и "С", на опоре №101 изолятор фазы "В", на опоре №102 изоляторы фаз "В" и "С", на опоре №103 изоляторы фаз "А" и "В", на опоре №104 изолятор фазы "А", на опоре №107 изолятор фазы "В", на опоре №108 изоляторы фаз "А" и "С" по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская произошел срыв и разрушение изоляторов 10 кВ с касанием провода траверсы опоры. | Срыв и разрушение изоляторов: на опоре №98 изоляторы 10 кВ фаз "А" и "В", на опоре №99 изолятор 10 кВ фазы "В", на опоре №100 изоляторы фаз "А" и "С", на опоре №101 изолятор фазы "В", на опоре №102 изоляторы фаз "В" и "С", на опоре №103 изоляторы фаз "А" и "В", на опоре №104 изолятор фазы "А", на опоре №107 изолятор фазы "В", на опоре №108 изоляторы фаз "А" и "С" по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изоляторов типа ШС-10: на опоре №98 изоляторы 10 кВ фаз "А" и "В", на опоре №99 изолятор 10 кВ фазы "В", на опоре №100 изоляторы фаз "А" и "С", на опоре №101 изолятор фазы "В", на опоре №102 изоляторы фаз "В" и "С", на опоре №103 изоляторы фаз "А" и "В", на опоре №104 изолятор фазы "А", на опоре №107 изолятор фазы "В", на опоре №108 изоляторы фаз "А" и "С" по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2476 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-01-27 12:03 | 2019-01-27 13:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 Пономаревская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, на опоре №160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская произошел срыв с последующим разрушением изолятора 10 кВ фазы "В". | Срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская произошло в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2477 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-01-27 17:33 | 2019-01-27 19:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ№1 ПС Артамоновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, на опоре №86 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Артамоновская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №86-87, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №86 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Артамоновская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №86 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Артамоновская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Артамоновская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Артамоновская в пролетах опор №82-90 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2478 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-01-27 19:52 | 2019-01-27 21:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №48-49 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2479 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-01-26 16:16 | 2019-01-26 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-135 ВЛ-10кВ№2 Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6/9-7/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6/9-7/9 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6/9-7/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2480 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-01-25 13:13 | 2019-01-25 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №15 ВЛ-10 №9 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2481 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-01-26 15:09 | 2019-01-26 15:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3КТП №87 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-1/10 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-1/10 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №87 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2482 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-01-27 15:45 | 2019-01-27 17:24 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№492 ВЛ-10 №5 п/сТуриловская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с произошёл схлёст проводов ответвления в домовладение потребителя от опоры №3/2/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №492 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Туриловская. | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода, в результате чего увеличилась стрела провиса проводов, и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов ответвления в домовладение потребителя от опоры №3/2/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №492 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №492 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Туриловская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
2483 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-01-28 09:05 | 2019-01-28 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Сысоево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изоляторов ШС-10 крепления провода фазы "С" на опоре №10/147/135 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9/147/135-10/147/135. | Разрушение изоляторов ШС-10 крепления провода фазы "С" на опоре №10/147/135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в результате последующего схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 10/147/135-9/147/135 возникло междуфазное замыкание на ВЛ, действием МТЗ ВЛ отключилась. | Разрушение двух изоляторов типа ШС-10 фазы "С" на опоре №10/147/135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2484 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-01-28 09:15 | 2019-01-28 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №57 ВЛ-10 №4 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с, в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 12 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская.
2485 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-01-28 11:56 | 2019-01-28 12:30 | ВЛ | 0,4 №1 КТП № 48 Л6 Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №1/8-2/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №1/8-2/8 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №48 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-2/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №48 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2486 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-01-28 12:04 | 2019-01-28 14:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Ал.Лозовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №97 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ал. Лозовская с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96-97. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №97 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ал. Лозовская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №97 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Ал. Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Ал. Лозовская. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2487 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-01-28 13:25 | 2019-01-28 15:16 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№203 ВЛ 10 №1 Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, произошел обрыв провода на участке опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение погодных условий и гололедные отложения. | Обрыв провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, и гололедных отложений. | Обрыв и схлест проводов А-25 на участке опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковскя. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская.
2488 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-28 14:15 | 2019-01-28 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№753 ВЛ-10 №3 п/с Курская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошёл обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №1/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №753 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская. | Обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №1/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №753 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская в результате изменений структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №753 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
2489 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-01-28 15:25 | 2019-01-28 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№111 ВЛ 10 №3 Артамоновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, произошел срыв изолятора на опоре №5 и схлест проводов пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №111 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Вследствие разрушения колпачка изолятора на опоре №5, произошло ослабление крепления изолятора на траверсе, что привело к срыву изолятора, схлесту проводов и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1. | Разрушение пластмассового колпачка КН 5 крепления изолятора и срыв изолятора на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №111 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №111 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №111 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская.
2490 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-01-28 15:45 | 2019-01-28 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №61 ВЛ-10 №1 Белавинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2491 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-01-28 15:49 | 2019-01-28 17:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Вёшенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. в пролете опор №2/179-3/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел обрыв провода фазы "А". Сопутствующим фактором явились гололедные отложения. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2/179-3/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явились гололедные отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №2/179-3/179 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2492 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-01-28 16:10 | 2019-01-28 18:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 НС-3 | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. в пролете опор №83-84 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 произошел обрыв провода фазы "В" с касанием провода траверсы опоры №83. Сопутствующим фактором явились гололедные отложения. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №83-84 с касанием провода траверсы опоры №83 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явились гололедные отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №83-84 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 после воздействия ветровых нагрузок и гололедных отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №83 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2493 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-01-28 16:55 | 2019-01-28 17:20 | ВЛ | 0,4 №2 КТП № 189 Л1 Шулейкинская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №15/3 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №15/3 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №189 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №189 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2494 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-01-29 11:34 | 2019-01-29 12:38 | ТП | КТП № 395 ВЛ-10кВ № 4 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за старения изоляции произошло разрушение и образование трещин проходного изолятора ПНБ-10 кВ фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, что привело к утечке на корпус КТП (свечение и треск) при попадании влаги. | Разрушение и образование трещин проходного изолятора ПНБ-10 кВ фазы "С" на КТП 10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора типа ПНБ-10 кВ в РУ-10 кВ КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | Запланировать в рамках ТО и Р 2019 года проведение замены опорных и проходных изоляторов на КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. Произвести внеочередной осмотр КТП №395 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Колундаевская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2495 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-01-29 10:23 | 2019-01-29 10:49 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №147 ВЛ-10 №2 Белавинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-0 кВ №2 ПС Белавинская. | Схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская произошел в результате увеличения стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Предусмотреть в рамках ТО и Р 2019 года выполнение перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская в пролетах опор № 4-5,5-6,6-7
2496 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-01-29 13:24 | 2019-01-29 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №79 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №79 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №79 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская в пролетах опор №79-87 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2497 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2019-01-29 13:32 | 2019-01-29 13:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Долотинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение силового трансформатора в абонентском РП ЖБИ, в результате чего на линии возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Долотинская произошло в результате повреждения силового трансформатора в абонентском РП ЖБИ. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского РП ЖБИ о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования РП.
2498 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-01-29 13:35 | 2019-01-29 15:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономарёвская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. в пролете опор №245-246 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошел обрыв провода фазы "В". Сопутствующим фактором явились гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №245-246 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явились гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки А-50 фазы "В" в пролете опор №245-246 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2499 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-01-30 09:47 | 2019-01-30 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 8 Калининская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №3 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" | Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №3 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Усыхание колпачка типа К-6 с последующим срывом изолятора марки ШФ-10 фазы "С" на опоре №3 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская в пролетах опор №3-10 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2500 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-01-30 13:54 | 2019-01-30 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП№63 ВЛ-10 №2 ПС Глушковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | От воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2501 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-01-30 17:37 | 2019-01-30 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло увеличение стрелы провиса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор № 8-1/8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | Схлест проводов в пролете опор №8-1/8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел в результате увеличения стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Предусмотреть в рамках ТО и Р 2019 года выполнение перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская в пролетах опор № 7-8, 8-1/8, 8-9
2502 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-01-31 18:05 | 2019-01-31 19:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролетах опор №127-129 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С". Сопутствующим фактором явились гололедные отложения. | Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №127-129 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились гололедные отложения. | Обрыв провода марки АС-50 фазы "С" в пролетах опор №127-129 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская после воздействия ветровых нагрузок и гололедных отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2503 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 76 | 2019-01-30 14:58 | - | СДТУ | Канал связи "ВЧ" Кашарская - В.Свечниковская - | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение погодных условий с образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ Кашарская - В.Свечниковская привело к нарушению работы канала передачи данных на аппаратуре ВЧ связи АКСТ Линия-Ц | В результате образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ увеличилось затухание высокочастотного тракта, что привело к нарушению работы канала передачи данных ТМ на аппаратуре ВЧ связи АКСТ Линия-Ц. | Нет. | Провести внеочередную ревизию оборудования канала ВЧ связи и ТМ ПО СЭС - ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская. По результатам проверки устранить выявленные недостатки. Провести анализ результатов контроля работы канала ВЧ связи и ТМ ПО СЭС - ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская в условиях неблагоприятных метеоусловий (гололед, изморозь и т. д.). По результатам анализа наметить мероприятия по повышению надежности работы каналов связи и ТМ.
2504 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-02-02 10:40 | 2019-02-02 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП№343 ВЛ 10 №2 Сысоево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 5-10 м/сек, налипания мокрого снега на провода произошел обрыв провода на участке опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №343 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 343 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево произошел в результате воздействия ветровой нагрузки скоростью 5-10 м/сек, налипания мокрого снега на провода. | Обрыв провода А-25 на участке опор №№22-23 по ВЛ -0,4 кВ № 1 от КТП № 343 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №343 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоевое. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №343 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево.
2505 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-02-02 12:10 | 2019-02-02 14:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2506 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-02-02 13:45 | 2019-02-02 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№408 ВЛ 10 №4 Бакаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 5-10 м/сек, отложением на проводах гололеда, произошел обрыв провода на участке опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №408 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 408 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская произошел в результате воздействия ветровой нагрузки ,скорость ветра 5-10 м/сек, отложения гололеда на проводах. | Обрыв и схлест проводов А-25 на участке опор №№3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №408 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №408 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №408 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская.
2507 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-02-03 15:29 | 2019-02-03 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №377 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №6/2-7/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская, и при усилении ветра до 17 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №6/2-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 17 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №377 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2508 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-02-03 19:07 | 2019-02-03 21:05 | ВЛ | ВЛ-0,4№3 КТП№352 ВЛ 10 №2 Сысоево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 5-10 м/сек, произошел обрыв провода на участке опор №20-22 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №352 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №3. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №20-22 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 352 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево произошел в результате воздействия ветровой нагрузки ветер скоростью 5-10 м/сек. | Обрыв и схлест проводов А-25 на участке опор №20-22 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №352 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №352 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №352 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево.
2509 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-02-04 11:10 | 2019-02-04 13:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Н-Николаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №72 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-73. | Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №72 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №72 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская в пролетах опор №70-80 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2510 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-02-04 13:14 | 2019-02-04 15:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Сохрановская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролетах опор №9-11 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №9-11 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №9-11 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Сохрановская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2511 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-02-04 15:47 | 2019-02-04 17:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Артамоновская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №16/26-17/26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №16/26-17/26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16/26-17/26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2512 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-02-04 21:39 | 2019-02-04 23:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Туриловская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие образования гололёдно-изморозевых отложений, а также действия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №84-85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №84-85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел в результате образования на проводах гололедно-изморозевых отложений, а также воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АП-50 фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №84-85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2513 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-02-04 22:25 | 2019-02-05 05:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Сохрановская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №101-102 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошел обрыв провода фазы "А" и "В". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №101-102 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" и "В" в пролете опор №101-102 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2514 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-02-04 22:47 | 2019-02-05 06:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №205-206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская произошел обрыв провода фазы "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №205-206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №205-206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2515 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-02-05 12:29 | 2019-02-05 12:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролетах опор №178-180 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №178-180 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провиса провода в пролетах опор №178-180 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Верхнечирская.
2516 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-02-05 13:34 | 2019-02-05 13:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №147/66-148/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №147/66-148/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №6. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провиса провода в пролете опор №147/66-148/66 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская.
2517 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-02-05 13:35 | 2019-02-05 15:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Артамоновская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. на опоре №27 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "В" на опоре №27 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" на опоре №27 и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2518 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-02-05 14:14 | 2019-02-05 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП390 ВЛ-10 №2 п/с Мальчевская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под действием гололёдно-изморозевых отложений на проводах, а также повторных ветровых нагрузок 7-12 м/с, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №390 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №390 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений на проводах, повторных ветровых нагрузок 7-12 м/с, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №390 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №390 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия гололёдно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №390 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2519 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-02-05 14:33 | 2019-02-05 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №124 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №124 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №124 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №124 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №124 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2520 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 93 | 2019-02-04 05:52 | - | СДТУ | Канал связи "ВЧ" Кашарская - В.Свечниковская - | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение погодных условий с образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ В.Свечниковская - Кашарская привело к нарушению работы канала передачи данных на аппаратуре ВЧ связи АКСТ Линия-Ц. | В результате образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ увеличилось затухание высокочастотного тракта, что привело к нарушению работы канала передачи данных ТМ на аппаратуре ВЧ связи АКСТ Линия-Ц. | Нет | Провести внеочередную ревизию оборудования канала ВЧ связи и ТМ ПО СЭС - ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская. По результатам проверки устра-нить выявленные недостатки. Провести анализ результатов контроля работы канала ВЧ связи и ТМ ПО СЭС - ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская в условиях неблагоприятных метеоусловий (гололед, изморозь и т. д.). По результатам анализа наметить мероприятия по повышению надежности работы каналов связи и ТМ.
2521 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 94 | 2019-02-04 12:31 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Промзона - Маяк | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 04.02.2019г. в 12:31 отключение ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №40 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е и проводу марки АЖ120, по причине гололедно-изморозевых отложений. 04.02.2019г. в 13:10 отключение ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии натяжной гирлянды изоляторов по фазе "С" на анкерной металлической опоре №44 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е и проводу марки АЖ120, по причине гололедно-изморозевых отложений. | Из-за гололёдно-изморозевых отложений на изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В" промежуточной железобетонной опоре №40 произошло электродуговое перекрытие изоляторов, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк 04.02.2019г. в 12:31 действием УРЗА. Из-за гололёдно-изморозевых отложений на изолирующей натяжной подвеске провода фазы "С" анкерной металлической опоре №44 произошло электродуговое перекрытие изоляторов, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк 04.02.2019г. в 13:10 действием УРЗА. | Поврежденного оборудования нет. | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк опоры № 39-45 запланировать устранение выявленных дефектов влияющие на надежность ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк опоры № 39-45.
2522 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 95 | 2019-02-04 15:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Калининская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между грозозащитным тросом и проводом фазы "В" в пролете опор №64-65 и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС150 фазы "В" расплетение одной жилы грозозащитного троса (длина 0,5м), по причине гололедно-изморозевых отложений на грозозащитном тросе и уменьшения габарита между грозозащитным тросом и проводом фазы "В". | Из-за гололёдно-изморозевый отложений на грозозащитном тросе в пролете опор №№64-65 произошел провис грозозащитного троса и приближение его к проводу фазы "В", возникло короткое замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская 04.02.2019г. в 15:10 действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская в пролете опор № 64-65 (12,85 км от ПС 110/35/10 кВ Калининская) изменение габарита (габарит 0,5м) между проводом марки АС150 фаза "В" и грозозащитным тросом, следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС 150 фазы "В" и расплетение одной жилы грозозащитного троса (длина 0,5м). | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская опоры № 64-88. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская опоры № 64-88 запланировать устранение выявленных дефектов влияющие на надежность ВЛ
2523 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 96 | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 10:21 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк произошло в результате замыкания на землю возникшее при падении провода марки АЖ120 фазы "А" в пролете опор №102-103-104 ( произошел излом провода в поддерживающем зажиме на промежуточной железобетонной опоре №103). | Из-за гололёдно-изморозевый отложений на проводе фазы "А" в пролете опор №102-103-104 ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк и ветровой нагрузке возникла пляска провода, в результате которой произошел излом провода марки АЖ120 в поддерживающем зажиме провода фазы "А" на опоре №103 с последующим падением на землю, возникло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк излом провода фазы "А" (марка АЖ120) в поддерживающем зажиме на промежуточной железобетонной опоре №103. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк в пролете опор №99-108. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк на участке опор №98-108 запланировать устранение выявленных дефектов влияющие на надежность ВЛ.
2524 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-02-05 16:40 | 2019-02-05 18:05 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП393 ВЛ-10 №3 п/с Мальчевская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под действием гололёдно-изморозевых отложений на проводах, а также повторных ветровых нагрузок 7-12 м/с, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений на проводах, повторных ветровых нагрузок 7-12 м/с, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия гололёдно-изморозевых отложений и ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2525 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-02-05 17:45 | 2019-02-05 19:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Артамоновская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №17/26-18/26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №17/26-18/26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17/26-18/26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Артамоновская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2526 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-02-06 10:10 | 2019-02-06 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №6/241-7/241 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошел обрыв провода фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6/241-7/241 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фаз "В" и "С" в пролете опор №6/241-7/241 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2527 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-02-06 12:04 | 2019-02-06 13:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Киевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №7/317 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7/317-8/317. | Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №7/317 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №7/317 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7/317-8/317 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская в пролетах опор №5/317-12/317 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2528 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-02-06 13:35 | 2019-02-06 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№57 ВЛ 10 №1 Ал.Лозовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, произошел обрыв провода на участке опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №57 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ал.Лозовская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 57 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Ал.Лозовская произошел в результате воздействия ветровой нагрузки, скоростью ветра 7-12 м/сек. | Обрыв и схлест проводов А-25 на участке опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №57 по ВЛ-10 кВ №1ПС Ал.Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №57 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал.Лозовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №57 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ал.Лозовская.
2529 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 103 | 2019-02-06 14:06 | 2019-02-06 16:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Артамоновская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролетах опор №127-129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №127-129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №127-129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Артамоновская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2530 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 104 | 2019-02-06 13:55 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк ВЛ 110 кВ Кашарская – Маяк | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 06.02.2019г. в 12:31 отключение ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская произошло в результате двух фазного короткого замыкания возникшее при уменьшении габарита между проводами фаз "А,В" в пролете опор 66-67 и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводах марки АЖ120, по причине пляски проводов из-за сброса гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. 06.02.2019г. в 15:24 отключение ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская произошло в результате двух фазного короткого замыкания возникшее при уменьшении габарита между проводами фаз "А,В" в пролете опор 102-103 и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводах марки АЖ120, по причине пляски проводов из-за сброса гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. | Из-за пляски провода по причине ветровых нагрузок и сброса гололёдно-изморозевый отложений с проводов фазы "А,В" в пролете опор №66-67 произошло уменьшение габарита между проводами, возникло кратковременное двух фазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк в 06.02.2019г. в 12:31 действием УРЗА. Из-за пляски провода по причине ветровых нагрузок и сброса гололёдно-изморозевый отложений с проводов фазы "А,В" в пролете опор №102-103 произошло уменьшение габарита между проводами, возникло кратковременное двух фазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк в 06.02.2019г. в 15:24 действием УРЗА. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк опоры № 64-70,99-108. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк опоры №64-70,99-108 запланировать устранение выявленных дефектов влияющие на надежность ВЛ.
2531 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 105 | 2019-02-06 14:59 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Калининская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и загрязнения произошло нарушение диэлектрических свойств изоляторов ПС70Е в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Вешенская 2 - Калининская, что привело к электродуговому перекрытию изолирующей подвески и возникновению замыканию на землю с последующим отключением ВЛ действием защит. Сопутствующим фактором послужило образование гололедно - изморозевых отложений на изоляторах поддерживающей гирлянды. | Нарушение электрической изоляции и электродуговое перекрытие изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "В" на опоре №70 ВЛ 110 кВ Вешенская 2 - Калининская вызвано снижением диэлектрических свойств изоляторов в изолирующей подвески в следствии воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур наружного воздуха и загрязнения в процессе эксплуатации с 1976 года. Сопутствующим фактором послужили гололедно - изморозевые отложения на изоляторах и проводах ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская. | Поврежденного оборудования не выявлено. | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская опоры № 64-88 запланировать устранение выявленных дефектов влияющие на надежность ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Калининская опоры № 64-88.
2532 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 106 | 2019-02-06 15:25 | - | СДТУ | Канал связи "ВЧ" Промзона - Маяк -Кашарская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Ухудшение погодных условий с образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 110 кВ Промзона – Маяк и ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк привело к нарушению работы канала передачи данных на аппаратуре ВЧ связи АКСТ Линия-Ц. | В результате образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ увеличилось затухание высокочастотного тракта, что привело к нарушению работы канала передачи данных ТМ на аппаратуре ВЧ связи АКСТ Линия-Ц. | Нет | Провести внеочередную ревизию оборудования канала ВЧ связи и ТМ ПС 110 кВ Промзона - ПС 110 кВ Кашарская. По результатам проверки устранить выявленные недостатки. Провести анализ результатов контроля работы канала ВЧ связи и ТМ ПС 110 кВ Промзона - ПС 110 кВ Кашарская в условиях неблагоприятных метеоусловий (гололед, изморозь и т. д.). По результатам анализа наметить мероприятия по повышению надежности работы каналов связи и ТМ.
2533 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 100 | 2019-02-06 11:12 | 2019-02-06 13:30 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная II цепь с отпайкой на ПС Казанская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | 06.02.2019г. в 11:12 отключение ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Казанская произошло в результате междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 88-89-90, вызванном уменьшением габарита между проводами фаз "В" и "С" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, ветровой нагрузкой и пляской проводов при частичном сбросе гололеда с провода фазы "С" и как следствие следы воздействия электрической дуги по проводу марки АС120. 06.02.2019 в 11:48 и в 11:49 на ПС 110/35/10 кВ Тиховская произошли отключения действием1 ступени ДЗ, ТО , с успешным АПВ, ЭВ-110 кВ Суходольная 2 цепь. Согласно показаниям ОМП междуфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло по ВЛ 110кВ Тиховская-Суходольная 2цепь, на расстоянии 15,4 км от ПС 110/35/10 кВ Тиховская, отключения произошли в результате междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 88-89-90, вызванном уменьшением габарита между проводами фаз "В" и "С" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, ветровой нагрузкой и пляской проводов при частичном сбросе гололеда с провода фазы "С" и как следствие следы воздействия электрической дуги по проводу марки АС120. 06.02.2019г. в 12:23 отключение ВЛ 110 кВ Тиховская-Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Казанская произошло в результате междуфазного замыкания при электродуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 88-89-90, вызванном уменьшением габарита между проводами фаз "В" и "С" в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах, ветровой нагрузкой и пляской проводов при частичном сбросе гололеда с провода фазы "С" и как следствие следы воздействия электрической дуги по проводу марки АС120. . | Вследствие образования гололёдно-изморозевых отложений на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №88-89-90 произошло уменьшения расстояния между проводами, в результате пляски проводов при воздействии ветровой нагрузки и неравномерном сбросе гололедно-изморозевых отложений с проводов из-за колебания температуры от +2 до -5, возникло кратковременное двух фазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Тиховская -Суходольная 2ц с отпайкой на ПС Казанская 06.02.2019г. в 11:12, 11:48 и 11:49 действием УРЗА с успешным АПВ. Вследствие образования гололёдно-изморозевый отложений на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №88-89-90 и под воздействием ветровой нагрузки произошло уменьшения расстояния между проводами, а также в результате пляски проводов при воздействии ветровой нагрузки и частичном сбросе гололедно-изморозевых отложений с проводов из-за колебания температуры от +2 до -5, возникло кратковременное двух фазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Тиховская -Суходольная 2ц с отпайкой на ПС Казанская 06.02.2019 в 12:23:12 и 12:23:27 действием УРЗА, АПВ не состоялось (время готовности АПВ 20 сек), РПВ не проводилось. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Казанская, особое внимание уделить состоянию проводов и грозозащитного троса. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2цепь с отпайкой на ПС Казанская разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой ПС 110/35/10 кВ Казанская на участке опор №85-95 По результатам проведенного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2цепь с отпайкой на ПС Казанская наметить мероприятия по повышению надежности работы ВЛ. Провести, совместно с персоналом филиала АО "Транснефть-Приволга" Волгоградского РНУ, инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2 цепь с отпайкой на ПС Казанская и ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1цепь. По результатам совместных инженерных осмотров ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 2цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Казанская и ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная 1 цепь разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ.
2534 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-02-07 10:37 | 2019-02-07 12:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 НС-3 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №80-81 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №80-81 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролет опор №80-81 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2535 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-02-07 11:45 | 2019-02-07 13:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Мальчевская | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие образования гололёдно-изморозевых отложений, а также действия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №262-263 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошел обрыв провода фазы "А". Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №262-263 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошел в результате образования на проводах гололедно-изморозевых отложений, а также воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-50 фазы "А" в пролете опор №262-263 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Опору №262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская внести в перечень опор на которые запрещен подъем по причине наличия замыкания на землю через стойку опоры.
2536 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-02-07 09:52 | 2019-02-07 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №29 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №4/14 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №4/14 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2537 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-02-07 09:59 | 2019-02-07 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2538 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-02-07 11:17 | 2019-02-07 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №110 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/14-7/14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/14-7/14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №110 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2539 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-02-07 14:32 | 2019-02-07 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №43 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №2/16 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №2/16 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2540 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-02-08 10:34 | 2019-02-08 11:39 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №214 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/15-3/15 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/15-3/15 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2541 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-02-08 10:44 | 2019-02-08 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №38 ВЛ-10 №1 Белавинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры № 15 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №15 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2542 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-02-11 10:17 | 2019-02-11 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 7 Вешенская-2 | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №18 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 произошел срыв изоляторов ШФ-10 крепления провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №7 действием УРЗА. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Срыв изоляторов ШФ-10 крепления провода фазы "В" на опоре №18 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явились сильные гололедно-изморозевые отложения. | Срыв и разрушение изоляторов марки ШФ-10 фазы "В" и "А" на опоре №18 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 после воздействия ветровых нагрузок и гололедно-изморозевых отложений. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Вешенская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2543 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-02-07 13:52 | 2019-02-07 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№199 ВЛ 10 №1 Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, произошел обрыв провода на участке опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №199 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская , возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 199 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Маньковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок скорость ветра 7-12 м/сек. | Обрыв и схлест проводов А-25 на участке опор №26-27 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №199 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №199 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Маньковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №199 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская.
2544 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-02-11 11:13 | 2019-02-11 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП447 ВЛ-10 №2 п/с Колодези | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повреждения ответвления в домовладение потребителя от опоры №9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская, произошло отключение автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №447. | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская, в результате чего произошло его повреждение, которое привело к отключению автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №447. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №447 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
2545 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-02-12 09:11 | 2019-02-12 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1КТП№185 ВЛ-10 №2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры № 3/19 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/19 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2546 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-02-13 10:57 | 2019-02-13 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-131 Л-2 Верхнечирская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры № 5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №2 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №2 ПС В-Чирская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №2 ПС В-Чирская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №131 по ВЛ-10кВ №2 ПС В-Чирская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2547 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-02-14 10:06 | 2019-02-14 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-10кВ №1 ПС Шулейкинская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №1/6 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | В результате сильных порывов ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №1/6 к жилому дому, выполненного проводом А-25, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2548 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Туриловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Туриловская произошло изменение механических свойств провода, что привело к увеличению стрелы провеса провода в пролетах опор №158-160. | Вытягивание провода и, как следствие, увеличение стрелы провеса провода в пролетах опор №158-160 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Туриловская произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | При проведении планового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская произвести замер габаритов от проводов ВЛ до земли в местах пересечения с автодорогами и габаритов от проводов ВЛ до проводов в местах пересечений с другими ВЛ. По результатам проведенного планового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Туриловская и проведенных замеров габаритов наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2549 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-02-15 13:46 | 2019-02-15 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №214 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры № 3/11 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/11 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2550 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-02-16 15:35 | 2019-02-16 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-216 ВЛ-10кВ №2 ПС Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14-15 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 12 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №216 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2551 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-02-18 10:22 | 2019-02-18 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №2/5 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/5 к жилому дому, выполненного проводом А-25, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2552 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-02-18 14:43 | 2019-02-18 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП399 ВЛ-10 №3 п/с Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-25 в пролёте опор №4-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор №4-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор №4-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №399 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №399 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №399 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2553 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-02-18 14:58 | 2019-02-18 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 222 Л-2 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствии налипания мокрого снега и ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с, произошёл срыв изолятора с опоры №1 и схлёст проводов в пролёте опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №222 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, что привело к КЗ на ВЛ. | Срыв изолятора с опоры №1 и схлёст проводов в пролёте опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №222 ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, произошёл в следствии налипания мокрого снега (провис провода) и влияния ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с, что привело в короткому замыканию на ВЛ. | Срыв изолятора типа НФ-18 фазы "В" на опоре №1 и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №222 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №222 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №222 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 после воздействия ветровых нагрузок.
2554 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-02-18 15:23 | 2019-02-18 16:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №203 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры №203 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "С" на опоре №203 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №203 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2555 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-02-19 11:06 | 2019-02-19 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №397 ВЛ-10кВ №4 ПС Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №32-33 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №397 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №32-33 произошел в от воздействия ветровых нагрузок порывами до 17 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №397 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Сопутствующим фактором послужило увеличение стрелы провиса проводов из за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации., | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №32-33по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №397 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №397 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2556 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-02-19 09:46 | 2019-02-19 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-287 по ВЛ-10кВ №1 Н-Николаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская.
2557 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-02-19 10:18 | 2019-02-19 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП 10/0.4 кВ №36 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2558 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-02-22 09:56 | 2019-02-22 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №213 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №3/6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №213 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №213 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №213 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №213 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2559 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-02-24 11:20 | 2019-02-24 13:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Поповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №49 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская произошел обрыв вязки провода фазы "А" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №49 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №49 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Внести опору №49 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2560 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-03-01 12:03 | 2019-03-01 13:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Шулейкинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с, на опоре №1/46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/46-2/46. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1/46 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/46-2/46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская произошел вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1/46 и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/46-2/46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2561 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-03-02 16:20 | 2019-03-02 18:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №66 ВЛ-10 №5 п/с Титовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур и прочих атмосферных явлений произошло снижение механической прочности вязки провода, с последующим её обрывом на опоре №22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | Обрыв вязки провода на опоре №22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошёл в результате снижения механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием неблагоприятных погодных условий. | Обрыв вязки провода на опоре №22 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №66 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2562 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-03-02 20:30 | 2019-03-02 21:48 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП410 ВЛ-10 №6 п/с Мальчевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлёст проводов в пролёте опор №4/2-5/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате воздействия птиц. Сопутствующим обстоятельством явилась разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/2-5/2 в процессе длительной эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных явлений разрегулировалась стрела провеса проводов в пролёте опор №4/2-5/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская и при одновременном взлёте птиц с проводов разных фаз произошёл их схлёст, что привело к отключению автоматического выключателя из-за возникшего короткого замыкания. | Повреждений на ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2563 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-03-03 12:10 | 2019-03-03 12:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-193 ВЛ-10кВ№3 Шулейкинская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ водонапорной башни, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,38 кВ. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ водонапорной башни, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,38 кВ, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская | Нет. | Произвести информирование энергетика МП "Жилкомсервис" о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №193 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2564 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-03-04 10:19 | 2019-03-04 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №147 ВЛ-10 №2 Белавинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 8-13 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 8-13 м/с. | Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
2565 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-03-04 10:03 | 2019-03-04 11:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на ЛР-10 кВ №52 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел обрыв провода шлейфа фазы "В" с последующим касанием провода металлической конструкции ЛР-10 кВ. | Обрыв провода шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №52 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. | Обрыв провода шлейфа марки АС-35 фазы "В" на ЛР-10 кВ №52 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок, особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2566 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-03-05 10:09 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №157 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №157 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская произошло в результате изменений свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №157 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2567 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-03-05 09:39 | 2019-03-05 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №184 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №3/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №184 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №184 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №184 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №184 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2568 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-03-05 13:33 | 2019-03-05 15:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №12/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №12/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2569 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-03-05 14:00 | 2019-03-05 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №192 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел срыв двух изоляторов 10 кВ фазы "С" | Срыв двух изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №192 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение двух полиэтиленовых колпачков крепления изоляторов типа К-6, фазы "С" на опоре №192 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 в пролетах опор №189-195 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2570 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-03-06 09:01 | 2019-03-06 11:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Илларионовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошло уменьшение сечение материала крепления верхней губки неподвижного ножа, как следствие, излом крепления верхней губки неподвижного ножа фазы "С" на Р-10 кВ КТП №130 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская. | Излом крепления верхней губки неподвижного ножа фазы "С" на Р-10 кВ КТП №130 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате уменьшения сечения материала неподвижного ножа в процессе длительной эксплуатации. | Излом верхней губки неподвижного ножа на Р-10 кВ КТП №130 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская типа РЛНД-10/200. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание обратить на состояние подвижных и неподвижных ножей на ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам осмотра наметить мероприятия по повышению надежной работы ВЛ. В рамках выполнения ТО и Р 2019 года запланировать проведение выборочного верхового осмотра ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская.
2571 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-03-06 09:26 | 2019-03-06 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №71 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-1/16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-1/16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
2572 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-03-06 10:29 | 2019-03-06 12:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Миллеровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №554 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская произошел обрыв провода шлейфа фазы "В". Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №554 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Обрыв провода шлейфа марки АС-50 фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №554 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Миллеровская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2573 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-03-10 14:20 | 2019-03-10 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 315 Л-1 Терновская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с, произошёл излом и схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №315 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2, что привело к КЗ на ВЛ. | Обрыв провода и схлёст проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2, произошёл в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с, что привело в короткому замыканию на ВЛ. | Обрыв провода А-25 фазы "В" и схлест проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №315 ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №315 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №315 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 после воздействия ветровых нагрузок.
2574 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-03-11 10:03 | 2019-03-11 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-437 ВЛ-10кВ №3 ПС Индустрия | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №437 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №437 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №437 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2575 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-03-11 10:04 | 2019-03-11 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новосёловская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №9 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №9 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №4 от КТП №136 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №136 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2576 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-03-11 14:05 | 2019-03-11 16:02 | ТП | КТП №282 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошло в следствии старения и изменения свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации. | В следствии старения и изменения свойств изоляции трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №282 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение ТТ, что привело к обрыву во вторичных цепях ТТ и неправильному учёту электроэнергии на КТП. | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" марки ТК-20 100/5 на КТП №282 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену трансформаторов тока на КТП по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская особое внимание обращать на состояние трансформаторов тока.
2577 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-03-11 09:46 | 2019-03-11 11:39 | ТП | КТП-10/0,4 №38 Л-1 Белавинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская, что привело к образованию микротрещин фарфора и вкраплениям металла в тело изолятора. | Образование микротрещин и вкрапление металла в тело опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ КТП №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение опорного изолятора типа ИОС-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская на предмет состояния опорных и проходных изоляторов. По итогам проведенного внеочередного осмотра КТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2578 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-03-11 10:16 | 2019-03-11 12:10 | ТП | КТП №281 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошло в следствии старения и изменения свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации. | В следствии старения и изменения свойств изоляции трансформатора тока 0,4 кВ фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение ТТ, что привело к обрыву во вторичных цепях ТТ и неправильному учёту электроэнергии на КТП. | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "В" марки Т-0,66 200/5 на КТП №281 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену трансформаторов тока на КТП по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская особое внимание обращать на состояние трансформаторов тока.
2579 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-03-11 11:06 | 2019-03-11 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№450 ВЛ-10 №2 п/сКолодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-16 в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №450 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Обрыв провода АС-16 в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №450 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-16 в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №450 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №450 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №450 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2580 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-03-12 09:53 | 2019-03-12 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №188 ВЛ-10№2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №17 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №17 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2581 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-03-12 11:09 | 2019-03-12 13:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №325 ВЛ-10 кВ №2 ПС Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-35 в пролёте опор №15/1-16/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №15/1-16/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №15/1-16/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2582 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-03-12 14:08 | 2019-03-12 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №109 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5/9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5/9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2583 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 156 | 2019-03-12 17:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каргинская - В.Свечниковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А" на промежуточной железобетонной опоре №119 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е, 1-н из 9-ми изоляторов разрушен, по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №119 произошло электродуговое перекрытие изоляторов изолирующей подвески и как следствие разрушение 1-го из 9-ти изоляторов марки ПС70Е, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская действием УРЗА. | ВЛ 110 Каргинская-В.Свечниковская на промежуточной железобетонной опоре № 119 (19,3 км от ПС 110/35/10 кВ Каргинская) следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А" 1-н из 9-ти изоляторов разрушен. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская на участке опор № 115-124. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская запланировать устранение выявленных дефектов.
2584 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-03-14 09:55 | 2019-03-14 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 104 Л-1 Базковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате обрезки веток дерева растущего во дворе жилого дома владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №5/1, 6/1 к жилому дому, в следствии чего произошел обрыв ответвлений ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №104 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская. | Обрыв провода ответвления 0,4 кВ от опоры №5/1, 6/1 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №104 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская к жилому дому произошел в результате падения ветки дерева в ходе обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №104 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2585 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-03-14 10:10 | 2019-03-14 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Каригнская за ЛР-10 кВ №18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошло изменение структуры материала опорного изолятора подвижного ножа с образованием множества микротрещин и как следствие, разрушение опорного изолятора подвижного ножа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская. | Разрушение опорного изолятора подвижного ножа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошло в результате изменения структуры материала опорного изолятора подвижного ножа в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора подвижного ножа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская, особое внимание обратить на состояние опорно-стержневой изоляции на ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам осмотра наметить мероприятия по повышению надежной работы ВЛ. В рамках выполнения ТО и Р 2019 года запланировать проведение выборочного верхового осмотра ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская.
2586 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-03-14 10:16 | 2019-03-14 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0.4 кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №1/7 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №1/7 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2587 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-03-15 09:51 | 2019-03-15 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №92 ВЛ-10 №3 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2588 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2019-03-15 14:53 | 2019-03-15 16:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Курская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №22/1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21/1-22/1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №22/1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №22/1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская в пролетах опор №15/1-24/1. При необходимости разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2589 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2019-03-16 09:02 | 2019-03-16 09:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Чертковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение разрядника типа РВП-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0290 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская произошло в результате повреждения разрядника типа РВП-10 кВ на абонентском КТП №0290. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №0290 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
2590 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-03-16 10:25 | 2019-03-16 12:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №65 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-66, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №65 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6 фазы "А" на опоре №65 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская в пролетах опор №60-69 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2591 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-03-16 11:03 | 2019-03-16 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская, и при усилении ветра до 13 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 13 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №393 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2592 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-03-18 09:18 | 2019-03-18 10:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-395 ВЛ-10кВ№4 Киевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате попадания стаи гусей произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | В результате попадания стаи гусей произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская.
2593 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 166 | 2019-03-21 14:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вёшенская1 - Вёшенская2 II цепь | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 2 цепь произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №115 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е, 1-н из 8-ми изоляторов разрушен, по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №115 произошло электродуговое перекрытие изоляторов изолирующей подвески и как следствие разрушение 1-го из 8-ми изоляторов марки ПС70Е, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 2 цепь действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 2 цепь на промежуточной железобетонной опоре № 115 (20,7 км от ПС 220/110/10 кВ Вёшенская 2) обнаружены следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "В" 1-н из 8-ми изоляторов разрушен. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Вешенская2-Вёшенская1 2 цепь на участке опор № 111-119. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Вёшенская1 2 цепь запланировать устранение выявленных дефектов
2594 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-03-23 09:51 | 2019-03-23 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Терновская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №70 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-71. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №70 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №70-71 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошел вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №70 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2595 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-03-23 09:01 | 2019-03-23 10:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №157ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №157 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №157 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №157. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №157 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №157 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская.
2596 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-03-23 13:03 | 2019-03-23 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №156ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская.
2597 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-03-23 13:55 | 2019-03-23 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №154 ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №154 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел обрыв провода фазы "А". | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №154 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки порывами 13-18 м/с. При обрыве провод коснулся нулевого провода и упал на землю, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №154 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №154 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мигулинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра на участке оп. №4-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №154 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская.
2598 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-03-23 09:27 | 2019-03-23 10:42 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№225 ВЛ-10 №4 п/с Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 8-13 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №12/1-13/1 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №225 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12/1-13/1 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №225 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 8-13 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №225 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №225 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
2599 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-03-24 08:57 | 2019-03-24 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 75 Л-3 Базковская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При перевозке негабаритного груза был задет провод ВЛ в пролет № 3-4, при этом сорван изолятор на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 75 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Базковская, что привело к схлёсту проводов и короткому межфазному замыканию на ВЛ. | По свидетельству очевидцев при перевозке трактором негабаритного груза (солома на корм скоту) был задет провод ВЛ в пролет № 3-4, при этом сорван изолятор на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 75 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Базковская. | Изолятор марки НФ-18 на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 75 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Базковская. | Выдать предупреждение руководителю фермерского хозяйства Поповой С. А. о соблюдении охранных зон ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 75 по ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Базковская с замером расстояний габаритов проводов до поверхности земли в местах пересечения с дорогой.
2600 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 173 | 2019-03-23 14:05 | 2019-03-23 16:04 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Вешенская1 - Колундаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская выведена в ремонт из-за однофазного замыкания на землю в сети 35 кВ вызванной лежащим на траверсе проводом фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре № 100 из-за срыва вязки провода со штыревого изолятора, вследствие изменения структуры материала вязки в результате воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами ветра до 13-18 м/с. | Срыв вязки провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №100 с последующим падением провода фазы "С" на траверсу произошел вследствие изменения структуры материала вязки в результате воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами ветра до 13-18 м/с , в результате чего возникло замыкание на землю в сети 35 кВ, ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская выведена в ремонт оперативным персоналом. | Срыв вязки провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №100 ВЛ-35 кВ Вешенская 1 - Колундаевская с последующим падением провода фазы "С" на траверсу. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская на участке опор № 96-105. По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Вёшенская1-Колундаевская на участке опор № 96-105 запланировать устранения выявленных дефектов.
2601 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-03-26 14:30 | 2019-03-26 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145 ВЛ-10кВ №3 ПС Новосёловская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №145 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №145 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2602 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-03-26 16:27 | 2019-03-26 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-258 Л-4 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №258 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №258 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №258 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №258 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
2603 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-03-28 10:20 | 2019-03-28 12:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 9 Л-1 Вешенская-2 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При движении неустановленного транспортного средства задним ходом, был наезд на опору № 1/2/19, при этом сорваны изоляторы крепления проводов с этой опоры и схлёст проводов в пролёте опор № 1/2/19-1/1/2/19 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 9 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2, что привело к короткому замыканию на ВЛ. | При движении неустановленного транспортного средства задним ходом, был осуществлён наезд на опору № 1/2/19 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 9 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2, что привело повреждению опоры и короткому замыканию на ВЛ. | Излом ж/б приставки ПТ-4-2 у основания деревянной промежуточной опоры и повреждение изоляторов марки ТФ-20 на опоре № 1/2/19 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ № 9 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2. | Включить в план ТОиР 2022 года замену всех дефектных опор ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4кВ № 9 по ВЛ-10кВ № 1 ПС 220/110/10кВ Вешенская-2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 9 по ВЛ-10кВ № 1 ПС 220/110/10кВ Вешенская-2. По результатам осмотра оборудования наметить мероприятия.
2604 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-03-29 09:45 | 2019-03-29 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №71 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №11 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №11 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2605 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-03-29 10:03 | 2019-03-29 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №29 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2606 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-03-29 10:18 | 2019-03-29 12:00 | ТП | КТП № 39 ВЛ-10кВ № 1 НС3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение электросчётчика в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошло в следствии старения и изменения свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации, а также ухудшение контактных соединений. | В следствии нарушения электрического контакта, произошёл нагрев и оплавление изоляции провода на электросчётчике на КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3, что привело к короткому замыканию на корпус КТП. | Повреждение электросчетчика марки ЦЭ 6803 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10 кВ №3 ПС НС-3 | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2022 года замену приборов учёта на КТП по ВЛ-10 кВ № 1 ПС НС-3 со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП и ТО КТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 особое внимание обращать на состояние контактных соединений на приборах учета.
2607 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-03-29 14:05 | 2019-03-29 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 298 Л-4 Дударевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения провода, образование провеса и осыпание изоляции проводов ответвления от опоры № 2/9 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская и как следствие схлёст проводов при сильном ветре. | Схлёст проводов ответвления от опоры №2/9 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошел в результате нарушения стрелы провиса проводов из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание, выполненных неизолированным проводом.
2608 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-04-01 15:45 | 2019-04-01 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП410 ВЛ-10 №6 п/с Мальчевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | От воздействия повторяющихся атмосферных явлений в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода произошло ухудшение контактного соединения провода на опоре №1/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, что привело к ухудшению контактного соединения провода на опоре №1/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Повреждений нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №410 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2609 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-04-03 09:32 | 2019-04-03 10:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№205 ВЛ-10№4 П/СКаргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-1/4 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №205 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-1/4 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №205 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №205 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №205 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
2610 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-04-03 10:08 | 2019-04-03 12:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Н-Николаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №95 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" в результате возникновения пляски проводов. | Разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №95 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошло в следствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. с возникновением пляски проводов. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №95 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская с последующим опусканием провода на траверсу опоры. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская после воздействия ветровых нагрузок с привлечением персонала ИТР. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №95 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2611 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-04-04 09:17 | 2019-04-04 10:26 | ВЛ | ВЛ-04кВ№1 КТП №435 ВЛ-10кВ№3 ПС Индустрия | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №28-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №435 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №28-29 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №435 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №435 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2612 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-04-05 13:30 | 2019-04-05 15:00 | ТП | КТП №18 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате изменения структуры материала изолятора и образования микротрещин произошел пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" на корпус КТП №18 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. | Пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП №18 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Пробой проходных изоляторов типа ИПУ-10 фаз "А" и "В" на КТП №18 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. Особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов на КТП. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2613 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-04-07 10:10 | 2019-04-07 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256 ВЛ-10 кВ №5 Поповская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,38 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,38 кВ и последующее отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №256 ВЛ-10 кВ 35 ПС Поповская. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. | Нет. | Произвести информирование абонента, подключенного с опоры №38 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №256 ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская, о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Поповская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2614 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-04-03 10:28 | 2019-04-03 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 68 Л-1 Вешенская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения провода, образование провеса и осыпание изоляции проводов ответвления от опоры № 5 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 и как следствие схлёст проводов при сильном ветре. | Схлёст проводов ответвления от опоры № 5 к зданию по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел в результате нарушения стрелы провиса проводов, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание, выполненных неизолированным проводом.
2615 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-04-07 11:16 | 2019-04-07 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №44 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел из-за разрегулирования стрелы провиса проводов, вызванного нарушением структуры материала в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровых нагрузок при прохождении атмосферного фронта с порывами ветра 7-12 м/с. | Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов
2616 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-04-09 14:40 | 2019-04-09 16:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 242 Л-6 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий, произошло загнивание древесины, как следствие, излом у основания стойки деревянной опоры № 1/12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 242 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1. | Излом у основания стойки деревянной опоры № 1/12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 242 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1 произошел в результате загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Излом деревянной опоры № 1/12 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 242 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 242 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 242 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1. Особое внимание обратить на состояние опор.
2617 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-04-10 14:28 | 2019-04-10 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №43 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №3/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2618 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-04-10 16:00 | 2019-04-10 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-216 Л-1 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Кратковременный схлест проводов марки А-25 в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №216 по ВЛ-10 кВ №1 Верхнечирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2619 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 192 | 2019-04-11 05:11 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кашарская - Маяк | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №114 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е и проводе марки АЖ120, по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №114 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е и проводе марки АЖ120, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская на промежуточной железобетонной опоре № 114 (9,2 км от ПС 110/35/10 кВ Кашарская) обнаружены следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвеске и проводе марки АЖ120 фазы "С". | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская на участке опор № 109-119. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Маяк-Кашарская на участке опор №109-119 запланировать устранение выявленных дефектов
2620 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2019-04-11 12:30 | 2019-04-11 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 НС-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №44/84 произошло разрушение изолятора и на опоре №53/84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №53/84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с., разрушение изолятора на опоре №44/84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора марки ШС-10 на опоре №44/84 и разрушение колпачка К-5 фазы "В" на опоре №53/84 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2621 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-04-11 18:44 | 2019-04-11 19:53 | ВЛ | ВЛ-0,4№1КТП №388ВЛ-10 №2 п/с Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-16 в пролёте опор №2/26-3/26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода АС-16 в пролёте опор №2/26-3/26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-16 в пролёте опор №2/26-3/26 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-0,4/10 кВ №388 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2622 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2019-04-12 10:26 | 2019-04-12 11:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 пс Волошинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий изменилась структура материала (загнивание древесины), в результате чего произошло нарушение крепления укоса деревянной анкерной опоры №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. | Нарушение крепления укоса деревянной анкерной опоры №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская произошло в результате загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Нарушение крепления укоса деревянной анкерной опоры №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Волошинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. Особое внимание обратить на состояние опор. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2623 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2019-04-14 09:15 | 2019-04-14 11:15 | ТП | КТП № 216 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных атмосферных воздействий произошло изменение структуры материала проходного изолятора фазы "А" на КТП №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская, что привело к его повреждению (многочисленные микро трещины, сколы). | Повреждение проходного изолятора фазы "А" на КТП №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошло в результате изменения структуры материала проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение проходного изолятора типа ИПУ-10 на КТП №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. Особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов на КТП. По итогам проведенного внеочередного осмотра КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности.
2624 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 197 | 2019-04-14 16:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Промзона - Маяк | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А" на промежуточной железобетонной опоре №91 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е, 1-н из 9-ти изоляторов разрушен, по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №91 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие разрушение 1-го из 9-ти изоляторов марки ПС70Е, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк на промежуточной железобетонной опоре № 91 (16,5 км от ПС 110/10 кВ Промзона) обнаружены следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "А", 1-н из 9-ти изоляторов разрушен. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк на участке опор № 96-86. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Промзона-Маяк на участке опор №96-86 запланировать устранение выявленных дефектов
2625 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-04-15 11:16 | 2019-04-15 13:13 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП119 ВЛ-10 №3 п/с Долотинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская, и при одновременном подъёме группы птиц с проводов, произошёл их схлёст. | Схлест проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошел в одновременного подъёма группы птиц с проводов. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (увеличение стрелы провеса проводов). | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №119 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2626 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-04-16 10:01 | 2019-04-16 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №218 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 8-13 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №218 по ВЛ-10 кВ №3 Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2627 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2019-04-16 13:12 | 2019-04-16 15:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №571 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошел обрыв проводов шлейфов фаз "В" и "С". | Обрыв проводов шлейфов фаз "В" и "С" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №571 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. | Обрыв провода марки АС-50 шлейфа фазы "В" и "С" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №571 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК после воздействия ветровых нагрузок. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на РС-10 кВ, ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2628 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-04-17 11:40 | 2019-04-17 12:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 КТП-505 ВЛ-10кВ№3 Пономаревская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв проводов фазы "А" в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв проводов фазы "А" в пролёте опор №3-4, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №505 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №505 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская после воздействия ветровых нагрузок.
2629 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 202 | 2019-04-17 11:14 | 2019-04-17 12:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опоре №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Внести опору №216 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2630 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-04-19 10:01 | 2019-04-19 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №21 ВЛ-10 №1 п/с Волошино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий изменилась структура материала (загнивание древесины), в результате чего произошло нарушение крепления укоса деревянной анкерной опоры №6/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. | Нарушение крепления укоса деревянной анкерной опоры №6/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская произошло в результате загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. | Нарушение крепления укоса деревянной анкерной опоры №6/4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. Особое внимание обратить на состояние опор. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2631 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-04-19 14:53 | 2019-04-19 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №147 ВЛ-10 №2 Белавинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,47 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №147 по ВЛ-10 кВ №2 Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2632 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-04-20 17:40 | 2019-04-20 19:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 В-Свечниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №6/69 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошел обрыв вязки провода фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6/69 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6/69 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Внести опору №6/69 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2633 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 206 | 2019-04-21 09:02 | 2019-04-21 10:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №572 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК, произошел обрыв провода шлейфа фазы "В". | Обрыв провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №572 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-50 шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №572 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК после воздействия ветровых нагрузок. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, РС-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2634 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-04-24 10:23 | 2019-04-24 11:46 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №175 ВЛ-10№2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №4 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №4 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2635 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-04-25 16:12 | 2019-04-25 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП№119 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 3-8 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 3-8 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2636 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-04-26 10:13 | 2019-04-26 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС Волошинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств провода А-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих природных явлений, увеличилась стрела провеса проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская. | Увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская произошло в результате ухудшения механических свойств провода А-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих погодных условий. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №22 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Волошинская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2637 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-04-26 10:30 | 2019-04-26 12:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Ст.Станица | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | С наступлением весеннего паводка произошло увеличение уровня грунтовых вод в месте нахождения опоры №8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица, что привело к нарушению прочности закрепления её в грунте с последующим отклонением от вертикальной оси выше допустимого. | Отклонение опоры №8 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица от вертикальной оси выше допустимого произошло в результате поднятия уровня грунтовых вод, что могло привести к дальнейшему отклонению опоры от вертикальной оси и её падению. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица по всей длине. Особое внимание обратить на соответствие угла наклона опор требованиям НТД. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2638 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-04-26 13:41 | 2019-04-26 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ №2 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 3-8 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8/6-9/6по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №7 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8/6-9/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №7 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 3-8 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2639 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-04-26 19:05 | 2019-04-26 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 3-8 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 3-8 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2640 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-04-27 14:45 | 2019-04-27 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №94 ВЛ-10 №7 п/с Сулин | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием атмосферных явлений, связанных с перепадами температур наружного воздуха, осадками, ветровыми нагрузками, а также в связи с изменением свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №94 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под атмосферных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №94 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №94 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №94 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2641 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-05-02 16:38 | 2019-05-02 18:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Бакаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 22 м/с, на опоре №8/30 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №8/30 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 22 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №8/30 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская в пролетах опор №5/30-12-30 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2642 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2019-05-04 11:03 | 2019-05-04 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №234 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №233-234, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №234 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №234 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Тиховская в пролетах опор №230-240 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2643 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2019-05-04 17:29 | 2019-05-04 19:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Кружилинская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изоляторы фаз "А" и "С" на опоре №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская, произошло их разрушение, что привело к возникновению междуфазного замыкания и отключению ВЛ. | Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изоляторов марки ШФ-10 фаз "А" и "С" на опоре №38 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Кружилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2644 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 217 | 2019-05-05 06:32 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская - Сохрановская №1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №82 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е, 1-н из 8-ми изоляторов разрушен, по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за перекрытия птицей изоляции изолирующей подвески провода и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №82 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие разрушение 1-го из 8-ми изоляторов марки ПС70Е, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия на промежуточной железобетонной опоре № 82 (15,7 км от ПС 110/35/10 кВ Ал.Лозовская) обнаружены следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "В", 1-н из 8-ми изоляторов разрушен. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия на участке опор № 78-87. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 1 линия на участке опор №78-87 запланировать устранение выявленных дефектов
2645 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-05-02 09:03 | 2019-05-02 09:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №157 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №157 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №157 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 15-20 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №157 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 157 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2646 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-05-02 09:07 | 2019-05-02 09:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-472 ВЛ-10кВ№2 В-Свечниковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №472 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №2-3 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 22 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №472 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №472 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2647 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-05-02 09:18 | 2019-05-02 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-289 ВЛ-10кВ№2 Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №289 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 22 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №289 ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №289 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2648 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-05-02 12:04 | 2019-05-02 12:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №238 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №238 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №238 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 15-20 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №238 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 238 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2649 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-05-02 13:15 | 2019-05-02 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№626 ВЛ-10 №2 п/с Ст.Станица | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | От воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №11/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №626 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №11/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №626 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №626 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №626 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2650 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-05-06 10:10 | 2019-05-06 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0.4 кВ №133 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 133 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Илларионовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2651 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-05-06 13:10 | 2019-05-06 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП149 ВЛ-10 №5 п/с Долотинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок, произошёл обрыв провода АС-35 в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №149 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №149 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №149 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №149 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №149 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2652 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2019-05-06 14:55 | 2019-05-06 16:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, произошло его разрушение. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская в пролетах опор №30-40 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2653 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-05-07 17:46 | 2019-05-07 18:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №291 ВЛ-10кВ №3 ПС Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №291 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №16-17 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №291 ВЛ-10 кВ №3 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №291 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №291 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Макеевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2654 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-05-08 09:48 | 2019-05-08 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2 Вл-10 кВ №2 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5/14 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5/14 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2655 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-05-08 09:49 | 2019-05-08 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №125 ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2656 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-05-09 07:51 | 2019-05-09 09:00 | ВЛ | 4кВ№1 КТП №326 ВЛ-10кВ№4 ПС Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №8 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №326 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №8 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №326 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №326 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2657 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-05-10 07:44 | 2019-05-10 09:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-509 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономарёвская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-1/11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №509 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-1/11 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №509 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №11-1/11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №509 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поноамревская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №509 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2658 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-05-10 08:33 | 2019-05-10 10:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-103 ВЛ-10кВ №8 ПС Кашарская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате падения ветки упавшей с фруктового дерева от сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №9 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | В результате сильных порывов ветра 13-18 м/с, произошло падения ветки фруктового дерева на абонентский ввод, вследствии чего произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №9 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременной обрезке фруктовых деревьев и замене ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2659 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-05-10 10:10 | 2019-05-10 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №17 ВЛ-10 №5 п/с Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №17 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2660 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-05-10 10:37 | 2019-05-10 12:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-279 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате падения ветки упавшей с фруктового дерева от сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №5 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | В результате сильных порывов ветра 13-18 м/с, произошло падения ветки фруктового дерева на абонентский ввод, вследствии чего произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №5 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременной обрезке фруктовых деревьев и замене ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2661 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-05-10 13:18 | 2019-05-10 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-62 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2662 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-05-10 18:36 | 2019-05-10 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №33 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2663 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-05-12 19:02 | 2019-05-12 20:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "С" на опоре №12/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская, произошло его разрушение с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №12/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре №12/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Внести опору №12/142 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2664 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 237 | 2019-05-11 07:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каргинская - В.Свечниковская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №64 и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е, 1-н из 8-ми изоляторов разрушен, из-за воздействием атмосферного перенапряжения во время грозового разряда, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за воздействием атмосферного перенапряжения во время грозового разряда и увлажнение изоляции атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №64 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие разрушение 1-го из 8-ми изоляторов марки ПС70Е, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская действием УРЗА. | ВЛ 110 Каргинская-В.Свечниковская на промежуточной железобетонной опоре № 64 (28,8 км от ПС 110/35/10 кВ Каргинская) обнаружены следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С", 1-н из 8-ми изоляторов разрушен. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства (далее -ЗУ) опоры №64 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская По результатам замера сопротивления ЗУ опоры №64 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская запланировать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
2665 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-05-13 08:43 | 2019-05-13 09:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-438 ВЛ-10кВ№3 Индустрия | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2666 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-05-13 09:19 | 2019-05-13 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №198 ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5/3/11 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5/3/11 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2667 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-05-13 10:21 | 2019-05-13 11:59 | ТП | КТП № 168 ВЛ-10 кВ № 2НС-3 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за неплотного прилегания кожуха силового трансформатора на КТП №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошло проникновение животного в РУ-10 кВ КТП, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошло в результате возникновения междуфазного короткого замыкания из-за проникновения животного. | Срабатывание ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | Запланировать в рамках ТОиР 2020 года проведение замены защитного кожуха силового трансформатора на КТП №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. Произвести внеочередной осмотр КТП №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2668 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-05-14 09:49 | 2019-05-14 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП № 192 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №9/1 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №192 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №9/1 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №192 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №192 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №192 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2669 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-05-14 14:17 | 2019-05-14 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0.4 кВ №15 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №3/4 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №3/4к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2670 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-05-14 20:04 | 2019-05-14 21:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре №241 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская, произошло его разрушение с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №241 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №241 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Внести опору №241 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2671 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-05-16 12:14 | 2019-05-16 13:52 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №471 ВЛ-10№2 п/сТуриловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок, произошёл обрыв провода АС-25 в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №471 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №471 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок. | Обрыв провода АС-25 в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №471 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №471 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №471 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2672 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-05-16 14:57 | 2019-05-16 16:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №705 ВЛ-10 №3 ПС Криворожская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием атмосферных явлений, связанных с перепадами температур наружного воздуха, осадками, ветровыми нагрузками, а также в связи с изменением свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №1/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №705 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под атмосферных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №1/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №705 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №705 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №705 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2673 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-05-17 10:05 | 2019-05-17 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-310 ВЛ-10кВ№4 Ольховская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно-стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, произошло падение ветки с отдельно-стоящего дерева на провода ВЛ, вследствие чего могло возникнуть короткое замыкание которое привело бы к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская.
2674 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-05-18 09:37 | 2019-05-18 10:06 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№9 ВЛ-10 №5 п/с Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 9 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2675 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 248 | 2019-05-19 00:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каргинская - В.Свечниковская | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская произошло в результате замыкания на землю, возникшего при падении провода фазы "В" на землю на промежуточной деревянной П-образной опоре №39 из-за разрушения траверсы в виду изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации с 1976 года. | Из-за изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации с 1976 года привело к разрушению траверсы на опоре №39 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская и падению провода фазы "В" на землю, возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. | ВЛ 110 Каргинская-В.Свечниковская на промежуточной деревянной П-образной опоре № 39 (6,5 км от ПС 110/35/10 кВ Каргинская) обнаружена разрушенная траверса, провод фазы "В" лежит на земле. | Выполнить замер загнивания деревянных опор ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская на участке опор №30-49. По результатам замера загнивания деревянных опор ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская на участке опор №30-49 запланировать устранение выявленных замечаний.
2676 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-05-20 09:25 | 2019-05-20 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №697 ВЛ-10 №3 Криворожская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием атмосферных явлений, связанных с перепадами температур наружного воздуха, осадками, ветровыми нагрузками, а также в связи с изменением свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №12/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под атмосферных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №12/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2677 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-05-20 11:51 | 2019-05-20 13:42 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП№33 ВЛ-10 №3 п/с Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1/16-2/16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1/16-2/16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 33 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2678 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-05-20 13:15 | 2019-05-20 13:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Дегтевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская за ЛР-10 кВ №179. | Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская за ЛР-10 кВ №179 произошло в результате несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов ВЛ. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ-10 кВ №1 ПС Дегтевская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов ВЛ.
2679 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-05-21 09:48 | 2019-05-21 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-224 Л-4 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 224 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2680 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-05-22 09:14 | 2019-05-22 09:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№476 по ВЛ-10кВ№2 ПС В-Свечниковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №476 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №476 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №476 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2681 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-05-22 09:50 | 2019-05-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №12 ВЛ-10кВ №2 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №12 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №12 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 12 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2682 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-05-22 10:06 | 2019-05-22 11:46 | ВЛ | ВЛИ-0,4 №2 КТП №63 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры № 5/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2683 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-05-22 14:55 | 2019-05-22 16:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№740 ВЛ-10 №2 п/с Курская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием атмосферных явлений, связанных с перепадами температур наружного воздуха, осадками, ветровыми нагрузками, а также в связи с изменением свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №740 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под атмосферных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №740 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №740 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №740 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2684 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-05-23 08:40 | 2019-05-23 10:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС ГОК | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошел обрыв провода шлейфа фазы "А". | Обрыв провода шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК, произошел в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с. | Обрыв провода марки АС-50 шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК. По результатам проведенного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2685 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-05-23 09:46 | 2019-05-23 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №103 ВЛ-10кВ №8 ПС Кашарская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №1/4 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №1/4 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2686 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-05-23 12:29 | 2019-05-23 14:27 | ТП | КТП №312 ВЛ-10 кВ № 1 Терновская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП №312 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 не выявлен дефект старения изоляции обмоток и потери диэлектрической прочности трансформаторного масла. | При вскрытии силового трансформатора мощностью 100 кВА КТП №312 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 было обнаружено повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора. Повреждение высоковольтной обмотки произошло из-за старения изоляции и потери электрической прочности трансформаторного масла. | Повреждение силового трансформатора марки ТМ-100/10 мощностью 100 кВА на КТП №312 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2. | При отборе трансформаторного масла на КТП 10/0,4кВ Шолоховского РЭС и проведении его испытаний особое внимание уделять диэлектрическим свойствам трансформаторного масла. В случае обнаружения изменения трансформаторного масла произвести его замену на КТП 10/0,4кВ. Произвести внеочередные профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № 1 Терновская-2.
2687 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-05-24 09:30 | 2019-05-24 10:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-170 по ВЛ-10кВ №1 Казанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №170 ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №170 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок. При обрыве провод упал на землю, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. | Обрыв провода А-25 фазы "С" в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №170 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №170 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Казанская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №170 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Казанская на участке ВЛ в пролетах опор №7-14.
2688 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-05-25 09:11 | 2019-05-25 11:08 | ТП | КТП№166 по ВЛ-10кВ №1ПС Маньковская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в н/в щит КТП №166 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошло повреждение автоматического выключателя АВ№1 ВА57-35. | Повреждение автоматического выключателя АВ -0,4 кВ №1 в н/в щите КТП № 166 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская произошло в результате попадания грозового разряда в КТП. | Повреждение автоматического выключателя АВ -0,4 кВ №1 марки ВА -57-35 КТП № 166 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр КТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская после прохождения грозового фронта. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра КТП по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маньковская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2689 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-05-26 09:26 | 2019-05-26 10:46 | ВЛ | 0,4 №1 КТП №295 ВЛ-10 №4 пс Макеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2690 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-05-26 15:27 | 2019-05-26 17:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с ГОК | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Вследствие влияния грозовых перенапряжений, на Р-10 кВ КТП №572 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошло повреждение провода шлейфа фазы "В". Сопутсвующим фактором явилось ослабление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №572 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК, произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений. Сопутсвующим фактором явилось ослабление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение провода марки АС-50 шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №572 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, РС-10 кВ Р-10 кВ и состояние грозозащиты. По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС ГОК наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2691 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 264 | 2019-05-25 16:59 | - | ПС | ПС 110 кВ Промзона | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.7 Нарушение герметичности | 25.05.2019 г. оперативным персоналом при осмотре оборудования была выявлена течь масла из масломерного стекла полюса ф. А МВ-110кВ Погорелово 1ц , образовавшейся в результате нарушения целостности резинового уплотнения масломерного стекла. Дефект резинового уплотнения выявить раньше не представлялось возможным из-за труднодоступности доступа к месту расположения поврежденного узла. | По причине нарушения целостности резинового уплотнения масломерного стекла полюса ф. А МВ-110 кВ Погорелово 1ц типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 на ПС 110 кВ Промзона произошла разгерметизация с последующим выбросом масла. | При осмотре оборудования ПС 110 кВ Промзона оперативным персоналом обнаружена течь масла из полюса ф.А МВ-110 Погорелово 1ц. МВ-110 Погорелово 1ц выведен в ремонт. При выполнении работ Миллеровской группой подстанций по наряду-допуску №51 было выявлено нарушение целостности резинового уплотнения масломерного стекла полюса ф.А МВ-110 Погорелово 1ц. | По результатам проведённых проверок качества (целостности) резиновых уплотнений масломерных стёкол масляных выключателей типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 разработать план технических мероприятий по приведению их состояния к соответствующим требованиям НТД. При проведении текущих ремонтов масляных выключателей типа ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 проверить качество (целостность) резинового уплотнения масломерных стёкол В технологическую карту №27 на текущий ремонт масляного выключателя типа ВМТ-110 внести требования о выполнении проверки качества (целостности) резиновых уплотнений масломерных стёкол.
2692 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-05-26 19:12 | 2019-05-26 20:57 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №437 ВЛ-10№1 п/с Колодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская, и при усилении ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №437 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2693 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-05-26 19:13 | 2019-05-26 20:44 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №476 ВЛ-10№2 п/сТуриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №27-28 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №476 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская, и при усилении ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлёст проводов в пролёте опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №476 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №476 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №476 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2694 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-05-27 13:42 | 2019-05-27 15:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. на ЛР-10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел излом провода шлейфа фазы "В". | Излом провода шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. | Излом провода марки АС-50 шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2695 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 268 | 2019-05-30 10:11 | 2019-05-30 11:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №11/51 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская. | Разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №11/51 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение юбки изолятора марки ШФ-20 фазы "В" на опоре №11/51 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2696 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2019-05-30 13:11 | 2019-05-30 15:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 Кружилинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала (усыхание, разрушение) колпачка, что привело к срыву изоляторов на опорах №6/24,56 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | Срыв изоляторов на опорах №6/24,56 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел в результате изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение колпачков марки К-5 изоляторов ШС-10 на опорах №6/24,56 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. При проведении осмотров ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов.
2697 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-05-31 09:15 | 2019-05-31 11:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Боковская" за ЛР-10 кВ №50 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43. | Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 6-11 м/с. | Срыв и последующее разрушение изолятора марки ШС-10 кВ фазы "В" на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2698 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-06-04 09:38 | 2019-06-04 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №214 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода ответвления от опоры №5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №214 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2699 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-06-05 11:04 | 2019-06-05 12:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Миллеровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений в процессе длительной эксплуатации, произошло окисление контактного соединения между концевой кабельной муфтой и шлейфом фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №556 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Миллеровская, что привело к нарушению контактного соединения фазы "В". | Нарушение контактного соединения между концевой кабельной муфтой и шлейфом фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №556 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Миллеровская произошло в результате окисления в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение контактного соединения (окисление) между концевой кабельной муфтой и шлейфом фазы "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №556 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Миллеровская. | Произвести проверку контактных соединений на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Миллеровская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Миллеровская, особое внимание обратить на состояние контактных соединений на Р-10 кВ КТП.
2700 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-06-05 17:28 | 2019-06-05 18:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-121 ВЛ-10кВ№1 Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №121 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №121 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №121 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2701 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-06-07 09:17 | 2019-06-07 09:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП№119 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 8-13 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 8-13 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 119 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2702 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2019-06-07 10:41 | 2019-06-07 12:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №65 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "В" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №65 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора марки ШФ-20 фазы "В" на опоре №65 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. По итогам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №65 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2703 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-06-09 16:50 | 2019-06-09 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-196 ВЛ-10кВ№3 Шулейкинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №196 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №22-23 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №196 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №196 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №196 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2704 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-06-07 10:53 | 2019-06-07 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-№69 ВЛ-10кВ №5 п/с Титовская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием атмосферных явлений, связанных с перепадами температур наружного воздуха, осадками, ветровыми нагрузками, а также в связи с изменением свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под атмосферных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №69 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2705 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-06-07 11:10 | 2019-06-07 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 198 Л-3 НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ НС-3, со сроком эксплуатации более 25 лет. | Из-за старения произошло разрушение и высыпание колпачка изолятора типа ТФ-20 фазы "С" на опоре № 2, в следствии этого произошел провес провода в пролете опор № 2-3 фазы "С", в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ № 3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 198. Линия находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2008 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение колпачка изолятора ТФ-20. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №198 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС , наметить мероприятия. Включить в планы ремонтной программы 2021 года замену изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №198 ПС 110/35/10кВ НС-3 со сроком эксплуатации выше нормативного.
2706 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-06-08 20:21 | 2019-06-08 22:14 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП126 ВЛ-10 №3 п/с Долотинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская, и при одновременном подъёме группы птиц с проводов (со слов местных жителей), произошёл их схлёст. | Схлёст проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошел в результате одновременного подъёма группы птиц с проводов (со слов местных жителей). Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (увеличение стрелы провеса проводов). | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2707 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-06-10 09:56 | 2019-06-10 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №155 ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода. | Обрыв проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, сопутствующим фактором послужило воздействие ветровой нагрузки порывами 13-18 м/с. При обрыве произошел схлест проводов фазы "С" и нулевого провода и падение их на землю, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. | Обрыв проводов А-25 фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мигулинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение верхового осмотра на участке оп. №12-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская.
2708 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-06-10 14:28 | 2019-06-10 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №125 ВЛ-10 №1 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №125. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская.
2709 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-06-10 15:51 | 2019-06-10 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-85 по ВЛ-10кВ№3 ПС Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская.
2710 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2019-06-11 10:39 | 2019-06-11 12:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на Р-10 кВ КТП №56 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская произошел обрыв провода шлейфа фазы "А". | Обрыв провода шлейфа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №56 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. | Обрыв провода шлейфа марки АС-50 фазы "А" на Р-10 кВ КТП №56 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2711 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2019-06-11 11:22 | 2019-06-11 12:57 | ТП | КТП № 164 ВЛ-10 кВ № 2НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №164 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошло в следствии старения и изменения свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации. | В следствии старения и изменения свойств изоляции трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №164 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение и перекрытие на корпус КТП, которое и привело к срабатыванию ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ. | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ марки Т-0.66 400/5 фазы "А" в РУ-0,4 кВ и предохранитель типа ПКТ101-10-10-20У1 в РУ-10 кВ КТП №164 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2025 года замену трансформаторов тока на КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 особое внимание обращать на состояние трансформаторов тока со сроком службы 25 лет и более.
2712 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-06-12 21:58 | 2019-06-12 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2713 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-06-13 12:48 | 2019-06-13 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-103 ВЛ-10кВ№8 Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра до 18 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 КТП №103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок.
2714 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-06-13 21:12 | 2019-06-13 21:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №136 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №136 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №136 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 8-13 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 136 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2715 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-06-14 10:01 | 2019-06-14 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дегтевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-35 в пролёте опор №3-2/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №3-2/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №3-2/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2716 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-06-14 14:25 | 2019-06-14 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств провода АС-35 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих природных явлений, увеличилась стрела провеса проводов в пролёте опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №452 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №452 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошло в результате ухудшения механических свойств провода АС-35 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих погодных условий. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №452 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №452 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2717 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2019-06-14 16:30 | 2019-06-14 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами до 18 м/с, в пролете опор №9/360-10/360 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9/360-10/360 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода АС-25 фазы "С" в пролете опор 9/360-10/360 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2718 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-06-15 11:44 | 2019-06-15 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№605 ВЛ-10 №3 п/с"Промзона" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошёл обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №605 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | Обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №605 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона в результате изменений структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №605 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
2719 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-06-15 13:31 | 2019-06-15 14:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-438 ВЛ-10кВ №3 ПС Индустрия | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №2/29 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/29 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2720 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2019-06-15 15:11 | 2019-06-15 17:11 | ТП | КТП № 220 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции трансформаторов тока ТТ-0,4 кВ фаз "В" и "С", что привело к перекрытию их изоляции и возникновению междуфазного замыкания, сработали ПК-10. | Нарушение электрической изоляции трансформаторов тока произошло из-за старение изоляции трансформаторов тока ТТ-0,4 кВ фаз "В" и "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к перекрытию их изоляции и возникновению междуфазного замыкания, сработали ПК-10. | Повреждение трансформаторов тока 0,4 кВ марки Т-0.66 100/5 фаз "В" и "С" в РУ-0,4 кВ и предохранителей типа ПКТ101-10-10-12,5У1 в РУ-10 кВ КТП №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену трансформаторов тока на КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, особое внимание обращать на состояние трансформаторов тока со сроком службы 25 лет и более.
2721 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2019-06-15 21:05 | 2019-06-15 22:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 ПС Вёшенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При прохождении грозового фронта и ливневого дождя с сильными порывами ветра произошло падения ветки дерева, что привело к обрыву провода в пролёте опор №125-126 и срыву изоляторов со штырей траверсы на опорах № 126, 128. | Из-за падения ветки дерева при прохождении грозового фронта произошёл обрыв провода в пролёте опор №125-126, сорваны изоляторы на опорах №126,128. | Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №125-126 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1.
2722 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-06-16 08:34 | 2019-06-16 09:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 237 Л-6 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При прохождении грозового фронта, порывом ветра сорван изолятор фаза "В" на опоре № 7, схлёст проводов в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор № 6-7, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №237 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1, из-за сорванного изолятор фазы "В" на опоре № 7 при порыве ветра. | Изолятор ТФ-20 на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 237 Л-6 Вешенская-1 | Включить в планы ремонтной программы 2020 года замену изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №237 по ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Вешенская-1 со сроком эксплуатации выше нормативного. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №237 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1, особое внимание уделить состоянию изоляторов после прохождения грозового фронта.
2723 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2019-06-16 11:53 | 2019-06-16 13:42 | ТП | КТП №220 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств опорных изоляторов фаз "В" и "С", что привело к их перекрытию и повреждению действием электрической дуги, при этом возникло междуфазное замыкание с последующим срабатыванием предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ. | Изменение диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации привело к возникновению междуфазного замыкания, повреждению электрической дугой опорных изоляторов фаз "В" и "С", срабатыванию предохранителей ПК-10. | Повреждение опорных изоляторов типа ИОС-10 кВ и предохранителей ПК-10 кВ типа ПКТ 101-10-10-12,5У3 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену опорных изоляторов на КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, особое внимание обращать на состояние опорно-стержневой изоляции на оборудовании со сроком службы 25 лет и более.
2724 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2019-06-16 19:40 | 2019-06-16 19:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с ГОК | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №27, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №27. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ ГОК. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ ГОК разработать мероприятия направленные на повышение надежности ВЛ.
2725 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-06-16 21:36 | 2019-06-16 21:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №81-82 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская из-за упавшей ветки отдельно стоящего, вне отведенной просеки, дерева. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №81-82 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2726 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-06-17 09:10 | 2019-06-17 10:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ИНДУСТРИЯ | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии влияния грозовых перенапряжений, на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия произошло повреждение провода шлейфа фазы "В" с возникновение междуфазного короткого замыкания, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №2. | Повреждение провода шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия, произошел в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Повреждение провода шлейфа марки АС-50 фазы "В" на ЛР-10 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия, особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2727 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-06-17 09:18 | 2019-06-17 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №337 ВЛ-10кВ №1 ПС Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №337 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №337 ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №337 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №337 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2728 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-06-17 09:41 | 2019-06-17 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №26 ВЛ-10 №3 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2729 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-06-17 11:07 | 2019-06-17 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №236 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2/10-3/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/10-3/10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 8-13 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 236 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2730 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-06-17 11:19 | 2019-06-17 13:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №135 ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №24-25, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 КТП №135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролёте опор №24-25 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская после воздействия ветровых нагрузок.
2731 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 304 | 2019-06-17 12:09 | 2019-06-17 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с. в пролете опор №39/1-40/1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошел обрыв провода фазы "С", с последующим опусканием оборванного провода на траверсу, возникло замыкание на землю. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №39/1-40/1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с При падении оборванного провода на траверсу , возникло замыкание на землю. | Обрыв провода марки АС-50 фазы "С" в пролете опор №39/1-40/1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Проверить наличие опоры №39/1 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк, в перечне опор на которые запрещен подъем, при необходимости включить в перечень.
2732 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 305 | 2019-06-19 02:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Вёшенская2 - Тиховская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.11 Электродуговое повреждение | При проезде высокогабаритной сельскохозяйственной техники в пролете опор №166-167 ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Тиховская произошло приближение конструкций машины на расстояние менее допустимого, к проводу фазы "А", что привело к перекрытию воздушного промежутка и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС150. | Отключение ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Тиховская произошло в результате возникновения короткого замыкания на землю и как следствие следы воздействия электрической дуги на проводе марки АС150 фазы "А" в пролете опор №166-167 из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом и проезжающей высокогабаритной сельскохозяйственной техникой. | ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Тиховская в пролете опор №166-167 (13,8 км от ПС 110/35/10 кВ Тиховская) следы воздействия электрической дуги на проводе фазы "А" | Выполнить верховой осмотр в пролете опор № 162-171 ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Тиховская. По результатам верхового осмотра в пролете опор №1626-171 ВЛ 110 кВ Вёшенская2-Тиховская запланировать устранение выявленных недостатков. Направить письмо в адрес владельца земельного участка об охране электрических сетей
2733 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-06-19 16:52 | 2019-06-19 18:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-120 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская.
2734 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-06-19 18:23 | 2019-06-19 19:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-118 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14-15 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №118 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2735 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-06-19 19:45 | 2019-06-19 20:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №495 ВЛ-10кВ №2 ПС Пономаревская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №11 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №495 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №11 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №495 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №495 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2736 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-06-20 15:26 | 2019-06-20 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 283 Л-3 Дударевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в вводном устройстве (ВУ) потребителя привело к аварийному отключению АВ № 1 КТП № 283 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская. | Во вводном устройстве потребителя произошло перекрытие изоляции в клемной коробке электросчётчика, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 283 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская. | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Выдать предупреждение потребителю по приведению приборов учета в исправное состояние в ВУ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 283 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская.
2737 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2019-06-20 15:44 | 2019-06-20 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 ПС Вешенская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения шлейфа на Р-10 кВ абонентского КТП №269, ВЛ-10 кВ №8 ПС Вешенская-1 выведена в ремонт для безопасного выполнения работ абонентом по устранению повреждения. | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Вешенская-1 вызвано обрывом провода шлейфа на Р-10 КТП в сторону абонентского КТП №269 по ВЛ-10кВ №8 ПС Вешенская-1. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №269 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Вешенская-1 ИП Деревянко о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
2738 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-06-22 17:15 | 2019-06-22 17:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №190 ВЛ-10кВ №3 ПС Шулейкинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4/2-5/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №190 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4/2-5/2 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №190 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-5/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №190 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №190 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2739 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2019-06-22 09:22 | 2019-06-22 10:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, на опоре №53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-54. | Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №53 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская в пролетах опор №50-55 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2740 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2019-06-22 12:46 | 2019-06-22 14:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4ПС Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. в пролете опор №86-87 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел обрыв провода фазы "С". | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №86-87 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №86-87 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №86 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2741 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2019-06-22 13:42 | 2019-06-22 14:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Дегтевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на абонентском участке ВЛ-10 кВ за ЛР-10 кВ №61 появилась "Земля" в сети 10 кВ, ВЛ-10 кВ №5 ПС Дегтевская выведена в ремонт. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Дегтевская выведена в ремонт из-за повреждения на абонентском участке ВЛ-10 кВ за ЛР-10 кВ №61. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ-10 кВ №5 ПС Дегтевская за ЛР-10 кВ №61 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов ВЛ.
2742 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 315 | 2019-06-22 18:25 | 2019-06-22 18:47 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 1 Терновская - 1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждения шлейфа на абонентском КРУН-6 кВ, ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1 выведена в ремонт для безопасного выполнения работ абонентом по устранению повреждения. | Отключение ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1 вызвано обрывом шлейфа на абонентском КРУН-6 по ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КРУН-6 кВ по ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1 ФГУ МРУОС о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов оборудования ККРУН-6 кВ.
2743 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-06-23 12:56 | 2019-06-23 14:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Глушковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №26 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "С" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №26 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре №26 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Глушковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №26 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Глушковская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Глушковская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2744 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-06-23 19:35 | 2019-06-23 21:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Криворожская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Криворожская произошел схлест проводов фаз "В" и "С". | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Криворожская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Криворожская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Криворожская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2745 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-06-21 10:33 | 2019-06-21 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 78 Л-1 Вешенская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации произошёл излом фазного провода потребительского ответвления от опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 78 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2. | Произошёл излом фазного провода потребительского ответвления от опоры № 3/2 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 78 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2 произошел в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 78 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2 выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 78 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
2746 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-06-21 13:17 | 2019-06-21 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 67 Л-1 Вешенская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 67 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 67 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2. | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 69 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2 выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 69 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
2747 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-06-21 14:18 | 2019-06-21 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП10/0,4кв№323 ВЛ-10кВ№4ПС Чертковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек произошло сближение проводов на участке опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №323 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось увеличение стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Схлест проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ 1 от КТП №323 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывы ветра до 16 м/сек. | Поврежденного оборудования не выявлено. | Запланировать выполнение перетяжки провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №323 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №323 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2748 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-06-21 15:10 | 2019-06-21 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП10/0,4кВ№95 ВЛ-10кВ№2 ПС Сысоево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 5-10 м/сек,порывы до 16 м/сек произошло сближение проводов на участке опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №2. Сопутствующим фактором явилось увеличение стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево произошел в результате воздействия ветровых нагрузок 5-10 м/с., порывы до 16 м/сек. | Поврежденного оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение перетяжки провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево.
2749 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-06-21 21:02 | 2019-06-21 22:54 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№372 ВЛ 10 №3 Ал.Лозовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1974 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материалапровода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор №№ 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №372 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №372 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв и схлест провода А-25 на участке опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №372 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №372 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №372 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская.
2750 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-06-21 21:10 | 2019-06-21 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№133 ВЛ 10 №7 Ал.Лозовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате длительной эксплуатации ВЛ (1980г) произошло ухудшение механических свойств материала колпачка изолятора на штыре опоры №2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ал.Лозовская. | Вследствие разрушения колпачка изолятора на штыре опоры №2/2, произошло ослабление крепления изолятора на штыре, что привело к срыву изолятора, схлесту проводов и отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1. | Разрушение пластмассового колпачка КН 5 крепления изолятора на штыре опоры №2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал.Лозовская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках ТОиР 2020 г ревизию колпачков крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 133 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ал.Лозовская.
2751 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-06-22 15:26 | 2019-06-22 17:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП10/0,4Кв№279 ВЛ-10кВ№4 ПС Сетраковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1979 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материала провода, что привело к обрыву и схлесту провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская. | Обрыв провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв и схлест провода А-25 на участке опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению вы-явленных дефектов. и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская.
2752 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-06-22 15:52 | 2019-06-22 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№401 ВЛ 10 №4 Бакаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек произошло сближение проводов на участке опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №401 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось увеличение стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Схлест проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ 1 от КТП №401 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок 5-10 м/с., порывы до 15 м/сек. | Поврежденного оборудования не выявлено. | Запланировать выполнение перетяжки провода в пролете опор №21-22 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №401 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №401 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2753 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-06-22 22:45 | 2019-06-22 23:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1 КТП 10/0,4кВ№560 ВЛ-10кВ№7 ПС Ал-Лозовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Скопление птиц на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 560 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ал.Лозовская. | Кратковременный схлест проводов при взлете большого количества птиц в пролете опор №№ 5-6 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №560 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ал.Лозовская. | Поврежденного оборудования не выялено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №560 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал.Лозовская. Особое внимание обратитьна места скопления птиц. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2754 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-06-22 22:55 | 2019-06-22 23:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ№82 ВЛ-10кВ№4 ПС Ал*Лозовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации ответвления от опоры № 16 к зданию по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 82 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская произошло старение, растрескивание и осыпание изоляции. | В результате осыпание изоляции провода ответвления от опоры №16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 82 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская к зданию, произошло оголение проводов ответвления и под воздействием ветровой нагрузке произошло сближение проводов на недопустимое расстояние, возникло К.З. в линии, что привело к отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1. | Поврежденного оборудования сетевой организации не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 82 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ, Направить потребителю извещение о необходимости замены ответвления от ВЛ к зданию.
2755 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-06-23 10:13 | 2019-06-23 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№697 ВЛ-10№3 п/сКриворожская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №697 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Криворожская.
2756 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-06-23 12:14 | 2019-06-23 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№16 ВЛ 10 №9 Чертковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1970 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материала провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. | Обрыв провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв и схлест провода А-25 на участке опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1от КТП №16 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская.
2757 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-06-23 15:08 | 2019-06-23 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№384 ВЛ 10 №4 Ал.Лозовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1975 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материала провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор № 3/9-4/9 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №384 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал.Лозовская. | Обрыв провода в пролете опор №3/9-4/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №384 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал.Лозовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв и схлест провода А-25 на участке опор №3/9-4/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №384 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал.Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №384 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал.Лозовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению вы-явленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №384 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал.Лозовская.
2758 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 331 | 2019-06-24 10:23 | 2019-06-24 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения разрядника фазы "В" на КТП №232 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 появился сигнал "Земля в сети 10 кВ". | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошло в результате повреждения разрядника типа РВО-10 кВ на КТП №232. | Повреждён РВО-10 кВ фазы "В" на КТП №232 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. | При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, особое внимание обращать на состояние разрядников на оборудовании со сроком службы 25 лет и более. Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену разрядников на КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 со сроком эксплуатации более 25 лет.
2759 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-06-24 11:07 | 2019-06-24 13:05 | ТП | КТП №232 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение разрядника фазы "В" на КТП 10/0,4кВ №232 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 произошло в следствии старения и изменения свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, произошло изменение структуры материала, следствием чего явился пробой на корпус КТП разрядника РВО-10 кВ, которое и привело к появлению "Земли" в КРУН-10 кВ ПС Вешенская-1 по ВЛ-10 кВ № 2. | Повреждён РВО-10 кВ на КТП № 232 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Вешенская-1 | Запланировать в рамках выполнения ТО и Р 2019 года замену разрядников на КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1, особое внимание обращать на состояние разрядников на оборудовании со сроком службы 25 лет и более.
2760 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2019-06-24 12:03 | 2019-06-24 12:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС Титовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №20 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №5. | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №20. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Титовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2761 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-06-24 14:12 | 2019-06-24 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1А/23 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1А/23 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2762 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2019-06-24 14:40 | 2019-06-24 15:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провиса провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская.
2763 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 10:28 | ТП | КТП №398 ВЛ-10 кВ № 4 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №398 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошло в следствии старения и изменения свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации. | В следствии старения и изменения свойств изоляции трансформатора тока 0,4 кВ фазы "А" на КТП 10/0,4кВ №398 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колундаевская в процессе длительной эксплуатации, произошло повреждение изоляции и витковое замыкание вторичной обмотки ТТ. | Повреждение трансформатора тока марки ТК-20 300/5 фазы "А" в РУ-0,4 кВ КТП №398 ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | Запланировать в рамках выполнения капитального ремонта 2022 года замену трансформаторов тока на КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве периодических осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская особое внимание обращать на состояние трансформаторов тока.
2764 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-06-25 13:11 | 2019-06-25 14:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-53 ВЛ-10кВ№6 Кашарская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №11 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №53 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №11 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №53 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №53 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2765 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-06-25 11:08 | 2019-06-25 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-231 ВЛ-10кВ№4 Поповская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №5/3 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №231 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №5/3 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №231 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповскаяя. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2766 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2019-06-25 11:01 | 2019-06-25 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Туриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Проверить наличие опоры №37 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская в "Перечне опор, на которые запрещен подъём" и при необходимости внести соответствующие изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2767 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-06-26 09:51 | 2019-06-26 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №9 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №9 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2768 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-06-25 13:20 | 2019-06-25 14:29 | ТП | КТП №397 ВЛ-10 кВ № 4 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств и растрескивание изоляции низковольтных выводов, что привело к короткому замыканию на корпус КТП. | Нарушение электрической изоляции низковольтных проводов марки АПВ привело к короткому замыканию на корпус КТП, что привело срабатыванию защиты автоматического выключателя АВ № 1 КТП № 397 ВЛ-10 кВ № 4 Колундаевская. | Пробой изоляции низковольтных выводов провода марки АПВ-50. | Запланировать в рамках выполнения КР 2022 года замену НВ на КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, особое внимание обращать на состояние изоляции низковольтных выводов в местах прохождения через корпус КТП.
2769 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-06-25 21:20 | 2019-06-25 22:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №191 ВЛ-10 №3 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1/25-2/25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №191 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/25-2/25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №191 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №191 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1/25-2/25 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №191 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская.
2770 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2019-06-26 12:35 | 2019-06-26 13:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС Ореховская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского ЗТП 10/0,4 кВ №0287, в результате чего на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Ореховская произошло в результате повреждения на абонентском ЗТП №0287. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского ЗТП №0287 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования ЗТП.
2771 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2019-06-27 08:51 | 2019-06-27 10:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Маяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения материала провода, что привело к увеличению стрелы провеса провода в пролете опор №49-1/49 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк и могло привести к возникновению аварийной ситуации.. | Увеличение стрелы провеса провода в пролете опор №49-1/49 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк с привлечением персонала ИТР по всей длине. По итогам проведенного ИТР осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2772 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 346 | 2019-06-27 15:14 | 2019-06-27 16:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Титовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская, произошел обрыв вязки провода фазы "А" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Проверить наличие опоры №379 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская в "Перечне опор, на которые запрещен подъём" и при необходимости внести соответствующие изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2773 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2019-06-28 12:39 | 2019-06-28 14:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Курская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская произошел обрыв провода фазы "А". | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-35 фазы "А" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Курская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2774 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2019-06-29 09:11 | 2019-06-29 10:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с Маяк | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия животным изоляции фазы "В" на опоре №148 с Р-10 кВ КТП №714 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк, на ВЛ возникло короткое замыкание на землю. | Короткое замыкание на землю возникло в результате перекрытия животным (бурундук) изоляции фазы "В" на опоре №148 с Р-10 кВ КТП №714 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк. Особое внимание обращать на состояние опорно-стержневой изоляции на Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2775 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2019-06-29 15:10 | 2019-06-29 16:37 | ВЛ | ВЛ-10 №2 пс Пономаревская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №174-175 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская произошел наброс ветки отдельно стоящего дерева на провода, в результате этого образовался схлест проводов фаз "А" и "В", с возникновением короткого замыкания, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №2. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №174-175 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская образовался в результате падения ветки отдельно стоящего дерева на провода ВЛ, из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с. | Нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Пономаревская на предмет необходимости обрезки деревьев, находящихся вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Пономаревская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2776 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2019-06-30 12:40 | 2019-06-30 14:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в потребительском ТП ЖБИ по ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская произошло в результате повреждения в потребительском ТП ЖБИ. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП ЖБИ по ВЛ-10 кВ №2 ПС Долотинская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования ТП.
2777 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 351 | 2019-07-01 06:08 | 2019-07-01 07:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошло уменьшение сечение материала колонки подвижного ножа и как следствие, излом колонки подвижного ножа фазы "С" на ЛР-10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | Излом колонки подвижного ножа фазы "С" на ЛР-10 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 произошел в результате изменения структуры материала процессе длительной эксплуатации. | Излом колонки подвижного ножа фазы "С" на ЛР-10 кВ №29 типа РЛНД-10 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3, особое внимание обратить на состояние опорно-стержневой изоляции на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам осмотра наметить мероприятия по повышению надежной работы ВЛ. В рамках выполнения ТО и Р 2019 года запланировать проведение выборочного верхового осмотра ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3.
2778 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-06-26 06:48 | 2019-06-26 07:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №3 ВЛ-10 №1 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №9/1-10/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9/1-10/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №9/1-10/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская.
2779 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-06-30 07:22 | 2019-06-30 08:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №118 ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-6 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №118 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2780 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-06-26 11:06 | 2019-06-26 12:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №87 по ВЛ-10кВ №3 ПС Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №12-1/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №87 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №12-1/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №87 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №87 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №12-1/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №87 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская.
2781 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 355 | 2019-06-30 04:13 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская произошло в результате электродугового перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №154 по причине загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изоляторов пылевыми отложениями, при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская действием УРЗА. | Электродуговое перекрытие изоляторов ПС 70Е изолирующей подвески провода фазы "В" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Колодезянская - Ал.Лозовская с отпайкой на ПС Дёгтевская. | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская линия на участке опор №150-160 запланировать устранение выявленных дефектов. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Колодезянская-Ал.Лозовская линия на участке опор № 150-160
2782 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-06-26 15:44 | 2019-06-26 17:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошёл обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Волошинская. | Обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Волошинская в результате изменений структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Волошинская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
2783 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-06-26 16:18 | 2019-06-26 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №181 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №19-1/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-1/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-1/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская.
2784 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-06-27 11:29 | 2019-06-27 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП№62 ВЛ-10 №2 ПС Глушковская | 3.4.12.5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием атмосферных явлений, связанных с перепадами температур наружного воздуха, осадками, ветровыми нагрузками, а также в связи с изменением свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под атмосферных явлений произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Глушковская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2785 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-06-27 12:10 | 2019-06-27 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 4 КТП № 45 Л-5 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло растрескивание и осыпание изоляции, вытягивание провода потребительского ответвления от опоры № 9/9 ВЛ-0,4 кВ № 4 ЗТП № 45 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская. | Схлёст проводов потребительского ответвления от опоры № 9/9 ВЛ-0,4 кВ № 4 ЗТП № 45 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская произошел в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и бокового ветра. | Повреждённого оборудования нет. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 4 ЗТП № 45 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 4 ЗТП № 45 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
2786 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-06-27 13:48 | 2019-06-27 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 41 Л-4 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации произошёл излом нулевого провода потребительского ответвления от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 41 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская. | Произошёл излом нулевого провода потребительского ответвления от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 41 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская произошел в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 41 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 41 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
2787 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-06-28 11:26 | 2019-06-28 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 53 Л-8 Калининская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6/5-7/5, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №53. | Разрегулирована стрела провеса провода в пролете опор № 6/5-7/5 в результате длительной эксплуатации. | Повреждение провода А-16. | Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор № 6/5-7/5 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 53 ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №53 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Калининская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2788 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-06-29 09:20 | 2019-06-29 10:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№182 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5/14-6/14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №182 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5/14-6/14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 182 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 182 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 182 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2789 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-06-29 10:20 | 2019-06-29 11:41 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№367 ВЛ 10 №3 Ал.Лозовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву и выпутыванию проволок провода, увеличению стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №367 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская, что могло привести к К.З. в линии и аварийным отключениям ВЛ. | Обрыв и выпутывание проволок, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №367 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25 в пролетах опор №№ 2-10 по ВЛ-0,4 кВ № 367 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ал.Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №367 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал.Лозовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №367 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ал.Лозовская.
2790 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-06-29 13:30 | 2019-06-29 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП №160 по ВЛ-10кВ№2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №2/13-3/13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №2/13-3/13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №2/13-3/13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская.
2791 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-06-29 16:00 | 2019-06-29 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №168 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №7/30-8/30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/30-8/30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7/30-8/30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская.
2792 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-06-30 05:58 | 2019-06-30 06:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №44-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №44-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №44-45 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская.
2793 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-06-30 14:27 | 2019-06-30 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №242 ВЛ-10 №3 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская.
2794 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-06-30 16:23 | 2019-06-30 17:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №114 ВЛ-10 №4 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №23-1/23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №23-1/23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №23-1/23 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Тиховская.
2795 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-06-30 20:11 | 2019-06-30 20:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-121 Л-4 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №121 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №121 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №121 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 121 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2796 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-07-01 09:14 | 2019-07-01 10:45 | ТП | КТП №168 ВЛ-10 кВ № 2 НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв шлейфа фазы «С» на Р-10 кВ КТП №168. | Обрыв шлейфа фазы «С» на Р-10 кВ КТП №168 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 в следствие механического износа и длительного срока эксплуатации, неоднократных ветровых нагрузок. | Излом провода марки А-50 шлейфа фаза "С" на Р-10 кВ КТП №168 ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 наметить мероприятия по повышению надежной работы ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3, особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП.
2797 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-07-01 09:54 | 2019-07-01 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №2А/5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2А/5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2798 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-07-01 14:45 | 2019-07-01 15:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-215 ВЛ-10кВ №2 ПС Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10/3-11/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №215 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10/3-11/3 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №215 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №10/3-11/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №215 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2799 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-07-01 15:20 | 2019-07-01 17:06 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№99 ВЛ 10 №2 Лазаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1977 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материала провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор №2-2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. | Обрыв провода в пролете опор №2-2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв и схлест провода А-25 на участке опор №2-2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская.
2800 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-07-01 18:10 | 2019-07-01 18:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-132 Л-1 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3/11-4/11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3/11-4/11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2801 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-07-01 20:02 | 2019-07-01 20:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №279 ВЛ-10кВ №1 ПС Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №11-12 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №279 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Нет | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №279 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №279 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2802 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-07-02 09:35 | 2019-07-02 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2803 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-07-02 12:14 | 2019-07-02 13:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 37 Л-4 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 1/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 37 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 1/12 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 37 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская. | Повреждений на ВЛ не выявлено | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 37 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 37 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
2804 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-07-03 08:34 | 2019-07-03 09:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ№2 КТП№288 ВЛ-10кВ№2 ПС Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №288 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №288 ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №288 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2805 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-07-03 14:12 | 2019-07-03 16:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 296 Л-4 Дударевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за несвоевременной расчистки ВЛ от ДКР и несоблюдении ширины просеки произошло падении ветки на ВЛ: сорван изолятор с опоры № 16 и оборван провод в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1КТП 10/0,4 кВ № 296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | При падении сухой ветки дерева на ВЛ сорван изолятор с опоры № 16 и оборван провод в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ №1КТП 10/0,4 кВ № 296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Повреждение изолятора НС -18 и провода А-25 | Выполнить внеочередной осмотр состояния проводов по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 296 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать расчистку трассы ВЛ от деревьев в рамках ТОиР 2019 года в пролётах опор № 14-17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 296 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская.
2806 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-06-26 10:02 | 2019-06-26 10:31 | ВЛ | 09:51 на КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховская действием расцепителя отключился АВ-2. | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №420 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №420 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2807 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-07-04 11:27 | 2019-07-04 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 67 Л-1 Вешенская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При прохождении грозового фронта, порывом ветра оборван провод в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №67 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Обрыв провода и схлёст проводов в пролёте опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №67 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2, произошёл при сильном порыве ветра проходившего грозового фронта. | Повреждение провода А-25 в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 67 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2 | Включить в планы ремонтной программы 2020 года замену провода 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №1 ПС 220/110/10кВ Вешенская-2 с количеством две и более скрутки в пролёте. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 69 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-2, особое внимание уделить состоянию проводов после ветровой нагрузки.
2808 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-07-04 14:07 | 2019-07-04 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №188 ВЛ-10№2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №3/15 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №3/15 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2809 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-07-05 10:30 | 2019-07-05 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 380 Л-3 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременная замена изоляторов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №380 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Колундаевская, со сроком эксплуатации более 25 лет. | Из-за старения произошло разрушение и высыпание колпачка изолятора типа ТФ-20 фазы "А" на опоре № 1/9, в следствии этого произошел провес провода в пролете опор № 9-1/9 фазы "А", в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ № 2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 380. Линия находится в эксплуатации с 1967 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2019 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Повреждение колпачка изолятора ТФ-20. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №380 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская , наметить мероприятия. Включить в планы ремонтной программы 2021 года замену изоляторов на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №380 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская со сроком эксплуатации выше нормативного.
2810 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2019-07-06 13:18 | 2019-07-06 14:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №33/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло повреждение изолятора 10 кВ фазы "С". | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение и высыпание колпачка изолятора и при ветровых нагрузках с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре № 33/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло повреждение изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим опусканием провода на траверсу опоры, с возникновением короткого замыкания на землю. | Повреждение изолятора ШС-10 на опоре № 33/269 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 | Опору № 33/269 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 внести перечень опор работавших с "Землёй". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2811 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-07-05 09:37 | 2019-07-05 11:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации более 50 лет, воздействия ветровых нагрузок, произошел износ и старение провода марки А-25, вследствие чего произошло выпутывание жилки из провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. | Выпутывание жилки из провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, произошло в результате длительной эксплуатации более 50 лет, воздействия ветровых нагрузок, износа и старения провода марки А-25. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25 | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская.
2812 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-07-06 14:35 | 2019-07-06 15:16 | ВЛ | 0,4 №2 КТП №275 ВЛ-10 №1 пс Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 13-18 м/с, произошел наброс магнитной ленты на провода, вследствии чего произошло перекрытие изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-2 в КТП №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Короткое замыкание в пролете опор №-9-10 возникло в результате перекрытия магнитной ленты изоляции фаз "А" и "В" из-за влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 13-18 м/с. , что и привело к отключению АВ-2 в КТП №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Нет. | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов для повышения надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская.
2813 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-07-06 15:49 | 2019-07-06 16:05 | ВЛ | 0,4 №1 КТП № 303 ВЛ-10 №3 пс Ольховская. | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошло падение ТВ антенны на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/5 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, произошло падение ТВ антенны на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/5 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ, на ВЛ-0,4 кВ №1 возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ 0,4 кВ №1 КТП 303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на провод СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №303 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2814 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-07-07 13:31 | 2019-07-07 15:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№226 ВЛ-10кВ№4 ПС Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В результате длительной эксплуатации более 38 лет и воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №226 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | Срыв изолятора на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №226 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора ТФ-20 на опоре №2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №226 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | Запланировать проведение проверки состояния колпачков и изоляторов на участке опор №1-23 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №226 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №226 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская после воздействия ветровых нагрузок.
2815 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-07-08 15:13 | 2019-07-08 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-318 ВЛ-10кВ№5 Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ бытового потребителя, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,22 кВ. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ бытового потребителя, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,22 кВ, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №318 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №318 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская.
2816 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2019-07-08 17:41 | 2019-07-08 18:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№4 КТП-33 ВЛ-10кВ№4 Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате разрегулировки стрелы провеса и сильного ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-8 по ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №4. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-8 произошел в результате разрегулировки стрелы провеса и воздействия ветровых нагрузок порывами до 12 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №4 в КТП №33 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 33 Пролет: 4*А 25 | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6-8 по ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская.
2817 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-07-08 19:30 | 2019-07-08 20:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№438 ВЛ-10кВ№3 ПС Индустри | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ школы, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,38 кВ. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ школы, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание в ЩРУ-0,38 кВ, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание в ЩРУ потребителя. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438, Опора концевая К-04Б. | Нет. | Произвести информирование руководство школы о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2818 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-07-05 09:58 | 2019-07-05 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-132 Л-1 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 132 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2819 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-07-05 10:09 | 2019-07-05 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №58 ВЛ-10 №2 Белавинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1/4 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/4 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №58 по ВЛ-10кВ №2 ПС Белавинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2820 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-07-05 20:18 | 2019-07-05 20:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№111 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9/12-10/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №111 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9/12-10/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 111 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 111 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 111 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2821 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 394 | 2019-07-09 06:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона II цепь с отпайками | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 2 цепь действием УРЗА произошло в результате электродугового перекрытия изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №243, вызванного воздействием атмосферного перенапряжения во время грозового разряда. | Атмосферное перенапряжение во время грозового разряда привело к электродуговому перекрытию изоляторов изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №243 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 2 цепь, возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. |  | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства (далее -ЗУ) опоры №243 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 2 цепь. По результатам замера сопротивления ЗУ опоры №243 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 2 цепь запланировать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
2822 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-07-06 11:10 | 2019-07-06 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-10 №325 ВЛ-10 №2 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-35 в пролёте опор №14/1-15/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №15/1-14/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №15/1-14/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №325 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2823 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-07-06 20:22 | 2019-07-06 20:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-227 Л-4 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5/5-6/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №227 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5/5-6/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 227 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 227 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 227 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2824 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-07-08 10:08 | 2019-07-08 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4№1КТП №174 ВЛ-10 №2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2825 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-07-08 14:25 | 2019-07-08 15:36 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №134 ВЛ-10№2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №24 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №24 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2826 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2019-07-09 07:45 | 2019-07-09 09:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 ГОК | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Вследствие подъём кузова грузового автомобиля произошло касание проводов двух фаз в пролёте опор №141-142 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК, в результате чего возникло междуфазное замыкание, которое привело к отключению ВВ-10 кВ. От действия электрической дуги произошло повреждение и обрыв провода марки АПС 50 фазы "С" в месте касания кузова. | Обрыв провода в пролёте опор №141-142 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошёл в результате электродугового повреждения при возникновении короткого замыкания из-за механического воздействия сторонним лицом. | Обрыв провода марки АС 50 фазы "С" в пролёте опор №141-142 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ГОК. Повторно разослать извещения о недопустимости нарушения охранной зоны ВЛ на предприятия вблизи которых происходит массовое скопление крупногабаритного транспорта.
2827 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2019-07-09 12:14 | 2019-07-09 13:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошло изменение диэлектрических свойств изолятора из за образования в глазуре изолятора множества микро трещин, что привело к перекрытию и разрушению изолятора крепления провода фазы "А" на опоре №149 ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская . Сопутствующим фактором изменения диэлектрических свойств изолятора явилось воздействие перепада температур наружного воздуха. | Разрушение изолятора крепления провода фазы "А" на опоре №149 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская произошло в результате изменений свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 крепления провода фазы "А" на опоре №149 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская, особое внимание обратив на состояние изоляторов крепления проводов на опорах ВЛ.. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Проверить наличие в Перечне опор ВЛ-10 кВ на которые запрещён подъем по титулу " работа с замыканием на землю" опоры №149, при отсутствии занести и выполнить необходимые изменения в схеме ВЛ-10 кВ №4 Боковская.
2828 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2019-07-09 09:01 | 2019-07-09 10:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода в пролете опор №72/1-73/1, на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселовская. | Короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская возникло в результате наброса неизвестными лицами на провода в пролете опор №72/1-73/1. | Следы воздействия электрической дуги на проводах фаз "А" и "В" в пролете оп. 72/1-73/1 ВЛ-10 кВ №3 Новоселовская. | Направить письмо в администрацию Киевского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Новоселовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2829 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-07-09 11:23 | 2019-07-09 13:06 | ВЛ | ВЛ-0,4№3 КТП127 ВЛ-10 №3 п/с Долотинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2830 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-07-10 12:10 | 2019-07-10 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП № 112 ВЛ-10 №1 пс Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2831 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-07-10 09:36 | 2019-07-10 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №202 ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2832 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-10 15:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №21 ВЛ-10 №1 п/с Волошино | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провеса проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская, и при усилении ветра до 23 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2833 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-07-10 13:23 | 2019-07-10 14:44 | ТП | КТП №344 ВЛ-10 кВ № 3 Терновская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации силового трансформатора в результате старения изоляции произошло изменение диэлектрических свойств и нарушение нормальных параметров работы трансформатора. | При вскрытии силового трансформатора мощностью 40кВа было обнаружено повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора. Повреждение высоковольтной обмотки произошло из-за старения изоляции и потери электрической прочности трансформаторного масла. Силовой трансформатор мощностью 40 кВа находится в эксплуатации с 1980 года. Капитальный ремонт по линии проводился в 2016 году, на КТП 10/0,4кВ № 344 силовой трансформатор не менялся находился в удовлетворительном состоянии. | Повреждён силовой трансформатор марки ТМГ-40/10 на КТП № 344 ВЛ-10 кВ № 3 Терновская-2 | Произвести внеочередные профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ № 3 Терновская-2, (плановый срок испытаний 2022 год). При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2, особое внимание обращать на состояние проходных изоляторов, уровня масла на силовых трансформаторах со сроком службы 25 лет и более.
2834 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-07-11 09:20 | 2019-07-11 09:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№409 ВЛ-10кВ№4 ПС Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №409 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 17 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №409 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская.
2835 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-07-11 15:49 | 2019-07-11 16:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№ 435 ВЛ-10кВ№3 ПС Индустрия | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №435 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 17 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №435 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №435 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №435 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия.
2836 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-07-11 20:19 | 2019-07-11 20:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№308 ВЛ-10кВ№4 ПС Ольховская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №308 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховской, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №17-18 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 17 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №308 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №308 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №308 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская.
2837 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-07-12 09:20 | 2019-07-12 10:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-506 ВЛ-10кВ№3 Пономаревская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,38 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №506 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №506 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования.
2838 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-07-13 17:02 | 2019-07-13 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-155 ВЛ-10кВ №3 ПС Новосёловска | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате падения ветки упавшей с фруктового дерева от сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №13 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 16 м/с, произошло падения ветки фруктового дерева на абонентский ввод, в следствии чего произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №13 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | Нет | Произвести информирование абонента о необходимости своевременной обрезке фруктовых деревьев и замене ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2839 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-07-13 16:42 | 2019-07-13 18:38 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№99 ВЛ 10 №2 Лазаревская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации (1977 г) произошло ухудшение прочностных характеристик материала провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25 в пролете опор №№ 4-5 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 99 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Лазаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года ремонт и перетяжку провода по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП №99 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская.
2840 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-07-13 18:14 | 2019-07-13 18:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-131 Л-2 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №131 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 131 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 131 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 131 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2841 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-07-14 20:31 | 2019-07-14 22:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №336 ВЛ-10№3 п/с Колодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провеса проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская, и при усилении ветра до 18 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №336 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2842 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-07-15 14:10 | 2019-07-15 15:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№95 ВЛ-10кВ№8 ПС Кашарская | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате попадания стаи гусей произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-1/8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | В результате попадания стаи гусей произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-1/8 возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2843 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-07-15 10:01 | 2019-07-15 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП185 ВЛ-10 №2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №4/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №4/3 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2844 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2019-07-15 12:09 | 2019-07-15 13:53 | ТП | КТП №220 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременной замены проходных изоляторов 10 кВ на КТП 10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Вешенская-1, со сроком эксплуатации более 25 лет, произошло старение изоляции, образование трещин, металлизация поверхности изоляторов, нарушение герметичности. | Из-за нарушения изоляции происходило перекрытие проходных изолятор 10 кВ на корпус КТП 10/0,4 кВ №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1 при прохождении грозовых фронтов, попадания воды в РУ-10. | Повреждение проходных изоляторов ПНБ-10/600 КТП № 220 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1 | Инициировать вопрос включения затрат по замене в рамках ТО и Р 2019 года проведение замены проходных изоляторов, имеющих срок службы 20 и более лет, на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. При производстве плановых осмотров КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации 20 и более лет проверить состояние проходных и опорных изоляторов по ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешенская-1. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2845 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-07-15 14:18 | 2019-07-15 15:29 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №175 ВЛ-10№2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №7 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №7 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №175 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2846 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-07-15 16:45 | 2019-07-15 17:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№ 95 ВЛ-10кВ№8 ПС Кашарская | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате попадания стаи гусей произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | В результате попадания стаи гусей произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-1/10 возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №95 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2847 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-07-16 09:18 | 2019-07-16 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №280 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 13-18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №280 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №280 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская.
2848 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-07-16 09:45 | 2019-07-16 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра до 13-18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №18-19 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 13-18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №395 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №395 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2849 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-07-16 12:30 | 2019-07-16 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 33 Л-4 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации произошёл излом нулевого провода потребительского ответвления от опоры № 12/6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 33 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская. | Произошёл излом нулевого провода потребительского ответвления от опоры № 12/6 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 33 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская произошел в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 33 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 33 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
2850 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 423 | 2019-07-16 15:01 | 2019-07-16 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Дегтевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №1/80, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №1/80. | Повреждений нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дёгтевская разработать мероприятия направленные на повышение надежности ВЛ.
2851 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 424 | 2019-07-16 15:12 | 2019-07-16 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Терновская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло образование микротрещин, что привело изменению физических, диэлектрических свойств фарфорового элемента разрядника 10 кВ типа РВО-10 на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 фазы "А" с последующим его разрушением. | Разрушение разрядника 10 кВ типа РВО-10 на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 произошло из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение разрядника фаза "А" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2. | При проведении плановых осмотров ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2 особое внимание обращать на состояние разрядников 10 кВ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Терновская-2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2852 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-07-16 17:02 | 2019-07-16 18:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ№2 Новоселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с. произошел схлест проводов в пролете опор №16/62-17/62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | Схлест проводов в пролете опор №16/62-17/62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Новосёловская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Новосёловская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2853 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-07-17 09:03 | 2019-07-17 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-112 ВЛ-10кВ №1 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №7-8, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №112 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2854 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-07-17 11:05 | 2019-07-17 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-320 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате попадания стаи взлетевших птиц произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | В результате попадания стаи взлетевших птиц произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №9-10 возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №320 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2855 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 428 | 2019-07-19 07:56 | 2019-07-19 09:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Мальчевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/207 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "А" с последующим касанием провода траверсы опоры №1/207 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1/207 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №1/207 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС Мальчевская. Ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в действующих электроустановках.
2856 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-07-19 10:32 | 2019-07-19 12:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 Л-6 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1/9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №24 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №24 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №24 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №24 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2857 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-07-19 13:49 | 2019-07-19 15:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №125 ВЛ-10 №1 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №125 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2858 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2019-07-20 10:12 | 2019-07-20 10:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 ГОК | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0557, в результате чего возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВВ-10 кВ отходящей ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Отключение ВВ-10 кВ отходящей ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошло в результате повреждения на абонентском КТП №0557. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №0557 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
2859 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2019-07-20 11:08 | 2019-07-20 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 Л-1 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 254 по ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2860 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-07-21 09:03 | 2019-07-21 10:51 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№595 ВЛ-10 №3 п/с Промзона | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием повторяющихся перепадов температур, ветровых нагрузках, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №595 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №595 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №595 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №595 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2861 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-07-22 09:42 | 2019-07-22 10:35 | ВЛ | 0,4 №1 КТП № 402 ВЛ-10 №4 пс Киевская 35/10 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №402 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2862 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2019-07-22 18:05 | 2019-07-22 19:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Туриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с. в пролете опор №78-79 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел обрыв провода фазы "С". | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №78-79 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-35 фазы "С" в пролете опор №78-79 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2863 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-07-24 19:39 | 2019-07-24 20:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-29 ВЛ-10кВ№4 Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №9-10 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №29 по ВЛ-10 кВ №42 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2864 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-07-24 22:50 | 2019-07-24 23:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№231 ВЛ-10кВ№4 ПС Поповская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №231 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №231 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2865 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-07-25 15:24 | 2019-07-25 15:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новосёловска | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №151 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №151 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №7-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №151 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2866 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-07-25 19:59 | 2019-07-25 20:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-326 ВЛ-10кВ№4 Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №326 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №326 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2867 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-07-25 09:26 | 2019-07-25 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №35 ВЛ-10 №3 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская.
2868 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-07-25 10:34 | 2019-07-25 11:59 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №472 ВЛ-10№2 п/сТуриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №2-3. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская , и при усилении ветра до 23 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №2-3. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №472 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
2869 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-07-25 12:02 | 2019-07-25 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате прохождения грозового фронта, сопровождавшегося ветровыми нагрузками 20-23 м/с., осадками в виде дождя произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" на корпус КТП №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | В результате прохождения грозового фронта, сопровождавшегося ветровыми нагрузками 20-23 м/с., осадками в виде дождя произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" на корпус КТП №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская с возникновение короткого замыкания на землю. | Разрушение проходного изолятора типа ИПУ-10 фазы "С" на КТП №155 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. Особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов на КТП.
2870 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2019-07-25 12:24 | 2019-07-25 14:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35/10 Ольховская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №66 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел срыв с последующим разрушением изолятора ШС- 10 Г крепления провода фазы "С". | Срыв и последующее разрушение изолятора ШС-10 Г крепления провода фазы "С" на опоре №66 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошло в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. | Срыв и последующее разрушение изолятора ШС-10г крепления провода фазы "С" на опоре №66 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Внести опору №66 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская, ознакомить с изменениями персонала, организующий и выполняющий работы в РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2871 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-07-25 15:05 | 2019-07-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №96 ВЛ-10 №3 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №96 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №96 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №96 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №96 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская.
2872 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2019-07-25 15:51 | 2019-07-25 16:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, в пролете опор №1/30-2/30 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/30-2/30 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 13-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №6. Сопутствующим фактором явилось изменение физических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская, особое внимание обратить на состояние габаритов и стрелы провеса проводов. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1/30-2/30 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская.
2873 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2019-07-25 18:01 | 2019-07-25 19:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4 Внешнее механическое воздействие | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская произошел обрыв провода шлейфа фазы "В" с последующим схлестом проводов шлейфов фаз "В" и "С" с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №3. | Обрыв провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. | Обрыв провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская. | Запланировать проведение ревизии проводов шлейфов фаз "А" и "С" на Р-10 кВ КТП №221 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Поповская, особое внимание обратить на состояние проводов шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам осмотра наметить мероприятия по повышению надежной работы ВЛ.
2874 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-07-25 20:04 | 2019-07-25 21:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№723 ВЛ-10кВ №5 п/с Маяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием повторяющихся перепадов температур, ветровых нагрузках, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. при усилении ветра до 23 м/с, | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2875 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 448 | 2019-07-26 10:30 | 2019-07-26 12:09 | ВЛ | ВЛ-10 №2 пс В-Свечниковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. и под воздействием веса сломленной ветки произошел наклон ветки дерева в пролете опор №71/19-72/19 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская с угрозой падения на провода. | Наклон ветки дерева в сторону ВЛ в пролете опор №71/19-72/19 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. и под воздействием веса сломленной ветки. | Нет. | По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Свечниковская после воздействия ветровых нагрузок, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев, расположенных вне просеки ВЛ, но угрожающих падением на провода ВЛ.
2876 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 449 | 2019-07-26 10:35 | 2019-07-26 12:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Долотинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала полиэтиленового колпачка изолятора и под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв и разрушение изолятора ШС-10 крепления провода фазы "В" на опоре №6/7/36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5/7/36-6/7/36. | Срыв и разрушение изолятора ШС-10 крепления провода фазы "В" на опоре №6/7/36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате воздействия ветровой нагрузки. Сопутствующим фактором явилось нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №6/7/36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Долотинская, особое внимание обратив на состояние изоляторов крепления проводов на опорах ВЛ . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Долотинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2877 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 450 | 2019-07-26 13:15 | 2019-07-26 14:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 6 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре № 122 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1 произошёл срыв со штыря и повреждение изолятора ШС-10 крепления провода фазы "В". | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение и высыпание колпачка изолятора и при ветровых нагрузках с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре № 122 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 произошёл срыв и повреждение изолятора ШС-10 крепления провода фазы "В" с последующим опусканием провода на траверсу опоры и возникновением межфазного короткого замыкания, из-за схлёста проводов в пролёте опор. | Повреждение изолятора ШС-10 крепления провода фазы "В" на опоре № 122 ВЛ-10 кВ № 6 ПС Вешенская-1 | Проверить наличие опоры № 122 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 в перечне опор работавших с "Землёй", при необходимости внеси и выполнить соответствующие изменения в схему ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо:
2878 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-07-26 14:47 | 2019-07-26 15:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП № 404 ВЛ-10 №4 пс Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №404 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №404 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №404 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2879 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-07-26 19:38 | 2019-07-26 21:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №2/9/8-3/9/8 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №2/9/8-3/9/8 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 в КТП №129 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №2/9/8-3/9/8 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2880 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-07-27 11:00 | 2019-07-27 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №90 по ВЛ-10кВ №3Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1/17-2/17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №1/17-2/17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №1/17-2/17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская.
2881 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 454 | 2019-07-27 12:14 | 2019-07-27 14:18 | ВЛ ТП | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская КТП №295 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации силового трансформатора в результате старения изоляции произошло изменение диэлектрических свойств и нарушение нормальных параметров работы трансформатора. | При вскрытии силового трансформатора мощностью 40кВа было обнаружено повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора. Повреждение высоковольтной обмотки произошло из-за старения изоляции и потери электрической прочности трансформаторного масла. Силовой трансформатор мощностью 40 кВа находится в эксплуатации с 1970 года. Капитальный ремонт по линии проводился в 2013 году, на КТП 10/0,4кВ № 295 силовой трансформатор не менялся находился в удовлетворительном состоянии. | Повреждён силовой трансформатор марки ТМ-40/10 на КТП № 295 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская | Наметить мероприятия по повышению надёжности работы силовых трансформаторов со сроком службы 25 лет и более на ТП ВЛ-10 кВ № 4 ПС Дударевская. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская, особое внимание обращать на состояние силовых трансформаторов, (наличие посторонних звуков при работе, состояние проходных изоляторов, уровня масла на силовых трансформаторах и т.д.) со сроком службы 25 лет и более.
2882 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-07-27 14:54 | 2019-07-27 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№53 ВЛ-10кВ№6 ПС Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №2/19-3/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №53 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №2/19-3/19 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №53 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №2/19-3/19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №53 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №53 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2883 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-07-27 19:44 | 2019-07-27 20:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП № 129 ВЛ-10 №2 пс Новоселовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №14 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 23 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №14 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1296 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2884 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-07-28 10:45 | 2019-07-28 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-295 ВЛ-10кВ№4 Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №295 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2885 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-07-28 13:24 | 2019-07-28 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-29 ВЛ-10кВ№4 Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14/9-15/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №14/9-15/9 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №29 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №14/9-15/9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2886 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-07-28 15:03 | 2019-07-28 16:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-118 ВЛ-10кВ№1 Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №118 ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2887 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-07-30 16:24 | 2019-07-30 16:47 | ВЛ | 0,4 №1 КТП № 118 ВЛ-10 №1 пс Новоселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская.
2888 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-08-02 14:37 | 2019-08-02 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-504 ВЛ-10кВ №3 Пономарёвская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №3/23 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ №1 КТП №504 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №3/23 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №504 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №504 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2889 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-08-04 10:28 | 2019-08-04 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №3 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с, в пролете опор №16-1/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-1/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №92. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №16-1/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №92 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская.
2890 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-08-04 13:01 | 2019-08-04 14:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Долотинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в пролете опор №2А/36-3А/36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская, произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С". | Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2А/36-3А/36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами 15-20 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода марки АС-35 фазы "С" в пролете опор №2А/36-3А/36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2891 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-08-04 20:16 | 2019-08-04 20:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-118 Л-4 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №118 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 118 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 15-20м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 118 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 118 по ВЛ-10 кВ №4 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2892 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 465 | 2019-08-05 08:40 | 2019-08-05 10:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ№4 Поповская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "С" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская, произошло его разрушение с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №19 с последующим касанием провода траверсы опоры по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская произошло в результате воздействия электрической дуги при перекрытии изолятора от попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "С" грозой на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Внести опору №19 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы ВЛ.
2893 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-08-05 09:31 | 2019-08-05 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №136 ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №136 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №136 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №136 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2894 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2019-08-05 09:35 | 2019-08-05 11:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 п/с Казанская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "С" на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская, произошло его разрушение с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушен изолятор марки ШС-10 фазы "С" грозой на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Внести опору №57 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2895 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-08-05 09:56 | 2019-08-05 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №103 ВЛ-10кВ №8 ПС Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №29-30 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №29-30 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №103 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №103 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2896 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-08-05 10:12 | 2019-08-05 10:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №274 ВЛ-10 №7 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 21 м/с, в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 21 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская.
2897 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-08-05 10:20 | 2019-08-05 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №80 ВЛ-10 №1 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 21 м/с, в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 21 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская.
2898 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-08-05 10:30 | 2019-08-05 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 204 Л-1 Вешенская-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с, произошел обрыв провода в пролете опор №10/7-11/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 | Обрыв провода в пролете опор № 10/7-11/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 10/7-11/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №204 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №204 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 после воздействия ветровых нагрузок.
2899 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2019-08-05 11:35 | 2019-08-05 13:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изоляторы фаз "В" и "С" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская, произошло их разрушение с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушены изоляторы марки ШС-10 фаз "В" и "С" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2900 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-08-05 11:51 | 2019-08-05 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №192 ВЛ-10кВ №3 ПС Шулейкинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №192 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №6-7 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №192 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №192 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №192 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шулейкинская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2901 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-08-05 10:53 | 2019-08-05 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №438 ВЛ-10кВ №3 ПС Индустрия | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №16-17 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №438 ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №438 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Индустрия. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2902 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2019-08-05 12:25 | 2019-08-05 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 НС-3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, на опорах №1/133,2/133 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошел обрыв вязок провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №133-1/133. | Обрыв вязок провода фазы "С" на опорах №1/133,2/133 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №133-1/133 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошел вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв вязок провода фазы "С" на опорах №1/133,2/133 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2903 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-08-05 12:59 | 2019-08-05 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №129 ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест абонентского ответвления от опоры №8/8 к жилому дому, по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошел кратковременный схлест провода ответвления 0,4 кВ от опоры №8/8 к жилому дому, выполненного проводом А-16, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 от КТП №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №129 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2904 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-08-05 13:29 | 2019-08-05 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 249 Л-6 Вешенская-1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с и падения ветки дерева, произошел обрыв и схлёст проводов в пролетах опор №19-21 и повреждение изоляторов на опоре №20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | При падении сухой ветки дерева оборваны провода в пролётах опор №19-21, повреждены изоляторы на опоре №20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №249 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. Падение ветки вызвано плохими метеоусловиями: ночью и в первой половине дня в большинстве районов, небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением юго-западного и западного ветра с порывами 15-20 м/с, местами (в т.ч. при грозе) 23-28 м/с. | Обрыв провода марки А-25 в пролетах опор №19-21 и изоляторов ТФ-20 на опоре №20 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №249 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешенская-1.
2905 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-08-05 13:30 | 2019-08-05 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №2 ВЛ-10 №1 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 21 м/с, в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 21 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская.
2906 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 479 | 2019-08-05 14:42 | 2019-08-05 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 п/с Ореховская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов потребителем, произошло повреждение на абонентском участке ВЛ за ЛР-10 кВ №183 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская произошло в результате повреждения на абонентском участке ВЛ за ЛР-10 кВ №183 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ за ЛР-10 кВ №183 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов ВЛ.
2907 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-08-05 18:19 | 2019-08-05 19:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 КТП-310 ВЛ-10кВ№4 Ольховская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В результате длительной эксплуатации более 39 лет и воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с, произошел срыв изолятора на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №310 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Срыв изолятора на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №310 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора НС-18 на опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Запланировать проведение проверки состояния колпачков и изоляторов на участке опор №1-30 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №310 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская после воздействия ветровых нагрузок.
2908 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-08-05 16:57 | 2019-08-05 17:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 33 Л-4 Кружилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-20 м/с и падения ветки дерева, произошел схлёст проводов в пролетах опор №1/2/4/6-3/2/4/6 и обрыв вязки провода на опоре №2/2/4/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №33 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская. | При падении сухой ветки дерева произошёл схлёст в пролётах опор №1/2/4/6-3/2/4/6, обрыв вязки на опоре №2/2/4/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №33 ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская. Падение ветки вызвано плохими метеоусловиями: ночью и в первой половине дня в большинстве районов, небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением юго-западного и западного ветра с порывами 15-20 м/с, местами (в т.ч. при грозе) 23-28 м/с. | Повреждение провода А-16 и изоляторов ТФ-20 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 33 Л-4 Кружилинская | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская.
2909 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-08-06 10:19 | 2019-08-06 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4№3 КТП №211 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры №1/22 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №211 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/22 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №211 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №211 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №211 по ВЛ-10кВ №5 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2910 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-08-09 13:06 | 2019-08-09 14:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 393 Л-4 Колундаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 16 м/с сорван изолятор на опоре №7, произошел схлёст и обрыв провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 393 ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | Срыв изолятора на опоре №7 с последующим схлестом и обрывом провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с. | Повреждение изолятора НС-18 на опоре №7 и обрыв провода А-25 в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №393 ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №393 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №393 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Колундаевская.
2911 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-08-09 19:50 | 2019-08-09 20:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №245 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-23 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4/5-5/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4/5-5/5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-23 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 245 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2912 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2019-08-10 09:49 | 2019-08-10 11:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с, на опорах №16,21 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская произошел срыв изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" с последующим касанием проводов траверс на опорах, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. | Срыв изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" на опорах №16,21 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фаз "А" и "В" на опорах №16,21 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок. Внести опоры №16,21 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2913 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-08-10 10:26 | 2019-08-10 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 КТП-389 ВЛ-10кВ№4 Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №389 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №3 в КТП №389 ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №389 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2914 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2019-08-10 13:21 | 2019-08-10 15:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с, на опоре №84 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-85, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №5. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №84 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №84 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать выполнение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская в пролетах опор №82-87 с заменой дефектных изоляторов, колпачков и вязок.
2915 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 489 | 2019-08-10 15:30 | 2019-08-10 16:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" на опоре №85 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская, произошло его разрушение. | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "А" на опоре №85 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская, произошло его перекрытие и повреждение возникшей электрической дугой. | Разрушение изолятора марки ШФ-10 фазы "А" на опоре №85 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2916 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2019-08-10 17:04 | 2019-08-10 18:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Макеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 20-23 м/с, в пролетах опор №32/2-34/2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" сорванной ветром крышей здания. | Обрыв провода фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №32/2-34/2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская сорванной крышей здания произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 20-23 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода А-50 фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №32/2-34/2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2917 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-08-11 14:01 | 2019-08-11 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№723 ВЛ-10кВ №5 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-14 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-14 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7-14 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №723 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2918 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-08-11 15:37 | 2019-08-11 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 284 Л-3 Дударевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате прохождения грозового фронта и воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошло падения ветки дерева, в результате обрыв провода в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | При падении сухой ветки дерева произошёл обрыв провода в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. Падение ветки вызвано плохими метеоусловиями: кратковременный дождь, гроза, в остальной период без осадков. Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днём 25…27°. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 284 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №284 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №284 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская.
2919 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-08-11 16:31 | 2019-08-11 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№722 ВЛ-10кВ №5 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №722 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №722 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №722 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №722 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №722 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2920 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-08-12 10:04 | 2019-08-12 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4№1КТП №174 ВЛ-10 №2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 5/5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №5/5к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №174 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2921 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-08-12 12:13 | 2019-08-12 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 363 Л-2 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №363 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Дударевская, А-25, с истекшим нормативным сроком эксплуатации | Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 . Линия находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2014 году, провода по линии не менялись. | Обрыв провода А-25 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 363 ВЛ-10 кВ № 2 Колундаевская. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №33 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская.
2922 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-08-13 09:35 | 2019-08-13 10:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №330 ВЛ-10 №2 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-35 в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №330 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №330 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №2-3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №330 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №330 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №330 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2923 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-08-16 09:40 | 2019-08-16 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№196 ВЛ-10№4 п/сКаргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 1/9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 196 по ВЛ-10кВ № 4 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры № 1/9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №196 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №196 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №196 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2924 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-08-16 11:37 | 2019-08-16 13:01 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-10 №316 ВЛ-10 №3 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №7/5-8/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7/5-8/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №7/5-8/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Маяк после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2925 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 498 | 2019-08-04 21:41 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Промзона – Колодези | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | Отключение ВЛ 110 кВ Промзона-Колодези произошло в результате межфазного замыкания возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающих гирлянд изоляторов по фазам "А" и "В" на промежуточной металлической опоре № 81 из-за воздействия атмосферного перенапряжения (гроза). | Следы электродугового перекрытия на изоляторах по фазам "А" и "В" на промежуточной металлической опоре № 81 ВЛ-110 кВ Промзона-Колодези. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства (далее -ЗУ) опоры № 81 ВЛ 110 кВ Промзона-Колодези По результатам замера сопротивления ЗУ опоры № 81 ВЛ 110 кВ Промзона-Колодези запланировать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
2926 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 499 | 2019-08-20 13:08 | 2019-08-20 14:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Бакаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В следствии влияния ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, на опоре №210 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская произошло выпадение крюка фазы "В" из тела опоры и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №209-210. | Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №210 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №209-210 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала опоры (загнивание) в процессе длительной эксплуатации. | Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №210 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакаейская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Бакайская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2927 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 500 | 2019-08-19 12:17 | 2019-08-19 13:45 | ТП | КТП №296 ВЛ-10 кВ № 4 Дударевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате изменения структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие и разрушение опорных изоляторов 10 кВ фазы "В"В и "С" , что привело к возникновению междуфазного замыкания и срабатыванию предохранителей ПК-10 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Срабатывание ПК-10 кВ фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошло в результате перекрытия и разрушения опорных изоляторов фаз "В" и "С" из-за изменения структуры материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных изоляторов и срабатывание ПК-10 кВ на КТП №296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская | Разрушение проходных изоляторов типа ИОС-10 и срабатывание ПК-10 кВ марки ПКТ-101 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Произвести внеочередной осмотр КТП №296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская, особое внимание обратить на состояние опорно-стержневой изоляции. По результатам проведенного внеочередного осмотра КТП №296 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности КТП.
2928 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 501 | 2019-08-19 13:47 | 2019-08-19 14:57 | ТП | КТП №292 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате попадания птицы в РУ-10 кВ КТП №292 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошло перекрытие изоляторов 10 кВ силового трансформатора, что привело к возникновению короткого замыкания и срабатыванию ПК-10 фаз "В" и "С". | Срабатывание ПК-10 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №292 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошло в результате перекрытия изоляторов 10 кВ силового трансформатора птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание предохранителей ПК-10 кВ на КТП №292 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Сработали ПК-10 кВ типа ПКТ-101 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №292 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | Произвести внеочередной осмотр КТП №292 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра КТП 10/0,4 КВ №292 ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская наметить мероприятия по повышению надежности работы КТП. В рамках проведения ТО и Р 2020 года выполнить установку защитного кожуха силового трансформатора на КТП №292 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская.
2929 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-08-20 13:15 | 2019-08-20 14:50 | ВЛ | ВЛ-10 №5 Каргинская за ЛР-10 кВ №10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №55/201 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | Срыв и последующее разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №55/201 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6 и разрушение изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №55/201 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №55/201 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2930 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2019-08-22 12:05 | 2019-08-22 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №51 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал. Лозовская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №7. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №51 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал. Лозовская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №51 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал. Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал. Лозовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2931 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2019-08-24 10:05 | 2019-08-24 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Лазаревская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №15 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №15 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №15 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Лазаревская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2932 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-08-24 11:05 | 2019-08-24 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1КТП№164ВЛ-10 №6 п/с Долотинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | От воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Долотинская. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения провода ответвления к зданию на опоре №20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Долотинская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №164 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
2933 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2019-08-24 13:40 | 2019-08-24 13:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Долотинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского ТП ЖБИ, в результате этого произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Долотинская произошло в результате повреждения на абонентском ТП ЖБИ. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП ЖБИ о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования ТП.
2934 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2019-08-25 10:21 | 2019-08-25 11:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин произошел обрыв провода фазы "В". | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Вследствие падения провода фазы "В" с касанием траверсы промежуточной бетонной опоры №28 возникло однофазное замыкание на землю, ВЛ отключена оперативным персоналом. | Обрыв провода АП-95 фазы "В" в пролете опор №28-29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №28 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сулин в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 1 ПС Сулин, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2935 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2019-08-25 15:02 | 2019-08-25 16:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС Чертковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №202 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №201-202, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №9. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №202 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №202 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2936 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 509 | 2019-08-26 10:46 | 2019-08-26 11:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 Дударевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ за ЛР-10 кВ №82 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская произошло в результате повреждения на абонентском участке ВЛ за ЛР-10 кВ №82 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ за ЛР-10 кВ №82 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Дударевская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов ВЛ.
2937 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 510 | 2019-08-26 12:33 | 2019-08-26 14:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Маньковская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №19 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Маньковская произошёл вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Маньковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Маньковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2938 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-08-26 14:42 | 2019-08-26 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№306 ВЛ 10 №9 Чертковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации (1967 г) произошло ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву и выпутыванию проволок провода, увеличению стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №306 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская, что могло привести к К.З. в линии и аварийным отключениям ВЛ. | Обрыв и выпутывание проволок, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №306 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрывы и выпутывание проволок проводов марки А-25, разрегулировка стрелы провиса проводов на участке опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ № 21от КТП №306 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №306 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №306 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Чертковская.
2939 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 512 | 2019-08-26 14:58 | 2019-08-26 15:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Криворожская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП №734 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская на ВЛ возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1. | Короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская возникло в результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП №734 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Криворожская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Криворожская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы ВЛ.
2940 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2019-08-27 10:30 | 2019-08-27 12:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло образование трещины изолятора фазы "С" на опоре №184 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская. | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №184 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №184 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхнечирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2941 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2019-08-27 12:01 | 2019-08-27 13:38 | ТП | КТП №233 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №233 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 сработали ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП №233 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. | Сработали плавкие предохранители ПКТ 101 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП №233 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. | Произвести внеочередной осмотр КТП №233 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. По итогам проведенного внеочередного осмотра КТП №233 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы КТП.
2942 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-08-27 14:32 | 2019-08-27 16:16 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП394 ВЛ-10 №3 п/с Мальчевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся атмосферных явлений и ветровых нагрузок. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №394 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2943 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2019-08-27 17:22 | 2019-08-27 17:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с Туриловская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП №0494, в результате чего возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Туриловская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №0494 ООО "Русская свинина". | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №0494 ООО "Русская свинина" о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
2944 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-08-27 18:04 | 2019-08-27 19:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Лазаревская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии влияния ветровых нагрузок порывами 8-13 м/с, на опоре №31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лазаревская произошел излом штыря траверсы фазы "С" и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32. | Излом штыря траверсы фазы "С" на опоре №31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лазаревская и последующий схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, в результате чего воз-никло короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ №3. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала опоры (коррозия) в процессе длительной эксплуатации. | Излом штыря траверсы фазы "С" на опоре №31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лазаревская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Лазаревская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Лазаревская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2945 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-08-28 09:20 | 2019-08-28 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№246 ВЛ-10 №4 п/с Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2946 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-08-28 13:10 | 2019-08-28 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 16 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №16 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2947 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-08-28 13:35 | 2019-08-28 14:38 | ТП | КТП №9 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 сработал ПК-10 кВ фазы "А". | Срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" на КТП №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. | Сработала плавкий предохранитель ПКТ 101 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Произвести внеочередной осмотр КТП №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. По итогам проведенного внеочередного осмотра КТП №9 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы КТП.
2948 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-08-28 15:49 | 2019-08-28 17:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №97 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "С", с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №97-98. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №97 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №97 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2949 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 522 | 2019-08-29 09:45 | 2019-08-29 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 Базковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ за ЛР-10 кВ №60 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская. | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская произошло в результате повреждения на абонентском участке ВЛ за ЛР-10 кВ №60 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ за ЛР-10 кВ №60 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов ВЛ.
2950 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2019-08-29 10:10 | 2019-08-29 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 "Боковская" за ЛР-10 кВ №26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение юбки изолятора фазы "С" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская. | Разрушение юбки изолятора фазы "С" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение юбки изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре №45 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2951 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2019-08-29 13:15 | 2019-08-29 15:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с Колодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с последующим касанием провода траверсы опоры. Сопутствующим фактором явилось старение полиэтиленового колпачка и, как следствие, уменьшение прочности крепления изолятора на штыре траверсы. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6 фазы "С" на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2952 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-09-01 10:24 | 2019-09-01 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№219 ВЛ-10 кВ№2 ПС Поповска | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №18 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ №2 КТП №219 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №18 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №219 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №219 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2953 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 526 | 2019-08-30 10:13 | 2019-08-30 11:34 | ТП | КТП №353 ВЛ-10 кВ № 1 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие и разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С", что привело к срабатыванию ПК-10 кВ фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №353 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. | Срабатывание ПК-10 кВ фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №353 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская произошло в результате перекрытия и разрушения опорного изолятора фазы "С" из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение опорного изолятора типа ИОС-10 фазы "С" и срабатывание ПК-10 кВ марки ПКТ-101 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП №353 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. | Произвести внеочередной осмотр КТП №353 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская, особое внимание обратить на состояние опорно-стержневой изоляции. По результатам проведенного внеочередного осмотра КТП №353 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности КТП.
2954 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 527 | 2019-08-30 13:35 | 2019-08-30 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Ореховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Разрушение изолятора фазы "А" опоры №37 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ореховская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ореховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ореховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №37 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ореховская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС Ореховская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2955 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2019-08-31 09:18 | 2019-08-31 10:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Волошинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на Р-10 кВ КТП №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская произошел обрыв провода шлейфа фазы "В". Сопутствующим фактором явилось снижение прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода шлейфа АС-50 фазы "В" на Р-10 кВ КТП №17 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ, Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Волошинская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2956 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 529 | 2019-08-31 05:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская - Сохрановская №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При производстве сельскохозяйственных работ сторонней организацией вблизи ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 2 произошло загрязнение изоляции, что привело к электродуговому перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов и провода по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №67. | При электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "В" на промежуточной железобетонной опоре №67 возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 2 линия действием УРЗА. | Следы электродугового перекрытия на проводе АЖ-120 и изоляторах марки ПС70Е поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 2. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Сохрановская 2 линия на участке опор № 62-72. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Ал.Лозовская 2 линия на участке опор №62-72 наметить мероприятия по повышению надежности работы ВЛ.
2957 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-09-04 15:06 | 2019-09-04 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС Сулин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-16 в пролёте опор №1/16-2/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин . | Обрыв провода А-16 в пролёте опор №1/16-2/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-16 в пролёте опор №1/16-2/16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №88 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Сулин наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2958 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-09-05 13:32 | 2019-09-05 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№601 ВЛ-10 №3 п/с Промзона | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-16 в пролёте опор №1/1-2/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №601 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | Обрыв провода А-16 в пролёте опор №1/1-2/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №601 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-16 в пролёте опор №1/1-2/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №601 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №601 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №601 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
2959 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-09-06 10:13 | 2019-09-06 10:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-176 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | В результате сильных порывов ветра до 18 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская.
2960 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-09-06 09:13 | 2019-09-06 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4№1КТП-10№305 ВЛ-10№3 п/сОреховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств провода АС-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих природных явлений, увеличилась стрела провеса проводов в пролёте опор №3-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №305 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №305 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ореховская произошло в результате ухудшения механических свойств провода АС-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих погодных условий. | Повреждений ВЛ нет. | Повторно проверить габарит между проводами и землёй в пролётах опор №3-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №305 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ореховская. По результатам осмотра, при необходимости провести повторную перетяжку провода в пролётах опор №3-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №305 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Ореховская.
2961 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2019-09-09 10:09 | 2019-09-09 11:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Каригнская за ЛР-10 кВ №18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/150 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "В" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №1/150 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №1/150 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №1/150 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Каргинская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2962 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2019-09-10 09:35 | 2019-09-10 11:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения структуры материала разрядника фазы "В" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 в процессе длительной эксплуатации произошло его разрушение. | Разрушение разрядника фазы "В" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 произошло в результате изменения структуры материала разрядника в процессе длительной эксплуатации. | Разрушен разрядник РВО-10 фазы "В" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №1 по ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС НС-3, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
2963 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 536 | 2019-09-10 13:30 | 2019-09-10 15:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Маяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ, под воздействием атмосферных явлений, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №23/138-25/138 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк, что привело к увеличению величины стрелы провеса провода. | Вытягивание провода и, как следствие, увеличение стрелы провиса провода в пролетах опор №23/138-25/138 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | По ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк выполнить замеры габаритов от проводов ВЛ до земли в местах пересечения с автодорогами и другими ВЛ. По результатам проведенных замеров габаритов по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2964 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-09-10 13:45 | 2019-09-10 15:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-302 ВЛ-10кВ №3 ПС Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева рас-тущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/9 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ №2 КТП №302 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №2/9 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №302 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного не-изолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №302 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольховская.
2965 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-09-10 18:03 | 2019-09-10 18:31 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №208 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9/4-10/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №208 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9/4-10/4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 208 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 208 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 208 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2966 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 539 | 2019-09-11 05:29 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Погорелово - Промзона I цепь с отпайками | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 1 цепь действием УРЗА произошло из-за возникновения однофазного замыкания на землю, в результате электродугового перекрытия изоляторов марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №430, по причине загрязнения изоляции пылевыми уносами поверхности гирлянды изоляторов, при сельскохозяйственных работах сторонней организацией. | Из-за загрязнения изоляции пылевыми уносами при сельскохозяйственных работах поверхности гирлянды изоляторов, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции в утренние часы (роса), в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №430 ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 1 цепь, произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески, возникло однофазное замыкание на землю с последующим отключением ВЛ действием УРЗА. | ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 1 цепь на промежуточной железобетонной опоре №430 следы воздействия электрической дуги на проводе АС-150 и верхнем изоляторе марки ПС 70Е поддерживающей изолирующей подвески провода фазы "С". | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 1 цепь на участке опор № 425-435. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Погорелово-Промзона 1 цепь на участке опор № 425-435 запланировать устранение выявленных дефектов.
2967 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-09-11 10:10 | 2019-09-11 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №147 ВЛ-10 №2 Белавинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 8-13 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 8-13 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 147 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 147по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2968 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-09-11 10:10 | 2019-09-11 10:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ за ЛР-10 кВ №26 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 произошло в результате повреждения на абонентском участке ВЛ за ЛР-10 кВ №26 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского участка ВЛ за ЛР-10 кВ №26 по ВЛ-10 кВ №1 ПС НС-3 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов ВЛ.
2969 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-09-11 15:02 | 2019-09-11 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП405 ВЛ-10 №6 п/с Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок, перепадов температур окружающего воздуха, произошло выпадение крюка с изолятором на опоре №4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская, что и привело к провисанию провода. | Выпадение крюка с изолятором из тела опоры №4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошло в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала опоры (загнивание) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская
2970 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2019-09-11 15:51 | 2019-09-11 16:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №57-58 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2971 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-09-12 10:51 | 2019-09-12 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-249 Л-2 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №249 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 249 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 249 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 249 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2972 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2019-09-12 11:18 | 2019-09-12 12:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Дегтевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. в пролете опор №72-73 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошел обрыв провода фазы "С". | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №72-73 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. | Обрыв провода АС-70 фазы "С" в пролете опор №72-73 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2973 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-09-13 17:03 | 2019-09-13 18:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 7-12 м/с, в пролете опор №13/58-14/58 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С". | Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13/58-14/58 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода АС-50 фазы "С" в пролете опор №13/58-14/58 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2974 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-09-16 11:28 | 2019-09-16 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №25 ВЛ-10кВ №3 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 1/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 25 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 25 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 25 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2975 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 548 | 2019-09-16 14:40 | 2019-09-16 15:48 | ТП | КТП №15 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №15 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская сработали ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП №15 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. | Сработали плавкие предохранители ПКТ 101 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП №15 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | Произвести внеочередной осмотр КТП №15 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. По итогам проведенного внеочередного осмотра КТП №15 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы КТП.
2976 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-09-16 15:04 | 2019-09-16 16:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП185 ВЛ-10 №2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 1/15/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №1/15/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
2977 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-09-16 16:14 | 2019-09-16 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-504 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономарёвская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №504 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №504 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Пономаревская.
2978 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 551 | 2019-09-16 16:44 | 2019-09-16 18:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | Междуфазное короткое замыкание возникло в результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2979 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-09-16 17:12 | 2019-09-16 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 12 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №135 ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №135 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская.
2980 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-09-16 18:27 | 2019-09-16 18:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-131 Л-2 Верхнечирская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №131 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП № 131 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №3 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №3. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 131 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 131 по ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Чирская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2981 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2019-09-17 15:02 | 2019-09-17 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №23 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маньковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №5. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №23 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маньковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №23 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Маньковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Маньковская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2982 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 555 | 2019-09-17 18:07 | 2019-09-17 19:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В результате изменения структуры материала (загнивание) в процессе длительной эксплуатации, произошел излом траверсы на опоре №33/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 и последующий схлест проводов в пролете опор №32/269-33/269, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. | Излом траверсы на опоре №33/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 произошел в результате изменения структуры материала траверсы (загнивание) в процессе длительной эксплуатации. | Излом траверсы на опоре №33/269 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1, особое внимание обратив на состояние траверс. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2983 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-09-17 18:38 | 2019-09-17 19:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-226 Л-5 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №226 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 226 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 226 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 226 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2984 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-09-17 21:02 | 2019-09-17 22:46 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№46 ВЛ 10 №8 Маньковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ (1968 г) произошло загнивание древесины стойки опоры в месте крепления крюка изолятора, выпадение крюка из тела опоры № 9/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №46 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская что привело к схлесту проводов в пролете опор №8/12-9/12. | Выпадение крюка из тела опоры №9/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №46 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская произошло в результате изменения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. | Выпадение крюка из стойки опоры №9/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №46 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №46 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. По результатам проведенного верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №486по ВЛ-10 кВ № 8ПС Маньковская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2985 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-09-17 21:15 | 2019-09-17 22:56 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№356 ВЛ 10 №3 Павловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, порывы до 13-18 м/сек произошел обрыв провода на участке опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №356 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось ухудшение прочностных характеристик материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 356 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Павловская произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. | Обрыв провода А-25 на участке опор №№ 5-6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 356 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Павловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №356 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская. Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2019 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №356 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская.
2986 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 559 | 2019-09-18 10:04 | 2019-09-18 11:05 | ТП | КТП №68 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия животным (кот) изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 сработали ПК-10 кВ фаз "А" и "В". | Срабатывание ПК-10 кВ фаз "А" и "В" на КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 произошло в результате перекрытия животным (кот) изоляторов фаз "А" и "В" силового трансформатора. | Сработали плавкие предохранители ПКТ 101 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Произвести внеочередной осмотр КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. По итогам проведенного внеочередного осмотра КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы КТП.
2987 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2019-09-18 12:10 | 2019-09-18 13:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 Терновская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №93 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №92-93. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №93 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №92-93 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 произошёл вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №93 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Терновская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2988 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-09-19 08:53 | 2019-09-19 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №232 ВЛ-10кВ №4 ПС Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №17-18 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 23 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №232 ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская. | Нет. | По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №42 ПС Поповская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Поповская.
2989 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2019-09-20 09:20 | 2019-09-20 09:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Промзона | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №603 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ. | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона произошло в результате перекрытия птицей фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №603 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2990 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-09-20 10:41 | 2019-09-20 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №125 ВЛ-10 №1 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1от КТП №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2991 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2019-09-21 09:24 | 2019-09-21 10:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Ст.Станица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, произошло уменьшение сечение материала подвижного ножа фазы "В", и как следствие, его оплавление на ЛР-10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | Оплавление подвижного ножа фазы "В" на ЛР-10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица произошло в результате изменения структуры материала подвижного ножа в процессе длительной эксплуатации. | Оплавление подвижного ножа фазы "В" на ЛР-10 кВ №10 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица, особое внимание обратить на состояние подвижных и неподвижных ножей на ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2992 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-09-21 12:38 | 2019-09-21 14:29 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№432 ВЛ 10 №6 Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с, на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 432 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошел срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов в пролете опор №5-6, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1. | Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 432 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 13-18 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-5, фазы "В" на опоре №5 по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 432 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 432 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 432 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
2993 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-09-21 12:45 | 2019-09-21 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№52 ВЛ 10 №6 Сохрановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ответвления от опоры № 1/6 к зданию по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 52 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Сохрановская произошло ухудшение прочностных характеристик материала изоляции провода ответвления от ВЛ к зданию. | В результате ухудшения прочностных характеристик материала изоляции провода ответвления от ВЛ к зданию на опоре №1/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 52 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Сохрановская, произошло осыпание изоляции и под воздействием ветровой нагрузки привело к короткому замыкание в линии и аварийному отключению ВЛ. | Повреждения оборудования сетевой организации не обнаружено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №52 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Сохрановская. Направить потребителю извещение о необходимости замены ответвления от ВЛ к зданию на СИП.
2994 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2019-09-21 13:58 | 2019-09-21 14:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Дегтевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате прохождения грозового фронта произошло попадание грозового разряда в РВО-10 абонентского КТП №0241 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская, вследствие чего произошло отключение ВЛ-10 кВ №3. | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошло в результате попадания грозового разряда в РВО-10 абонентского КТП №0241. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №0241 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Дегтевская о надлежащем содержании средств грозозащиты КТП.
2995 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-09-21 19:53 | 2019-09-21 20:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №20 ВЛ-10 №3 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-22 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-22 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
2996 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-09-21 21:10 | 2019-09-21 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№294 ВЛ 10 №2 Чертковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ (1970 г) произошло загнивание древесины стойки опоры в месте крепления крюка изолятора, выпадение крюка из стойки опоры №1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-10 кВ №2ПС Чертковскаяя и как следствие схлест проводов в пролете опор №1/10-2/10. | Выпадение крюка из тела опоры №1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская произошло в результате изменения структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации. | Выпадение крюка из тела опоры №1/10 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №294 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Чертковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2997 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2019-09-22 12:10 | 2019-09-22 14:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Сетраковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с, на опоре №53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Сетраковская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
2998 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-09-22 13:36 | 2019-09-22 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145 ВЛ-10кВ №3 ПС Новосёловская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №4/2/1-5/2/1 ВЛ-0,4 кВ №21 КТП №145 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №4/2/1-5/2/1, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 КТП №145 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролёте опор №4/2/1-5/2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №145 ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №145 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №145 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новоселовская после воздействия ветровых нагрузок.
2999 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2019-09-22 13:57 | 2019-09-22 14:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Макеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 9-14 м/с, в пролете опор №71-1/71 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №71-1/71 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 9-14 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3000 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-09-22 14:07 | 2019-09-22 14:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 МТП №18 ВЛ-10 №3 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-22 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №18 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 18 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-22 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3001 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 574 | 2019-09-22 15:01 | 2019-09-22 16:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Дегтевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с, на опоре №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание и расслоение) в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Проверить наличие и при необходимости внести опору №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", а также необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3002 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-09-22 15:16 | 2019-09-22 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№5 ВЛ 10 №1 Бакаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 9-14 м/сек, порывы 19-24 м/сек произошло сближение проводов на участке опор №8/2-9/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. Сопутствующим фактором явилось увеличение стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. | Схлест проводов в пролете опор №8/2-9/2 по ВЛ-0,4 кВ 1 от КТП №5 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок 9-14 м/сек, порывы 19-24 м/сек. | Поврежденного оборудования сетевой организации не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская Запланировать выполнение перетяжки провода в пролете опор №8/2-9/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская.
3003 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-09-22 17:28 | 2019-09-22 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №56 ВЛ-10 №4 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 24 м/с, в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №56 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №56 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 24 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №56 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №56 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Мешковская.
3004 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-09-22 17:40 | 2019-09-22 19:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №313 ВЛ-10 кВ №4 ПС Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-35 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №313 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №313 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №313 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №313 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №238 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
3005 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2019-09-23 02:09 | 2019-09-23 03:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 Базковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 17-22 м/с, в пролете опор №58-59 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". | Обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №58-59 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 17-22 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода АС-50 фазы "В" в пролете опор №58-59 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Базковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3006 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-09-23 09:44 | 2019-09-23 11:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 №4КТП №68 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 3/3/21 к зданию по ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №3/3/21 к зданию по ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3007 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 580 | 2019-09-23 10:45 | 2019-09-23 10:49 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тиховская - Суходольная II цепь с отпайкой на ПС Казанская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции (воздействие грызуна) на клеммный ряд панели №8 "Управление ВЛ 110 кВ" привело к отключению ЭВ-110кВ ВЛ-110кВ Суходольная 2Ц по оперативным цепям управления. | Отключение ЭВ-110кВ ВЛ-110кВ Суходольная 2Ц на ПС Тиховская 110/35/10 кВ произошло по оперативным цепям управления от воздействия (нарушения электрической изоляции) грызуна на цепи отключения ЭВ-110 Суходольная 2ц на панели №8 "Управление ВЛ 110 кВ". | Поврежденного оборудования нет | Оперативному персоналу ПС Тиховская 110/35/10 кВ провести внеплановый инструктаж по теме : "Действие оперативного персонала в ходе переключений при ликвидации технологических нарушений в работе оборудования ПС". Провести внеочередной осмотр панели №8 "Управление ВЛ-110 кВ" на ПС Тиховская 110/35/10 кВ и определить возможность усиление изоляции клемных рядов. Оперативному персоналу ПС Тиховская 110/35/10 кВ провести занятия по теме : " Порядок считывания и передачи информации с приборов определения места повреждения на ВЛ типа Сириус ОМП". Выполнить мероприятия по предотвращению проникновения грызунов в здание ОПУ ПС Тиховская 110/35/10кВ. Провести дератизацию в помещении ОПУ ПС 110/35/10 кВ Тиховская.
3008 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 581 | 2019-09-23 12:46 | 2019-09-23 13:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 8-13 м/с, в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №47-48 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 8-13 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3009 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-09-23 14:29 | 2019-09-23 16:12 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №58 ВЛ-10 №2 Белавинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 20-22 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №58 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 58 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 20-22 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 58 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 58 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3010 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-09-23 15:11 | 2019-09-23 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№323 ВЛ 10 №4 Чертковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ответвления от опоры № 4 к зданию по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 323 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская произошло ухудшение прочностных характеристик материала изоляции проводов ответвления от ВЛ к зданию. | В результате ухудшения прочностных характеристик материала изоляции провода ответвления от ВЛ к зданию от опоры №4 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №323 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская, произошло осыпание изоляции что под воздействием ветровой нагрузки привело к короткому замыкание и аварийному отключению ВЛ. | Поврежденного оборудования сетевой организации не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №323 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. Направить потребителю извещение о необходимости замены ответвления от ВЛ к зданию на СИП.
3011 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 584 | 2019-09-23 15:23 | 2019-09-23 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №3. | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №2. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3012 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 585 | 2019-09-23 17:11 | 2019-09-23 18:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №18 ПС ГОК | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор ЛР-10 кВ №62 фазы "В" на опоре №1/100 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК, произошло его разрушение. | Разрушение изолятора ЛР-10 кВ №62 фазы "В" на опоре №1/100 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК произошло в результате попадания грозового разряда. | Разрушение изолятора ЛР-10 кВ №62 марки С4-80-II.УХЛ1 фазы "В" на опоре №1/100 по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ ГОК наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3013 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 586 | 2019-09-23 18:04 | 2019-09-23 19:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Павловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с, на опоре №46 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода штыря траверсы опоры. | Разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №46 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 10-15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №46 по ВЛ-10 кВ 31 ПС Павловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №46 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Павловская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3014 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 587 | 2019-09-24 13:01 | 2019-09-24 13:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 "Белавинская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | Междуфазное короткое замыкание возникло в результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3015 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 588 | 2019-09-24 13:06 | 2019-09-24 14:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Глушковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие влияния повторяющихся ветровых нагрузок с порывами ветра 10 м/с, на Р-10 кВ КТП №56 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская произошел излом провода шлейфа фазы "А". | Излом провода шлейфа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №56 по ВЛ-10 кВ №1 ПС35/10 кВ Глушковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 10 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода (снижение механической прочности) в процессе длительной эксплуатации. | Излом провода шлейфа марки АС-50 фазы "А" на Р-10 кВ КТП №56 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Глушковская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3016 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 589 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-24 15:08 | ВЛ | ВЛ-10 №2 пс Макеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошел, обрыв вязки провода фазы "А" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Внести опору №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Макеевская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3017 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 590 | 2019-09-24 13:27 | 2019-09-24 13:58 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 1 Терновская - 1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на абонентском КРУН-6 кВ произошло отключение ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1. | Отключение ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1 вызвано повреждением на абонентском КРУН-6 по ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КРУН-6 кВ по ВЛ-6 кВ №1 ПС Терновская-1 ФГУ МРУОС о своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов оборудования КРУН-6 кВ.
3018 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-09-24 13:40 | 2019-09-24 14:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, в пролете опор №67-68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №67-68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 5-10 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3019 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2019-09-24 15:33 | 2019-09-24 17:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Чертковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №58 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с касанием провода штыря траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №58 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №58 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №58 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3020 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-09-25 10:06 | 2019-09-25 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 163 Л-2 НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №13-2/13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №163 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3. | В следствии провеса провода при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №163 ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3. | Повреждение провода марки А-25 в пролёте опор № 13-2/13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №163 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3, замены не требуется. | По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ и замеры габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 163 по ВЛ-10кВ №2 ПС НС-3.
3021 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 594 | 2019-09-25 13:20 | 2019-09-25 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Калининская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на абонентском КТП №100 произошло отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская вызвано повреждением на абонентском КТП №100 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №100 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская КЛПУМГ о своевременном проведении технического обслуживания и ремонтов оборудования КТП №100.
3022 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 595 | 2019-09-25 15:38 | 2019-09-25 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №270 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №270-271, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №270 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №270 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
3023 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 596 | 2019-09-25 15:41 | 2019-09-25 17:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 Киевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №11/97 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11/97-12/97. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №11/97 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская произошло в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №11/97 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
3024 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 597 | 2019-09-25 17:20 | 2019-09-25 17:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Колодези оп.1-260 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП №0409, в результате чего на линии возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №0409. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №0409 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3025 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-09-26 09:28 | 2019-09-26 10:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №202 ВЛ-10 №1 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3026 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-09-26 11:26 | 2019-09-26 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №125 ВЛ-10 №1 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-1/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-1/6 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12 м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3027 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2019-09-26 12:11 | 2019-09-26 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Чертковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Чертковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №7. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "В" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Чертковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "В" на опоре №19 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Чертковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Чертковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Чертковская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
3028 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 601 | 2019-09-26 12:16 | 2019-09-26 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Курская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора фазы "В" на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская, что привело к его разрушению с последующим пробоем изоляции. | Разрушение изолятора фазы "В" с последующим пробоем изоляции на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Курская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №17 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Курская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Курская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3029 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 602 | 2019-09-26 13:33 | 2019-09-26 14:28 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №61-62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3030 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2019-09-26 14:34 | 2019-09-26 14:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №67, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №67. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3031 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-09-26 14:58 | 2019-09-26 16:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ №2 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 4/6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №4/6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №2 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3032 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2019-09-26 15:10 | 2019-09-26 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Колодези | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №27 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | Междуфазное короткое замыкание возникло в результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №27 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3033 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2019-09-27 08:54 | 2019-09-27 10:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 п/с Криворожская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ произошло изменение структуры материала провода (снижение механической прочности, вытягивание) в пролетах опор №103-105 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская, что привело к увеличению величины стрелы провиса провода. | Вытягивание провода и, как следствие, увеличение стрелы провиса провода в пролетах опор №103-105 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | При проведении планового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская произвести замер габаритов от проводов ВЛ до земли в местах пересечения с автодорогами и габаритов от проводов ВЛ до проводов в местах пересечений с другими ВЛ. По результатам проведенного планового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Криворожская и проведенных замеров габаритов наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
3034 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2019-09-27 12:33 | 2019-09-27 14:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 п/с Туриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами до 12 м/с, на опоре №150 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская произошло выпадение крюка фазы "В" из тела опоры с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №150-151. Сопутствующим фактором явилось загнивание древесины в месте крепления крюка опоры №150 в процессе длительной эксплуатации. | Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №150 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №150-151 произошел вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала опоры (загнивание) в процессе длительной эксплуатации. | Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №150 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3035 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 608 | 2019-09-27 13:20 | 2019-09-27 15:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате попадания грозового разряда в изолятор фазы "В" на опоре №47 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская, произошло его разрушение. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №47 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская произошло в результате попадания грозового разряда, с последующим опусканием провода на траверсу. | Разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №47 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №47 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3036 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 609 | 2019-09-27 14:10 | 2019-09-27 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | Разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение юбки изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №57 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3037 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-10-02 09:37 | 2019-10-02 10:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №202 ВЛ-10 №1 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2/14 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2/14 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №202 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3038 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-10-02 15:19 | 2019-10-02 16:42 | ВЛ | ВЛ-0,4№3 КТП№246 ВЛ-10 №4 п/с Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №9 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №246 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3039 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-10-03 10:49 | 2019-10-03 12:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-224 Л-4 Верхнечирская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 15 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №15 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №224 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3040 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-10-03 13:42 | 2019-10-03 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-231 Л-4 Верхнечирская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №231 по ВЛ-10кВ №4 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3041 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-10-04 09:35 | 2019-10-04 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 76 Л-8 Калининская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Калининская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Калининская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание. Ответственное лицо:
3042 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-10-04 10:00 | 2019-10-04 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №132 ВЛ-10 №1 Верхнечирская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 3/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №132 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №3/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №132 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №132 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №132 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3043 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-10-04 10:20 | 2019-10-04 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП №133 ВЛ-10№2 Илларионовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 5/5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №133 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №5/5 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №133 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №133 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №133 по ВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3044 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-10-04 12:30 | 2019-10-04 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 11 Л-8 Калининская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 1/27 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 11 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 1/27 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 11 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Калининская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 11 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Калининская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3045 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-10-04 13:31 | 2019-10-04 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-254 Л-1 Верхнечирская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2/23 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №254 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2/23 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №254 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №254 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №254 по ВЛ-10кВ №1 ПС В-Чирская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3046 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-10-06 10:01 | 2019-10-06 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №81 ВЛ-10 №1 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Запланировать выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская.
3047 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-10-06 14:35 | 2019-10-06 15:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-311 ВЛ-10кВ№4 Ольховская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №311 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №13-14 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №311 ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №311 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ольховская.
3048 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-10-06 14:39 | 2019-10-06 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода АС-16 в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Обрыв провода АС-16 в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-16 в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
3049 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-10-06 16:05 | 2019-10-06 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-295 ВЛ-10кВ№4 Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | В результате сильных порывов ветра до 15 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3050 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-10-07 11:10 | 2019-10-07 12:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№54 ВЛ-10кВ№6 ПС Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №59-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №59-60 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 12 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №54 ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №59-60 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №54по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская.
3051 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-10-07 10:13 | 2019-10-07 11:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 213 Л-1 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за несвоевременной вырубки деревьев в охраной зоне ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 213 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-1 и под действие ветра произошло падение ветки отдельно стоящего дерева. | При падении ветки дерева на ВЛ в пролёте опор № 23-24 произошёл обрыв и схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП № 213 ВЛ-10 № 1 Вешенская-1, что привело КЗ. | Повреждение провода А-25 в пролёте опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП № 213 ВЛ-10 № 1 Вешенская-1. | Наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ по результатам внеочередного осмотра. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 213 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-1.
3052 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-10-07 10:38 | 2019-10-07 11:50 | ТП | КТП №377 ВЛ-10 кВ № 3 Колундаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение контактного соединения фазы "А" на главном рубильнике КТП 10/0,4кВ № 377 ВЛ-10 кВ № 3 Колундаевская произошло в следствии старения и изменения свойств материала болтового соединения, в процессе длительной эксплуатации. | Из-за нарушения контакта болтового соединения, процессе длительной эксплуатации, произошёл нагрев соединения и изменение структуры материала, что привело к оплавлению шины и обрыву фазы "А" на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ КТП № 377 ВЛ-10 кВ № 3 Колундаевская. | Оплавление присоединения главного рубильника РБ-34,400А к шинному мосту 0,4 кВ КТП № 377 Л-3 Колундаевская. | Запланировать в рамках выполнения КР 2022 года замену автоматов и рубильников на КТП по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Колундаевская, особое внимание обращать на состояние автоматов и рубильников со сроком службы 25 лет и более.
3053 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-10-08 09:35 | 2019-10-08 11:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ВЛ произошло вытягивание провода в пролетах опор №4/3/59-1/4/3/59 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская, что привело к увеличению величины стрелы провиса провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Вытягивание провода и как следствие увеличение стрелы провиса провода в пролетах опор №4/3/59-1/4/3/59 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произошло в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | При проведении планового осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская произвести замер стрел провиса провода и габаритов от проводов ВЛ до земли в местах пересечения с автодорогами и габаритов от проводов ВЛ до проводов в местах пересечений с другими ВЛ. По результатам проведенного планового осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Боковская и проведенных замеров стрел провиса провода и габаритов наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
3054 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-10-08 10:39 | 2019-10-08 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №236 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2/8 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №236 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3055 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 628 | 2019-10-08 12:54 | 2019-10-08 14:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Калининская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №5/159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №5/159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №5/159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №5/159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Калининская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3056 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-10-08 13:23 | 2019-10-08 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №220 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 220 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №220 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №220 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №220 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3057 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-10-13 12:05 | 2019-10-13 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №333 ВЛ-10№3 п/с Колодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №3/5-1/3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская, и при усилении ветра до 16 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №3/5-1/3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №333 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. Наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
3058 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №235 ВЛ-10 №3 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 3/12 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 235 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №3/12 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №235 по ВЛ-10кВ №3ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №235 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №235 по ВЛ-10кВ №3 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3059 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-10-14 13:36 | 2019-10-14 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №45 ВЛ-10 №6 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 45 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 45 по ВЛ-10кВ №6 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3060 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-10-14 14:18 | 2019-10-14 16:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №97 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 4/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 97 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №4/10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 97 по ВЛ-10кВ № 2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3061 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 634 | 2019-10-14 23:58 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Промзона - Туриловская - Сулин | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин произошло в результате замыкания на землю возникшее при электродуговом перекрытии поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "А" на промежуточной железобетонной опоре №21 и как следствие следы воздействия электрической дуги на изоляторах марки ПС70Е, по причине загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изолирующей подвески продуктами жизнедеятельности птиц и увлажнения атмосферными осадками изоляторов в изолирующей поддерживающей подвеске провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №21 произошло электродуговое перекрытие изоляторов в изолирующей подвеске и как следствие следы воздействия электрической дуги по изоляторам марки ПС70Е, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин действием УРЗА. | поврежденного оборудования нет | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин на участке опор № 16-25. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Туриловская-Сулин на участке опор №16-25 запланировать устранение выявленных дефектов.
3062 | ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 635 | 2019-10-16 01:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская - Тиховская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | Отключение ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская произошло в результате электродугового перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов по фазе "С" на промежуточной железобетонной опоре №47 по причине загрязнения изоляции при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ, сопутствующим фактором послужило увлажнение изоляции атмосферными осадками. | Из-за загрязнения изоляторов марки ПСД70Е изолирующей поддерживающей подвески провода фазы "С" пылевыми отложениями, при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески, возникло однофазное замыкание на землю, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская действием УРЗА. | Нет | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская на участке опор № 43-52. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Тиховская на участке опор №43-52 запланировать устранение выявленных дефектов.
3063 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 636 | 2019-10-16 11:03 | 2019-10-16 12:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с Ст.Станица | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, на Р-10 кВ КТП №623 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица произошел излом провода шлейфа фазы "А". | Излом провода шлейфа фазы "А" на Р-10 кВ КТП №623 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Излом провода шлейфа АС-35 фазы "А" на Р-10 кВ КТП №623 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Ст. Станица, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3064 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-10-16 11:08 | 2019-10-16 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-464 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №464 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | В результате сильных порывов ветра до 11 м/с, оторвало ветку с фруктового дерева и отбросило её на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №464 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №464 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №464 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская.
3065 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2019-10-17 14:15 | 2019-10-17 14:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №7, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №7. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Боковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3066 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2019-10-17 18:01 | 2019-10-17 19:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 6 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, на опоре №32 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №32 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №32 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №32 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №6 ПС Ал. Лозовская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3067 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 640 | 2019-10-18 13:38 | 2019-10-18 15:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Туриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, на Р-10 кВ КТП №471 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская произошел излом провода шлейфа фазы "В". | Излом провода шлейфа фазы "В" на Р-10 кВ КТП №471 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская, произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Сопутствующим фактором является изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Излом провода шлейфа АС-35 фазы "В" на Р-10 кВ КТП №471 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская. Особое внимание обратить на состояние шлейфов на ЛР-10 кВ и Р-10 кВ КТП. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
3068 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 641 | 2019-10-21 10:12 | 2019-10-21 11:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5 Кружилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №245 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода тела опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №245 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "С" на опоре №245 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №245 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3069 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 642 | 2019-10-22 14:02 | 2019-10-22 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Колундаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 4-9 м/с, на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода траверсы опоры. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 4-9 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "С" на опоре №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №2 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Колундаевская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3070 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-10-23 11:12 | 2019-10-23 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №210 ВЛ-10 №5 п/сКаргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №210 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 240 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 7-12м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №2 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 210 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 210 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3071 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 644 | 2019-10-24 09:42 | 2019-10-24 11:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В процессе длительной эксплуатации и атмосферных воздействий, произошло загнивание древесины опоры №129 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская выше допустимого. | Загнивание древесины опоры №129 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская выше допустимого произошло в результате изменения структуры материала опоры в процессе длительной эксплуатации. | Загнивание древесины опоры П10-7ДБ №129 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская выше допустимого. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская. Особое внимание обратить на состояние опор. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3072 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 645 | 2019-10-24 09:58 | 2019-10-24 10:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №44, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №44. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Титовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3073 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 646 | 2019-10-24 11:44 | 2019-10-24 13:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Промзона | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения между шлейфом от ВЛ к неподвижному ножу фазы "В" на ЛР-10 кВ №105 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона и как следствие его нагрев. | Ослабление болтового соединения между шлейфом ВЛ к неподвижному ножу фазы "В" на ЛР-10 кВ №105 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона произошло в результате изменения структуры материала болта в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Произвести тепловизионный контроль ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона. По результатам проведенного тепловизионного контроля ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС Промзона наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
3074 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 647 | 2019-10-24 15:11 | 2019-10-24 16:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 3 Дударевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 3-8 м/с, на опоре №123 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №123 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская произошел в следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра 3-8 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №123 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №123 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС Дударевская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3075 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-10-24 16:35 | 2019-10-24 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 285 Л-3 Дударевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения фазного провода потребительского кабельного ответвления от опоры № 2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 285 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Дударевская. | Произошёл излом фазного провода кабеля АВВГ 4*4 потребительского ответвления от опоры № 2/3 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 285 ВЛ-10 кВ № 3 Дударевская, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 285 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Дударевская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 285 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Дударевская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3076 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 649 | 2019-10-25 12:46 | 2019-10-25 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1 Базковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №547 находящееся в управлении ММЭС, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Базковская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №547. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №547 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3077 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 650 | 2019-10-26 16:11 | 2019-10-26 17:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 2 Терновская-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с, на опоре №9/79/103 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошел срыв двух изоляторов 10 кВ фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/79/103-10/79/103, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | Срыв двух изоляторов 10 кВ фазы "В" на опоре №9/79/103 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение двух полиэтиленовых колпачков крепления изоляторов типа К-6, фазы "В" на опоре №9/79/103 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
3078 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 652 | 2019-10-28 10:56 | 2019-10-28 10:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Мальчевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0409 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Отключение МВ-10 кВ отходящей ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0409. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №0409 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мальчевская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3079 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 653 | 2019-10-28 16:33 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №75, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №75. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3080 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 654 | 2019-10-29 17:33 | 2019-10-29 18:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 4-9 м/с, в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 4-9 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3081 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 651 | 2019-10-30 13:45 | 2019-10-30 13:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Поповская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №96-97 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Поповская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3082 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 655 | 2019-10-31 16:15 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Киевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-42 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Киевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3083 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-10-31 18:46 | 2019-10-31 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№280 ВЛ-10кВ№1 ПС Макеевская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №1/7 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ №1 КТП №280 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | В результате обрезки владельцем абонентского ответвления 0,4 кВ веток дерева растущего во дворе жилого дома, произошло падение ветки дерева на провода ответвления 0,4 кВ от опоры №1/7 к жилому дому, в следствии чего произошел кратковременный схлест ответвления 0,4 кВ, возникло короткое замыкание которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 от КТП №280 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости замены ответвления выполненного не-изолированным проводом на СИП. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №280 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская.
3084 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-11-01 12:54 | 2019-11-01 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №198 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 5-10 м/с. произошел срыв и последующее разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1/1 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская. | Срыв изолятора 0,4 кВ фазы "В" на опоре №1/1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 10/0,4кВ № 198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 5-10м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-5, фазы "В" на опоре №1/1 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 10/0,4кВ № 198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3085 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-11-05 08:56 | 2019-11-05 09:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№402 ВЛ-10кВ№4 ПС Киевска | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,38 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,38 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Киевская. По итогам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования.
3086 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-11-05 14:00 | 2019-11-05 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4№3 КТП №30 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 30 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №10 к зданию по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №30 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 30 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3087 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2019-11-06 14:25 | 2019-11-06 16:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Бакаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №14/75 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "В" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №14/75 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №14/75 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №14/75 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Бакайская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3088 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2019-11-07 09:20 | 2019-11-07 09:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 4 Вешенская-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №272, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС Вешенская-1. | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Вешенская-1 произошло в результате повреждения на абонентском КТП №272. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №272 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3089 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-11-07 10:03 | 2019-11-07 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-231 Л-4 Верхнечирская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 231 по ВЛ-10кВ №4 ПС В-Чирская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3090 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-11-11 10:01 | 2019-11-11 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №29 ВЛ-10 №4 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 7/6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №7/6 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3091 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-11-11 10:37 | 2019-11-11 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 201 Л-2 Вешенская-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 8/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 201 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 8/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 201 ВЛ-10 кВ № 2 Вешенская-1. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 201 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Вешенская-1 выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 201 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Вешенская-1, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3092 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-11-11 10:49 | 2019-11-11 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 76 Л-8 Калининская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 Калининская. | Нет | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Калининская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 76 ВЛ-10 кВ № 8 ПС Калининская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3093 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-11-11 14:19 | 2019-11-11 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №20 ВЛ-10 №3 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2а/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 20 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №2а/2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 20 по ВЛ-10кВ №3 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3094 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-11-12 10:17 | 2019-11-12 12:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-54 ВЛ-10кВ №6 ПС Кашарская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, оторвало ветку с отдельно-стоящего дерева и отбросило её на провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | В результате сильных порывов ветра до 12 м/с, произошло падение ветки с отдельно-стоящего дерева на провода ВЛ, вследствие чего могло возникнуть короткое замыкание которое привело бы к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская. | Нет. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №54 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кашарская.
3095 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2019-11-12 10:30 | 2019-11-12 11:51 | ТП | КТП №68 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 не выявлен дефект старения изоляции обмоток и потери диэлектрической прочности трансформаторного масла. | При вскрытии силового трансформатора мощностью 40 кВА было обнаружено повреждение высоковольтной обмотки силового трансформатора. Повреждение высоковольтной обмотки произошло из-за старения изоляции и потери электрической прочности трансформаторного масла. | Повреждение силового трансформатора ТМ-40/10 на КТП №68 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2. | Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 на предмет наличия уровня масла. По результатам проведенного внеочередного осмотра силовых трансформаторов по ВЛ-10 кВ №1 ПС Вешенская-2 на предмет наличия уровня масла, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы силовых трансформаторов.
3096 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-11-12 13:30 | 2019-11-12 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №145 ВЛ-10 №9 Боковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 145 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры № 2 к зданию по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №145 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №145 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ № 145 по ВЛ-10кВ №9 ПС Боковская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3097 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 670 | 2019-11-13 16:46 | 2019-11-13 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 "Каргинская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №8 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | Междуфазное короткое замыкание возникло в результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №8 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3098 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2019-11-14 09:55 | 2019-11-14 11:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/10 Новоселовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №15/62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №15/62 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская произошел в результате падения ветки отдельно стоящего дерева из-за воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская. По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Новоселовская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы ВЛ.
3099 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2019-11-14 10:54 | 2019-11-14 12:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №8 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 15-18 м/с, в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 15-18 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №8. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Тиховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3100 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 673 | 2019-11-14 13:11 | 2019-11-14 14:30 | ТП | КТП №47 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При проведении профилактических испытаний силового трансформатора на КТП №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская не выявлен дефект старения изоляции обмоток и потери диэлектрической прочности трансформаторного масла. | Отключение КТП №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская произошло в результате повреждения силового трансформатора. | Повреждение силового трансформатора ТМГ-63/10 на КТП №47 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская. | Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская на предмет наличия уровня масла. По результатам проведенного внеочередного осмотра силовых трансформаторов по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская на предмет наличия уровня масла, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы силовых трансформаторов.
3101 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-11-14 13:45 | 2019-11-14 14:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №32 ВЛ-10 №2 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3102 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2019-11-14 15:31 | 2019-11-14 16:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 "Боковская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" абонентского КТП 10/0,4 кВ №707 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская. | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская произошло в результате повреждения проходных изоляторов фаз "А" и "В" абонентского КТП №707. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №707 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Боковская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3103 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-11-14 16:10 | 2019-11-14 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №155 ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1/7-2/7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/7-2/7 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3104 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 17:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №171 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3105 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-11-14 15:15 | 2019-11-14 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №46 ВЛ-10 №3 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №46 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3106 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-11-14 18:07 | 2019-11-14 19:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №193 ВЛ-10 №3 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №193. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3107 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-11-15 13:20 | 2019-11-15 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ №38 по ВЛ-10кВ №3 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-21 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3108 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-11-15 14:43 | 2019-11-15 15:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №81 ВЛ-10 №1 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1/20-2/20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/20-2/20 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3109 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-11-15 15:55 | 2019-11-15 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №176 ВЛ-10 №1Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №176 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3110 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-11-15 16:40 | 2019-11-15 17:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №241 ВЛ-10 №3 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №241 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №241 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №241. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №241 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №241 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3111 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-11-15 18:25 | 2019-11-15 18:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №255 ВЛ-10 №6 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №255. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №255 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3112 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-11-16 09:00 | 2019-11-16 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№152 по ВЛ-10кВ №2 ПС Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №4/12-5/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4/12-5/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3113 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-11-16 10:00 | 2019-11-16 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №167 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №167 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №167 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №167. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №167 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №167 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3114 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-11-16 11:15 | 2019-11-16 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ №230 по ВЛ-10кВ №2 ПС Шумилинская 35/10кВ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1/15-2/15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/15-2/15 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3115 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 688 | 2019-11-16 14:50 | 2019-11-16 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-10/0,4кВ №1 по ВЛ-10кВ №1 ПС Верхняковская 35/10кВ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1А/1-2А/1 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1А/1-2А/1 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3116 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2019-11-16 16:00 | 2019-11-16 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №22 ВЛ-10 №5 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №22 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №22 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №22. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №22 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №22 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3117 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2019-11-17 12:01 | 2019-11-17 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, на опоре №59 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "С" с касанием провода траверсы опоры. Сопутствующей причиной явилось снижение механической прочности колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "С" на опоре №59 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк произошел в результате влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "С" на опоре №59 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Маяк. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №59 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №5 ПС Маяк, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3118 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-11-17 15:04 | 2019-11-17 16:19 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№606 ВЛ-10 №3 п/с Промзона | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия повторяющихся атмосферных явлений, ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, а также изменения свойств материала провода, произошло ухудшение контактного соединения провода на опоре №11/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №606 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, что привело к ухудшению контактного соединения провода на опоре №11/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №606 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. | Повреждений нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №606 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Промзона наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3119 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-11-18 10:08 | 2019-11-18 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №301 ВЛ-10 кВ №8 ПС Ореховская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации ухудшились механические свойства провода и под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошёл обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №301 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №301 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская произошёл в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №301 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
3120 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-11-18 10:18 | 2019-11-18 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 Л-4 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 1/10 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 35 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 1/10 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 35 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская. | Нет | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 35 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3121 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-11-18 10:44 | 2019-11-18 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 204 Л-1 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | В результате длительной эксплуатации 1981 г. произошло загнивание древесины стойки и откоса опоры 3/9 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1, что привело к наклону и угрозе падения опоры. | Загнивание древесины стойки и откоса опоры 3/9 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1 произошло в результате длительной эксплуатации 1981 г. , что привело к наклону и угрозе падения опоры. | Загнивание, наклон и провисание на бандажах опоры ОАН-4ДБ № 3/9 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1. | Включить в план проведения очередного капитального ремонта замену опор непригодных к дальнейшей эксплуатации. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1, с проверкой состояния деревянных опор.
3122 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 39 Л-1 НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 2/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 39 ВЛ-10 кВ № 1 НС-3, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 2/2 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 39 ВЛ-10 кВ № 1 НС-3. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 39 ВЛ-10 кВ № 1 ПС НС-3 выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 39 ВЛ-10 кВ № 1 ПС НС-3, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3123 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 696 | 2019-11-18 13:33 | 2019-11-18 14:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №3/4 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел срыв и разрушение изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3/4-4/4. | Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №3/4 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка (высыхание) в процессе длительной эксплуатации. | Срыв и разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №3/4 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3124 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2019-11-18 15:20 | 2019-11-18 17:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская произошел вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №37 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №37 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №1 ПС Колодезянская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3125 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 698 | 2019-11-19 11:33 | 2019-11-19 11:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 п/с Дегтевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дегтевская, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВВ-10 кВ отходящей ВЛ-10 кВ №1. | Короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дегтевская возникло в результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы ВЛ.
3126 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 14:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 "Белавинская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №1/76 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская, на ВЛ возникло междуфазное короткое замыкание. | Междуфазное короткое замыкание возникло в результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №1/76 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Белавинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3127 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-11-19 14:52 | 2019-11-19 16:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 №2п/сДегтево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода, при порывах ветра до 14 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | В результате воздействия порывов ветра до 14 м/с произошло изменение свойств материала провода, что привело к ухудшению контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3128 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-11-20 09:02 | 2019-11-20 10:37 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №456 ВЛ-10№2 п/сТуриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия повторяющихся атмосферных явлений, ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, а также снижения механической прочности провода ввода в домовладение потребителя, произошёл его обрыв от опоры №14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Обрыв провода ответвления в домовладение потребителя от опоры №14 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская в результате воздействия порывов ветра до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №456 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. Проинформировать потребителя о необходимости поддержания своего оборудования (ввода в здание, внутренняя электропроводка и т.п.) в технически исправном состоянии. Рекомендовать заменить провод ввода на СИП.
3129 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-11-20 14:05 | 2019-11-20 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 №2п/сДегтево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода, при порывах ветра до 18 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с произошло изменение свойств материала провода, что привело к ухудшению контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Повреждений ВЛ нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3130 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-11-21 09:35 | 2019-11-21 11:19 | ВЛ | 0,4 №1 КТП 295 ВЛ10 № 4 пс Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №5-1/5 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 21 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №295 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №5-1/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №295 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская.
3131 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-11-21 10:02 | 2019-11-21 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 204 Л-1 Вешенская-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате длительной эксплуатации 1981 г. произошло загнивание древесины стойки опоры 3А/7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1, что привело к выпадению крюка с изолятором. | Схлёст проводов в пролёте опор № 2А/7-3А/7 в произошёл результате выпадения крюка с изолятором на опоре 3А/7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1. | Повреждение изолятора ТФ-20 на опоре № 3А/7 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 Вешенская-1. | Включить в план проведения очередного капитального ремонта замену опор непригодных к дальнейшей эксплуатации. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Вешенская-1, с проверкой состояния деревянных опор.
3132 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 705 | 2019-11-21 10:25 | 2019-11-21 11:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 пс Мальчевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0357 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | Отключение МВ-10 кВ отходящей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мальчевская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №0357. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №0357 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мальчевская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3133 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-11-21 14:11 | 2019-11-21 15:33 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-10 №274 ВЛ-10 №5 п/сДегтево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате ухудшения механических свойств материала провода А-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, и прочих природных явлений, увеличилась стрела провеса проводов в пролёте опор №4/1-5/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №274 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/1-5/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №274 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Дегтевскаяпроизошло в результате ухудшения механических свойств материала провода А-25 в процессе длительной эксплуатации, а также воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и прочих погодных условий | Повреждений ВЛ нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №274 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №274 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
3134 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-11-22 11:02 | 2019-11-22 12:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №636 ВЛ-10 кВ №3 ПС Старая Станица | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия порывов ветра до 21 м/с, произошёл обрыв провода АС-35 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица произошёл в результате воздействия ветра с порывами до 21 м/с, а также снижения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода АС-35 в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №636 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
3135 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-11-22 13:52 | 2019-11-22 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП-10 №267 ВЛ-10 №4 п/сДегтево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветра с порывами до 21 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №10/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода (окисление) в процессе длительной эксплуатации. | К ухудшению контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №10/3 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская привело воздействие ветра с порывами до 21 м/с. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей
3136 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2019-11-23 09:57 | 2019-11-23 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП405 ВЛ-10 №6 п/с Мальчевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода, при порывах ветра до 18 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. | В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с произошло нарушение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №30 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Мальчевская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3137 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-11-23 12:01 | 2019-11-23 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП-10 №346 ВЛ-10 №4 п/с Маяк | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, а также ухудшения механических свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, увеличилась стрела провиса проводов в пролёте опор №3-1/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк, и при усилении ветра до 20 м/с, произошёл схлёст проводов. | Схлест проводов в пролёте опор №3-1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 20 м/с. Сопутствующим фактором послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №346 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Маяк наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ.
3138 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-11-23 16:05 | 2019-11-23 16:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №219 ВЛ-10кВ №2 ПС Поповская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №219 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №4-5 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №219 ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №219 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Поповская.
3139 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-11-24 08:58 | 2019-11-24 10:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №302ВЛ-10№8 п/сОреховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-35 в пролёте опор №3/1-4/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №302 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №3/1-4/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №302 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская произошёл в результате воздействия ветра с порывами до 18 м/с. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-35 в пролёте опор №3/1-4/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №302 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №302 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №302 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ореховская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
3140 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-11-24 11:10 | 2019-11-24 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №35 ВЛ-10 №2 п/с Титовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода, при порывах ветра до 18 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. | В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с произошло ухудшению контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. Сопутствующим фактором явилось изменения материала провода (окисление) под воздействием атмосферных явлений в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №35 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Титовская наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3141 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-11-24 13:47 | 2019-11-24 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№620 ВЛ-10 №1 п/с Ст.Станица | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №620 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода (окисление) под воздействием атмосферных явлений в процессе эксплуатации. | В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с произошло ухудшению контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №620 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. Сопутствующим фактором явилось изменение свойств материала провода (окисление) под воздействием атмосферных явлений в процессе эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №620 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №620 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ Старая Станица наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3142 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 715 | 2019-11-25 12:30 | 2019-11-25 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 п/с Колодези | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Вследствие воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, на опоре №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел, обрыв вязки провода фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская произошел вследствие воздействия ветра с порывами до 16 м/с, в результате чего возникло короткое замыкание на землю. Сопутствующим фактором явилось снижение механической прочности вязки в процессе эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Колодезянская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодезянская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3143 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-11-25 14:20 | 2019-11-25 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 41 Л-4 Кружилинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за воздействия стаи птиц при взлёте, произошло смыкание проводов в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 41 ВЛ-10 № 4 ПСКружилинская, что привело к КЗ и перегоранию проводов. | Обрыв проводов произошёл, из-за воздействия стаи птиц при взлёте в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 41 ВЛ-10 № 4 ПС Кружилинская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 41 ВЛ-10 № 4 ПС Кружилинская. | Наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 41 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 41 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов: габариты, замеры стрелы провеса провода и количество скруток в пролёте.
3144 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-11-26 09:34 | 2019-11-26 10:10 | ВЛ | 0,4 №1 КТП № 426 ВЛ-10 №2 пс Индустрия | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №426 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №7-8 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №426 ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №426 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №426 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Индустрия.
3145 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-11-28 10:40 | 2019-11-28 12:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №179 ВЛ-10кВ №1 ПС Шулейкинская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-1/17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №17-1/17, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 КТП №179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролёте опор №17-1/17 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская. | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шулейкинская после воздействия ветровых нагрузок.
3146 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 719 | 2019-11-28 23:16 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 Кашарская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №167, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская. | Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №167. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Кашарская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3147 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 720 | 2019-11-29 13:07 | 2019-11-29 14:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Сетраковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с, на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская произошел срыв изолятора 10 кВ фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-44, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. | Срыв изолятора 10 кВ фазы "А" на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская произошел в следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-11 м/с. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение полиэтиленового колпачка крепления изолятора типа К-6, фазы "А" на опоре №43 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежности ВЛ.
3148 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-11-30 14:59 | 2019-11-30 16:34 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№189 ВЛ 10 №1 Чертковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ответвления от опоры № 1/7 к зданию по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 189 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Чертковская произошло ухудшение прочностных характеристик материала изоляции провода ответвления от ВЛ к зданию. | В результате ухудшения прочностных характеристик материала изоляции провода ответвления от ВЛ к зданию на опоре №1/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 189 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Чертковская, произошло осыпание изоляции, что под воздействием ветровой нагрузки могло привести к короткому замыкание в линии и аварийному отключению ВЛ. | Поврежденного оборудования сетевой организации не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №189 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Чертковская. Направить потребителю извещение о необходимости замены ответвления от ВЛ к зданию на СИП.
3149 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 722 | 2019-11-30 15:20 | 2019-11-30 17:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Павловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №29 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская с последующим касанием провода штыря траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "А" с последующим касанием провода штыря траверсы опоры №29 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №29 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №29 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №3 ПС Павловская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3150 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 723 | 2019-11-30 19:31 | 2019-11-30 19:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Промзона | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей изоляции фаз "А" и "В" на опоре №26, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Промзона. | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Промзона произошло в результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре №26. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Промзона. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Промзона наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3151 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-12-02 12:15 | 2019-12-02 13:58 | ТП | КТП №34 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции и ослабление контактов фазы "С" на АВ № 1, что привело к оплавлению контактов провода НВ выводов ВЛ-0,4 кВ № 1 фазы "С". | Нарушение электрического контакта и обрыв цепи произошёл из-за ослабление контактов фазы "С" на АВ № 1, что привело к оплавлению контактов провода НВ выводов ВЛ-0,4 кВ № 1 фазы "С" в процессе длительной эксплуатации КТП № 34 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская. | Повреждение АВ № 1 марки АЕ 2066 63А и отходящего провода АПВ 50 НВ выводов ВЛ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ КТП № 34 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская. | Запланировать мероприятия по повышению надёжности работы оборудования на КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кружилинская, особое внимание обращать на состояние автоматических выключателей со сроком службы 25 лет и более, а также их контактных соединений.
3152 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-12-03 09:25 | 2019-12-03 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №160 ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №1/7-2/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/7-2/7 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3153 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2019-12-03 10:08 | 2019-12-03 11:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Маньковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №455 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская. | Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская произошло в результате повреждения в РУ-10 кВ абонентского КТП №455. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №455 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Маньковская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3154 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-12-03 10:40 | 2019-12-03 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №158 ВЛ-10 №2 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №158. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №158 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3155 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-12-03 10:49 | 2019-12-03 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №32 ВЛ-10 №2 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №32 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3156 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-12-03 12:40 | 2019-12-03 13:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №20 ВЛ-10 №5 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №20 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №20 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №20. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №20 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №20 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3157 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-12-03 13:35 | 2019-12-03 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №165 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с, в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №165. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3158 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-12-03 14:05 | 2019-12-03 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №378 ВЛ-10кВ №3 ПС Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №10-11 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 18 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №378 ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Киевская.
3159 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 732 | 2019-12-03 15:29 | 2019-12-03 15:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 "Верхнечирская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП №229 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская, на ВЛ возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №1. | Короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская возникло в результате перекрытия птицей шлейфов фаз "А" и "В" на Р-10 кВ КТП №229 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Верхнечирская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и повышению надежной работы ВЛ.
3160 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-12-04 10:08 | 2019-12-04 11:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №245 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 18 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 245 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №18 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №245 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №245 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 245 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3161 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-12-04 10:16 | 2019-12-04 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 3 Л-1Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за длительной эксплуатации произошло осыпание изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 2/13 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 3 ВЛ-10 кВ № 1 Кружилинская, что привело к схлёсту и КЗ на ВЛ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия внешней среды произошло нарушение изоляции, провисание провода потребительского ответвления от опоры № 2/13 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 3 ВЛ-10 кВ № 1 Кружилинская. | Нет. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 3 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 3 ВЛ-10 кВ № 1 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3162 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-12-04 13:14 | 2019-12-04 14:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 32 Л-4 Кружилинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации произошёл излом нулевого провода потребительского ответвления от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 32 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская. | Произошёл излом нулевого провода потребительского ответвления от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 32 ВЛ-10 кВ № 4 Кружилинская произошел в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 32 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП). Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 32 ВЛ-10 кВ № 4 ПС Кружилинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание.
3163 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-12-05 10:55 | 2019-12-05 12:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-10/0,4кв №343 ВЛ-10кв №2 ПС Сысоево | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, порывы до 15 м/сек произошел обрыв провода на участке опор №6-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №343 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №1. | Обрыв провода в пролете опор №6-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 343 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево произошел в результате воздействия ветровой нагрузки, сопутствующим фактором стало изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 на участке опор №№6-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 343 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сысоево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №343 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2020 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №343 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сысоево.
3164 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-12-05 13:30 | 2019-12-05 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 330 Л-2 Терновская-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В светильнике УО на балансе Администрации Вешенского СП в х. Лебяженский на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №330 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2 из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода. | Из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода в светильнике УО на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №330 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская-2. | Повреждений на ВЛ нет. | Заключить договор на ремонт и техническое обслуживание светильников УО с Администрацией Вешенского сельского поселения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 330 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Терновская-2, особое внимание уделить состоянию светильников УО.
3165 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2019-12-06 10:24 | 2019-12-06 12:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 Мигулинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В процессе длительной эксплуатации, в результате перепада температур наружного воздуха нарушилась структура материала изолятора, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская с последующим касанием провода траверсы опоры. | Разрушение изолятора фазы "В" с последующим касанием провода траверсы опоры №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская произошло в результате изменения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Внести опору №60 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №2 ПС Мигулинская, ознакомить с изменениями персонал, организующий и выполняющий работы в РЭС.
3166 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-12-06 10:35 | 2019-12-06 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 159 Л-2 НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошёл излом и обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №159 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3. | Излом и обрыв провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №159 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3 произошёл в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 159 ВЛ-10 кВ № 2 НС-3. | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 159 по ВЛ-10кВ №2 ПС НС-3.
3167 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-12-06 10:45 | 2019-12-06 12:40 | ТП | КТП №22 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактов фазы "В" на АВ № 2, что привело к оплавлению контактов. | Нарушение электрического контакта и обрыв цепи произошёл из-за ослабление контактов фазы "В" на АВ № 2, что привело к оплавлению контактов в процессе длительной эксплуатации КТП № 22 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская. | Повреждение АВ № 2 марки АЕ 2053 40 А КТП № 22 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская. | Запланировать мероприятия по повышению надёжности работы оборудования на КТП по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская со сроком эксплуатации более 25 лет. При производстве плановых осмотров КТП по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кружилинская, особое внимание обращать на состояние автоматических выключателей со сроком службы 25 лет и более, а также их контактных соединений.
3168 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-12-07 10:52 | 2019-12-07 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-324 ВЛ-10кВ №5 ПС Ольховская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования в ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание. | В результате не своевременного проведения ТОиР электрооборудования ЩРУ-0,22 кВ частного домовладения, произошло старение и осыпание изоляции, в следствии чего произошло короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 от КТП №324 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская. | Нет. | Произвести информирование абонента о необходимости своевременного проведения ТОиР своего оборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №324 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ольховская.
3169 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-12-09 15:10 | 2019-12-09 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 159 Л-2 НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В светильнике УО на балансе Администрации Меркуловского СП в х. Меркуловский на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода. | Из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода в светильнике УО на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | Повреждений на ВЛ нет. | Заключить договор на ремонт и техническое обслуживание светильников УО с Администрацией Меркуловского сельского поселения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 КТП № 159 ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3, особое внимание уделить состоянию светильников УО.
3170 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-12-10 13:40 | 2019-12-10 15:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-342 ВЛ-10кВ№2 Киевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №1/2-2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №342 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №1/2-2/2 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 10 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1 в КТП №342 ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-2/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №342 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Киевская.
3171 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 745 | 2019-12-11 12:54 | 2019-12-11 14:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 п/с Дегтевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения между шлейфом от ВЛ к неподвижному ножу фазы "С", и как следствие, его нагрев на Р-10 кВ КТП №278 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская. | Ослабление болтового соединения между шлейфом ВЛ к неподвижному ножу фазы "С" на Р-10 кВ КТП №278 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская произошло в результате изменения структуры материала болта в процессе длительной эксплуатации. | Нет. | Произвести тепловизионный контроль Р-10 кВ и ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская. По результатам проведенного тепловизионного контроля Р-10 кВ и ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Дегтевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
3172 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-12-11 13:10 | 2019-12-11 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 378 Л-3 Колундаевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В светильнике УО на балансе Администрации Колундаевского СП в х. Кобызёвский на опоре № 2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода. | Из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода в светильнике УО на опоре № 2/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Колундаевская. | Повреждений на ВЛ нет. | Заключить договор на ремонт и техническое обслуживание светильников УО с Администрацией Колундаевского сельского поселения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 378 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Колундаевская, особое внимание уделить состоянию светильников УО.
3173 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-12-11 13:23 | 2019-12-11 14:53 | ТП | КТП №47 ВЛ-10 кВ № 5 Кружилинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации, перепада температур и напряжения произошло внутреннее повреждение электросчетчика на КТП № 47, что привело к его остановке и недоучёту технических потерь в линии ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская. | Нарушение электрического контакта, внутреннее повреждение электросчетчика произошло из-за длительной эксплуатации приборов учета на КТП. | Внутреннее повреждение электросчетчика ЦЭ6803 в РУ-0,4 кВ КТП № 47 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская. | По результатам осмотра оборудования КТП по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская наметить мероприятия по улучшению работы приборов учета. Произвести осмотр оборудования КТП по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Кружилинская, уделить особое внимание состоянию приборов учета.
3174 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-12-12 09:43 | 2019-12-12 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №105 ВЛ-10 №5 Боковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия ветровых нагрузок порывами 5-10 м/с. произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-1/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №105 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская. | Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-1/6 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП № 105 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок с порывами 5-10м/с, последующим возникновением короткого замыкания на ВЛ -0,4 кВ №1 и отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации | Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 105 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боковская после воздействия ветровых нагрузок По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 105 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3175 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-12-13 10:02 | 2019-12-13 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №203 ВЛ-10 №1 Каргинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В следствие прохождения атмосферного фронта сопровождавшегося ветровыми нагрузками с порывами 5-10 м/с. произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/2 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №203 по ВЛ-10кВ №1 ПС Каргинская. | Срыв изолятора крепления провода фазы "В" на опоре №14/2 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская произошел в результате снижения прочности крепления изолятора на штыре, вызванном нарушением структуры материала пластикового колпачка в результате высыхания, сопутствующим фактором послужило прохождения атмосферного фронта с порывами ветра 5-10 м/с. | Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская после воздействия ветровых нагрузок По итогам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Каргинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3176 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-12-13 10:19 | 2019-12-13 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №287 ВЛ-10 №1 Н-Николаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №287. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №287 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Новониколаевская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3177 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-12-13 10:35 | 2019-12-13 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП №39 ВЛ-10 №1 Белавинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 16 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №16 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 39 по ВЛ-10кВ №1 ПС Белавинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3178 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-12-13 12:53 | 2019-12-13 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП№587 ВЛ-10№1 п/с Промзона | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала провода, при порывах ветра до 15 м/с произошло ухудшение контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №587 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона. | В результате воздействия порывов ветра до 15 м/с произошло ухудшению контактного соединения провода ответвления в домовладение от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №587 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона. Сопутствующим фактором явилось изменения материала провода (окисление) под воздействием атмосферных явлений в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений ВЛ нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №587 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №587 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Промзона наметить мероприятия, повышающие надёжность электроснабжения потребителей.
3179 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-12-13 13:11 | 2019-12-13 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №242 ВЛ-10 №3 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №11-12 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3180 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-12-13 15:05 | 2019-12-13 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №173 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, в пролете опор №3/1-4/1 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №173 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №3/1-4/1 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №173 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №173. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №173 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №173 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3181 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-12-13 16:20 | 2019-12-13 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №123 ВЛ-10 №1 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №123. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3182 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-12-13 17:13 | 2019-12-13 17:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №179 ВЛ-10 №1 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с, в пролете опор №3/14-4/14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3/14-4/14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3183 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-12-13 21:18 | 2019-12-13 22:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-275 ВЛ-10кВ №1 ПС Макеевская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №9-10 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 15 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №275 ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №275 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Макеевская.
3184 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-12-14 10:31 | 2019-12-14 12:28 | ВЛ | ВЛ-0,4№2 КТП№110 ВЛ 10 №2 Сетраковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Под воздействием ветровой нагрузки: ветер скоростью 7-12 м/сек, порывы до 15 м/сек произошел обрыв провода на участке опор №12-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская, возникло к.з. в линии, что явилось причиной отключения автоматического выключателя №2. | Обрыв провода в пролете опор №12-17 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 110 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сетраковская произошел в результате воздействия ветровой нагрузки, сопутствующим фактором стало изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Провод А-25 на участке опор №№ 12-17 по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 110 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Сетраковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская Запланировать в рамках проведения ТО и Р 2020 года выполнение верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №110 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Сетраковская.
3185 | Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-12-16 13:50 | 2019-12-16 15:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2КТП №191 ВЛ-10 №2 Каргинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе длительной эксплуатации произошло уменьшение сечения нулевого провода (АПВ-10) абонентского ответвления от опоры № 9/13 к зданию по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ №191 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Каргинская и как следствие произошел его обрыв. | Обрыв нулевого провода абонентского ответвления от опоры №9/13 к зданию по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская произошел в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Нет | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к зданиям, выполненных неизолированным проводом. Направить письма владельцам вводов в здания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ № 191 по ВЛ-10кВ №2 ПС Каргинская выполненных неизолированным проводом и имеющим скрутки, о необходимости замены проводов на изолированные (СИП).
3186 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 759 | 2019-12-16 16:39 | 2019-12-16 18:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС Туриловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося ветровыми нагрузками 6-11 м/с., осадками в виде дождя, произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" на корпус КТП №480 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская упавшей веткой отдельно стоящего дерева. | Перекрытие проходного изолятора фазы "В" на корпус КТП-10/0,4 кВ №480 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская произошло из-за падения ветки отдельно стоящего дерева, в результате прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося ветровыми нагрузками 6-11 м/с. и осадками в виде дождя. | Повреждение проходного изолятора фазы "В" типа ПНБ-10/600 на КТП-10/0,4 кВ №480 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ. Произвести проверку состояния и измерение сопротивления контура заземления КТП 10/0,4 кВ №480 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Туриловская
3187 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-12-17 15:42 | 2019-12-17 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате перекрытия стаей птиц, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №15-16 произошел в результате перекрытия стаей птиц изоляции фаз "А" и "В" ., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №298 ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №298 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Макеевская.
3188 | Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-12-18 10:32 | 2019-12-18 11:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №478 ВЛ-10кВ №2 ПС В-Свечниковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №478 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2. | Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №3-4 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок порывами до 11 м/с., что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №2 в КТП №478 ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. | Нет. | Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №478 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Верхнесвечниковская.
3189 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 762 | 2019-12-19 16:45 | 2019-12-19 18:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 Мигулинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №9/186-10/186 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9/186-10/186 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Мигулинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 Мигулинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3190 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 763 | 2019-12-20 12:35 | 2019-12-20 12:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 Казанская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Из-за несвоевременного проведения технического обслуживания и ремонтов произошло повреждение в РУ-10 кВ абонентского КТП 10/0,4 кВ №0201, в результате этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская. | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошло в результате повреждения на абонентском КТП №0201. | Нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП 10/0,4 кВ №0201 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования КТП.
3191 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-12-23 09:41 | 2019-12-23 10:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №200 ВЛ-10 №3 Казанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №2/12-3/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №200 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2/12-3/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №200 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №200 . Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №200 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №200 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Казанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3192 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-12-23 09:53 | 2019-12-23 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП №86 ВЛ-10 №3 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №7-1/7 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №7-1/7 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №86. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3193 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 766 | 2019-12-23 12:10 | 2019-12-23 13:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Маньковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №7-8 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошел схлест проводов фаз "А" и "В". Сопутствующим фактором явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №6. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Маньковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежной работы ВЛ.
3194 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-12-23 12:21 | 2019-12-23 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №265 ВЛ-10 №7 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №7/3-8/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7/3-8/3 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3195 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 768 | 2019-12-23 13:12 | 2019-12-23 14:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №18/91-19/91 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18/91-19/91 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №5. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3196 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-12-23 14:35 | 2019-12-23 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4№1 КТП124 ВЛ-10 №3 п/с Долотинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повторных воздействий ветровых нагрузок и ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, произошёл обрыв провода А-25 в пролёте опор №2/13-3/13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №2/13-3/13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская произошёл в результате повторных воздействий ветровых нагрузок, а также ухудшения механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода А-25 в пролёте опор №2/13-3/13 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская после воздействия ветровых нагрузок. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №124 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Долотинская наметить мероприятия повышающие надёжность ВЛ.
3197 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2019-12-23 15:10 | 2019-12-23 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Сохрановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра порывами 7-12 м/с, в пролете опор №69-70 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С". | Обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №69-70 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская произошел в следствии влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в результате чего возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению ВЛ-10 кВ. | Обрыв провода АС-35 фазы "С" в пролете опор №69-70 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3198 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-12-23 16:18 | 2019-12-23 17:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП №280 ВЛ-10 №8 Шумилинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с, в пролете опор №3/9-4/9 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Шумилинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/9-4/9 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Шумилинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 16 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №280. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Шумилинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Шумилинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3199 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 772 | 2019-12-24 13:21 | 2019-12-24 13:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Ал. Лозовская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №46-47 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Ал. Лозовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №2. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Ал. Лозовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3200 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-12-24 12:27 | 2019-12-24 13:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №81 ВЛ-10 №1 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению линии. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3201 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-12-24 14:12 | 2019-12-24 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №90 ВЛ-10 №3 Тиховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в пролете опор №2/12-3/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/12-3/12 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, что и привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №90 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Тиховская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3202 | Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 775 | 2019-12-24 15:01 | 2019-12-24 15:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Ал.Лозовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал. Лозовская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-36 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал. Лозовская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал. Лозовская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Ал. Лозовская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3203 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-12-24 15:20 | 2019-12-24 16:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №34 ВЛ-10 №2 Мешковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в пролете опор №7/1-8/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №7/1-8/1 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №34. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №34 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Мешковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3204 | Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-12-24 16:32 | 2019-12-24 17:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП №16 ВЛ-10 №3 Верхняковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с, в пролете опор №5/5-6/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода. | Кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №5/5-6/5 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами до 14 м/с, что и привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №16. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провеса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №16 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Верхняковская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3205 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 778 | 2019-12-25 08:37 | 2019-12-25 08:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-9 м/с, в пролете опор №52-53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №52-53 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 6-9 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №4. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС Волошинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3206 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2019-12-25 16:13 | 2019-12-25 16:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 п/с Криворожская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 7-12 м/с, в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №49-50 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 7-12 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №3. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Криворожская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 Криворожская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3207 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2019-12-26 13:45 | 2019-12-26 14:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-9 м/с, в пролете опор №172-173 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №172-173 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 6-9 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №1. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Сулин. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 Сулин наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3208 | Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2019-12-26 15:25 | 2019-12-26 15:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 п/с Долотинская оп.1-157 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствие влияния ветровых нагрузок с порывами ветра 6-9 м/с, в пролете опор №102-103 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №102-103 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская произошел в результате воздействия ветровых нагрузок порывами 6-9 м/с, что и привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10 кВ №5. Сопутствующим фактором явилось уменьшение сечения материала провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Долотинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
3209 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-12-27 10:50 | 2019-12-27 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Из-за длительной эксплуатации произошёл излом провода потребительского ответвления от опоры № 6/4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 216 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская | Произошёл излом провода потребительского ответвления от опоры № 6/4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 216 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская произошел в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации | Повреждений на ВЛ не выявлено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 216 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская, особое внимание уделить состоянию проводов ответвлений от опор к вводу в здание. Направить письма владельцам вводов в здание по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП № 216 ВЛ-10 кВ № 2 Тиховская выполненных проводом имеющим скрутки и осыпание изоляции, о необходимости замены проводов вводов на изолированные (СИП).
3210 | Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-12-27 14:16 | 2019-12-27 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 165 Л-2 НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В светильнике УО на балансе Администрации Меркуловского СП в х. Меркуловский на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3 из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода. | Из-за длительной эксплуатации произошёл обрыв провода в светильнике УО на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №165 по ВЛ-10 кВ №2 ПС НС-3. | Повреждений на ВЛ нет. | Заключить договор на ремонт и техническое обслуживание светильников УО с Администрацией Меркуловского сельского поселения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 165 ВЛ-10 кВ № 2 ПС НС-3, особое внимание уделить состоянию светильников УО.
3211 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-01-05 01:10 | 2019-01-05 02:25 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №1 - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
3212 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-01-05 01:54 | 2019-01-05 03:48 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №205 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская.
3213 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-01-05 02:00 | 2019-01-05 03:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №5 КТП №83 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№18-19. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая.
3214 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-01-05 12:09 | 2019-01-05 13:41 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №371 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №371 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ОПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №371 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ОПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №371 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ОПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3215 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-01-05 13:04 | 2019-01-05 14:50 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №147 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№10-11. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №147 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3216 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-01-05 13:43 | 2019-01-05 14:55 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №1 КТП №168 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №168 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4.
3217 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-01-07 12:06 | 2019-01-07 13:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП №429 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №429 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№6-7. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №429 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №429 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №429 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №429 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская.
3218 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-04 01:50 | 2019-01-04 01:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" в процессе длительной эксплуатации с 1982 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№56-57. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№56-57 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская".
3219 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-01-05 01:09 | 2019-01-05 02:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине короткого замыкания на участке ВЛ потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-325П ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ", находящейся на балансе потребителя. | Короткое замыкание на участке ВЛ потребителя, которое произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-325П ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ", находящейся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения абонентского участка ВЛ отпайки Л-325П ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" в соответствие с требованиями ПУЭ.
3220 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-05 03:45 | 2019-01-05 05:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№240-241 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№240-241 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№240-241. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№240-241 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ". Марка провода - АС-35. | Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" в пролётах опор №№230-252 дефекты устранить. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Волченская ПТФ" в пролётах опор №№230-252.
3221 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-05 03:55 | 2019-01-05 03:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№245-246. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№245-246 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Грушевская".
3222 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-05 15:09 | 2019-01-05 16:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№7-8 отпайки Л-213 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№7-8 отпайки Л-213 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№7-8 отпайки Л-213. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№7-8 отпайки Л-213 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская". Марка провода - АС-35. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" в пролётах опор №№1-18 отпайки Л-213. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Митякинская" в пролёте опор №№1-18 отпайки Л-213 дефекты устранить.
3223 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-01-11 17:22 | 2019-01-11 18:37 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №5 КТП №281 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3224 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-01-12 10:41 | 2019-01-12 12:22 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №123 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3225 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-01-12 12:03 | 2019-01-12 14:01 | ВЛ | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №508 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№9-10. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская.
3226 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-01-12 14:28 | 2019-01-12 15:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №65 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №65 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №65 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №65 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3227 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-01-13 09:47 | 2019-01-13 11:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №4 КТП №233 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. | Выполнить ревизию КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская.
3228 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-01-13 09:47 | 2019-01-13 11:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №4 КТП №233 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №233 ВЛ 10 кВ №4 ПС Литвиновская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. | Выполнить чистку изоляции КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №233 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская.
3229 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-01-13 15:45 | 2019-01-13 17:30 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №9. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3230 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-12 12:48 | 2019-01-12 14:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №103 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №103 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №103 ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4". Тип изолятора - ШФ-10. | Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" в пролётах опор №№92-115 дефекты устранить. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "К-4" в пролётах опор №№92-115.
3231 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-01-15 18:03 | 2019-01-15 20:14 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3232 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-01-16 18:24 | 2019-01-16 20:23 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №711 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №711 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №711 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №711 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1. | Выполнить ревизию КТП №711 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №711 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1.
3233 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-01-16 22:17 | 2019-01-16 23:35 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №413 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Выполнить ревизию КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская.
3234 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-01-17 14:58 | 2019-01-17 16:08 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №159 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №43 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3235 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-01-18 10:15 | 2019-01-18 11:48 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №3 КТП №47 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№45-46. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№45-46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская.