3236 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-01-19 11:29 | 2019-01-19 13:07 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №146 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах "В" и "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №146 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11.
3237 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-01-19 15:05 | 2019-01-19 17:23 | ТП | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №334 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская" произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская" вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская". | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская". Выполнить ревизию КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская".
3238 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-01-20 13:15 | 2019-01-20 14:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №5 КТП №144 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №144 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №10. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №144 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №144 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №144 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №144 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3239 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-01-21 10:29 | 2019-01-21 11:43 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №3 КТП №7 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3240 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-01-22 09:50 | 2019-01-22 11:35 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №73 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3241 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-24 13:03 | 2019-01-24 13:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" в процессе длительной эксплуатации с 1986 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№41-42. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская".
3242 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-01-25 14:46 | 2019-01-25 15:48 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №8 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3243 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-01-26 21:50 | 2019-01-26 23:01 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №2 КТП №92 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №92 ВЛ-10 кВ №2 ПС Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3244 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-01-27 14:46 | 2019-01-27 16:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №1 КТП №181 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№22-23. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая.
3245 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-01-27 14:51 | 2019-01-27 16:38 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №2 КТП №88 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №88 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №88 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №88 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Вишневецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №88 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №88 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Вишневецкая.
3246 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-01-27 18:03 | 2019-01-27 19:30 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №6 КТП №137 ВЛ 0,4 кВ №1 - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
3247 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-01-28 03:24 | 2019-01-28 04:32 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №5 КТП №54 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№21-22. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №54 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская.
3248 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-01-28 11:14 | 2019-01-28 12:19 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №16 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №48 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3249 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-26 16:45 | 2019-01-26 16:48 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1966 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№65-66. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№65-66 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская-2".
3250 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-28 08:50 | 2019-01-28 11:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №256 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №256 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №256 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская" в пролётах опор №№241-271. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии опоры №256 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская" в данном перечне - внести. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС "Семёновская" в пролётах опор №№241-271 дефекты устранить.
3251 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-28 01:55 | 2019-01-28 02:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3252 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 11 | 2019-01-27 04:30 | 2019-01-27 05:01 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ-110 кВ «Погорелово - Промзона 1 ц.» с отпайками произошло в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 15 м/с. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№41-42 ВЛ-110 кВ «Погорелово - Промзона 1 ц.» по причине воздействия ветровых нагрузок. | Повреждений нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." в пролётах опор №№35-55. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3253 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-01-29 09:46 | 2019-01-29 10:58 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №373 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №373 ВЛ 10 кВ №5 ПС ОПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №373 ВЛ 10 кВ №5 ПС ОПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №373 ВЛ 10 кВ №5 ПС ОПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3254 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-28 14:12 | 2019-01-28 16:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Чеботовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ провода (потеря механической прочности) в пролётах опор №№150-152 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролётах опор №№150-152, в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролётах опор №№150-152. | Обрыв провода фазы "В" в пролётах опор №№150-152 (на опоре №151 в сторону опор №150 и №152) ВЛ-10 кВ №4 ПС "Чеботовская". Марка провода - АС-35. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Чеботовская" в пролётах опор №№138-164. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС "Чеботовская" в пролётах опор №№138-164 дефекты устранить.
3255 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-28 20:25 | 2019-01-28 22:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №8 отпайки Л-137 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №8 отпайки Л-137 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №8 отпайки Л-137 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" в пролётах опор №№1-15 отпайки Л-137. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии опоры №8 отпайки Л-137 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" в данном перечне - внести. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" в пролётах опор №№1-15 отпайки Л-137 дефекты устранить.
3256 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 14 | 2019-01-29 02:35 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц." | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц." с 1963 года, произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №177 и отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц." действием устройств РЗА. | Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №177 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц." произошло по причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №177 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц.". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц." в пролётах опор №№165-185. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона II ц." наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3257 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-01-30 09:36 | 2019-01-30 11:07 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №3 КТП №61 ВЛ 0,4 кВ № | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3258 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-01-30 16:10 | 2019-01-30 17:14 | ВЛ | ПС 35кВ Тацинская СХТ ВЛ 10кВ №1 КТП №156 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3259 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-01-30 20:12 | 2019-01-30 21:28 | ВЛ | ПС 35 кВ Б-6 ЗРП-6 кВ БКУ ВЛ-6 кВ Жилпосёлок КТП №522 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №522 ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ЗРП-6 кВ "БКУ" ПС 35/6 кВ "Б-6", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №522 ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ЗРП-6 кВ "БКУ" ПС 35/6 кВ "Б-6". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №522 ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ЗРП-6 кВ "БКУ" ПС 35/6 кВ "Б-6" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3260 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-02-01 02:11 | 2019-02-01 03:10 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №356 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №356 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №356 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №356 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3261 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-02-01 06:10 | 2019-02-01 07:10 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №6 КТП №137 ВЛ 0,4 кВ №1 - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№9-10. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
3262 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-02-02 18:06 | 2019-02-02 19:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ № 2 КТП № 190 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. | Выполнить ревизию КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №190 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская.
3263 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-02-02 18:30 | 2019-02-02 20:22 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Восход КТП №673 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. | Выполнить ревизию КТП №673 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №673 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1.
3264 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-02-03 09:23 | 2019-02-03 10:50 | ВЛ | ПС 110кВ Волченская ПТФ ВЛ-10кВ №6 КТП №248 ВЛ-0,4кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС Волченская ПТФ.
3265 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-02-03 11:10 | 2019-02-03 13:05 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №191 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. | Выполнить ревизию КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская.
3266 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-02-03 15:12 | 2019-02-03 16:57 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 747 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. | Выполнить ревизию КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская.
3267 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-02-03 16:28 | 2019-02-03 17:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №2 КТП №97 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская.
3268 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-02-03 16:37 | 2019-02-03 18:01 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №3 КТП №83 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№40-41. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№40-41 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №83 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская.
3269 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-02-03 16:43 | 2019-02-03 18:08 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №5 КТП №59 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3270 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 15 | 2019-01-31 16:45 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Б-3" | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии гололедно-изморозевых отложений во время плавки гололёда на проводах с использованием транзита 110 кВ «Б-3 - Г-14 - Г-20 – С-5» токами короткого замыкания от Т-1 ПС 110/35/10 кВ «Б-3» произошло короткое замыкание в смежной электрической сети на ВЛ-110 кВ «Г-20 - Г-14» в зоне эксплуатационной ответственности ПО ЗЭС. | При сбросе гололёда с ВЛ-110 кВ «Г-20 - Г-14» в зоне эксплуатационной ответственности ПО ЗЭС произшёл подброс и подхлёст провода на ВЛ-220 кВ «Шахты – Донецкая», что привело к отключению на ПС 110/35/10 кВ «Б-3» действием МТЗ плавки гололёда ЭВ-110 кВ Т-1 зоны эксплуатационной ответственности ПО СВЭС. | Повреждений нет.
3271 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-02-01 13:34 | 2019-02-01 15:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Равномерные игольчатые гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок и сброс гололеда. | Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошёл обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№9-10 отпайки Л-137 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№9-10 отпайки Л-137 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Марка провода - АС-35. | Организовать проведение верхового осмотра в пролётах опор №№1-18 отпайки Л-137 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в пролёте опор №№1-18 отпайки Л-137 дефекты устранить.
3272 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-02-03 16:13 | 2019-02-03 17:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ шлейфа 10 кВ (потеря механической прочности) фазы "В" на опоре №457 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) шлейфа 10 кВ на опоре №457 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ", в результате чего произошёл обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на опоре №457 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". | Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на анкерной угловой опоре №457 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Марка провода - АС-35. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" в пролётах опор №№450-464. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" в пролёте опор №№450-464 дефекты устранить.
3273 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 11:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" с 1981 года произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №123 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №123 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №123 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" в пролётах опор №№113-133. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" в пролётах опор №№113-133 дефекты устранить.
3274 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-02-04 18:31 | 2019-02-04 19:37 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №3 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №175 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семёновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №175 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семёновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №175 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семёновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3275 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-02-05 04:45 | 2019-02-05 05:44 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №6 КТП №115 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
3276 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-02-05 10:59 | 2019-02-05 12:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ №2 КТП №862 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская. | Выполнить ревизию КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская.
3277 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-02-05 11:18 | 2019-02-05 13:16 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №258 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Выполнить ревизию КТП №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская.
3278 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-02-05 12:14 | 2019-02-05 14:14 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №426 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Выполнить ревизию КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская.
3279 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 22 | 2019-02-05 10:50 | 2019-02-05 11:07 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Равномерные игольчатые гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок и сброс гололеда. | По причине механического воздействия атмосферных явлений (гололедно-изморозевые отложения), при сбросе гололеда, произошел обрыв провода фазы «А» на опоре №124 в сторону опор №123 и №125 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | Обрыв провода фазы «А» на промежуточной опоре №124 в сторону опор №123 и №125 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Марка провода - АЖ-120. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в пролетах опор №№114-135. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в пролетах опор №№114-135 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3280 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2019-02-05 12:04 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Равномерные игольчатые гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок и сброс гололеда. | По причине механического воздействия атмосферных явлений (гололедно-изморозевые отложения), при сбросе гололеда, произошло повреждение верхней металлической траверсы на опоре №134 ВЛ-110 кВ «Волченская ПТФ - Замчалово». | Деформация верхней металлической траверсы на опоре №134 (анкерная, металлическая) ВЛ-110 кВ «Волченская ПТФ - Замчалово». | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ «Волченская ПТФ - Замчалово» в пролетах опор №№122-146. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ «Волченская ПТФ - Замчалово» в пролетах опор №№122-146 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3281 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 24 | 2019-02-06 10:50 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-1 - Б-4" | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Равномерные игольчатые гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок и сброс гололеда. | По причине механического воздействия атмосферных явлений (гололедно-изморозевые отложения), при сбросе гололеда, произошел схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №№19-21 ВЛ-110 кВ «Б-1 - Б-4». | Повреждений нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Б-1 - Б-4" в пролетах опор №№1-30. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Б-1 - Б-4" в пролетах опор №№1-30 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3282 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-02-05 09:29 | 2019-02-05 11:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Равномерные игольчатые гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок и сброс гололеда. | Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло повреждение (излом) стойки опоры №144 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | Механическое разрушение (излом у основания) стойки опоры №144 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в пролётах опор №№129-159. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в пролётах опор №№129-159 дефекты устранить.
3283 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-02-05 14:02 | 2019-02-05 15:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" - | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие гололедно-изморозевых отложений. Равномерные игольчатые гололедно-изморозевые отложения на проводах ВЛ с толщиной стенки гололеда 10-15 мм. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок и сброс гололеда. | Механическое воздействие атмосферных явлений (гололёдно-изморозевые отложения), в результате чего произошло повреждение (излом) стойки опоры №3 отпайки Л-324 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". | Механическое разрушение (излом у основания) стойки опоры №3 отпайки Л-324 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. | Организовать проведение верхового осмотра в пролётах опор №№1-20 отпайки Л-324 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" в пролёте опор №№1-20 отпайки Л-324 дефекты устранить.
3284 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-02-09 11:02 | 2019-02-09 12:11 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №181 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №181 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3285 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-02-09 16:03 | 2019-02-09 17:05 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №153 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3286 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-02-10 15:21 | 2019-02-10 16:56 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №202 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №202 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11 произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №12. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №202 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №202 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №202 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №202 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3287 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-02-16 09:26 | 2019-02-16 11:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ № 4 КТП № 915 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№26-27. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №915 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская.
3288 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-02-16 15:41 | 2019-02-16 16:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Баклановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №78 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №78 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3289 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-02-17 11:08 | 2019-02-17 12:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ № 4 КТП № 917 ВЛ 0,4 кВ № 3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3290 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-02-17 11:55 | 2019-02-17 13:46 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №3 КТП №208 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Литвиновская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №3 ПС Литвиновская.
3291 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-02-17 15:53 | 2019-02-17 17:23 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №207 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №207 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №17. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №207 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №207 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №207 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №207 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3292 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-02-17 23:02 | 2019-02-17 23:52 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №254 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3а ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС ОПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №3а ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС ОПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №3а ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС ОПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3293 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-02-18 13:32 | 2019-02-18 14:27 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 3 КТП № 18 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10а ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10а ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10а ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3294 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-02-21 19:35 | 2019-02-21 20:46 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 КТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №382 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3295 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-02-21 21:03 | 2019-02-21 22:17 | ВЛ | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №1 КТП №135 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №135 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ" домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3296 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-02-22 15:41 | 2019-02-22 17:14 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №6 КТП №375 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №2/5/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №2/5/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №2/5/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3297 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-02-22 21:47 | 2019-02-22 22:45 | ВЛ | ПС 35 кВ В. Донская ВЛ 10 кВ №3 КТП №4 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ В. Донская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ В. Донская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ В. Донская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3298 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-02-24 15:31 | 2019-02-24 16:27 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №2 КТП №57 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3299 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-02-25 15:05 | 2019-02-25 16:02 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №53 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3300 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-02-25 20:29 | 2019-02-25 21:48 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №3 КТП №202 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3301 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2019-02-26 03:31 | - | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Б-12" | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Заводской дефект изготовления оборудования Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ «Б-12» - контроллера связи СМ216Е. | Сбой программного обеспечения оборудования Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ «Б-12» - контроллера связи СМ216Е. | Повреждений нет. | Произвести полную проверку оборудования телемеханики, цепей телесигнализации и телеизмерений на ПС 110 кВ «Б-12». Направить письмо на завод-изготовитель по факту повреждения оборудования телемеханики.
3302 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 25 | 2019-02-27 19:06 | - | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Б-5" | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | Заводской дефект изготовления изоляционного остова ввода 110 кВ Т-2 фазы "В" на ПС 110/35/6 "Б-5". | На ПС 110/35/6 кВ "Б-5" произошло нарушение структуры материала ввода 110 кВ Т-2 фазы "В". Воздействия периодических частичных разрядов в процессе эксплуатации привели к ухудшению свойств крепированной бумаги и эпоксидного компаунда, в результате чего произошел электрический пробой изоляции изоляционного остова и, как следствие, его механическое разрушение. | На ПС 110/35/6 кВ "Б-5" в ходе проверки выявлены следующие повреждения ввода 110 кВ Т-2 фазы "В": 1. Ввод фазы "В" тип ГКДТII-60-110/630 О1, 2006 года выпуска, зав. № Ч-97385, производства завода «Изолятор» чертеж ИВЕЮ.686351.028-03 (с удлиненной нижней частью). 2. На верхней части изоляционного остова повреждена RIP-изоляция (расколы, трещины, отслоения), на центральной трубе имеются следы термического воздействия (50-55 см от фланца). 3. На нижней части изоляционного остова имеются следы термического воздействия, отсутствуют фрагменты RIP-изоляции до 90 % длины остова ниже опорного фланца. На центральной трубе имеются следы термического воздействия электрической дуги (61-64 см от фланца). 4. На одном из болтов крепления фланца к соединительной втулке имеются следы термического воздействия электрической дуги. 5. Узел измерительного вывода следов протекания токов КЗ не имеет, на внутренней части изолятора и внутренней поверхности измерительного вывода имеются следы продуктов горения. Наружный контакт изолятора измерительного вывода повреждений и загрязнений не имеет. Внутренняя поверхность колпака измерительного вывода повреждений и загрязнений не имеет. 6. На фарфоровой покрышке имеются трещины вблизи соединительной втулки, других повреждений покрышка не имеет. Выдавлены резиновые уплотнения между фарфоровой покрышкой, верхним и нижним фланцем. 7. За время эксплуатации, согласно результатов испытаний, электрические характеристики поврежденного ввода фазы "В" были стабильны, без превышения допустимых значений. | Провести внеплановые испытания трансформаторных вводов 110 кВ с RIP-изоляцией производства завода "Изолятор" ООО "Масса" 2005-2017 годов выпуска на ПС 110 кВ ПО СВЭС. Периодичность испытаний вводов 110 кВ с RIP-изоляцией производства завода "Изолятор" ООО "Масса" выпуска 2005-2017 годов установить ежегодно. Провести претензионную работу с заводом-изготовителем ввода типа ГКДТ II-60-110/630 О1, установленного на ПС 110/35/6 кВ "Б-5". Получить от завода рекомендации по эксплуатации вводов с RIP-изоляцией. На основании рекомендаций разработать мероприятия по недопущению аналогичных повреждений. Провести внеплановые профилактические испытания трансформаторных вводов типа ГКДТII-60-110/630 О1 с RIP-изоляцией производства завода "Изолятор" ООО "Масса" 2005-2017 годов выпуска.
3303 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-03-01 09:32 | 2019-03-01 10:29 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №55 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержанию находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3304 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-03-03 15:40 | 2019-03-03 17:31 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №231 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №22. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3305 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-03-02 16:28 | 2019-03-02 18:09 | ВЛ | ПС 35 кВ Вольно-Донская ВЛ 10 кВ №3 КТП №3 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Повреждений нет. | Обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №3 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Вольно-Донская.
3306 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-03-04 14:00 | 2019-03-04 15:40 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3307 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-03-04 15:07 | 2019-03-04 16:32 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №30 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3308 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-03-04 15:16 | 2019-03-04 16:47 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №4 КТП №371 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №1/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №371 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №1/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №371 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №1/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №371 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3309 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-03-04 21:45 | 2019-03-04 23:10 | ВЛ | ПС 35 кВ Обливская-2 ВЛ 10 кВ №2 КТП №108 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ВЛ 10 кВ №2 ПС Обливская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ВЛ 10 кВ №2 ПС Обливская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ВЛ 10 кВ №2 ПС Обливская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3310 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-03-01 12:02 | 2019-03-01 13:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" с 1983 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №73. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №73 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение юбки изолятора фазы "В" на опоре №73 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" в пролётах опор №№63-83. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-2" в пролётах опор №№63-83 дефекты устранить.
3311 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-03-05 13:36 | 2019-03-05 14:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №3 КТП №178 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3312 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-03-09 13:30 | 2019-03-09 15:26 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №8 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования технически исправном состоянии.
3313 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-03-09 15:31 | 2019-03-09 16:59 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №178 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №178 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №178 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №178 ВЛ-10 кВ №5 ПС Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3314 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-03-11 08:31 | 2019-03-11 09:56 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №253 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3315 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-03-12 09:35 | 2019-03-12 11:10 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №60 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №140 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №60 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №140 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №60 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №140 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3316 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-03-12 09:20 | 2019-03-12 11:06 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №283 ВЛ-0,4 кВ №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская.
3317 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-03-12 10:50 | 2019-03-12 12:49 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №208 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №30. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3318 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-03-11 21:28 | 2019-03-11 23:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентском КТП №132П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №132П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3319 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-03-15 13:10 | 2019-03-15 14:55 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №6 КТП №248 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №248 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
3320 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-03-15 14:39 | 2019-03-15 16:02 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №215 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №215 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №215 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №215 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №215 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №215 ВЛ-10 №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская".
3321 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-03-16 15:36 | 2019-03-16 17:14 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №53 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская в результате длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская
3322 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-03-17 09:52 | 2019-03-17 11:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Баклановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №78 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №18. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская. | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская. По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3323 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-03-23 10:28 | 2019-03-23 11:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №4 КТП №67 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Широко-Атамановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. Наметить мероприятия по перетяжке провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Широко-Атамановская.
3324 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-03-23 12:32 | 2019-03-23 13:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №3 КТП №111 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3325 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-03-23 13:43 | 2019-03-23 15:19 | ВЛ | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №4 КТП №131 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3326 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-03-24 13:07 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №122П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №122П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3327 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-03-27 02:16 | 2019-03-27 02:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Милютинская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3328 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2019-03-27 15:00 | 2019-03-27 16:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3329 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-03-29 17:45 | 2019-03-29 19:34 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №235 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ ОПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№33-34. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№33-34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ ОПТФ. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ ОПТФ. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ ОПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ ОПТФ.
3330 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-03-30 13:20 | 2019-03-30 14:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №308 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3331 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-03-30 15:45 | 2019-03-30 16:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №3 КТП №70 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3332 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 30 | 2019-03-30 15:22 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентской ячейке ЯКНО-6 кВ "Ввод" по ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6" , находящейся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентской ячейке ЯКНО-6 кВ "Ввод" по ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6" , находящейся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3333 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-03-31 16:14 | 2019-03-31 17:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №284П, по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор" находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №248П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Элеватор", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3334 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-04-02 14:38 | 2019-04-02 15:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Скосырская ВЛ 10 кВ №2 КТП №332 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №332 ВЛ-10 №2 ПС 35/10 кВ "Скосырская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №332 ВЛ-10 №2 ПС 35/10 кВ "Скосырская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №332 ВЛ-10 №2 ПС 35/10 кВ "Скосырская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3335 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-04-02 20:37 | 2019-04-02 21:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №367 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №45 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №45 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №45 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3336 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-04-02 16:02 | 2019-04-02 17:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" с 1974 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Излом металлической траверсы на опоре №60 (железобетонная, промежуточная) ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" произошел по причине коррозии металла траверсы в процессе длительной эксплуатации. | Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры №60 ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" в пролетах опор №№50-70. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ "Кирова-1" ПС "Б-4" в пролётах опор №№ 50-70 дефекты устранить.
3337 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 33 | 2019-04-05 05:31 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона I ц." с 1963 года произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №2 и отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона I ц." действием устройств РЗА. | Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №2 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона I ц." произошло по причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №2 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона I ц.". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона I ц." в пролётах опор №№1-20. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона I ц." наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3338 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 34 | 2019-04-07 09:30 | - | ПС | ПС 110/6 кВ "Б-1" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение электронных элементов оборудования блока модуляции М1 аппаратуры ВЧ связи СПИ-122 на ПС 110 кВ «Б-3» в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | Выход из строя электронных элементов блока модуляции М1 аппаратуры ВЧ связи СПИ-122 на ПС 110 кВ «Б-3» по причине старения в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя электронных элементов электролитических конденсаторов в количестве 2 шт. оборудования блока модуляции М1 аппаратуры ВЧ связи СПИ-122 на ПС 110 кВ «Б-3». Тип блока модуляции - М1, год выпуска - 1989. | Обнаруженные при проверке аппаратуры ВЧ связи на ПС 110 кВ «Б-1» и ПС 110 кВ «Б-3» недостатки и неисправности устранить. Произвести внеочередную проверку аппаратуры ВЧ связи на ПС 110 кВ «Б-1» и ПС 110 кВ «Б-3».
3339 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-04-11 08:43 | 2019-04-11 10:28 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №358 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №1/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3340 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-04-12 13:54 | 2019-04-12 15:27 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №5 КТП №106 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждения Нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3341 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-04-13 10:04 | 2019-04-13 11:43 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №4 КТП №113 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3342 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-04-13 15:15 | 2019-04-13 16:34 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 КТП №122 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3343 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-04-13 15:42 | 2019-04-13 17:05 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №3 КТП №68 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор произошло повреждение изолятора "В" на опоре №19. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №68 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов
3344 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-04-14 15:16 | 2019-04-14 16:25 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №156 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3345 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-04-14 16:43 | 2019-04-14 17:54 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП 12 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3346 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-04-15 08:07 | 2019-04-15 09:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №32 отпайки Л-113 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №32 отпайки Л-113 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №32 отпайки Л-113 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11" в пролётах опор №№17-47 отпайки Л-113. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии опоры №32 отпайки Л-113 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11" в данном перечне - внести. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС "Б -11" в пролётах опор №№17-47 отпайки Л-113 дефекты устранить.
3347 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-04-15 19:35 | 2019-04-15 19:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Милютинская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Милютинская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Милютинская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением и администрациями школ по вопросам электробезопасности.
3348 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-04-16 10:05 | 2019-04-16 11:27 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №367 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение вводного АВ 0,4 кВ в щите учета от опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Межфазное короткое замыкание вследствие повреждения вводного АВ 0,4 кВ в щите учета бытового абонента опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости приведения щита учета от опоры №40 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №367 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская в соответсвии требованиям ПУЭ и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3349 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-04-16 14:59 | 2019-04-16 16:13 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №3 КТП №56 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №56 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание в следствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №56 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №56 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3350 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-04-17 10:39 | 2019-04-17 11:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №27 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3351 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-04-17 12:49 | 2019-04-17 13:37 | ВЛ | ПС 35 кВ Тарасовская СХТ ВЛ-10 кВ №1 КТП №352 ВЛ-0,4 кВ1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Тарасовская СХТ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№15-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Тарасовская СХТ. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Тарасовская СХТ. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Тарасовская СХТ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Тарасовская СХТ.
3352 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-04-17 09:28 | 2019-04-17 11:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло повреждения изолятора фазы "С" на опоре №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №168 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" в пролётах опор №№155-180. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" в пролётах опор №№155-180 дефекты устранить.
3353 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-04-17 13:55 | 2019-04-17 14:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №5 КТП №286 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3354 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-04-17 15:19 | 2019-04-17 16:35 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 КТП №117 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3355 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-04-19 21:45 | 2019-04-19 23:27 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №65 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №65 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №65 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №65 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3356 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-04-20 16:07 | 2019-04-20 17:57 | ВЛ | ПС 110 кВ Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №187 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №187 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3357 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-04-20 21:58 | 2019-04-20 23:30 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №6 КТП №119 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11.
3358 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-04-21 13:21 | 2019-04-21 15:01 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №694 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №694 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1.
3359 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 38 | 2019-04-19 12:03 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская - Б-12" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-110 кВ «Б-3 - Ш. Быстрянская - Б-12» произошло по причине повреждения на абонентской ПС "Ш. Быстрянская", находящейся на балансе потребителя - электродуговое перекрытие с повреждением по фазам "А", "В", "С" ТН-110 кВ ВЛ Б-12. | Электродуговое перекрытие с повреждением по фазам "А", "В", "С" ТН-110 кВ ВЛ Б-12 на абонентской ПС "Ш. Быстрянская", находящейся на балансе потребителя. | Повреждений оборудования ПО СВЭС нет. | Инициировать обращение к руководству потребительской ПС "Ш. Быстрянская" по приведению оборудования в соответствие с требованиями ПУЭ.
3360 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 39 | 2019-04-20 05:05 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №97 и отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" действием устройств РЗА. | Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №97 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" произошло по причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в пролётах опор №№90 - 110. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №97 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3361 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-04-22 21:37 | 2019-04-22 23:29 | ВЛ | ПС 35 кВ Баклановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №87 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии
3362 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-04-21 10:35 | 2019-04-21 10:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/15-1/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1/15-1/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тацинская СХТ". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением и администрациями школ по вопросам электробезопасности.
3363 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-04-23 21:44 | 2019-04-23 23:28 | ВЛ | ПС 35 кВ Вольно-Донская ВЛ 10 кВ №1 КТП №11 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудовании в технически исправном состоянии.
3364 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-04-24 14:25 | 2019-04-24 16:05 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №253 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№33-34. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№33-34 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №253 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №253 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №253 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №253 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская.
3365 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-04-24 20:51 | 2019-04-24 22:30 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №118 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудовании в технически исправном состоянии.
3366 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-04-24 09:55 | 2019-04-24 11:25 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №120 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3367 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-04-27 09:40 | 2019-04-27 11:33 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №24 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ-10 кВ №1 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ-10 кВ №1 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №44 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №24 ВЛ-10 кВ №1 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3368 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-04-28 13:33 | 2019-04-28 14:54 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 КТП №36 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №36 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №36 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №36 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3369 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-04-26 06:28 | 2019-04-26 07:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская"- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры №34 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская" произошло в результате наезда установленным транспортным средством (трактор), принадлежащим физическому лицу. | В результате механического воздействия (наезда установленным транспортным средством) произошел излом стойки промежуточной железобетонной опоры №34 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская". | Механическое разрушение (излом у основания) стойки опоры №34 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская" (опора подбита). Тип опоры - промежуточная, железобетонная. | Направить письмо в межмуниципальный отдел МВД России "Морозовский" о повреждении опоры №34 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Широко-Атамановская".
3370 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-05-02 07:18 | 2019-05-02 09:09 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 КТП №31 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31 ВЛ 10 кВ №5ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3371 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-05-02 09:17 | 2019-05-02 11:15 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №2 КТП №60 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №60 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №60 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №60 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3372 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-05-02 09:43 | 2019-05-02 11:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №254 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№37-38. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№37-38 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская.
3373 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-05-02 15:05 | 2019-05-02 16:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 КТП №258 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3374 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-05-04 08:50 | 2019-05-04 10:49 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №452 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" установленным транспортным средством (легковым автомобилем). | В результате наезда на опору №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" установленным транспортным средством произошел подбой стойки опоры и межфазный схлёст проводов. | Механическое разрушение (излом у основания) стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" (опора подбита). Тип опоры – анкерная, железобетонная. | Направить в ОМВД по Тацинскому району отношение по факту повреждения опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №452 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8".
3375 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 42 | 2019-05-02 00:12 | - | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Чеботовская - Грачики" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие грозовых перенапряжений. | В результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие между фазами "А" и "С" на опоре №97 ВЛ-35 кВ "Чеботовская - Грачики" с последующим разрушением 1-го из 3-х изоляторов в гирлянде фазы "С" и отключение ВЛ действием устройств РЗА. | Механическое разрушение 1-го из 3-х изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №97 ВЛ-35 кВ "Чеботовская - Грачики". Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ "Чеботовская - Грачики" на участке опор №№90 - 120. По результатам верхового осмотра ВЛ-35 кВ "Чеботовская - Грачики" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3376 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 43 | 2019-05-03 04:35 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №181 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №181 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №181 с последующим разрушением 1-го из 7-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА. | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов фазы "В" на опоре №181 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." со следами перекрытия электрической дугой. Тип изоляторов - ПФ-4,5. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №181 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." Произвести верховой осмотр на участке опор №№170 - 190 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 1 ц." наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3377 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 44 | 2019-05-07 04:13 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №87 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №87 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №87 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА. | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №87 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №87 ВЛ-110 кВ «Погорелово - Чеботовская». Произвести верховой осмотр на участке опор №№70-90 ВЛ-110 кВ «Погорелово - Чеботовская». По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3378 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-05-10 11:20 | 2019-05-10 12:41 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №2 КТП №62 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3379 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2019-05-11 11:21 | 2019-05-11 12:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №53 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3380 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-05-12 11:44 | 2019-05-12 13:21 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №182 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №182 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №182 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №182 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3381 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-05-12 11:52 | 2019-05-12 13:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ № 4 КТП № 917 ВЛ 0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №917 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская.
3382 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 45 | 2019-05-08 19:48 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" с 1975 года, произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №241 и отключение ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" действием устройств РЗА (ТЗНП). | Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №241 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" произошло по причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №241 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" в пролётах опор №№230-250. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3383 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-05-14 18:21 | 2019-05-14 19:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №4 КТП №19 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3384 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-05-14 20:20 | 2019-05-14 21:45 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №1 КТП №386 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №386 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №386 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №386 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №386 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №386 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4.
3385 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-05-15 18:08 | 2019-05-15 19:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №316 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №316 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3386 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-05-18 10:00 | 2019-05-18 11:55 | ТП | ПС 35 кВ Вольно-Донская ВЛ 10 кВ №2 КТП №227 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Вольно-Донская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Вольно-Донская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Выполнить ревизию КТП №227 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Вольно-Донская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №227 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Вольно-Донская.
3387 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2019-05-18 19:04 | 2019-05-18 20:37 | ВЛ | ПС 35 кВ Артёмовская ВЛ-10 кВ №1 КТП №303 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303 ВЛ-10 кВ №1 ПС Артёмовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303 ВЛ-10 кВ №1 ПС Артёмовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №303 ВЛ-10 кВ №1 ПС Артёмовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3388 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 46 | 2019-05-23 06:25 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести верховой осмотр на участке опор №№110-140 ВЛ-110 кВ «Погорелово - Чеботовская». Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №119 ВЛ-110 кВ «Погорелово - Чеботовская». По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3389 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-05-23 10:40 | 2019-05-23 12:35 | ТП | ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №1 КТП №169 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года силового трансформатора КТП №169 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Литвиновская". | Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №169 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Литвиновская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА КТП №169 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Литвиновская". Тип трансформатора - ТМ-160, мощность - 160 кВА. | Организовать проведение внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Литвиновская". Обнаруженные при осмотре дефекты устранить. Произвести измерения характеристик силовых трансформаторов КТП-10/0,4 кВ со сроком эксплуатации 25 и более лет по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Литвиновская". По результатам измерений характеристик силовых трансформаторов КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Литвиновская" наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
3390 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-05-24 17:36 | 2019-05-24 19:17 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №214 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская.
3391 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-05-25 09:15 | 2019-05-25 11:06 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №5 КТП №6 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3392 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-05-25 17:14 | 2019-05-25 18:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №6 КТП №41 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11.
3393 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-05-25 19:20 | 2019-05-25 20:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-4 ВЛ 10 кВ Кирова-1 КТП №143 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ-10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ-10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ-10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ-10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ-10 кВ Кирова-1 ПС 110 кВ Б-4.
3394 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-05-25 20:51 | 2019-05-25 22:38 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №7 КТП №100 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №52 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Успенская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №52 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Успенская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №52 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №100 ВЛ 10 кВ №7 ПС Успенская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3395 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-05-25 20:53 | 2019-05-25 22:28 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 КТП №236 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ 10 кВ №9 ПС Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ 10 кВ №9 ПС Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ 10 кВ №9 ПС Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3396 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-05-25 21:35 | 2019-05-25 22:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП №375 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС Нижне-Поповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№60-61. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№60-61 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС Нижне-Поповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС Нижне-Поповская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС Нижне-Поповская.
3397 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-05-23 17:39 | 2019-05-23 17:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Успенская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№147-148 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Успенская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (стальной проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№147-148 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Успенская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением и администрациями школ по вопросам электробезопасности.
3398 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-05-30 13:36 | 2019-05-30 15:35 | ТП | ПС "Колушкинская" ВЛ-10 кВ №3 КТП №520 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1963 года силового трансформатора КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская". | Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №520 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская". Тип трансформатора - ТМ-250, мощность - 250 кВА. | Организовать проведение внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Колушкинская". Обнаруженные дефекты устранить.
3399 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-05-30 16:27 | 2019-05-30 18:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | Ухудшение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции кабеля в результате длительной эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием устройств РЗА. | Механическое разрушение концевой кабельной муфты 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" со следами перекрытия электрической дугой. Марка кабеля - ААШВ-10 3х95. Марка кабельной муфты - ЗКНТП-10-70/120(Б). | Организовать проведение осмотра и профилактических испытаний ВЛ-10 кВ, имеющих кабельные вставки и кабельные муфты в Обливском районе. Обнаруженные дефекты устранить.
3400 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-06-01 10:57 | 2019-06-01 12:38 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №149 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №149 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №149 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №149 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3401 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 51 | 2019-06-03 19:14 | 2019-06-03 19:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№172-173. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№172-173 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская" Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Знаменская"
3402 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-06-03 21:50 | 2019-06-03 23:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2" в пролётах опор №№13-33. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии опоры №23 по ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2" в данном перечне - внести. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС "Советская-2" в пролётах опор №№13-33 дефекты устранить.
3403 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-06-07 12:55 | 2019-06-07 14:35 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №144 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №49 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №49 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №49 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №144 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3404 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-06-08 12:40 | 2019-06-08 14:27 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №62 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №2 ПС Семёновская, находящегося на балансе потребителя, в результате по-вреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №2 ПС Семёновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимо-сти замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №2 ПС Семёновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправ-ном состоянии.
3405 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-06-08 22:12 | 2019-06-08 23:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №2 КТП №48 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №48 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №48 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №48 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3406 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-06-08 22:34 | 2019-06-08 23:57 | ВЛ | ПС 110 кВ Чеботовская ВЛ-10 кВ №1 КТП №134 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Чеботовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3407 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-06-09 08:46 | 2019-06-09 09:29 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ № 5 КТП № 254 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская.
3408 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-06-09 10:33 | 2019-06-09 12:07 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ № 2 КТП № 862 ВЛ 0,4 кВ № 2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №862 ВЛ-10 кВ №2 ПС Грушевская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3409 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 53 | 2019-06-07 04:07 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №281 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №281 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №281 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (МТЗ). | Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №281 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №281 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково". Произвести верховой осмотр с выборочной чисткой изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А", "В", "С" на опорах №№270-290 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково". По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3410 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-06-13 22:41 | 2019-06-13 23:41 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №299 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №299 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №42. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №299 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №299 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №299 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №299 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская.
3411 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-06-15 18:10 | 2019-06-15 19:00 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №7 КТП №85 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №85 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3412 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-06-16 22:55 | 2019-06-17 00:18 | ВЛ | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 Л СП 3 КТП №515 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение (выход из строя) АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Электродуговое перекрытие в АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Внутреннее повреждение (выход из строя) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. | Обнаруженные дефекты устранить. Произвести внеплановый инженерный осмотр КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ.
3413 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-06-17 00:59 | 2019-06-17 02:31 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №703 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение (выход из строя) АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №703 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС Б-1 произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Электродуговое перекрытие в АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №703 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС Б-1 в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Внутреннее повреждение (выход из строя) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №703 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС Б-1. | Обнаруженные дефекты устранить. Произвести внеплановый инженерный осмотр КТП-6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ "Донец" ПС Б-1.
3414 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-06-17 08:31 | 2019-06-17 09:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №255 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3415 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-06-17 08:56 | 2019-06-17 10:29 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ №1 КТП № 851 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №851 ВЛ-10 кВ №1 ПС Грушевская.
3416 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-06-17 09:37 | 2019-06-17 11:32 | ВЛ | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 КТП № 517 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №517 Л-СП-3 ВЛ-10 кВ №2 ПС Богатовская ПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3417 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-06-16 23:02 | 2019-06-16 23:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ" произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Межфазное короткое замыкание на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Каменская СХТ" вследствие электродугового перекрытия в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Повреждений нет. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №№ 1, 2, 3 ПС "Каменская СХТ", подвергшихся воздействию грозовых перенапряжений 16.06.2019 года. Обнаруженные дефекты устранить.
3418 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-06-16 23:18 | 2019-06-16 23:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Межфазное короткое замыкание на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Каменская СХТ" вследствие электродугового перекрытия в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Повреждений нет. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №№ 4, 5 ПС "Каменская СХТ", подвергшихся воздействию грозовых перенапряжений 16.06.2019 года. Обнаруженные дефекты устранить
3419 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-06-16 23:29 | 2019-06-16 23:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" произошло в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Межфазное короткое замыкание на шлейфах 10 кВ фаз "А" и "В" от ВР-10 кВ к КТП №53 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Быстрянская" вследствие электродугового перекрытия в результате воздействия грозовых перенапряжений. | Повреждений нет. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №№ 1, 2, 3 ПС "Быстрянская", подвергшихся воздействию грозовых перенапряжений 16.06.2019 года. Обнаруженные дефекты устранить.
3420 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 57 | 2019-06-17 06:49 | - | ПС | ПС 110/6 кВ "Б-1" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Старение электронных элементов оборудования блока преобразователя частоты П-16 аппаратуры ВЧ связи СПИ-122 на ПС 110 кВ «Б-3» в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | Выход из строя транзисторов в блоке преобразователя частоты П-16 аппаратуры ВЧ связи СПИ-122 на ПС 110 кВ «Б-3» по причине исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. | Выход из строя транзисторов в блоке преобразователя частоты П-16 в количестве 2 шт. оборудования блока преобразователя частоты П-16 аппаратуры ВЧ связи СПИ-122 на ПС 110 кВ «Б-3». Тип блока - преобразователь частоты П-16, год выпуска - 1989. | Обнаруженные при проверке аппаратуры ВЧ связи на ПС 110 кВ «Б-3» недостатки и неисправности устранить. Произвести внеочередную проверку аппаратуры ВЧ связи на ПС 110 кВ «Б-3».
3421 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-06-17 10:30 | 2019-06-17 12:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 17 м/с. | В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошли повреждения на участке опор №№168-170 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская", связанные с повреждением опор, многочисленными обрывами проводов, разрушением изоляторов. | 1. Излом стоек опор №№168, 169, 170 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Тип опор - промежуточные, железобетонные. Тип стоек опор - СВ-105-5. 2. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №№168-170 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" (всего 2 пролёта в 3 провода). Марка провода - АС-35. 3. Механическое разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" на опорах №№168-170 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" (всего 6 изоляторов). Тип изоляторов - ШС-10. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10 кВ №№ 3, 4, 5 ПС "Владимировская", подвергшихся воздействию экстремальных ветровых нагрузок 17.06.2019 года. Обнаруженные дефекты устранить.
3422 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-06-19 18:33 | 2019-06-19 19:40 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №113 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№15-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская.
3423 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-06-22 09:03 | 2019-06-22 10:56 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №17 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3424 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-06-24 21:46 | 2019-06-24 23:41 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 КТП №328 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3425 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-06-22 14:17 | 2019-06-22 15:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1992 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№13-14 отпайки Л-534. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№13-14 отпайки Л-534 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая".
3426 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-06-22 21:35 | 2019-06-22 23:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-375 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-375 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам электробезопасности.
3427 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 61 | 2019-06-23 09:07 | 2019-06-23 10:33 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1" - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на проходном изоляторе 6 кВ фазы "В" КТП №676 ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1" не установленными лицами, вследствие чего произошло однофазное замыкание на "землю". | Однофазное замыкание на "землю" вследстие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) на проходной изолятор 6 кВ фазы "В" КТП №676 ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам электробезопасности.
3428 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-06-26 10:45 | 2019-06-26 11:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3429 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-06-27 11:09 | 2019-06-27 12:50 | ВЛ | ПС 35кВ Колушкинская ВЛ-10кВ №3 КТП №504 ВЛ-0,4кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №504 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №504 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №504 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Колушкинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3430 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-06-27 22:14 | 2019-06-27 23:25 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 КТП №336 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №336 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3431 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-06-28 14:04 | 2019-06-28 15:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-10 кВ №2 КТП №572 ВЛ-0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №572 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №572 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №572 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №572 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №572 ВЛ-10 кВ №2 ПС Колушкинская.
3432 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-06-28 15:49 | 2019-06-28 17:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №140 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3433 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-06-29 10:16 | 2019-06-29 11:58 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №7 КТП №82 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №92 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №82 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №92 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №82 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №92 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №82 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3434 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2019-06-30 21:23 | 2019-06-30 22:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №118 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл провис и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№16-17. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11.
3435 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-07-01 09:20 | 2019-07-01 11:00 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3436 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-07-01 16:15 | 2019-07-01 17:58 | ВЛ | ПС 35кВ Колушкинская ВЛ-10кВ №3 КТП №515 ВЛ-0,4кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колушкинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№35-36. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колушкинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колушкинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колушкинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Колушкинская.
3437 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-06-29 11:15 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№131-132. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№131-132 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2".
3438 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 63 | 2019-06-29 11:20 | 2019-06-29 11:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№47-48. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№47-48 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Обливская-2".
3439 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-07-02 15:57 | 2019-07-02 17:37 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №3 КТП №7 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3440 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-07-03 11:30 | 2019-07-03 12:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №290 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3441 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-07-03 17:32 | 2019-07-03 18:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №411 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ВЛ-10 кВ №1 ПС Курнолиповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ВЛ-10 кВ №1 ПС Курнолиповская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ВЛ-10 кВ №1 ПС Курнолиповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ВЛ-10 кВ №1 ПС Курнолиповская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №411 ВЛ-10 кВ №1 ПС Курнолиповская.
3442 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-07-02 10:58 | 2019-07-02 10:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ", вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | Обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ".
3443 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-07-04 20:00 | 2019-07-04 21:38 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №339 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №23. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская.
3444 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-07-06 11:17 | 2019-07-06 12:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №150 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №150 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №150 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3445 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-07-05 14:53 | 2019-07-05 16:06 | ВЛ | ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №442 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №442 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №442 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №442 ВЛ-10 кВ №1 ПС Колушкинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3446 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-07-06 09:55 | 2019-07-06 11:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ №4 КТП №422 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №422 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №422 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №422 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3447 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-07-06 18:48 | 2019-07-06 20:39 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №3 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3448 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-07-07 15:10 | 2019-07-07 16:44 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №219 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3449 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 65 | 2019-07-05 19:28 | 2019-07-05 20:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Митякинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло повреждения изолятора фазы "С" на опоре №18 отпайки Л-231 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Митякинская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №18 отпайки Л-231 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Митякинская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №18 отпайки Л-231 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Митякинская". Тип изолятора - ШФ-10. | Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС "Митякинская" в пролётах опор №№1-28 отпайки Л-231 дефекты устранить. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Митякинская" в пролётах опор №№1-28 отпайки Л-231.
3450 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-07-09 19:42 | 2019-07-09 21:27 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №283 ВЛ-0,4 кВ №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3451 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-07-12 10:25 | 2019-07-12 11:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ № 2 КТП №446 ВЛ-0,4кВ №2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №446 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветро-вых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №446 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская, в результате произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-6. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №446 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская. | По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №446 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №446 ВЛ 10 кВ №2 ПС Глубокинская.
3452 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-07-12 18:08 | 2019-07-12 19:11 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №366 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №366 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №366 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №366 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3453 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-07-12 18:15 | 2019-07-12 19:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №229 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Калитвенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Калитвенская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Калитвенская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Калитвенская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Калитвенская.
3454 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-07-13 09:37 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калач-Куртлакская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калач-Куртлакская" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№24-25. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№24-25 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калач-Куртлакская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калач-Куртлакская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калач-Куртлакская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Калач-Куртлакская".
3455 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-07-16 10:22 | 2019-07-16 11:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" с 1987 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №41 и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№40-41 при воздействии ветровых нагрузок. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №41 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №41 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" в пролётах опор №№25-55. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС "Тарасовская" в пролётах опор №№25-55 дефекты устранить.
3456 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-07-16 19:20 | 2019-07-16 19:45 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №21 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №21 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №21 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №21 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №21 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №21 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3457 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-07-16 21:03 | 2019-07-16 21:40 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №286 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 3-4. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Нарушений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №286 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3458 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-07-17 09:36 | 2019-07-17 10:33 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 КТП №230 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3459 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-07-17 11:05 | 2019-07-17 11:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №3 КТП №33 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №33 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №33 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №33 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская 2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3460 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-07-21 11:09 | 2019-07-21 11:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 КТП №264 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №264 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3461 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-07-21 19:12 | 2019-07-21 19:58 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №124 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонентаот опоры №26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода на провод марки СИП от опоры №26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 кВ №4 ПС Головокалитвенская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3462 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 68 | 2019-07-22 15:13 | 2019-07-22 16:51 | ТП | ПС "Б-6" ЗРП-6 кВ "БКУ" ВЛ-6 кВ "Дробзавод-1" КТП №513 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Износ оборудования КТП №513 ВЛ-6 кВ ЗРП-6 кВ "БКУ" "Дробзавод-1" ПС "Б-6" в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | Короткое замыкание в шкафу РУ-0,4 кВ КТП №513 ВЛ-6 кВ ЗРП-6 кВ "БКУ" "Дробзавод-1" ПС "Б-6" по причине электродугового перекрытия на главном рубильнике 0,4 кВ вследствие загрязнения (паутина). | Оплавление и срабатывание плавких вставок ПК-6 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-6 кВ КТП №513 ВЛ-6 кВ ЗРП-6 кВ "БКУ" "Дробзавод-1" ПС "Б-6". Тип плавких вставок - ПК-10. | Организовать проведение внеочередного осмотра КТП-6/0,4 кВ на ВЛ-6 кВ ЗРП-6 кВ "БКУ" "Дробзавод-1" ПС "Б-6". Обнаруженные дефекты устранить.
3463 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2019-07-14 04:12 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляторов фазы "В" на опоре №33 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №33 | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" в пролётах опор №№23-43. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №33 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково".
3464 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 70 | 2019-07-16 21:12 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Суровикино 220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие грозовых перенапряжений. | По причине воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №265 ВЛ-110 кВ "Суровикино 220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1" и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Следы перекрытия электрической дугой на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №265 ВЛ-110 кВ "Суровикино 220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1". Тип изоляторов – ПС-70. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №256 ВЛ-110 кВ "Суровикино 220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1". По результатам верхового осмотраВЛ-110 кВ "Суровикино 220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Суровикино 220 - Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1" в пролётах опор №№250-270.
3465 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-07-25 10:15 | 2019-07-25 12:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№133-134. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№133-134 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская".
3466 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-07-25 11:00 | 2019-07-25 12:24 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №1 КТП №23 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №23 ВЛ-10 кВ №1 ПС Войковская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3467 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 72 | 2019-07-25 09:49 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие грозовых перенапряжений. | По причине воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянд из 8-ми изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №74 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Следы перекрытия электрической дугой на проводе и гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №74 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская". Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №74 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" в пролётах опор №№70-100. По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3468 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2019-07-27 10:35 | 2019-07-27 11:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№324-325 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролёте опор №№324-325 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№324-325. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №№324-325 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Марка провода - АС-35. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в пролётах опор №№314-335. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" в пролётах опор №№314-335 дефекты устранить.
3469 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-07-26 10:57 | 2019-07-26 11:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №156 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в техническом исправном состоянии.
3470 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-07-27 11:30 | 2019-07-27 12:53 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №3 КТП №29 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3471 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-07-27 22:15 | 2019-07-27 23:55 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-2 РП Горняцкий ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" КТП №279 ВЛ-0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №279 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №279 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №279 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №279 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №279 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2.
3472 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-07-28 15:06 | 2019-07-28 17:00 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №5 КТП №285 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №285 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №285 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №285 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3473 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-07-29 21:45 | 2019-07-29 23:41 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №116 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 10 кВ №4 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 10 кВ №4 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №116 ВЛ 10 кВ №4 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3474 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-07-30 16:34 | 2019-07-30 18:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая" с 1970 года произошло повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С". | Снижение диэлектрической прочности проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая". Тип изолятора - ИПУ-10/630. | Организовать проведение внеочередных осмотров КТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая". Выполнить ревизию КТП №565 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Краснодонецкая".
3475 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-07-30 17:23 | 2019-07-30 18:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №5 КТП №232 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3476 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-07-30 21:41 | 2019-07-30 22:43 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №565 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. | Выполнить ревизию КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №565 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая.
3477 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-07-30 23:10 | 2019-07-30 23:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №567 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. | Выполнить ревизию КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №567 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая.
3478 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-07-31 18:55 | 2019-07-31 19:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 746 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаев ПС Ясногорская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаев ПС Ясногорская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаев ПС Ясногорская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3479 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-08-01 13:56 | 2019-08-01 15:28 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №63 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3480 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-08-01 22:50 | 2019-08-01 23:59 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №27 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №27 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3481 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-08-05 09:31 | 2019-08-05 11:22 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №5 КТП №114 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№46-47. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская, в результате произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№46-47. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№46-47 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская.
3482 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-08-05 09:34 | 2019-08-05 10:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №419 ВЛ-0,4 №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская.
3483 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-08-05 10:09 | 2019-08-05 12:03 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №693 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №693 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №693 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №693 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3484 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-08-05 10:49 | 2019-08-05 12:27 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №113 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №113 ВЛ-10 кВ №4 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3485 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-08-05 10:56 | 2019-08-05 12:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Восход КТП №678 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№21-22. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1.
3486 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-08-05 13:07 | 2019-08-05 14:43 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №1 КТП №22 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Войковская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №17. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Войковская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Войковская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Войковская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №22 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Войковская.
3487 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-08-05 15:12 | 2019-08-05 16:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №261 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №261 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28. Сопутствующие факторы - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №№27-28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №261 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №261 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №261 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №261 ВЛ-10 кВ №5 ПС Литвиновская.
3488 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-08-05 15:28 | 2019-08-05 16:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №163 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №163 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская 1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3489 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-08-05 16:07 | 2019-08-05 17:45 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №17 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №36 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3490 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-08-05 16:25 | 2019-08-05 18:32 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №206 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3491 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-08-05 16:57 | 2019-08-05 18:47 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Восход КТП №672 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №672 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1.
3492 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-08-05 17:31 | 2019-08-05 18:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №3 КТП №55 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №54. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №54 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №54 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №55 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская.
3493 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 75 | 2019-08-05 03:36 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №248 ВЛ-110 кВ «Милютинская - В.Свечниковская» при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляции изоляторов в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №248 ВЛ-110 кВ "Милютинская-В.Свечниковская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №248 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Электродуговое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №248 ВЛ-110 кВ "Милютинская-В.Свечниковская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести верховой осмотр на участке опор №№238-258 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №248 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3494 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2019-08-05 04:13 | 2019-08-05 04:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ шлейфа 10 кВ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст шлейфов 10 кВ фаз "В" и "С" от ВР-10 кВ к КТП №393. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста шлейфов 10 кВ фаз "В" и "С" от ВР-10 кВ к КТП №393. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская"
3495 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-08-05 14:55 | 2019-08-05 15:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№162-163. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№162-163 ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" . | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская" Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №9 ПС "Селивановская".
3496 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-08-05 15:07 | 2019-08-05 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки Л-427 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки Л-427 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 отпайки Л-427 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" в пролётах опор №№16-27 отпайки Л-427. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" в пролётах опор №№16-37 отпайки Л-427 дефекты устранить.
3497 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 79 | 2019-08-05 19:15 | 2019-08-05 20:25 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Износ провода (потеря механической прочности) в пролёте опор №№8-9 ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода в пролётах опор №8-9 ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4", в результате чего произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№8-9. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4". Марка провода - АС-35. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" в пролётах опор №№1-15. Обнаруженные при верховом осмотре ВЛ-6 кВ "Атлас" ПС "К-4" в пролётах опор №№8-9 дефекты устранить.
3498 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-08-07 14:09 | 2019-08-07 15:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №3 КТП №29 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №29 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3499 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-08-10 10:02 | 2019-08-10 11:45 | ВЛ | ПС К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №138 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3500 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-08-10 10:22 | 2019-08-10 11:53 | ВЛ | ПС К-4 ВЛ 10 кВ №3 КТП №2 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4.
3501 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-08-10 10:32 | 2019-08-10 11:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 10 кВ №3 КТП №153 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТВ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №153 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ.
3502 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-08-10 16:05 | 2019-08-10 17:47 | ТП | ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ №2 КТП №389 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская. | Выполнить ревизию КТП №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №389 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Курнолиповская.
3503 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-08-10 18:03 | 2019-08-10 19:44 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №3 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение оборудования потребителя электрической энергии: обрыв провода ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Короткое замыкание вследствие обрыва провода ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3504 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-08-10 20:13 | 2019-08-10 21:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №7 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №81 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ №1 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №81 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ №1 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №81 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ 10 кВ №1 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3505 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-08-11 09:10 | 2019-08-11 10:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №6 КТП №281 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№24-25. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№24-25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая.
3506 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-08-11 09:45 | 2019-08-11 11:25 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №6 КТП №282 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №282 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Вишневецкая.
3507 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-08-11 10:00 | 2019-08-11 11:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП №406 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская.
3508 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-08-11 11:15 | 2019-08-11 12:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 №1 КТП №528 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №528 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №528 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №528 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №528 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №528 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская.
3509 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-08-11 12:40 | 2019-08-11 13:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №1 КТП №254 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №254 ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневецкая.
3510 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-08-12 11:40 | 2019-08-12 13:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №4 КТП №354 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №354 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №354 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №354 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3511 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2019-08-10 09:34 | 2019-08-10 11:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 16 м/с. | В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №172, схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 171-173. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №172 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ-10 кВ №1, 2, 3 ПС "Колушкинская", подвергшихся воздействию экстремальных ветровых нагрузок в Тарасовском районе 10.08.2019 года. Обнаруженные дефекты устранить.
3512 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-08-10 15:36 | 2019-08-10 16:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская" - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 19 м/с. | В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская". | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ-10 кВ №№1, 2, 3, 4 ПС "Глубокинская", подвергшихся воздействию экстремальных ветровых нагрузок в Каменском районе 10.08.2019 года. Обнаруженные дефекты устранить. Провести комиссионное обследование опоры №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Глубокинская". По результатам обследования принять решение о необходимости её внесения в перечень опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии данной опоры в списке.
3513 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 81 | 2019-08-10 12:32 | 2019-08-10 14:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Воздействие экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 19 м/с. | В результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер) произошёл срыв изолятора фазы "В" со штыря металлической траверсы опоры №41 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ" из-за разрушения колпачка изолятора по причине нарушения структуры материала колпачка в результате высыхания в процессе длительной эксплуатации. | Механическое разрушение колпачка полиэтиленового для фиксации изоляторов под изолятором фазы "В" на металлической траверсе опоры №41 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". Тип колпачка- К-7. Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ-10 кВ №№4, 5, 6 ПС "Волченская ПТФ", подвергшихся воздействию экстремальных ветровых нагрузок в Каменском районе 10.08.2019г. Обнаруженные дефекты устранить. Произвести комиссионное обследование опоры №41 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Волченская ПТФ". По результатам обследования принять решение о необходимости её внесения в перечень опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии данной опоры в списке.
3514 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-08-11 11:10 | 2019-08-11 12:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №416П, по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская" находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №416П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3515 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-08-12 20:25 | 2019-08-12 22:21 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Восход КТП №678 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | По причине износа (потери механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1, в результате чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№11-12. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ-6 кВ Восход ПС Б-1 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3516 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-08-14 09:33 | 2019-08-14 11:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 4 КТП №41 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3517 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-08-15 05:20 | 2019-08-15 06:55 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-2 РП Горняцкий ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" КТП №277 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №277 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №277 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №277 ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП Горняцкий ПС Б-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3518 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-08-16 10:14 | 2019-08-16 11:50 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №373 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ №5 ПС ОПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№85-86. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№85-86 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ №5 ПС ОПТФ. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ №5 ПС ОПТФ. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ №5 ПС ОПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №373 ВЛ-10кВ №5 ПС ОПТФ.
3519 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-08-17 13:23 | 2019-08-17 14:46 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 КТП №358 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3520 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-08-18 13:07 | 2019-08-18 14:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №707 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №62 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абоненета от опоры №62 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №62 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3521 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-08-20 10:43 | 2019-08-20 12:21 | ВЛ | ПС 110 кВ Голово-Калитвинская ВЛ 10 кВ №2 КТП №49 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №49 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №49 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №49 ВЛ-10 кВ №2 ПС Голово-Калитвинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3522 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-08-21 13:35 | 2019-08-21 15:27 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 746 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. | Выполнить ревизию КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №746 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская.
3523 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-08-21 18:04 | 2019-08-21 19:58 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 747 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №747 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская произошло по причине старения и износа в процессе длительной эксплуатации. | Механический износ АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №747 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Выход из строя (механический износ) автоматического выключателя АВ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №747 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. | Выполнить ревизию КТП №747 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №747 ВЛ-6 кВ Чапаева ПС Ясногорская.
3524 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-08-22 21:26 | 2019-08-22 23:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижне-Поповская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 отпайки Л-398 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижне-Поповская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 отпайки Л-398 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Нижне-Поповская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением о недопустимости набросов и по вопросам электробезопасности.
3525 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-08-23 23:22 | 2019-08-24 00:49 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП №375 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3526 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-08-24 16:18 | 2019-08-24 17:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №424 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №424 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №424 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №424 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3527 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-08-24 21:17 | 2019-08-24 22:43 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №1 ЗТП №540 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №107 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №540 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснодонецкая, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №107 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №540 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №107 ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №540 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Краснодонецкая к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3528 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-08-25 14:54 | 2019-08-25 16:33 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ №4 КТП №922 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №922 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №922 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №922 ВЛ-10 кВ №4 ПС Грушевская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3529 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-08-28 18:33 | 2019-08-28 19:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Артёмовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №350 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №350 ВЛ-10кВ №3 ПС Артёмовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №350 ВЛ-10кВ №3 ПС Артёмовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №350 ВЛ-10кВ №3 ПС Артёмовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3530 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-08-29 19:00 | 2019-08-29 20:46 | ВЛ | ПС 35 кВ ОАО Апанасовское КРУ 6 кВ АКУ ВЛ 6 кВ Победа КТП №631 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №83 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ Победа КРУ-6 кВ АКУ ПС 35 кВ ОАО Апанасовское, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №83 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ Победа КРУ-6 кВ АКУ ПС 35 кВ ОАО Апанасовское. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №83 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №631 ВЛ-6 кВ Победа КРУ-6 кВ АКУ ПС 35 кВ ОАО Апанасовское к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3531 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-08-28 16:10 | 2019-08-28 17:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением по вопросам электробезопасности.
3532 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-08-28 21:22 | 2019-08-28 23:01 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Грушевская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-867 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Грушевская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-867 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Грушевская". | Повреждений нет. | Обратиться к администрациям сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением о недопустимости набросов и по вопросам электробезопасности.
3533 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-08-29 10:21 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-1" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-1" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №174А по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-1", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №174А по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-1", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3534 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-08-31 10:54 | 2019-08-31 11:42 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №5 КТП №257 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №257 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №257 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №257 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3535 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-08-31 21:04 | 2019-08-31 22:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №487П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №487П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить потребителю письмо о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3536 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-09-03 18:39 | 2019-09-03 19:32 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 КТП №349 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №349 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская.
3537 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-09-04 16:17 | 2019-09-04 17:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №359 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №359 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №359 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №359 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №359 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №359 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская.
3538 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 89 | 2019-09-01 14:00 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково - Обливская ПТФ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №7 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №7 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Следы электродугового перекрытия на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково". | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №7 ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" в пролётах опор №№1-20. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Обливская ПТФ - Чернышково" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3539 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 90 | 2019-09-04 05:17 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская - Б-12" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №405 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №405 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №405 и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Следы электродугового перекрытия на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №405 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская". | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №405 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" в пролётах опор №№400-420. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш. Быстрянская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3540 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-09-05 19:50 | 2019-09-05 20:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Обливская-2 ВЛ-10 кВ №3 КТП №122 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №122 ВЛ-10 кВ №3 ПС Обливская-2 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №122 ВЛ-10 кВ №3 ПС Обливская-2. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №122 ВЛ-10 кВ №3 ПС Обливская-2. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №122 ВЛ-10 кВ №3 ПС Обливская-2. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №122 ВЛ-10 кВ №3 ПС Обливская-2.
3541 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-09-04 10:30 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-1" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-1" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№68-69. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№68-69 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-1". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-1". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-1". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Советская-1".
3542 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2019-09-09 14:28 | 2019-09-09 15:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 КТП №254 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская.
3543 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 92 | 2019-09-09 05:31 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №106 и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ТЗНП). | Следы электродугового перекрытия на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская". | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская". Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" в пролётах опор №№100-120. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Б-11 - Милютинская" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3544 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-09-10 09:53 | 2019-09-10 11:37 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 КТП №16 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С2 в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская.
3545 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-09-10 10:24 | 2019-09-10 11:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №3 КТП №191 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3546 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-09-10 11:14 | 2019-09-10 12:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 КТП №258 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№4-5 . Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 П С 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 П С 35 кВ Селивановская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 П С 35 кВ Селивановская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №258 ВЛ 10 кВ №6 П С 35 кВ Селивановская.
3547 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-09-11 13:10 | 2019-09-11 14:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 3 КТП №57 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №38 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская 1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3548 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2019-09-12 12:17 | 2019-09-12 13:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Б-6 ЗРП-6 кВ БКУ ВЛ-6 кВ Жилпоселок КТП №522 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №522 ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ЗРП-6 кВ "БКУ" ПС 35/6 кВ "Б-6", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №522 ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ЗРП-6 кВ "БКУ" ПС 35/6 кВ "Б-6". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №522 ВЛ-6 кВ "Жилпоселок" ЗРП-6 кВ "БКУ" ПС 35/6 кВ "Б-6" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3549 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-09-13 15:18 | 2019-09-13 16:58 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №18 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская.
3550 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-09-13 14:36 | 2019-09-13 14:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Селивановская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№35-36. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Селивановская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Селивановская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Селивановская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Селивановская" .
3551 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-09-15 09:26 | 2019-09-15 10:46 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №214 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3552 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-09-15 11:33 | 2019-09-15 12:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №205 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№68-69. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№68-69 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №205 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская.
3553 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-09-15 15:06 | 2019-09-15 16:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ-10 кВ №3 КТП №204 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3554 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-09-17 13:16 | 2019-09-17 14:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №414 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №414 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №414 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №414 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3555 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-09-18 09:45 | 2019-09-18 11:30 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №1 КТП №235 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №11. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3556 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-09-18 16:40 | 2019-09-18 17:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №4 КТП №232 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №232 ВЛ-10 кВ №4 ПС Литвиновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3557 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-09-16 13:37 | 2019-09-16 13:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Семеновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Семеновская" в процессе длительной эксплуатации с 1970 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№29-30. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№29-30 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Семеновская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Семеновская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Семеновская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Семеновская"
3558 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 95 | 2019-09-17 15:06 | 2019-09-17 16:51 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-358П по ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2", находящейся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-358П по ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2", находящейся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить потребителю письмо о необходимости приведения оборудования в соответствие с требованиями ПУЭ.
3559 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-09-17 21:44 | 2019-09-17 23:36 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №542П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №542П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Краснодонецкая", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3560 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-09-18 16:52 | 2019-09-18 18:24 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 754 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №754 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №754 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №754 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №754 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №754 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская.
3561 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-09-18 17:10 | 2019-09-18 18:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №1 КТП №540 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №540 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №№23-24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №540 ВЛ 10 кВ №1 ПС Краснодонецкая в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3562 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-09-18 18:41 | 2019-09-18 19:46 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 725 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №725 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №725 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №725 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №725 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №725 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС Ясногорская.
3563 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-09-18 18:46 | 2019-09-18 19:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №565 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №565 ВЛ 10 кВ №3 ПС Краснодонецкая к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3564 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-09-18 18:55 | 2019-09-18 19:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №260 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №260 ВЛ 10 кВ №5 ПС Литвиновская.
3565 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-09-18 19:10 | 2019-09-18 20:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №156 ВЛ 0,4 кВ №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№18-19. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №156 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская.
3566 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-09-19 02:06 | 2019-09-19 02:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, вследствие чего произошёл межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№12-13. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№12-13 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Краснодонецкая".
3567 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-09-19 02:19 | 2019-09-19 02:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Краснодонецкая". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением и администрациями школ по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3568 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-09-19 10:44 | 2019-09-19 11:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Артёмовская ВЛ-10 кВ №1 КТП №301 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №49 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №301 ВЛ-10кВ №1 ПС Артёмовская находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №49 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №301 ВЛ-10кВ №1 ПС Артёмовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №49 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №301 ВЛ-10кВ №1 ПС Артёмовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3569 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-09-19 11:20 | 2019-09-19 12:53 | ВЛ | ПС Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №610 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №610 ВЛ 10 кВ №4 ПС Краснодонецкая.
3570 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-09-19 15:17 | 2019-09-19 16:57 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 КТП №33 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Милютинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Милютинская.
3571 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-09-19 18:47 | 2019-09-19 19:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Артёмовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №320 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №320 ВЛ-10кВ №2 ПС Артёмовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №320 ВЛ-10кВ №2 ПС Артёмовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №320 ВЛ-10кВ №2 ПС Артёмовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3572 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 99 | 2019-09-18 14:39 | 2019-09-18 14:52 | ВЛ ВЛ | ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 2 ц." ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 1 ц." | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 1, 2 ц." с отпайкой на ПС "К-4" произошло в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). Скорость ветра - 15-18 м/с, с порывами до 28-30 м/с. | Излом опоры №14 ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 1, 2 ц." с отпайкой на ПС "К-4" на высоте 5 метров от земли произошел в результате воздействия экстремальных ветровых нагрузок (порывистый шквалистый ветер). | Излом опоры №14 ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 1, 2 ц." с отпайкой на ПС "К-4" на высоте 5 метров от земли. Тип опоры - металлическая, промежуточная, П110-6. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 1, 2 ц." в пролётах опор №№1-20. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "КТЭЦ - Погорелово 1, 2 ц." наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3573 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-09-20 18:24 | 2019-09-20 19:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №608 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №608 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3574 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-09-21 13:10 | 2019-09-21 14:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №49. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №49 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы в результате длительной эксплуатации | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №49 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Черкассы наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3575 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-09-21 17:05 | 2019-09-21 18:56 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №137 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№49-50. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№49-50 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская.
3576 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-09-21 18:38 | 2019-09-21 20:20 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 КТП №16 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская.
3577 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-09-22 11:50 | 2019-09-22 13:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №424 ВЛ-0,4 №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №424 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №424 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №424 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3578 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-09-22 14:22 | 2019-09-22 16:00 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №568 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №568 ВЛ-10 кВ №3 ПС Краснодонецкая к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3579 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-09-22 17:04 | 2019-09-22 18:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №2 КТП №104 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №18. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №104 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Владимировская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3580 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-09-22 17:05 | 2019-09-22 18:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №363 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №363 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №363 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №363 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3581 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-09-22 20:07 | 2019-09-22 21:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №154 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №154 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №154 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №154 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №154 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №154 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская.
3582 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-09-22 20:14 | 2019-09-22 21:46 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ-10 кВ №5 ПС ОПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ-10 кВ №5 ПС ОПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ-10 кВ №5 ПС ОПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3583 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-09-23 10:24 | 2019-09-23 11:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 4 КТП №35 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3584 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-09-23 13:21 | 2019-09-23 14:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 КТП №235 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №235 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3585 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-09-20 21:12 | 2019-09-20 22:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №854П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №584П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская", находящемся на балансе потребителя | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3586 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 101 | 2019-09-21 12:08 | 2019-09-21 13:57 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие животным (куница) на опоре №191 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1" между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры. | Перекрытие изоляции животным (куница) на опоре №191 ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1" между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-6 кВ "Донец" ПС "Б-1". В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить.
3587 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 102 | 2019-09-22 21:11 | 2019-09-22 22:54 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №687П по ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №687П по ВЛ-6 кВ "Восход" ПС "Б-1", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить потребителю письмо о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3588 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 103 | 2019-09-23 21:27 | 2019-09-23 22:55 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№40-41 ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (металлической проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№40-41 ВЛ-6 кВ "Победа" КРУ-6 кВ "АКУ" ПС ОАО "Апанасовское" . | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением и администрациями школ по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3589 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-09-24 09:17 | 2019-09-24 09:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Успенская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №7 ПС "Успенская" в процессе длительной эксплуатации с 1988 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Успенская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС "Успенская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Успенская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Успенская".
3590 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-09-25 10:52 | 2019-09-25 11:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №218 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3591 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-09-25 13:21 | 2019-09-25 13:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Селивановская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№140-141. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№140-141 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Селивановская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Селивановская" В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Селивановская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Селивановская"
3592 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 106 | 2019-09-26 09:41 | - | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-6" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №64 ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-6" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией. | По причине загрязнения изоляторов в гирляндах фаз "А" и "В" на опоре №64 ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-6" при проведении сельскохозяйственных работ сторонней организацией произошло электродуговое перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №64 и отключение ВЛ действием устройств РЗА (ДЗ). | Следы электродугового перекрытия на траверсу опоры гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №64 ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-6". | Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-6" в пролётах опор №№60 - 80. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-6" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3593 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 107 | 2019-09-26 16:27 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Коррозия металла траверсы фазы "А" на опоре №131 в результате длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" с 1938 года. | Повреждение (деформация) металлической траверсы фазы "А" на металлической опоре №131 ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" произошло по причине коррозии металла траверсы в процессе длительной эксплуатации. | Деформация металлической траверсы фазы "А" на опоре №131 (анкерная, металлическая) ВЛ-110 кВ «Волченская ПТФ - Замчалово». Тип опоры - П110-6. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово". В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" обнаруженные дефекты устранить
3594 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 108 | 2019-09-27 11:10 | - | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Нижне-Поповская - Б-2" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Износ оборудования ВЛ-35 кВ "Нижне-Поповская - Б-2" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | Излом деревянной траверсы на опоре №106 ВЛ-35 кВ "Нижне-Поповская - Б-2" произошел по причине расщепления и загнивания древесины выше нормативных показателей в процессе длительной эксплуатации. | Излом (расщепление) деревянной траверсы на опоре №106 ВЛ-35 кВ "Нижне-Поповская - Б-2". Тип опоры - промежуточная, деревянная. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-35 кВ, имеющих деревянные опоры, в Белокалитвинском районе. Обнаруженные при внеочередных осмотрах дефекты устранить.
3595 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 112 | 2019-09-30 02:21 | 2019-09-30 04:02 | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Чеботовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции проходного изолятора фазы «В» вводной ячейки ВВ-10 кВ Т-1" КРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Чеботовская в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | Снижение диэлектрической прочности проходного изолятора фазы «В» вводной ячейки ВВ-10 кВ Т-1 КРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Чеботовская в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на «землю» с его разрушением и последующим перекрытием 2-х других фаз ячейки КРУ-10 кВ и отключение Т-1 действием устройств РЗА. | Электродуговое разрушение проходного изолятора фазы «В» вводной ячейки ВВ-10 кВ Т-1 КРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Чеботовская со следами перекрытия электрической дугой. Тип изолятора - ИПУ-10/630-7,5УХЛ1. | Начальникам, мастерам групп ПС ПО СВЭС произвести внеплановый осмотр проходных изоляторов типа ИПУ-10 кВ на состояние целостности на ПС 35-110 кВ ПО СВЭС. Начальникам, мастерам групп ПС ПО СВЭС по результатам осмотров на ПС 35-110 кВ ПО СВЭС заменить дефектные проходные изоляторы типа ИПУ-10 кВ.
3596 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-09-27 20:35 | 2019-09-27 21:58 | ВЛ | ПС Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №25 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №4 ПС Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В"№ в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №4 ПС Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №4 ПС Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №4 ПС Милютинская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №4 ПС Милютинская.
3597 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-09-29 15:52 | 2019-09-29 16:54 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №52 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов вода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №52 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №52 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №52 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии
3598 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-09-30 00:07 | 2019-09-30 01:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №1 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "0" в пролёте опор №№4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "0" в пролёте опор №№4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3599 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-09-30 09:20 | 2019-09-30 10:37 | ВЛ | ПС 35 кВ Скосырская ВЛ 10 кВ №2 КТП №332 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №332 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Скосырская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №332 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Скосырская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №332 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Скосырская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3600 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-09-29 20:20 | 2019-09-29 20:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений и администрациям школ о проведении разъяснительной работы по вопросам электробезопасности и недопустимости набросов на ВЛ.
3601 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-09-29 21:12 | 2019-09-29 22:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Голово-Калитвинская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Голово-Калитвинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №61П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Голово-Калитвинская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №61П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Голово-Калитвинская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3602 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-09-30 01:39 | 2019-09-30 01:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№10-11 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская" . Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Грушевская".
3603 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-09-30 09:31 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №393П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №393П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Верхне-Кольцовская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3604 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-09-30 15:12 | 2019-09-30 15:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1972 года, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и" В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Селивановская".
3605 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-10-02 07:45 | 2019-10-02 08:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 №1 КТП №514 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №514 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №514 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №514 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №514 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №514 ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская.
3606 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-10-02 11:29 | 2019-10-02 12:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Алифановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №30 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Алифановская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Алифановская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Алифановская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3607 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-10-01 12:51 | 2019-10-01 12:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Селивановская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Селивановская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №245П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Селивановская" , находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП № 245П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Селивановская", находящемся на балансе потребителя | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3608 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 116 | 2019-10-01 21:11 | 2019-10-01 22:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №266 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №266 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №266 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Войковская" в пролётах опор №№255-277. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№266-277 обнаруженные дефекты устранить.
3609 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-10-02 13:52 | 2019-10-02 13:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Милютинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Милютинская" в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Милютинская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Милютинская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Милютинская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Милютинская".
3610 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 118 | 2019-10-02 14:08 | 2019-10-02 14:28 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6"- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6" произошло по причине короткого замыкания в абонентской ячейке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентской ячейке ЯКНО-6 кВ "Ввод" по ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6", находящейся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в ячейке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентской ячейке ЯКНО-6 кВ "Ввод" по ВЛ-6 кВ "Щебзавод" ПС "Б-6", находящейся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения абонентской ячейки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3611 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-10-03 15:34 | 2019-10-03 17:17 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №159 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №159 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №159 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №159 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3612 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 119 | 2019-10-03 13:36 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1" в процессе эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№211-212. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№211-212 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1" . | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1".
3613 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-10-05 15:05 | 2019-10-05 16:40 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №211 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №211 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению абонента и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3614 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-10-06 12:40 | 2019-10-06 13:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №3 КТП №66 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №66 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №66 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №66 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3615 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-10-08 10:14 | 2019-10-08 11:43 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 КТП №326 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №326 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №326 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №326 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3616 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-10-08 13:30 | 2019-10-08 14:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 3 КТП №61 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3617 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-10-08 21:40 | 2019-10-08 22:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Баклановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №190 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №190 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №190 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №190 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить.
3618 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-10-09 11:02 | 2019-10-09 12:51 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №6 КТП №176 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №35 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3619 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-10-09 17:04 | 2019-10-09 18:56 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ-10 кВ №7 КТП № 275 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №275 ВЛ-10кВ №7 ПС ОПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №275 ВЛ-10кВ №7 ПС ОПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №275 ВЛ-10кВ №7 ПС ОПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3620 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-10-09 21:05 | 2019-10-09 22:55 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №691 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №691 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №691 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №691 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3621 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-10-10 10:12 | 2019-10-10 11:30 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №5 КТП №106 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3622 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-10-10 15:16 | 2019-10-10 16:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №3 КТП №44 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№15-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Войковская.
3623 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-10-10 16:45 | 2019-10-10 18:42 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №230 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №230 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии
3624 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-10-10 21:35 | 2019-10-10 23:11 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 КТП №358 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №358 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3625 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-10-09 13:16 | 2019-10-09 13:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте №№22-23. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№22-23 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Милютинская".
3626 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-10-10 13:26 | 2019-10-10 13:31 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1" в процессе длительной эксплуатации с 1969 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2 отпайки Л-12 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-1".
3627 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-10-10 14:03 | 2019-10-10 14:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Знаменская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Знаменская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребиля. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №355П, находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №355П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Знаменская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3628 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-10-10 22:27 | 2019-10-10 23:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская", вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вольно-Донская".
3629 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-10-11 09:41 | 2019-10-11 11:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калач-Куртлакская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калач-Куртлакская" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№86-87. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№86-87 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калач-Куртлакская" | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калач-Куртлакская". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калач-Куртлакская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калач-Куртлакская".
3630 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2019-10-11 10:10 | 2019-10-11 11:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №359П, находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №359П по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вишневецкая", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3631 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-10-11 16:07 | 2019-10-11 17:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Вольно-Донская ВЛ 10 кВ №1 КТП №121 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №121 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3632 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-10-12 00:14 | 2019-10-12 01:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №181 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №181 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №181 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №181 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3633 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-10-12 06:34 | 2019-10-12 07:58 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №253 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС Б-8, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС Б-8. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №48 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №253 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС Б-8 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3634 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-10-12 13:26 | 2019-10-12 14:33 | ВЛ | ПС 35 кВ Обливская-2 ВЛ-10 кВ №2 КТП №106 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ-10кВ №2 ПС Обливская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ-10кВ №2 ПС Обливская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №106 ВЛ-10кВ №2 ПС Обливская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3635 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-10-12 13:57 | 2019-10-12 15:23 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №160 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская.
3636 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-10-12 22:01 | 2019-10-12 23:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №1 КТП №47 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор №№31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Владимировская. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор №№31-32 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Владимировская. Обнаруженные дефекты устранить.
3637 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-10-13 10:15 | 2019-10-13 11:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №290 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимо-сти замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправ-ном состоянии.
3638 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-10-13 10:29 | 2019-10-13 11:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №6 КТП №118 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3639 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-10-13 10:30 | 2019-10-13 11:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 10 кВ №3 КТП №122 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ.
3640 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-10-13 15:13 | 2019-10-13 16:48 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ-10 кВ №3 КТП №204 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КПТ №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КПТ №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КПТ №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КПТ №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КПТ №204 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская".
3641 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2019-10-13 16:00 | 2019-10-13 17:48 | ВЛ | ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ №4 КТП №420 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №26. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская.
3642 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-10-13 22:07 | 2019-10-13 23:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №1 КТП №235 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№31-32. Сопутствующие обстоятельства воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№31-32 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №235 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор.
3643 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-10-11 21:36 | 2019-10-11 22:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Широко-Атамановская"- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Широко-Атамановская". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "В" и "С" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Широко-Атамановская" , вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Широко-Атамановская" .
3644 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 127 | 2019-10-12 08:38 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №142П по ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6" находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения а абонентском КТП №142П по ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3645 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-10-12 09:50 | 2019-10-12 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №14П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская" находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №14П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Вольно-Донская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3646 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-10-13 12:21 | 2019-10-13 12:34 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№97/16-97/17. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№97/16-97/17 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская". | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Кустоватовская".
3647 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 130 | 2019-10-13 13:08 | - | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная" в процессе длительной эксплуатации с 1975 года, в результате произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№48-49 и отключение ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная" действием устройств РЗА (МТЗ). Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№48-49 ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная". | Повреждений нет. | Произвести измерения стрел провеса провода на ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная". Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная". В случае выявления негабаритов по результатам измерений стрел провеса провода на ВЛ-35 кВ "Б-11 - Элеватор" с отпайкой на ПС "Волшебная" произвести перетяжку провода.
3648 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-10-13 15:51 | 2019-10-13 17:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №275П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №275П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Владимировская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3649 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-10-13 17:00 | 2019-10-13 18:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №139 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №139 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №139 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская". Тип изолятора - ШС-10. | В случае выявления дефектов в пролётах опор №№129-149 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" обнаруженные дефекты устранить. Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Первомайская" в пролётах опор №№129-149.
3650 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-10-14 16:02 | 2019-10-14 17:52 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №20 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3651 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-10-15 09:30 | 2019-10-15 10:50 | ВЛ | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 №2 КТП №508 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. | Нарушений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская.
3652 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-10-15 18:12 | 2019-10-15 19:42 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №613 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №613 ВЛ-10 кВ №4 ПС Краснодонецкая.
3653 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-10-15 18:50 | 2019-10-15 19:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №140 ВЛ 0,4 кВ №1 - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№29-30. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
3654 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-10-16 14:18 | 2019-10-16 15:36 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №3 КТП №74 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе потребителя, в результате (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3655 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-10-16 15:46 | 2019-10-16 16:57 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №2 КТП №113 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11 не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3656 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-10-17 12:55 | 2019-10-17 14:34 | ВЛ | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 №2 КТП №508 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №508 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская.
3657 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-10-14 14:05 | 2019-10-14 15:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№104-105. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№104-105 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калач-Куртлакская".
3658 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-10-14 21:15 | 2019-10-14 22:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения абонентском КТП №373П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ" находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №373П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Тарасовская СХТ", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3659 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-10-14 22:55 | 2019-10-14 23:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баклановская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №103 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баклановская". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №103 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баклановская", вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баклановская" В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить.
3660 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-10-15 21:53 | 2019-10-15 23:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баклановская"- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баклановская". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баклановская", вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баклановская". В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить.
3661 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-10-16 13:12 | 2019-10-16 13:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Успенская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №5 ПС "Успенская" в процессе длительной эксплуатации с 1985 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№95-96. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№95-96 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Успенская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Успенская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Успенская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Успенская".
3662 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-10-16 21:31 | 2019-10-16 23:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №6П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №6П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Чеботовская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3663 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-10-16 21:39 | 2019-10-16 22:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Элеватор" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Элеватор" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №252П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Элеватор", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №252П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Элеватор", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3664 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-10-19 12:01 | 2019-10-19 13:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ-10 кВ №3 КТП №202 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3665 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-10-19 13:24 | 2019-10-19 15:21 | ВЛ | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №1 КТП №137 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тацинская СХТ" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3666 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-10-19 14:38 | 2019-10-19 15:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Артёмовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №3343 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №343 ВЛ 10 кВ №3 ПС Артёмовская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№62-63. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№62-63 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №343 ВЛ 10 кВ №3 ПС Артёмовская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №343 ВЛ 10 кВ №3 ПС Артёмовская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №343 ВЛ 10 кВ №3 ПС Артёмовская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №343 ВЛ 10 кВ №3 ПС Артёмовская.
3667 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-10-19 15:10 | 2019-10-19 16:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ №4 КТП №425 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №17. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №425 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская.
3668 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-10-19 15:43 | 2019-10-19 17:41 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №5 КТП №167 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская
3669 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-10-19 22:10 | 2019-10-19 22:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Баклановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №87 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №87 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Баклановская.
3670 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-10-20 09:20 | 2019-10-20 10:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 КТП №236 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №236 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3671 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-10-20 13:10 | 2019-10-20 15:05 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ-10 кВ №2 КТП №199 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Быстрянская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Быстрянская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3672 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-10-20 16:42 | 2019-10-20 18:21 | ВЛ | ПС 35 кВ Баклановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №215 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №215 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Баклановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3673 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-10-20 21:51 | 2019-10-20 22:49 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №170 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя в технически исправном состоянии.
3674 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-10-21 20:20 | 2019-10-21 21:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №1 КТП №111 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №111 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Успенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №111 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №111 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Успенская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №111 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Успенская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №111 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Успенская.
3675 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-10-22 04:09 | 2019-10-22 05:50 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №6 КТП №119 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11 неустановленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3676 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 140 | 2019-10-20 01:31 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц." с отпайкой на ПС "Тарасовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №122 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц." с отпайкой на ПС "Тарасовская" в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №122 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц." с отпайкой на ПС "Тарасовская" в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №122 с последующим разрушением 1-го из 7-ми изолятора фазы "В" и отключение ВЛ действием устройств РЗА. | Разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов фазы "В" на опоре №122 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц." с отпайкой на ПС "Тарасовская" .Тип изоляторов - ПФ-4,5. | Произвести верховой осмотр на участке опор №№115 - 135 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц." В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц." наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №122 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Промзона 2 ц."
3677 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-10-18 12:55 | 2019-10-18 14:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Каменская СХТ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №126П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Каменская СХТ" находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №126П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Каменская СХТ", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3678 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 142 | 2019-10-19 09:42 | 2019-10-19 11:33 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП-6 кВ "Горняцкий" ПС "Б-2" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП-6 кВ "Горняцкий" ПС "Б-2" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №274П по ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП-6 кВ "Горняцкий" ПС "Б-2", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №247П по ВЛ-6 кВ "х. Рудаков" РП-6 кВ "Горняцкий" ПС "Б-2", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3679 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2019-10-19 15:58 | 2019-10-19 16:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алифановская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С"в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алифановская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алифановская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением и администрациями школ по вопросам электробезопасности.
3680 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-10-20 15:28 | 2019-10-20 17:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Курнолиповская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-398 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Курнолиповская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-398 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Курнолиповская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-398 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Курнолиповская". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Курнолиповская" в пролётах опор №№1-15 отпайки Л-398. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№1-15 отпайки Л-398 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Курнолиповская" обнаруженные дефекты устранить.
3681 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-10-21 10:06 | 2019-10-21 10:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская" в процессе длительной эксплуатации с 1990 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№57-58. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№57-58 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Успенская".
3682 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-22 14:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 КТП №105 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3683 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-10-22 19:36 | 2019-10-22 20:51 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №334 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №334 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3684 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-10-22 22:33 | 2019-10-22 23:36 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №3 КТП №68 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП ВЛ-10 кВ №3 №68 ПС 35 кВ Элеватор, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП ВЛ-10 кВ №3 №68 ПС 35 кВ Элеватор. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП ВЛ-10 кВ №3 №68 ПС 35 кВ Элеватор к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3685 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-10-23 12:40 | 2019-10-23 14:20 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №283 ВЛ-0,4 кВ №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №283 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3686 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-10-23 22:36 | 2019-10-23 23:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №413 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №413 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3687 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 146 | 2019-10-22 20:54 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №28 ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. | Снижение диэлектрической прочности изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №28 ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" в процессе длительной эксплуатации, в результате произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №28 с последующим разрушением 1-го из 8-ми изоляторов и отключение ВЛ действием устройств РЗА. | Разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №28 ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" Тип изоляторов - ПС-70. | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №28 ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово". Произвести верховой осмотр на участке опор №№15 - 35 ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово". В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Волченская ПТФ - Замчалово" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3688 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-10-24 13:20 | 2019-10-24 14:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №339 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №7. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская. | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №339 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская.
3689 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-10-25 09:58 | 2019-10-25 11:16 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №138 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №138 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3690 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-10-22 13:50 | 2019-10-22 14:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Каменская СХТ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Каменская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №607П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Каменская СХТ", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №607П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Каменская СХТ", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3691 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-10-23 15:01 | 2019-10-23 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №314 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №314 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №314 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" в пролётах опор №№304-322. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии опоры №314 по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" в данном перечне - внести. . В случае выявления дефектов в пролётах опор №№304-322ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" обнаруженные дефекты устранить.
3692 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 149 | 2019-10-23 15:41 | 2019-10-23 17:35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №726П по ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №726П по ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3693 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-10-24 21:12 | 2019-10-24 22:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-201П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская", находящейся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-201П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Литвиновская", находящейся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие с требованиями ПУЭ.
3694 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-10-25 15:11 | 2019-10-25 16:46 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №9А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №127 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №9А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №127 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №9А ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №127 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3695 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-10-25 16:59 | 2019-10-25 17:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №2 КТП № 393 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №393 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3696 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-10-25 18:05 | 2019-10-25 18:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №419 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провод фазы "С" и нулевой провод в пролёте опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фазы "С" и нулевом проводе в пролёте опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3697 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-10-25 19:35 | 2019-10-25 20:35 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №4 КТП №257 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №257 ВЛ-10 кВ №4 ПС Митякинская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №16. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №257 ВЛ-10 кВ №4 ПС Митякинская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №257 ВЛ-10 кВ №4 ПС Митякинская. | По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №257 ВЛ-10 кВ №4 ПС Митякинская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №257 ВЛ-10 кВ №4 ПС Митякинская.
3698 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2019-10-26 10:06 | 2019-10-26 11:47 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №5 КТП №254 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Литвиновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №254 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Литвиновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3699 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-10-26 10:45 | 2019-10-26 11:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 КТП №123 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№45-46. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№45-46 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №123 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская.
3700 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-10-27 00:32 | 2019-10-27 01:39 | ВЛ | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №1 КТП №535 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №535 ВЛ-10 кВ №1 ПС Краснодонецкая к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3701 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-10-27 13:02 | 2019-10-27 14:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №7 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №7/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №7/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Кустоватовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3702 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-10-27 13:54 | 2019-10-27 15:17 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ №2 КТП №867 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Грушевская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Грушевская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №867 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Грушевская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3703 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-10-25 09:57 | 2019-10-25 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайки Л-9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" в пролетах опор №№1-10 отпайки Л-9. В случае выявления дефектов в пролетах опор №№1-10 отпайки Л-9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Войковская" обнаруженные дефекты устранить.
3704 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-10-25 14:40 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская" в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№13-14 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Верхне-Кольцовская".
3705 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-10-25 21:44 | 2019-10-25 23:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Богатовская ПТФ" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Богатовская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-521П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Богатовская ПТФ", находящейся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения на абонентской отпайке Л-521П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Богатовская ПТФ", находящейся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить потребителю письмо о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3706 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-10-26 10:15 | 2019-10-26 11:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №228 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №228 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №228 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" в пролётах опор №№218-238. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№218-238 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" обнаруженные дефекты устранить.
3707 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-10-26 12:28 | 2019-10-26 14:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Литвиновская" - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-126 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Литвиновская" не установленными лицами, вследствие чего произошло короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-126 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Литвиновская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении разъяснительной работы с населением о недопустимости набросов на ВЛ и по вопросам электробезопасности.
3708 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-10-26 12:40 | 2019-10-26 14:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4" произошло по причине короткое замыкание в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №603П по ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", находящемся на балансе потребителя | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №603П по ВЛ-10 кВ "Кирова-2" ПС "Б-4", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3709 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-10-27 21:39 | 2019-10-27 21:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Голово-Калитвинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №4 ПС "Голово-Калитвинская" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№138-139. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№138-139 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Голово-Калитвинская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Голово-Калитвинская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Голово-Калитвинская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Голово-Калитвинская".
3710 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-10-28 16:45 | 2019-10-28 16:58 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3711 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-10-28 19:30 | 2019-10-28 20:33 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №2 КТП №250 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3712 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2019-10-29 09:50 | 2019-10-29 11:02 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №139 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3713 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-10-29 10:05 | 2019-10-29 11:35 | ВЛ | ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-10 кВ №2 КТП №592 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №592 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №27. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №592 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №27 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №592 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская. | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №592 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №592 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Колушкинская.
3714 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 158 | 2019-10-28 15:06 | 2019-10-28 15:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №347П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №347П по ВЛ-10 кВ №1 ПС "К-4", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3715 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-10-30 14:25 | 2019-10-30 16:07 | ВЛ | ПС 110 кВ Обливская-1 ВЛ-10 кВ №2 КТП №6 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ-10 кВ №2 ПС Обливская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ-10 кВ №2 ПС Обливская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №6 ВЛ-10 кВ №2 ПС Обливская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3716 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-10-30 17:14 | 2019-10-30 18:44 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №121 ВЛ 0,4 кВ №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №121 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №121 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №121 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3717 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-10-31 00:10 | 2019-10-31 01:12 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №419 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №419 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3718 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-10-31 08:25 | 2019-10-31 09:30 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №255 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3719 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 159 | 2019-10-28 16:26 | - | ВЛ | ВЛ-35 кВ "К-4 - Вишневецкая" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ "К-4 - Вишневецкая" с 1980 года, произошло перекрытие на траверсу опоры по гирляндам изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №24 и отключение ВЛ-35 кВ "К-4 - Вишневецкая" действием устройств РЗА (МТЗ). | Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №24 ВЛ-35 кВ "К-4 - Вишневецкая" произошло по причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ "К-4 - Вишневецкая" в пролетах опор №№10-30. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-35 кВ "К-4 - Вишневецкая" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3720 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 160 | 2019-10-30 14:21 | - | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС "Б-8" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС "Б-8" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №438П по ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС "Б-8", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №438П по ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС "Б-8", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3721 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 161 | 2019-10-30 15:35 | 2019-10-30 17:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №6 отпайки Л-51 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №6 отпайки Л-51 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" в результате длительной эксплуатации. | Механическое повреждение изолятора фазы "В" на опоре №6 отпайки Л-51 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" в пролётах опор №№1-12 отпайки Л-51. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём, при отсутствии опоры №6 отпайки Л-51 по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" в данном перечне - внести. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№1-12 отпайки Л-51 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" обнаруженные дефекты устранить.
3722 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-11-01 09:01 | 2019-11-01 10:25 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №3 КТП №44 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3723 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-11-06 10:12 | 2019-11-06 11:48 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №138 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №13Б ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №138 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №13Б ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №138 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №13Б ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №138 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3724 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 162 | 2019-11-05 21:12 | 2019-11-05 22:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" в пролётах опор №№18-38. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём по Белокалитвинскому РЭС. При отсутствии в нём опоры №28 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" обеспечить внесение данной опоры в перечень. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№18-38 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" обнаруженные дефекты устранить.
3725 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-11-06 10:23 | 2019-11-06 12:04 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №246П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №246П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Калитвенская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю об необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3726 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-11-08 16:44 | 2019-11-08 17:45 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №5 КТП №127 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3727 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-11-09 15:44 | 2019-11-09 16:59 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №6 КТП №176 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №176 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11.
3728 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-11-10 15:54 | 2019-11-10 16:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №1 КТП №148 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№14-15. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов "А" и "В" в пролёте опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №148 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор.
3729 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2019-11-09 21:34 | 2019-11-09 22:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская" - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №№28-29 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Баклановская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений и администрациям школ о проведении разъяснительной работы по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3730 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-11-13 13:52 | 2019-11-13 15:48 | ВЛ | ПС 110 кВ Черкассы ВЛ 10 кВ №23 КТП №124 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №64-65 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Черкассы не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№64-65 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Черкассы в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3731 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-11-13 22:31 | 2019-11-13 23:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №170 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №170 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудовании в технически исправном состоянии.
3732 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-11-15 10:07 | 2019-11-15 11:36 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-2 ВЛ 6 кВ Курский карьер КТП №352 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-6 кВ Курский карьер ПС Б-2 не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №352 ВЛ-6 кВ Курский карьер ПС Б-2 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3733 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-11-15 10:45 | 2019-11-15 11:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 КТП №110 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Верхне-Кольцовская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3734 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-11-15 15:06 | 2019-11-15 16:42 | ВЛ | ПС 35 кВ Калач-Куртлакская ВЛ 10 кВ №3 КТП №7 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская, находящегося на балансе на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №7 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Калач-Куртлакская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в техническом исправном состоянии.
3735 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2019-11-16 05:14 | 2019-11-16 06:45 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №6 КТП №41 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4к В №2 КТП №41 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №41 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Б-11. В случае выявления дефектов обнаруженные дефекты устранить.
3736 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-11-16 10:43 | 2019-11-16 12:41 | ВЛ | ПС 35 кВ Ш-26 ВЛ 10 кВ ф.Западной КТП №953 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №953 ВЛ-10 кВ ф. Западной ПС Ш-26 не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "С" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №953 ВЛ-10 кВ ф. Западной ПС Ш-26 в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3737 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-11-16 13:09 | 2019-11-16 14:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №308 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№23-24 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №308 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская.
3738 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-11-17 15:54 | 2019-11-17 17:30 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №1 КТП №53 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3739 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-11-17 21:45 | 2019-11-17 22:45 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №5 КТП №165 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №165 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3740 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2019-11-16 15:39 | 2019-11-16 17:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№190-191 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№190-191 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вольно-Донская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении бесед с населением на тему «Электробезопасность», с целью сохранения жизни и недопущения электротравматизма при нахождении вблизи действующих электроустановок.
3741 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 166 | 2019-11-16 15:46 | 2019-11-16 16:55 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-6 кВ "Курский карьер" ПС "Б-2". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений и администрациям школ о проведении разъяснительной работы по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3742 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-11-18 13:39 | 2019-11-18 14:56 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №158 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№16-17. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов "А" и "В" в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №158 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11.
3743 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-11-18 16:02 | 2019-11-18 17:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №426 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №426 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская.
3744 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-11-19 13:20 | 2019-11-19 14:58 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №3 ЗТП №4 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№21-22. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4.
3745 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2019-11-18 21:47 | 2019-11-18 23:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская" - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №420П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №420П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Нижне-Поповская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3746 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 168 | 2019-11-19 09:31 | 2019-11-19 11:16 | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №726П по ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №726П по ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3747 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-11-20 16:20 | 2019-11-20 17:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Вольно-Донская ВЛ 10 кВ №1 КТП №9 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Вольно-Донская.
3748 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-11-23 15:55 | 2019-11-23 17:44 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №2 КТП №113 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №113 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3749 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-11-24 09:53 | 2019-11-24 11:32 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №112 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская". Тип изолятора - ШФ-20Г. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" в пролётах опор №№102-122. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём по Тарасовскому РЭС. При отсутствии в нём опоры №112 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" обеспечить внесение данной опоры в перечень. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№102-122 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Митякинская" обнаруженные дефекты устранить.
3750 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-11-24 15:38 | 2019-11-24 16:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "В" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская", вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская". В случае выявления дефектов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Широко-Атамановская" обнаруженные дефекты устранить.
3751 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-11-25 12:10 | 2019-11-25 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская". Тип изолятора - ШФ-20Г. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" в пролётах опор №№209-229. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём по Тарасовскому РЭС. При отсутствии в нём опоры №219 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" обеспечить внесение данной опоры в перечень. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№209-229 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Колушкинская" обнаруженные дефекты устранить.
3752 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-11-26 13:24 | 2019-11-26 14:46 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 4 КТП №19 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3753 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2019-11-27 09:30 | - | ВЛ | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Советская-1" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №2 ПС "Советская-1" в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№79-80. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№79-80 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Советская-1". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС "Советская-1". В случае выявления негабаритов стрелы провеса проводов наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Советская-1". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №2 ПС "Советская-1"
3754 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-11-29 09:25 | 2019-11-29 10:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 4 КТП №19 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3755 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-11-29 12:20 | 2019-11-29 13:49 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 КТП №16 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская.
3756 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-11-29 14:03 | 2019-11-29 15:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №2 КТП №364 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №364 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №364 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №364 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3757 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-11-30 20:44 | 2019-11-30 22:34 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №2 КТП № 395 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижне-Поповская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №395 ВЛ-10 кВ №2 ПС Нижне-Поповская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3758 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-12-01 00:30 | 2019-12-01 01:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №3 КТП №428 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№15-16. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижне-Поповская.
3759 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-12-01 07:40 | 2019-12-01 08:42 | ВЛ | ПС 35 кВ Успенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №155 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №155 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №155 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №155 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Успенская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3760 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-12-01 19:15 | 2019-12-01 20:46 | ТП | ПС "Курнолиповская" ВЛ-10 кВ №4 КТП №427 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года силового трансформатора КТП №427 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская". | Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №427 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" произошло по причине старения изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Внутреннее повреждение силового трансформатора 10/0,4 кВ КТП №427 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская". Тип трансформатора - ТМ-100, мощность - 100 кВА. | Организовать проведение внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская". В случае выявления дефектов при внеочередном осмотре КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Курнолиповская" обнаруженные дефекты устранить.
3761 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-12-05 09:05 | 2019-12-05 10:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №156 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №156 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3762 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-12-08 13:20 | 2019-12-08 14:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №3 КТП №178 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №178 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семеновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3763 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-12-08 13:33 | 2019-12-08 14:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Советская-2 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3764 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-12-06 12:16 | 2019-12-06 13:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "С" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" в пролётах опор №№117-137. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём по Морозовскому РЭС. При отсутствии в нём опоры №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" обеспечить внесение данной опоры в перечень. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№117-137 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" обнаруженные дефекты устранить.
3765 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-12-19 17:21 | 2019-12-19 17:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №361 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №361 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №361 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №361 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №361 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №361 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская.
3766 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2019-12-19 17:27 | 2019-12-19 17:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ 10 кВ №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская" в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№101-102. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№101-102 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №6 ПС "Калитвенская".
3767 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-12-19 19:19 | 2019-12-19 21:17 | ВЛ | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ МПЗ-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ "МПЗ-1" ПС "Глубокинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №477П по ВЛ-10 кВ "МПЗ-1" ПС "Глубокинская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №477П по ВЛ-10 кВ "МПЗ-1" ПС "Глубокинская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3768 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-12-20 00:12 | 2019-12-20 01:32 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская 1 ВЛ 10 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-156. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№2-3 отпайки Л-156 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Советская-1".
3769 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-12-21 13:04 | 2019-12-21 14:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ-10 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №210П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №210П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Быстрянская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3770 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2019-12-21 16:12 | 2019-12-21 17:51 | ВЛ | ПС 110 кВ Б 3 РП 28 ВЛ 10 кВ Л 28 фидер № 14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ Л-28 фидер №14 РП-28 ПС "Б-3" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №465П по ВЛ-10 кВ Л-28 фидер №14 РП-28 ПС "Б-3", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №465П по ВЛ-10 кВ Л-28 фидер №14 РП-28 ПС "Б-3", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3771 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-12-22 15:50 | 2019-12-22 17:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №1 - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№38-39 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Владимировская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений и администрациями школ о проведении разъяснительной работы по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3772 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-12-23 09:15 | 2019-12-23 11:05 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ-10 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ". | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШС-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" в пролётах опор №№1-19. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём по Обливскому РЭС. При отсутствии в нём опоры №9 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" обеспечить внесение данной опоры в перечень. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№1-19 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Обливская ПТФ" обнаруженные дефекты устранить.
3773 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-12-23 10:11 | 2019-12-23 11:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская" в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№104-105. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№104-105 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №7 ПС "Селивановская".
3774 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-12-22 18:09 | 2019-12-22 19:58 | ВЛ | ПС 35 кВ Колушкинская ВЛ-10 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №589П, находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №589П по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Колушкинская", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3775 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-12-19 19:35 | 2019-12-19 20:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Калитвенская ВЛ 10 кВ №6 КТП №229 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №229 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Калитвенская.
3776 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-12-20 13:26 | 2019-12-20 14:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №2 КТП №252 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №252 ВЛ-10 кВ №2 ПС Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №252 ВЛ-10 кВ №2 ПС Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №252 ВЛ-10 кВ №2 ПС Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3777 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-12-20 16:34 | 2019-12-20 17:44 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №3 КТП №335 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №335 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №335 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №335 ВЛ-10 кВ №3 ПС Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3778 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-12-20 21:02 | 2019-12-20 22:54 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №453 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №453 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 "Б-8", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №453 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 "Б-8". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №4/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №453 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 "Б-8" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3779 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-12-21 09:15 | 2019-12-21 11:00 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 3 КТП №61 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская- 1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская- 1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №61 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Советская- 1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3780 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-12-21 12:52 | 2019-12-21 14:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Войковская ВЛ-10 кВ №3 КТП №59 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№2-3. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №59 ВЛ-10 кВ №3 ПС Войковская.
3781 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 688 | 2019-12-21 15:57 | 2019-12-21 17:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №5 КТП №172 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12. Сопутствующие обстоятельства воздействие ветровых нагрузок | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Владимировская.
3782 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2019-12-21 18:27 | 2019-12-21 19:52 | ВЛ | ПС 110 кВ Б 1 ВЛ 6 кВ Восход КТП №678 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №44 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №678 ВЛ 6 кВ Восход ПС Б-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3783 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2019-12-21 22:19 | 2019-12-21 23:55 | ВЛ | ПС 35 кВ Владимировская ВЛ 10 кВ №3 КТП №90 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №90 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Владимировская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3784 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-12-22 09:10 | 2019-12-22 10:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №145 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №145 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №145 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №145 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3785 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-12-22 09:12 | 2019-12-22 10:51 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №460 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3786 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-12-22 10:26 | 2019-12-22 12:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ 10 кВ №3 КТП №885 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ-10 кВ №3 ПС Грушевская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3787 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-12-22 12:11 | 2019-12-22 14:09 | ВЛ | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 КТП №362 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №362 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 7-8. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №362 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №362 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №362 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №362 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская.
3788 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-12-22 12:23 | 2019-12-22 13:57 | ВЛ | ПС 35 кВ Алифановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №2 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Алифановская", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Алифановская". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Алифановская" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3789 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-12-22 22:04 | 2019-12-22 23:56 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №3 КТП №218 ВЛ 0,4 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15. Сопутствующие обстоятельства воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор.
3790 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2019-12-23 05:05 | 2019-12-23 06:51 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ-10 кВ №2 КТП №192 ВЛ-0.4кВ №1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №192 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Перекрытие изоляции на проводах фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №192 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Быстрянская" в результате наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) не установленными лицами. | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений о проведении лекций с населением по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3791 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-12-23 09:13 | 2019-12-23 10:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №206 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №206 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3792 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2019-12-23 09:32 | 2019-12-23 11:21 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №4 КТП №48 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание в следствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №48 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержанию находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3793 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-12-23 14:05 | 2019-12-23 15:48 | ВЛ | ПС 110 кВ К 4 ВЛ 10 кВ №3 ЗТП №1 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ К-4.
3794 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-12-23 15:21 | 2019-12-23 16:53 | ВЛ | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №2 КТП №375 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3795 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-12-23 15:23 | 2019-12-23 16:50 | ВЛ | ПС 110 кВ К 4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №285 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3796 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-23 17:15 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №1 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №219 ВЛ 10 кВ №1 ПС ОПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №219 ВЛ 10 кВ №1 ПС ОПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №219 ВЛ 10 кВ №1 ПС ОПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3797 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-12-23 18:05 | 2019-12-23 19:58 | ВЛ | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 КТП №515 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №515 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3798 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-12-24 12:25 | 2019-12-24 13:53 | ВЛ | ПС 110 кВ К 4 ВЛ 10 кВ №1 КТП №167 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№16-17. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ К-4.
3799 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-12-24 13:08 | 2019-12-24 14:44 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №14 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №14 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №14 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №50 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №14 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3800 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-12-24 13:31 | 2019-12-24 15:21 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская 1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №141 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3801 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 184 | 2019-12-25 13:03 | 2019-12-25 14:34 | ВЛ | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ-10 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2" в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№152-153. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№152-153 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Советская-2".
3802 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-12-26 09:48 | 2019-12-26 11:45 | ВЛ | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ-10 кВ №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года ВЛ-10 кВ №4 ПС "ОПТФ" произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №34. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "А" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №4 ПС "ОПТФ" в результате длительной эксплуатации. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №4 ПС "ОПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. | Организовать проведение верхового осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "ОПТФ" в пролётах опор №№24-44. Произвести сверку перечня опор, на которые запрещён подъём по Обливскому РЭС. При отсутствии в нём опоры №34 ВЛ-10 кВ №4 ПС "ОПТФ" обеспечить внесение данной опоры в перечень. В случае выявления дефектов в пролётах опор №№24-44 ВЛ-10 кВ №4 ПС "ОПТФ" обнаруженные дефекты устранить.
3803 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-12-25 12:14 | 2019-12-25 13:56 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП №753 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №72 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №753 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №72 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №753 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №72 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №753 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3804 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2019-12-25 15:05 | 2019-12-25 16:45 | ВЛ | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №255 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. В случае выявления негабаритов наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 255 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
3805 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-12-25 15:36 | 2019-12-25 17:28 | ВЛ | ПС 110 кВ Ясногорская ВЛ 6 кВ Чапаева КТП № 747 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№26-27. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №747 ВЛ 6 кВ Чапаева ПС 110 кВ Ясногорская.
3806 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-12-25 15:59 | 2019-12-25 17:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №457 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №4/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №457 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №4/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №457 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №4/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №457 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3807 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-12-25 21:24 | 2019-12-25 22:45 | ВЛ | ПС 110 кВ Тарасовская ВЛ-10 кВ №2 КТП №290 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №290 ВЛ-10 кВ №2 ПС Тарасовская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3808 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-12-26 12:15 | 2019-12-26 13:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №5 КТП №85 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 85 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 85 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 85 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая. В случае выявления негабаритов наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 85 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 85 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Вишневецкая.
3809 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-12-26 13:20 | 2019-12-26 14:36 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №164 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №164 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №164 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3810 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-12-26 15:28 | 2019-12-26 17:14 | ВЛ | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №454 ВЛ-6 кВ "Михайловка-1" ПС 110/35/6 кВ "Б-8" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3811 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-12-26 15:49 | 2019-12-26 17:20 | ВЛ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10 кВ №2 КТП №191 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №191 ВЛ-10 кВ №2 ПС Литвиновская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3812 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-12-26 16:05 | 2019-12-26 17:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Обливская 1 ВЛ 10 кВ №2 КТП №10 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №2 ПС Обливская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №2 ПС Обливская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ-10 кВ №2 ПС Обливская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3813 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-12-26 21:16 | 2019-12-26 23:02 | ВЛ | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №3 КТП №70 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№19-20. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №70 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Быстрянская.
3814 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-12-27 00:43 | 2019-12-27 02:13 | ВЛ | ПС 35 кВ Вольно-Донская ВЛ 10 кВ №3 КТП №8 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Вольно-Донская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Вольно-Донская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №8 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Вольно-Донская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3815 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-12-27 10:35 | 2019-12-27 11:45 | ВЛ | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2 - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ВПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ВПТФ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ВПТФ. В случае выявления негабаритов наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ВПТФ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ВПТФ.
3816 | Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-12-27 15:24 | 2019-12-27 16:12 | ВЛ | ПС 110 кВ Обливская1ВЛ 10 кВ №2 КТП №25 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №2 ПС Обливская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №2 ПС Обливская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №25 ВЛ 10 кВ №2 ПС Обливская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3817 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-12-28 10:11 | 2019-12-28 11:52 | ВЛ | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Тацинская СХТ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №611П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Тацинская СХТ", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №611П по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Тацинская СХТ", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ,
3818 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-12-29 09:16 | 2019-12-29 10:57 | ВЛ | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ" произошло по причине короткого замыкания в электроустановке потребителя. Короткое замыкание произошло в результате повреждения в абонентском КТП №490П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ", находящемся на балансе потребителя. | Короткое замыкание в электроустановке потребителя, которое произошло в результате повреждения в абонентском КТП №490П по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Богатовская ПТФ", находящемся на балансе потребителя. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ.
3819 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2019-12-29 09:24 | 2019-12-29 10:59 | ВЛ | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Механический износ провода ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" в процессе длительной эксплуатации с 1968 года, вследствие чего произошёл провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№35-36. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№35-36 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская".
3820 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 189 | 2019-12-29 15:38 | 2019-12-29 17:18 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №3 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№180-181 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская" не установленными лицами, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Межфазное короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№180-181 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Широко-Атамановская". | Повреждений нет. | Обратиться к главам администраций сельских поселений и администрациям школ о проведении разъяснительной работы по вопросам электробезопасности, недопустимости набросов на провода ВЛ и опасности поражения электрическим током.
3821 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2019-12-29 20:01 | 2019-12-29 20:07 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №4 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Межфазное перекрытие птицей на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№111-112 отпайки Л-275 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская". | Межфазное перекрытие изоляции птицей на проводах фаз "А" и "В" в пролёте опор №№111-112 отпайки Л-275 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская", вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. | Повреждений нет. | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская". В случае выявления дефектов на ВЛ-10 кВ №4 ПС "Митякинская" обнаруженные дефекты устранить.
3822 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 191 | 2019-12-28 13:19 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Индустрия - Колушкинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | По причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации ВЛ-35 кВ "Колушкинская - Индустрия" с 1984 года, произошло перекрытие на траверсу опоры по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №102 и отключение ВЛ-35 кВ "Колушкинская - Индустрия" действием устройств РЗА (МТЗ). | Перекрытие электрической изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №102 ВЛ-35 кВ "Колушкинская - Индустрия" произошло по причине износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Повреждений нет. | Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ "Колушкинская - Индустрия" в пролетах опор №№90-110. В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-35 кВ "Колушкинская - Индустрия" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3823 | ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 192 | 2019-12-28 20:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Б11-Чернышково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" с 1964 года произошло перекрытие на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №106 и отключение ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" действием устройств РЗА. | Перекрытие электрической изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" произошло по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Следы электродугового перекрытия на траверсу опоры гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково". | Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" в пролётах опор №№90 - 110. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №106 ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково". В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Б-11 - Чернышково" наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов.
3824 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-12-27 21:20 | 2019-12-27 22:54 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №218 ВЛ-0,4 кВ №3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3825 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-12-27 22:15 | 2019-12-27 23:12 | ВЛ | ПС 35 кВ Элеватор ВЛ 10 кВ №1 КТП №258 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №258 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№28-29. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№28-29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №258 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №258 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №258 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №258 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Элеватор.
3826 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-12-28 10:10 | 2019-12-28 11:38 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №4 КТП №41 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №41 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3827 | Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-12-28 12:27 | 2019-12-28 13:23 | ВЛ | ПС 35 кВ Каменская СХТ ВЛ 10 кВ №3 КТП №57 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№16-17. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. | Повреждений нет. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ. Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Каменская СХТ.
3828 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-12-28 12:32 | 2019-12-28 14:25 | ВЛ | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 Л-СП-3 КТП №518 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№20-21. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ-10 кВ №2 Л-СП-3 ПС Богатовская ПТФ.
3829 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-12-28 12:35 | 2019-12-28 14:10 | ВЛ | ПС 110 кВ Б 11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №199 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Б-11 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3830 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-12-29 09:06 | 2019-12-29 10:39 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ № 4 КТП №62 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3831 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-12-29 09:20 | 2019-12-29 11:10 | ВЛ | ПС 35 кВ Курнолиповская ВЛ-10 кВ №4 КТП №420 ВЛ-0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №26. | Снижение диэлектрической прочности изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская в результате длительной эксплуатации. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская. | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №420 ВЛ-10 кВ №4 ПС Курнолиповская.
3832 | Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-12-29 12:36 | 2019-12-29 14:15 | ВЛ | ПС 35 кВ Широко-Атамановская ВЛ 10 кВ №3 КТП №153 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приемной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ввода бытового абонента от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №153 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Широко-Атамановская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3833 | Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-12-29 12:48 | 2019-12-29 14:39 | ВЛ | ПС 110 кВ Б 1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №707 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1 в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №№62-63. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№62-63 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №707 ВЛ 6 кВ Донец ПС 110 кВ Б-1.
3834 | Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-12-29 13:05 | 2019-12-29 14:45 | ВЛ | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №4 КТП №139 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №139 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Советская-1 к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3835 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-12-29 13:22 | 2019-12-29 14:53 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №4 КТП №2 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3836 | Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-12-29 15:15 | 2019-12-29 16:40 | ВЛ | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ-10 кВ №1 КТП №218 ВЛ-0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ №1 ПС Митякинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3837 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-12-29 15:32 | 2019-12-29 17:05 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №7 КТП №67 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская, находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №37 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №67 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3838 | Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-12-29 18:09 | 2019-12-29 19:43 | ВЛ | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №7 КТП №168 ВЛ 0,4 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел провис и межфазный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№9-10. Сопутствующие обстоятельства - воздействие ветровых нагрузок. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская. | Повреждений нет. | Произвести измерения габаритов стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская. Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская. В случае выявления негабаритов стрелы провеса провода наметить мероприятия по перетяжке провода на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Милютинская.
3839 | Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-12-29 21:13 | 2019-12-29 22:32 | ВЛ | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП №570 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №570 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Тацинская СХТ", находящегося на балансе потребителя, в результате повреждения (излома) приёмной траверсы на домовладении абонента. | Межфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов ввода бытового абонента от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №570 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Тацинская СХТ". | Повреждений нет. | Направить уведомление абоненту о необходимости замены неизолированного провода ввода на провод марки СИП от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №570 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Тацинская СХТ" к домовладению и поддержания находящегося на балансе потребителя оборудования в технически исправном состоянии.
3840 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-04 13:47 | 2019-01-04 14:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №414 от ПС Р-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке за РТП-1035 по ВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4. | Нарушение электрической изоляции на абонентской ТП-1035 расположенном за РТП-1035 по ВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской отпайки за ТП-1035 по ВЛ 10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
3841 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 2 | 2019-01-08 12:02 | - | ВЛ | ВЛ-35кВ НЗБ-РУМГ-АС2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета на провода ВЛ. | Перекрытие воздушного промежутка между фазными проводами и на землю по набросу. | Без повреждений. | По произошедшему инциденту на ВЛ 35 кВ НЗБ-РУМГ-АС2, связанному с отключением данной ВЛ, направить письмо в адрес администрации Мишкинского сельского поселения Аксайского района с просьбой провести разъяснительную беседу с населением о недопустимости проведения каких-либо действий, в охранных зонах ВЛ, которые могут привести к их повреждению.
3842 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-10 15:29 | 2019-01-10 17:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №403 от ПС АС-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском ТП-1447 по ВЛ-10кВ №403 ПС-110кВ АС-4. | Повреждение на абонентском ТП-1447 запитанной от ВЛ-10кВ №403 ПС-110кВ АС-4 через РКТП №1447. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП-1715, ВЛ-10 кВ №1208 ПС-110кВ АС-12, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3843 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-10 21:07 | 2019-01-10 23:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-618 по ВЛ-10 кВ №111 от ПС 110 кВ АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор №11-12, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-618 по ВЛ-10 кВ №111, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-618. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте 5-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-618 по ВЛ-10кВ №111 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-618 по ВЛ-10кВ №111 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3844 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-12 03:32 | 2019-01-12 05:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №706 от ПС АС-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП №1393("МТС") по ВЛ-10кВ №706. | Повреждение на абонентской ТП №1393("МТС") запитанной от ВЛ 10 кВ №706 ПС 35кВ АС-7 через РТП №1393. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП-1393 по ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС-7, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3845 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-12 10:11 | 2019-01-12 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №205 СМ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 109-110 по ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 109-110, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка АС-70 | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 109-110 по ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3846 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 7 | 2019-01-13 09:21 | 2019-01-13 11:14 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 507 (нс-51) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и воздействия неблагоприятных атмосферных явлений произошло разрушение полиэтиленового колпачка с последующим срывом штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 4 по ВЛ-6 кВ № 507 ПС-35/6 кВ СМ-5. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия неблагоприятных атмосферных явлений произошло рассыхание полиэтиленового колпачка с последующим его разрушением, что стало причиной срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 4 при незначительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ № 507 ПС-35/6 кВ СМ-5 и привело к схлёсту проводов возникновением межфазного короткого замыкания по линии. | Разрушен полиэтиленовый колпачок штыревого изолятора. | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор № 1-16 по ВЛ-6 кВ № 507 ПС-35/6 кВ СМ-5 Произвести инженерный осмотр ВЛ-6 кВ № 507 ПС-35/6 кВ СМ-5 наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3847 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-13 09:28 | 2019-01-13 11:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №401 от ПС АС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №401 в пролёте опор №62-63 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла регулировки стрелы провиса провода пролете опор №62-63, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания и стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №401 от ПС АС-4. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №60-69 по ВЛ-10кВ №401 от ПС АС-4. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №401 от ПС АС-4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3848 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-13 12:37 | 2019-01-13 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 702 СМ 7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ № 702 на ПС-35/10 кВ СМ-7 в пролёте опор № 44-45 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла регулировки стрелы провиса провода пролете опор № 44-45, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания и стало причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 702 на ПС-35/10 кВ СМ-7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 40-52 по ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3849 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-13 12:41 | 2019-01-13 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405 от ПС 110 кВ АС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №28-29 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №28-29 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор №28-29, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10 кВ №405, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-405. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 25-33 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10кВ №405. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-691 по ВЛ-10кВ №405 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3850 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 11 | 2019-01-13 15:44 | 2019-01-13 17:45 | ВЛ | ВЛ-6кВ №806 от ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №806 в пролёте опор №68-69 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла регулировки стрелы провиса провода пролете опор №68-69, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания и стало причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ №806 от ПС АС-8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №65-72 ВЛ-6кВ №806 от ПС АС-8. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №806 от ПС АС-8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3851 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-13 21:35 | 2019-01-13 23:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №406 ПС АС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №406 в пролёте опор №60-61 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №60-61, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №406 от ПС АС-4. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 59-63 по ВЛ-10кВ №406 от ПС АС-4. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №406 от ПС АС-4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3852 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 13 | 2019-01-05 06:50 | - | СДТУ | ЦППС Синком-Е | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Вследствие сбоя параметризации контроллера ЦППС DM305E произошло пропадание канала телеинформации с ПС 110 Р1 и ПС 110 кВ Р23. | В результате сбоя параметров контроллера связи DM305E в информационной магистрали ЦППС возникли ошибки, которые привели к нарушению обмена данных с устройствами телемеханики на ПС 110 кВ Р1 и ПС 110 кВ Р23, что и стало причиной пропадания телеинформации. | без повреждения | При проведении плановых в 2019 ревизий ЦППС "Компас 2,0" обновить ПО контроллеров DM305E Обновить ПО контроллера DM305E на новую версию.
3853 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-13 09:18 | 2019-01-13 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №151 от ПС В-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 17 по ВЛ-10кВ № 151 ПС-110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 17, что привело к возникновению схлёста проводов и привело к межфазному короткому замыканию по ВЛ-10кВ № 151 ПС-110 кВ В1, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №17. Марка провода А-50. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 151 ПС 110 кВ В1 , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор № 10-30 по ВЛ-10кВ № 151 ПС-110 кВ В1 .
3854 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-01-13 11:05 | 2019-01-13 13:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-10/0,4 №311 ВЛ-10 №904 ПС 35 кВ В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №24 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №311 по ВЛ-10кВ №904 ПС 35 кВ В9. | В процессе длительного срока эксплуатации, более 25 лет произошло изменение структуры материала провода на абонентской отпайке, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода и при возникновении незначительной ветровой нагрузки стало причиной схлеста на абонентской отпайке, и привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №311 ВЛ-10кВ №904 ПС 35 кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №24 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №311 по ВЛ-10кВ №904 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п.Красный Октябрь"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3855 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-16 00:10 | 2019-01-16 00:50 | ТП | ВЛ 0,4кВ.№2 от ТП №490 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №4-5 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-490 по ВЛ-10 кВ №1103, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-490. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1-8 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-490 по ВЛ-10кВ №1103. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-490 по ВЛ-10кВ №1103 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3856 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 17 | 2019-01-08 22:58 | - | СДТУ | ЦППС Синком-Е | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Пропадание канала телеинформации с ПС 110 кВ Р1 и ПС 110 кВ Р23 произошло вследствие сбоя в работе коммутатора Nateks netxpert NX-5124 . | Вследствие изменение ёмкости конденсаторов в схеме блока питания коммутатора Nateks netxpert NX-5124 произошёл сбой в приёмопередающем тракте каналов связи телемеханики с ПС 110 кВ Р1 и ПС 110 кВ Р23. | схема питания коммутатора Nateks netxpert NX-5124: конденсатор 1500Х16 - 3 шт. | При проведении плановых ревизий и осмотров оборудования СДТУ на ПС ПО ЦЭС обратить особое внимание персонала на работу и состояние радиоэлементов в схеме блока питания коммутатора Nateks. Заменить конденсаторы на плате питания коммутатора Nateks netxpert NX-5124
3857 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2019-01-17 06:11 | 2019-01-17 07:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП -122 по ВЛ 10кВ №1208 от ПС 110кВ АС12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №26-27 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-122 по ВЛ-10 кВ №1208, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-122. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 20-32 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-122 по ВЛ-10кВ №1208 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-122 по ВЛ-10кВ №1208 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3858 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-16 21:10 | 2019-01-16 22:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 155 от ПС В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП-10/0.4 №1090 ФГБУ "Ростовмелиоводхоз" | Повреждение на абонентском КТП-10/0.4 №1090 ФГБУ "Ростовмелиоводхоз" , запитанной от ВЛ-10 кВ № 155 ПС 110 кВ В1 через РТП №1090. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0.4 №1090 ФГБУ "Ростовмелиоводхоз" о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3859 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-17 21:28 | 2019-01-17 23:07 | ВЛ | ПС 35кВ АС 7 ВЛ 10кВ №706 КТП-183 ВЛ0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №23-24 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор №23-24, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 по ВЛ-10 кВ №706, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-183. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 20-28 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 по ВЛ-10кВ №706 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 по ВЛ-10кВ №706 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3860 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-18 09:35 | 2019-01-18 11:20 | ВЛ | ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №407 КТП-10/0,4 №103 ВЛ-0,4№1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв и схлест на абонентской отпайке от опоры №8 ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-10/0,4№103 ВЛ-10 кВ №407 ПС 35кВ В4. | В процессе длительного срока эксплуатации, более 25 лет произошло изменение структуры материала провода на абонентской отпайке, что привело к обрыву фазного провода и поредению на нулевой при возникновении незначительной ветровой нагрузки стало причиной обрыва и схлеста на абонентской отпайке, и привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №103 ВЛ-10кВ №407 ПС 35 кВ В4. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №8 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №103 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35 кВ В4 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Малая Западенка"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3861 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2019-01-18 12:25 | 2019-01-18 14:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ.№15-47 от ПС АС-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции кабельной муфты с последующим повреждением. | В процессе длительной эксплуатации кабельной линии более 25 лет и воздействия ультрафиолетового излучения, произошло изменение изоляционных свойств кабельной муфты с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1547 от ПС АС-15. | Повреждение концевой муфты 3КНТпн-70-120. | Произвести внеплановый осмотр согласно графика, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Составить график осмотра кабельных вставок отходящих линий от ПС АС-15.
3862 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2019-01-18 15:10 | 2019-01-18 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 503 от ПС В5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1059 ООО "Веселовскагроремонт" . | Повреждение на абонентском КТП № 1059 ООО "Веселовскагроремонт" , запитанной от ВЛ-10 кВ № 503 ПС 35 кВ В5 через РТП №1059. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0.4 №1059 ООО "Веселовскагроремонт" о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
3863 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-01-18 21:31 | 2019-01-18 23:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1404 ПС АС-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №1404 в пролёте опор №1/3-1/4 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/3-1/4, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1404 от ПС АС-14. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1404 от ПС АС-14, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/3-1/8 по ВЛ-10кВ №1404 от ПС АС-14.
3864 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-01-19 09:22 | 2019-01-19 11:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора с последующим его разрушением . | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ультрафиолетового излучения, а также воздействия неблагоприятных атмосферных явлений на всем протяжении эксплуатации, произошло разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 59, по ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4 с последующим схлёстом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по линии в следствии разрегулировки стрелы провиса провода. | Разрушение штыревого изолятора. Марка изолятора ШФ-10 | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор № 56-63 по ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4 наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3865 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 26 | 2019-01-19 12:17 | 2019-01-19 14:09 | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "А" на опоре № 89. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 89, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода. Марка А-50 | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 80-95 по ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3. Произвести инженерный осмотр ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3866 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-01-19 15:21 | 2019-01-19 17:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1106 от ПС АС-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №1106 в пролёте опор №50-51 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №50-51, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1106 от ПС АС-11. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1106 от ПС АС-11, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №47-52 по ВЛ-10кВ №1106 от ПС АС-11.
3867 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-01-15 15:07 | 2019-01-15 16:45 | ВЛ | ПС БГ 3 ВЛ 10 кВ № 305 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1160. | Выявлено повреждение на абонентской КТП № 1160. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1160 ВЛ-10кВ №305 от ПС 35кВ БГ-3, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3868 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-01-19 21:10 | 2019-01-19 22:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1109 от ПС АС-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №1109 в пролёте опор №51-52 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №51-52, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1109 от ПС АС-11. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1109 от ПС АС-11, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №47-55 по ВЛ-10кВ №1109 от ПС АС-11.
3869 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-19 21:20 | 2019-01-19 22:40 | ТП | ВЛ 0,4кВ.№1 от ТП№104.по ВЛ 10кВ.№1208 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №4/21-4/22 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №4/21-4/22при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10 кВ №1208, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-104. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10кВ №1208 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №4/18-4/22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 по ВЛ-10кВ №1208
3870 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-01-18 15:00 | 2019-01-18 16:45 | ВЛ | ПС БГ 2 ВЛ 10 кВ № 251 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1027. | Выявлено повреждение на абонентской КТП № 1027, запитанной от ВЛ-10кВ №251 от ПС 110 кВ БГ2 через РКТП №1027. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1027 ВЛ-10кВ №251 от ПС 110 кВ БГ2, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3871 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-01-20 09:06 | 2019-01-20 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №208 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 44-45 по ВЛ-10 кВ № 208 ПС-110/35/10 кВ СМ-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 44-45, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 208 ПС-110/35/10 кВ СМ-2, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка АС-70 | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 40-53 по ВЛ-10 кВ № 208 ПС-110/35/10 кВ СМ-2 Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 208 ПС-110/35/10 кВ СМ-2, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3872 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-01-20 09:17 | 2019-01-20 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №501 в пролёте опор №42-43 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №42-43, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №501от ПС АС-5. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №37-49 по ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5.
3873 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-01-20 12:15 | 2019-01-20 14:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ 912 (ПС СМ 9) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9 в пролёте опор № 19-20. произошёл схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №19-20, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-26 по ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9 , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3874 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-01-20 12:17 | 2019-01-20 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 401 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки шлейфа, в следствие чего произошел обрыв вязки шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №401 ПС 35 кВ В4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №401 ПС-35 кВ В-4, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ №401, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки шлейфа. Марка провода А-35 | Запланировать верховую ревизия вязки провода на изоляторах опор №1 по ВЛ 10 кВ №401 ПС 35 кВ В4. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №401 ПС 35 кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3875 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-01-21 06:20 | 2019-01-21 07:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1111 от ПС АС-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП №1233 по ВЛ-10кВ №1111. | Повреждение на абонентской ТП №1233 запитанной от ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС11 через РТП №1233. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП-1233 по ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС11, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3876 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-01-21 03:40 | 2019-01-21 05:50 | ВЛ | Вл 0,4 кВ №3 ТП №169 Вл 6 кВ №807 ПС АС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП-169. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №9-18 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3877 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 38 | 2019-01-21 02:18 | 2019-01-21 02:56 | ПС | ПС 35/6кВ Р-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Несвоевременная замена оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации, более 25 лет (выключатель В 35 Т № 2 в эксплуатации с 1966 г.). | Из-за длительной эксплуатации (с 1966г.) произошло образование микротрещин на внутренней стороне фарфоровой покрышке фазы «В» масляного выключателя В 35 Т № 2. При выполнении операции по включению масляного выключателя, вслед-ствие динамического воздействия произошло повреждение нижней части нижней покрышки полюса фазы «В» В 35 Т № 2 с растеканием трансформаторного масла, в результате чего возникло однофазное замыкание с последующим возгоранием масла. При горении трансформаторного масла в камере выключателя и ионизации воздуха произошло межфазное перекрытие с последующим отключением Т-2 от ДЗТ. | В 35 Т № 2 ПС 35 кВ Р-11. | Для масляных выключателей типа МГ-35/600 установить периодичность текущего ремонта 1раз в 2года, среднего 1раз в 4 года. При проведении среднего ремонта масляных выключателей типа МГ-35/600 производить высоковольтные испытания. При проведении среднего ремонта масляных выключателей типа МГ-35/600 производить оценку состояния внутренней части фарфоровой по-крышки (наличие микротрещин). На ПС Р 11 произвести внеплановый ремонт выключателей типа МГ-35/600.
3878 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-01-22 12:05 | 2019-01-22 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 303 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 18-19 произошел схлест проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 18-19, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 303 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 303. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 303 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете опор № 15-27 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 303 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3.
3879 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-22 14:05 | 2019-01-22 15:50 | ТП | ВЛ 0,4 кВ.№1 от ТП №138 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-138. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-138 по ВЛ-6 кВ №807
3880 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-01-22 15:00 | 2019-01-22 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-163 по ВЛ-10 №408 ПС-В4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от № 11 по ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-10/0,4№163 ВЛ-10 кВ №408 ПС 35кВ В4. | В процессе длительного срока эксплуатации, более 25 лет произошло изменение структуры материала изоляции провода на абонентской отпайке, что привело к перекрытию изоляции на абонентской отпайке, и привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №103 ВЛ-10кВ №407 ПС 35 кВ В4. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №11 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №163 по ВЛ-10кВ №4078ПС 35 кВ В4 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Красное Знамя "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3881 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-01-21 12:15 | 2019-01-21 13:30 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 108 КТП № 114 ВЛ 0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел схлест проводов фазы "А" "В" в пролете опор № 15 - 16 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 114 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности что привело к разрегулировке стрелы провиса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролёте опор № 15 - 16, с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 114 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1. | Повреждений оборудования не выявлено. | Запланировать перетяжку провода в анкерном пролёте опор № 17 - 16А по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 114 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1 Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 114 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3882 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2019-01-22 21:43 | 2019-01-22 23:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №657 от ПС АС-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №657 в пролёте опор №1/42-1/43 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/42-1/43, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №657 от ПС АС6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №657 от ПС АС6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/25-1/45 по ВЛ-10кВ №657 от ПС АС6.
3883 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-01-23 09:45 | 2019-01-23 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1208 от ПС АС-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор 97-98 произошёл обрыв провода фазы «А». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошёл обрыв провода при воздействии незначительной ветровой нагрузке в пролете опор №97-98 по ВЛ - 10 кВ №1208 ПС-110 кВ АС12 с падением провода на землю. | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор 97-98. Марка провода АС-95. | Произвести внеочереодной осмотр по ВЛ-10кВ №1208 ПС-110кВ АС-12, наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 90-100 по ВЛ-10кВ №1208 ПС-110кВ АС-12.
3884 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-01-23 15:06 | 2019-01-23 16:50 | ВЛ | ПС 110/35/10 СМ-1 ВЛ 10 кВ № 125 КТП № 140 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации в пролетах опор № 16-17 произошел обрыв проводов фазы "В" и "С" с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 140 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, в пролёте опор № 16-17 произошел обрыв проводов фазы "В" и "С" с возникновением короткого замыкания при воздействии кратковременной ветровой нагрузке, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 140. | Обрыв проводов фазы "В" и "С". Марка провода А-25 | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 140 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 140 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1 по всей длине.
3885 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-23 06:07 | 2019-01-23 07:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 от ПС 35 кВ АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №20-20п1 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №20-20п1 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-184. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №7-20 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804
3886 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-01-23 21:05 | 2019-01-23 22:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №704 от ПС АС-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №704 в пролёте опор №25-26 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №25-26, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №704от ПС АС-7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №22-31 по ВЛ-10кВ №704 от ПС АС7. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №704 от ПС АС7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3887 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-01-24 12:57 | 2019-01-24 14:47 | ВЛ | b87b9e3f-4f17-11e6-80bd-6eae8b3567b7, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-235 ВЛ-205 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 235 ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-235. | Повреждения оборудования не выявлено | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 10-16 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 235 ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 235 ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2 по всей длине.
3888 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-01-24 15:31 | 2019-01-24 17:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 201 от ПС В2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 № 1098 ЗАО "Шахаевское". | Электродуговое повреждение на абонентском КТП-10/0,4 № 1098 ЗАО "Шахаевское" запитанной от ВЛ - 10 кВ № 201 ПС-110 кВ В2 через РТП № 1098. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0,4 № 1098 ЗАО "Шахаевское" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3889 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-01-24 22:10 | 2019-01-24 23:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-180 по ВЛ-6 кВ №804 ПС 35/6 АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-180 по ВЛ-6 кВ №804, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-180 | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-180 по ВЛ-6 кВ №804 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №8-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-180 по ВЛ-6 кВ №804
3890 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-01-25 03:50 | 2019-01-25 05:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №22-23 произошел схлёст проводов фаз "С" и "А" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-172 | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №17-29 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807.
3891 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-01-25 06:10 | 2019-01-25 07:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №701 от ПС АС-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №701 в пролёте опор №21-22 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №701 от ПС АС-7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №701 от ПС АС7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №6-23 по ВЛ-10кВ №701 от ПС АС7.
3892 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-01-25 10:20 | 2019-01-25 11:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1207 от ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке за РТП-1360 по ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110кВ АС-12. | Порвреждение на абонентской ТП-1360 расположенном за РТП-1360 по ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110кВ АС-12. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за ТП-1360 по ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110кВ АС-12, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3893 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 54 | 2019-01-25 12:04 | 2019-01-25 13:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №806 от ПС БОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском КТП №1726,поврежден РТП-1726 по ВЛ 10 кВ №806 ПС 110кВ БОС. | Повреждение на абонентском ТП-1726 запитанной от ВЛ 10 кВ №806 ПС 110кВ БОС. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП-1726 по ВЛ 10 кВ №806 ПС 110кВ БОС, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3894 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-01-25 12:05 | 2019-01-25 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 701 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 15-16 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "В" и "С", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 15-16 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 15-16, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 701 по ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 701. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать верховой осмотр в пролёте опор № 12-20 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 701 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 701 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
3895 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-01-26 06:12 | 2019-01-26 07:30 | ВЛ | ПС 35 кВ АС 7 ВЛ 10 кВ №702 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП А 0223(Колганов) по ВЛ-10кВ №702. | Повреждение на абонентской ТП А 0223(Колганов) запитанной от ВЛ 10 кВ №702 ПС 35кВ АС-7 через РТП №А0223. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП-А0223 по ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС-7, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3896 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-01-26 09:30 | 2019-01-26 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ 211 (СМ 2) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 30 с возникновением схлёста проводов. | В результате изменений свойств материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел её обрыв по фазы "В" на опоре № 30, что повлекло за собой разрегулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 29-31 и привело к схлёсту проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 211 на ПС-110/35/10 кВ СМ-2, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода. Марка А-50 | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор № 28-37 по ВЛ-10 кВ № 211 на ПС-110/35/10 кВ СМ-2. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 211 на ПС-110/35/10 кВ СМ-2 наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3897 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-01-25 12:20 | 2019-01-25 14:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.205 от ПС В2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 № 1096 "АБЗ". | Повреждение на абонентском КТП-10/0,4 1096 "АБЗ", запитанной от ВЛ - 10 кВ № 205 ПС-110 кВ В2 через РТП-10 № 1096. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0,4 № 1096 "АБЗ" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3898 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 59 | 2019-01-26 12:24 | 2019-01-26 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ 402 ( СМ 4) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора с последующим его разрушением . | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ультрафиолетового излучения, а также воздействия неблагоприятных атмосферных явлений на всем протяжении эксплуатации, произошло разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 45, по ВЛ-10 кВ № 402 на ПС-110/10 кВ СМ-4 с последующим схлёстом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по линии в следствии разрегулировки стрелы провиса провода. | Разрушение штыревого изолятора. Марка изолятора ШФ-10 | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор № 40-49 по ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4 наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3899 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 60 | 2019-01-26 15:05 | 2019-01-26 16:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ №305 от ПС АС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ №305 в пролёте опор №20-21 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла регулировки стрелы провиса провода пролете опор №20-21, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением короткого замыкания и стало причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ №305 от ПС АС-3. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №305 от ПС АС-3, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №20-21 ВЛ-6кВ №305 от ПС АС-3.
3900 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-22 15:33 | 2019-01-22 17:22 | ВЛ | ПС БГ4 ВЛ 10кВ №404 КТП №511 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействия незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А"и "В" в пролете опор № 1/5 - 1/6 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 511 ВЛ 10 кВ №404 ПС БГ 4. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности, что привело к разрегулировке стрелы провиса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролёте опор № 1/5 - 1/6 с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 511 ВЛ 10 кВ №404 ПС БГ 4. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 511 ВЛ 10 кВ №404 ПС БГ 4 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 511 ВЛ 10 кВ №404 ПС БГ 4
3901 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-01-26 17:30 | 2019-01-26 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-116 по ВЛ-10 №411 ПС-В4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв и схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №10 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4 №116 ВЛ-10 №411 ПС 35 кВ В4. | В процессе длительного срока эксплуатации( более 25 лет) произошло изменение структуры материала провода, что привело к обрыву и схлеста на абонентской отпайке от опоры №10, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 №1 от КТП-10/0,4 №116. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №10 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №116 по ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х Позднеевка, ул. Центральная "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3902 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-01-26 21:16 | 2019-01-26 23:23 | ВЛ | КТП-10 кВ №432 по ВЛ-10 кВ №1109 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №20-21 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №20-21 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-432 по ВЛ-10 кВ №1109, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-432. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-432 по ВЛ-10кВ №1109 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №19-27 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-432 по ВЛ-10кВ №1109
3903 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-01-24 21:10 | 2019-01-24 22:50 | ВЛ | ПС БГ 3 ВЛ 10 кВ № 301 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1109. | Выявлено повреждение на абонентской КТП № 1160. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП №1160 ВЛ-10кВ №305 от ПС 35кВ БГ-3, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
3904 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-01-25 06:09 | 2019-01-25 07:20 | ВЛ | ПС БГ 3 ВЛ 10 кВ № 307 ТП № 117 ВЛ 0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет незначительной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 31-32 по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 117 ВЛ 10 кВ № 307 ПС БГ 3. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло изменение свойств материала провода, что привело к разрегулировке стрелы провиса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролёте опор № 31 - 32, с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 117 ВЛ 10 кВ № 307 ПС БГ 3. | Повреждений оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 29 - 33 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 117 ВЛ 10 кВ № 307 ПС БГ 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 117 ВЛ 10 кВ № 307 ПС БГ 3 по всей длине , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3905 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-01-26 12:59 | 2019-01-26 14:40 | ВЛ | ПС БГ2 ВЛ 10кВ №261 КТП №23 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействия незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А"и "В" в пролете опор № 17 - 18 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 23 ВЛ 10 кВ №261 ПС БГ2 . | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности что привело к разрегулировке стрелы провиса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 23 ВЛ 10 кВ №261 ПС БГ2 . | Повреждений оборудования не выявлено. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 23 ВЛ 10 кВ №261 ПС БГ2 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролёте опор № 16 - 22 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 23 ВЛ 10 кВ №261 ПС БГ2
3906 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-01-28 15:11 | 2019-01-28 16:46 | ВЛ | ПС 110/10 кВ СМ 4 ВЛ 10 кВ № 402 КТП №429 ВЛ 0.4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При неудовлетворительное техническое состояние оборудования, а именно изменения свойств материала и потере механической прочности на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 429 ВЛ - 10 кВ № 402 ПС- 110/10 кВ СМ-4 в процессе длительной эксплуатации произошёл обрыв нулевого провода в пролёте опор № 33-34. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что стало причиной обрыва нулевого проводника в пролёте опор № 33-34 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 429 ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4 при воздействии на него незначительной ветровой нагрузке. | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 33-34 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 429 ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4. Марка провода: А - 25 | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 33-34 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 429 ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4. Произвести инженерный осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 429 ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4.
3907 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-01-29 03:50 | 2019-01-29 05:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6кВ №807 ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-157 | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №9-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807.
3908 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-01-19 15:45 | 2019-01-19 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 603 ПС-35 кВ В-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора с последующим его разрушением . | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ультрафиолетового излучения, а также воздействия неблагоприятных атмосферных явлений на всем протяжении эксплуатации, произошло разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 7, по ВЛ 10 кВ №603 ПС 35 кВ В6 с последующим схлёстом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по линии в следствии разрегулировки стрелы провиса провода. | Штыревой изолятор. Марка ШФ-10 | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 603 ПС 35 кВ В6 и наметить мероприятия по устроению выявленных нарушения. Запланировать замену штыревых изоляторов со сроком службы более 25 лет по ВЛ-10 кВ № 160 ПС 110 кВ В1.
3909 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 70 | 2019-01-29 06:30 | 2019-01-29 07:30 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №802 от ПС АС-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП №1025 по ВЛ-6кВ №802. | Повреждение на абонентской ТП №1025 запитанной от ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8 через РТП №1025. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП-1025 по ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3910 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-01-29 22:24 | 2019-01-29 23:47 | ВЛ | ПС 110 кВ АС 11 ВЛ 10 кВ №1103 КТП -468 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №35-36 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №35-36 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-468 по ВЛ-10 кВ №1103, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-468. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-468 по ВЛ-10кВ №1103 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №29-38 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-468 по ВЛ-10кВ №1103
3911 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-01-30 00:21 | 2019-01-30 02:05 | ВЛ | ПС 35 кВ АС 5 ВЛ 10 кВ №505 КТП-728 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 произошел схлёст проводов фаз "С" и "А" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-728 по ВЛ-10 кВ №505, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-728. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-728 по ВЛ-10кВ №505 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-728 по ВЛ-10кВ №505.
3912 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-01-30 09:05 | 2019-01-30 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 704 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 18-19 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А" и "В", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 18-19, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 704 по ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 704. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать верховой осмотр в пролёте опор № 15-23 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 704 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 704 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
3913 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-01-30 09:25 | 2019-01-30 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 706 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А" и "В", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 9-10, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 706 по ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 706. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать верховой осмотр в пролёте опор № 6-10 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 706 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 706 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
3914 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-01-25 09:05 | 2019-01-25 10:50 | ВЛ | ПС БГ 4 ВЛ 10 кВ № 402 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала изолятора с последующим его разрушением . | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ультрафиолетового излучения, а также воздействия неблагоприятных атмосферных явлений на всем протяжении эксплуатации, произошло разрушения штыревого изолятора фазы "В" на РКТП № 516 опора № 2/9, ВЛ-10 кВ № 402 ПС-35 кВ БГ-4 с последующим схлёстом шлейфов и возникновением межфазного короткого замыкания по линии в следствии разрегулировки стрелы провиса провода. | Штыревой изолятор. Марка ШФ-10. | Выполнить внеплановый осмотр РКТП по ВЛ 10кВ №402 ПС БГ4 со сроком эксплуатации более 25 лет и наметить мероприятия по устроению выявленных нарушений. Запланировать замену штыревых изоляторов со сроком службы более 25 лет на РКТП по ВЛ 10кВ №402 ПС БГ4.
3915 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-01-29 15:07 | 2019-01-29 16:45 | ВЛ | ПС БГ 2 ВЛ 10 кВ №259 КТП № 25 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействия незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А"и "В" в пролете опор № 17 - 18 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 25 ВЛ 10 кВ № 259 ПС БГ 2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности что привело к разрегулировке стрелы провиса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 25 ВЛ 10 кВ № 259 ПС БГ 2, с перегоранием плавких вставок ПН 0,4кВ фаз "А" и "В". | Перегоревшие ПН-0,4кВ фаз "А" и "В" на рубильнике 0,4 кВ №1. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете 14-19 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 25 ВЛ 10 кВ №259 ПС БГ 2 Произвести инженерный осмотр по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 25 ВЛ 10 кВ №259 ПС БГ 2 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3916 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-01-26 15:51 | 2019-01-26 17:42 | ВЛ | ПС БГ3 ВЛ 10кВ №301 КТП №84 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействий ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 84 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ 3. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов, что стало причиной межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 84 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ 3. | Обрыв провода. Марка провода А-25, Перегоревший ПН- 0,4кВ | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 8-11 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 84 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ3. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 84 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3917 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-01-25 15:10 | 2019-01-25 16:35 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 108 КТП № 131 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействий ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 131 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов, что стало причиной межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 131 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1. | Обрыв провода. Марка провода А-25 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 131 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 1-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 131 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ1.
3918 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 79 | 2019-01-27 16:15 | 2019-01-27 17:45 | ВЛ | ПС БГ 2 ВЛ 10 кВ № 263 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействия незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 41-42 по ВЛ 10 кВ № 263 ПС БГ 2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ № 263 ПС БГ 2. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать перетяжку провода в анкерном пролёте опор № 32 - 45 по ВЛ 10 кВ № 263 ПС БГ 2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 263 ПС БГ 2 и наметить мероприятия по выявленным нарушениям.
3919 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2019-01-31 15:20 | 2019-01-31 16:17 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 106 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1067. | Выявлено повреждение на абонентской КТП № 1067 запитанной от ВЛ-10кВ №106 от ПС 110 кВ БГ-1 через РКТП № 1067. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1067 ВЛ-10кВ №106 от ПС 110кВ БГ-1, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3920 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-02-02 09:42 | 2019-02-02 11:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-700 по ВЛ-10 кВ №111 от ПС 110 кВ АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-700 по ВЛ-10 кВ №111, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-700. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №13-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-700 по ВЛ-10кВ №111 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-700 по ВЛ-10кВ №111 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3921 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 82 | 2019-02-02 12:14 | 2019-02-02 13:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ 408 (CМ 4) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 21. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 21, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 408 ПС-110/10 кВ СМ-4, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода. Марка А-50 | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 20-23 по ВЛ-10 кВ № 408 ПС-110/10 кВ СМ-4. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 408 ПС-110/10 кВ СМ-4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3922 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-02-02 15:33 | 2019-02-02 17:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №405 от ПС АС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №405 ПС АС-4, в пролёте опор №4/13-4/14 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №4/13-4/14, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №405 от ПС АС-4. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №405 от ПС АС-4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №4/8-4/15 по ВЛ-10кВ №405 от ПС АС-4.
3923 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-02-02 21:09 | 2019-02-02 23:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №501, в пролёте опор №43-44 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №43-44, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №37-49 по ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5.
3924 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-02-03 09:05 | 2019-02-03 11:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел его обрыв по фазе "В" в пролёте опор № 35-36 по ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 35-36 , с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка АС-70 | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 33-38 по ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6 Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3925 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-01-31 17:40 | 2019-01-31 19:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №422 ВЛ-10 кВ № 1001 ПС-110 кВ В 10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв и схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-422 по ВЛ-10кВ №1001 ПС 110 кВ В-10 . | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-422 по ВЛ-10кВ №1001 ПС 110 кВ В-10 . | Поврежденного оборудования нет. | Произвести работу с населением Веселовский р-н , х. Ленинский "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №19 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-422 по ВЛ-10кВ №1001 ПС 110 кВ В-10 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Ленинский "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3926 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-01-31 17:35 | 2019-01-31 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-43 по ВЛ-10кВ №309 ПС 35 кВ В-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №15 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-43 по ВЛ-10кВ №309 ПС 35 кВ В-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузке,произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №15 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-43 по ВЛ-10кВ №309 ПС 35 кВ В-3. | Поврежденного оборудования нет. | Проверти беседу с населением Веселовский р-н, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №15 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-43 по ВЛ-10кВ №309 ПС 35 кВ В-3 о необходимости произвести замену голого провода А-16 на СИП-2*16.
3927 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-01-27 18:05 | 2019-01-27 19:30 | ВЛ | ПС 35 кВ В8 ВЛ 10 кВ №810 КТП-10/0,4 №450 ВЛ-0,4№2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв и схлест вводного провода в домовладение оп №17 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №450 ВЛ-10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 | В процессе длительного срока эксплуатации, более 25 лет произошло изменение структуры материала провода на абонентской отпайке, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода и при возникновении незначительной ветровой нагрузки стало причиной обрыва и схлеста на абонентской отпайке, и привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №450 ВЛ-10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №17 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №450 ВЛ-10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3928 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-01-27 15:05 | 2019-01-27 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-426 по ВЛ-10 №602 ПС В6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение в щите учета на абонентской отпайке | В процессе длительного срока эксплуатации, более 25 лет произошло изменение структуры материала изоляции провода на абонентской отпайке, что привело к перекрытию изоляции на абонентской отпайке, и привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №426 ВЛ-10 кВ №602 ПС 35 кВ В6. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №11 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №163 по ВЛ-10кВ №4078ПС 35 кВ В4 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Красное Знамя "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3929 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2019-01-26 04:49 | 2019-01-26 06:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 160 от ПС В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 №1085 | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 №1085 запитанной от ВЛ-10кВ № 160 от ПС 110 кВ В1 через РКТП №1085. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0,4 №1085 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3930 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-02-06 12:27 | 2019-02-06 13:55 | ВЛ | ПС БГ1 ВЛ 10кВ №108 КТП №144 ВЛ 0.4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 144 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности что привело к разрегулировке стрелы провиса и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролёте опор № 15 - 16, с возникновением межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 144 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 144 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролёте опор № 1 - 18 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 144 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ 1
3931 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 93 | 2019-02-03 12:33 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Р40-Р24-Р5 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс посторонних предметов предположительно(упаковочный материал- пленка). | Перекрытие воздушного промежутка в следствии наброса постороннего предмета (упаковочный материал) с последующим аварийным отключением ВЛ. | Без повреждений. | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Р40-Р24-Р5 в пролётах опор 43-49 на предмет наличия упаковочных материалов, которые могут быть наброшены на провода ВЛ порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ 110 кВ Р40-Р24-Р5 в пролётах опор 43-49, выявленные недостатки, при их наличии, занести в журнал дефектов, наметить мероприятия по их устранению в кратчайшие сроки.
3932 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-02-06 15:50 | 2019-02-06 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4№16 ПС110 кВ В2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №12 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4№16 ВЛ 10 кВ № 207 ПС110 кВ В2 . | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4№16 ВЛ 10 кВ № 207 ПС110 кВ В2 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №12 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4№16 ВЛ 10 кВ № 207 ПС110 кВ В2 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х Спорный "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Произвести работу с населением Веселовский р-н , х. Спорный "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3933 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-02-10 09:20 | 2019-02-10 11:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 207 от ПС В2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1052 ЗАО "ЮгАгроХолдинг" по ВЛ-10 кВ № 207 ПС 110 кВ В2. | Повреждение на абонентском КТП №1052 ЗАО "ЮгАгроХолдинг" запитанной от ВЛ-10 кВ №207 ПС-110 кВ В2 через РКТП № 1052. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10/0,4 кВ №1052 ЗАО "ЮгАгроХолдинг" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3934 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-02-10 12:15 | 2019-02-10 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 902 от ПС В9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 15. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 15, что стало причиной разрегулировки стрелы провиса и привело к схлёсту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-6 кВ № ВЛ-10кВ №902 ПС 35кВ В9 и стало причиной аварийного отключения линии. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №15. Марка провода АС-50 | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №902 ПС 35 кВ В9, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизия в пролетах опор №12-18 по ВЛ 10 кВ №902 ПС 35 кВ В9.
3935 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-02-10 16:06 | 2019-02-10 17:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ 407 (СМ 4) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 103. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 103, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода. Марка А-50 | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 100-106 по ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4 Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 407 ПС-110/10 кВ СМ-4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3936 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-02-10 09:41 | 2019-02-10 11:17 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 108 ТП № 124 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействий ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 45-46 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 124 ВЛ 10 кВ № 108 ПС 110/10кВ БГ 1. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов, что стало причиной межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 124 ВЛ 10 кВ № 108 ПС110/10кВ БГ 1. | Обрыв провода. Марка провода А-35 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 124 ВЛ 10 кВ № 108 ПС 110/10кВ БГ1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 40-50 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 124 ВЛ 10 кВ № 108 ПС 110/10кВ БГ1.
3937 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-02-10 22:11 | 2019-02-11 00:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №414 ПС 220/110/10кВ Р-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке запитанной от ВЛ-10кВ №414. | Повреждение на абонентской отпайке: КТП1696 Бабаев, запитанной от ВЛ-10кВ №414 ПС 220/110/10кВ Р4 через Р-172. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП1696 Бабаев "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3938 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-02-11 21:22 | 2019-02-11 23:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ №653 от ПС АС-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ №653 от ПС 110 кВ АС-6 в пролёте опор №2/8-№2/9 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2/8-№2/9, при воздействии незначительной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №653 от ПС 110 кВ АС-6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провеса провода в анкерном пролёте опор № 2/5-№2/15 по ВЛ-10 кВ №653 ПС 110 кВ АС-6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №653 ПС 110 кВ АС-6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3939 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-02-12 06:06 | 2019-02-12 07:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 от ПС 35 кВ АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №1/11-№1/12 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/11-№1/12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 от ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-137. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/6-№1/13 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 от ПС 35 кВ АС-8 №111. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 от ПС 35 кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3940 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-02-12 16:04 | 2019-02-12 17:43 | ВЛ | ПС-110/35/6 СМ-3 ВЛ-6 кВ № 308 КТП № 304 ВЛ-0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации в пролетах опор № 18-19 произошел обрыв провода фазы "С" с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 304 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, в пролёте опор № 18-19 произошел обрыв провода фазы "С" с возникновением короткого замыкания при воздействии кратковременной ветровой нагрузке, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 304. | Обрыв провода фазы "С". Марка провода А-25 | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 14-21 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 304 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 304 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3 по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушениям.
3941 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 102 | 2019-02-12 21:05 | 2019-02-12 22:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №103 от ПС АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительной воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ №103 от ПС 110 кВ АС-1 в пролёте опор №25-26 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26, при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №103 от ПС 110 кВ АС-1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провеса провода в анкерном пролёте опор № 20-30 по ВЛ-10 кВ №103 ПС 110 кВ АС-1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС-1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3942 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-02-07 18:10 | 2019-02-07 19:25 | ВЛ | ПС БГ3 ВЛ 10кВ №301 КТП №91 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 91 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ 3. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" с последующим падением на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 91 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ 3. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 91 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ 3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 7-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 91 ВЛ 10 кВ № 301 ПС БГ 3.
3943 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-02-14 12:28 | 2019-02-14 14:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 144 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 46-47 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В", "С", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 46-47 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 46-47, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 144 по ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 144. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать верховой осмотр в пролёте опор ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 144 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1 Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 144 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1
3944 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-02-11 09:20 | 2019-02-11 10:40 | ТП | ВЛ 0,4кВ.№1 от ТП№690 по ВЛ 10кВ.№ 103 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №690 по ВЛ 10кВ № 103 ПС АС-1 , что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-690 | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №8-16 по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №690 по ВЛ 10кВ № 103 ПС АС-1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №690 по ВЛ 10кВ № 103 ПС АС-1 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3945 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-02-14 15:55 | 2019-02-14 17:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-602 по ВЛ-10 кВ №101 от ПС 110 кВ АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 38-39 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 и при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролёте опор №38-39, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-602 ВЛ-10 кВ №101 от ПС 110 кВ АС-1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №602. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провеса провода в анкерном пролёте опор № 35-45 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №602 ВЛ-10 кВ №101 ПС-110кВ АС-1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №602 ВЛ-10 кВ №101 ПС-110кВ АС-1 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3946 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-02-14 21:25 | 2019-02-14 22:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП -163 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС 12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 11-12 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фазы "А" и"В", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор №11-12, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №2 КТП№163 ВЛ 10кВ №1212 ПС 110кВ АС12., что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №163. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 8-15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП -163 ВЛ 10кВ №1212 ПС 110 кВ АС 12 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП -163 ВЛ 10кВ №1212 ПС 110 кВ АС 12 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
3947 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-02-15 09:05 | 2019-02-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 706 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 12-13 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А" и "В", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 12-13 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 12-13, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 706 по ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 706. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать верховой осмотр в пролёте опор № 7-18 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 706 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 706 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
3948 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 109 | 2019-02-16 09:20 | 2019-02-16 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.307 от В-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 103. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 103, что стало причиной разрегулировки стрелы провиса и привело к схлёсту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ №307 ПС 35 кВ В3 и стало причиной аварийного отключения линии. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №103. Марка провода АС-50 | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №307 ПС 35 кВ В3, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизия в пролетах опор №99-110 по ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3.
3949 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-02-11 15:20 | 2019-02-11 17:00 | ВЛ | ПС БГ4 ВЛ 10кВ №404 КТП №502 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 502 ВЛ 10 кВ № 404 ПС БГ 4. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 502 ВЛ 10 кВ № 404 ПС БГ 4. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 6-11 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 502 ВЛ 10 кВ № 404 ПС БГ 4 . Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 502 ВЛ 10 кВ № 404 ПС БГ 4 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3950 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-02-16 12:23 | 2019-02-16 14:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №710 СМ 7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 41-42, ВЛ-10 кВ № 710 ПС-35/10 кВ СМ-7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 41-42, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 710 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка АС-70. | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 35-45 по ВЛ-10 кВ № 710 ПС-35/10 кВ СМ-7. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 710 ПС-35/10 кВ СМ-7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3951 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2019-02-17 09:06 | 2019-02-17 10:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ№810 (ПС СМ 8) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 45. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 45, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода. Марка А-50. | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 40-50 по ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8 Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3952 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-02-17 09:14 | 2019-02-17 10:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №903 (ПС СМ 9) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "А" на опоре № 30. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 30, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 903 ПС-35/10 кВ СМ-9, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода. Марка А-50. | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 25-35 по ВЛ-10 кВ № 903 ПС-35/10 кВ СМ-9. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 903 ПС-35/10 кВ СМ-9, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3953 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 114 | 2019-02-17 13:00 | 2019-02-17 14:48 | ВЛ | ПС 110 кВ АС 11 ВЛ 10 кВ №1111 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП №1029 Акскайдорсервис по ВЛ-10кВ №1111 ПС 110 кВ АС11. | Повреждение на абонентской ТП №1029 Акскайдорсервис запитанной от ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС11 через РТП №1029. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского ТП-1029 Акскайдорсервис по ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС11, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3954 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-02-18 04:10 | 2019-02-18 05:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-227 ВЛ-10кВ №1547 ПС АС-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-19 и при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№227 по ВЛ 10кВ №15-47 от ПС 110кВ АС15, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №227. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 от КТП№227 по ВЛ 10кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС 15 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 15-20 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП -№227 по ВЛ 10кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС 15.
3955 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-02-18 12:28 | 2019-02-18 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП № 307 ВЛ 308 СМ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материала провода и потере механической прочности в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 307 ВЛ - 6 кВ № 307 ПС-110/35/6 кВ СМ-3, произошёл обрыв нулевого провода в пролёте опор № 20-21. | В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и при воздействии на него кратковременной ветровой нагрузке, произошел обрыва нулевого проводника в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 307 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3. | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 307 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3. Марка провода: А - 35 | Произвести инженерный осмотр по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 307 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 307 ВЛ-6 кВ № 308 ПС-110/35/6 кВ СМ-3.
3956 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-02-19 09:04 | 2019-02-19 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 707 ВЛ 702 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений на всём протяжении эксплуатации , в пролёте опор № 18-19 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "В" и "С", что стало причиной схлеста при воздействии незначительной ветровой нагрузки. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 18-19 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 18-19, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 707 по ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 707. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать верховой осмотр в пролёте опор № 12-24 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 707 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 707 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
3957 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-02-18 09:35 | 2019-02-18 10:05 | ВЛ | ПС БГ 4 ВЛ 10 кВ № 406 ТП № 532 ВЛ 0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 532 ВЛ 10 кВ № 406 ПС БГ 4 в пролёте опор №1/3 - 1/4 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/3 - 1/4, при воздействии незначительной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 532 ВЛ 10 кВ № 406 ПС БГ4. | Повреждений оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте № 1/1 - 1/9 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП №532 ВЛ 10кВ №406 ПС БГ4. Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №532 ВЛ 10кВ №406 ПС БГ 4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3958 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-02-19 21:49 | 2019-02-19 23:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 от ПС 35 кВ АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №18-18п1 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-18п1 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-184. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №7-20 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804
3959 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-02-16 15:15 | 2019-02-16 17:00 | ВЛ | ПС БГ2 ВЛ 10кВ №255 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ10 кВ №255 от ПС 110/35/10кВ БГ 2 в пролёте опор № 165-166 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №165-166, при воздействии незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ10 кВ № 255 ПС 110/35/10кВ 110кВ БГ 2. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №160-170 по ВЛ 10 кВ № 255 ПС 110/35/10кВ БГ 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 255 ПС 110/35/10кВ БГ 2, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3960 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-02-18 15:05 | 2019-02-18 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 802 от ПС В8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 4/2. | В результате изменений свойств материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 4/2, что стало причиной разрегулировки стрелы провиса и привело к схлёсту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 802 ПС 35кВ В8, что стало причиной аварийного отключения линии. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №4/2. Марка провода А-50. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 802 ПС 35 кВ В8 , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор № 4/1-4/5 по ВЛ 10кВ № 802 ПС 35 кВ В8.
3961 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 122 | 2019-02-19 00:05 | 2019-02-19 02:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 411 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв вязки шлейфа фазы "С" на опоре №45 ВЛ-10 кВ №411 ПС 35 кВ В4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки шлейфа фазы "С" на опоре №45 , что стало причиной схлёста шлейфа фаз "А" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Обрыв вязки шлейфа. Марка провода А-35. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №411 ПС 35 кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №40-50 по ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4.
3962 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-02-21 15:40 | 2019-02-21 17:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 708 от ПС В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1157 ОАО "Межрегионэнергосбыт" по ВЛ 10 кВ №708. | Повреждение на абонентском КТП № 1157 ОАО "Межрегионэнергосбыт" запитанной от ВЛ 10кВ № 708 ПС 35кВ В7 через РКТП №1157. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1157 ОАО "Межрегионэнергосбыт" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3963 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2019-02-19 10:40 | 2019-02-19 13:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 от ПС Б.Салы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ-10 кВ №2 от ПС-35/10кВ Б.Салы. | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ-10 кВ №2 от ПС-35/10кВ Б.Салы , расположенной за Р-251. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-251 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Б.Салы, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3964 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-02-20 21:00 | 2019-02-20 22:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 от ПС 110 кВ АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-645 ВЛ-10 кВ №102 от ПС 110 кВ АС-1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №645. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №645 по ВЛ-10 кВ №102 от ПС-110кВ АС-1 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провеса провода в анкерном пролёте опор № 5-15 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №645 по ВЛ-10 кВ №102 от ПС-110кВ АС-1
3965 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 126 | 2019-02-19 20:05 | - | ПС | ПС 35/6кВ Р-11 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной линии 6 кВ присоединения №11-09 (КЛ 6 кВ на балансе АО "Донэнерго"). | В следствии повреждения фазы «А» КЛ 6 кВ №11-09 и возникшей перемежающейся дуги (процесс сопровождающийся горением дуги и перенапряжениями на не поврежденных фазах «В» и «С» до 6-8Uном на 1с-6), одновременно произошло перекрытие кабельной разделки КЛ 6 кВ ячейки №11-09 и проходных изоляторов (фаз «А», «В», «С») между 1с-6 и В-6 КЛ №11-15 с последующим разрушением, а также перекрытием опорных изоляторов (фаз «В» и «С») 1с-6 между 1 с-6 и ошиновкой В-6 кВ КЛ №11-15. | Повреждение опорных изоляторов (2 шт.) марки ИО-10 и проходных изоляторов (3 шт.) ИПУ-10/630 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ Р 11. | Организовать работы по установке, в срок до 01.08.2023 года быстродействующей защиты КРУ 6 кВ ПС 35 кВ Р11. Направить письма собственикам КЛ 6 кВ 1 с-6 и 2 с-6 ПС 35 кВ Р11: АО "Донэнерго", МУП РТК, ООО «Донэнерготранзит», АО «Ростовмебель», ЗАО «Ростовобувь», Донской государственный технический университет, Центральная городская больница «О проведении внеплановых испытанный, с целью оценки состояния изоляционных характеристик кабельных линий». Провести внеочередную проверку знаний в центральной комиссии ПО ЦЭС с участием инспектора Ростехнадзора ДЭМ ОВБ Западной группы подстанций (Борисов Б.Н., Бабцов Е.В.) в части Главы III Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу и оперативным руководителям на тему: «Качество проведения осмотра оборудования при ликвидации аварийных ситуаций».
3966 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-02-22 13:30 | 2019-02-22 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-21 по ВЛ-10 №158 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №2/3 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4 №21 по ВЛ 10 кВ № 158 от ПС110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №2/3 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4 №21 по ВЛ 10 кВ № 158 от ПС110 кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №2/3 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 №1 от КТП-10/0,4№21 ВЛ 10 кВ № 158 ПС110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п.Веселый ул. Мира "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Произвести работу с населением п.Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3967 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2019-02-23 12:05 | 2019-02-23 14:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 609 ПС-35/10 кВ СМ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-10 кВ № 609 от ПС-35/10 кВ СМ-6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 20-21, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 609 от ПС-35/10 кВ СМ-6 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка АС-70. | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 15-25 по ВЛ-10 кВ № 609 от ПС-35/10 кВ СМ-6. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 609 от ПС-35/10 кВ СМ-6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3968 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 129 | 2019-02-23 13:05 | 2019-02-23 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1106 от ПС АС-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ № 1106 от ПС 110 кВ АС 11 в пролёте опор №21-22, произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-22. При воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1106 от ПС АС11. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1106 от ПС 110кВ АС-11, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулеровку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-38 по ВЛ-10кВ №1106 от ПС 110кВ АС-11.
3969 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-02-23 13:15 | 2019-02-23 14:45 | ТП | ТП№460 ВЛ 0,4кВ.№1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с последующим коротким замыканием. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 от КТП № 460 по ВЛ 10 кВ №1103 от ПС 110 кВ АС11 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 460 по ВЛ 10 кВ №1103 от ПС 110 кВ АС11.
3970 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-02-23 15:08 | 2019-02-23 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.610 (СМ-6) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и изменения свойств материала провода произошел обрыв провода. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно - ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В". | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 18-19. Марка провода : АС-50. | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор№ 15-26 ВЛ-10 кВ № 610 ПС-35 кВ СМ6. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 610 ПС-35 кВ СМ6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3971 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-02-24 09:14 | 2019-02-24 11:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-20В фазы «В» на опоре № № 3/1 по ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет произошло разрушение изолятора типа ШФ-20В фазы «В» на опоре № № 3/1 по ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8, с последующим схлестом проводов, и возникновением короткого замыкания. | Разрушение изолятора ф "В" на опоре № 3/1 ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 марки ШФ-20В. | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор № 3/10-3/15 ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 804 ПС 35 кВ СМ8 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3972 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2019-02-20 18:40 | 2019-02-20 19:45 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 107 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1010 по ВЛ 10кВ №107 от ПС 110кВ БГ1. | Повреждение на абонентском КТП № 1010 запитанной по ВЛ 10кВ №107 от ПС 110кВ БГ1 через РКТП №1010. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1010 по ВЛ-10кВ №107 от ПС 110 кВ БГ-1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3973 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-02-24 09:50 | 2019-02-24 11:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/04, кВ №117 по ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№117 по ВЛ 10кВ №411 ПС 35 кВ В4. | Короткое замыкание в щите учета абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№117 по ВЛ 10кВ №411 ПС 35 кВ В4. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести работу с населением Веселовский р-н , х. Позднеевка"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3974 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-02-24 18:06 | 2019-02-24 19:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№5 ВЛ-10 кВ №657 ПС 110кВ АС6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №21-22 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 и при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП10/0,4 №5 ВЛ-10кВ №657 ПС 110 кВ АС6 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №10-25 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП10/0,4 №5 ВЛ-10кВ №657 ПС 110 кВ АС6.
3975 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-02-24 21:10 | 2019-02-24 22:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №702 от ПС АС-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №702 от ПС 35 кВ АС7 в пролёте опор №17-18 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18, при воздействии незначительной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 702 ПС 35 кВ АС7. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №13-24 по ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7.
3976 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-02-24 21:25 | 2019-02-24 22:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №114 ВЛ-10 кВ №701 ПС 35кВ АС7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №114 по ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №8-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №114 по ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ АС7.
3977 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-02-23 13:10 | 2019-02-23 14:50 | ВЛ | ПС БГ 6 ВЛ 10 кВ № 603 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ № 653 от ПС 110 кВ БГ6 в пролёте опор № 1/11-1/12 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/11-1/12, при воздействии незначительной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 603 от ПС 110 кВ БГ 6. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1/10-№1/15 по ВЛ 10 кВ № 603 от ПС 110 кВ БГ6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 603 от ПС 110 кВ БГ6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3978 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 139 | 2019-02-26 12:14 | 2019-02-26 14:03 | ВЛ | ВЛ-6кВ №303 ПС 35кВ АС3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №303 от ПС 35 кВ АС3 в пролёте опор №21-22 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-22, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №303 от ПС 35 кВ АС3. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №303 от ПС 35 кВ АС3, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №15-25 ВЛ 6 кВ №303 от ПС 35 кВ АС3.
3979 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2019-02-26 15:26 | 2019-02-26 17:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1005 от ПС АС-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ № 1005 от ПС 110 кВ АС 10 в пролёте опор №48-49, произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №48-49, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1005 от ПС 110 кВ АС10. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1005 от ПС 110 кВ АС10, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №46-52 по ВЛ 10 кВ №1005 от ПС 110 кВ АС10.
3980 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-02-26 18:06 | 2019-02-26 19:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-230 ВЛ-10кВ №1547 ПС 110 кВ АС-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №1/11-1/12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/11-1/12 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №230 по ВЛ 10 кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС15, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №230. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №230 по ВЛ 10 кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС15 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1/6-1/12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №230 по ВЛ 10 кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС15.
3981 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-02-26 21:24 | 2019-02-26 23:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №406 ПС АС-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №406 от ПС 110 кВ АС4, в пролёте опор №36-37 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №36-37, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №406 от ПС 110 кВ АС4. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №406 от ПС 110 кВ АС4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №34-57 по ВЛ 10 кВ №406 от ПС 110 кВ АС4.
3982 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-02-27 00:14 | 2019-02-27 02:09 | ВЛ | ВЛ - 0,4 кВ №1 КТП-228 ВЛ- 10 кВ №1547 ПС 110кВ АС 15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" . | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №228 ВЛ 10 кВ №15-47 ПС 110 кВ АС15, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №228. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №228 по ВЛ 10 кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС 15 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 2-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №228 по ВЛ 10 кВ №15-47 от ПС 110 кВ АС 15.
3983 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 144 | 2019-02-27 03:10 | 2019-02-27 04:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ №806 ПС АС-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском КТП №1596 ООО "Русские Башни". | Электродуговое повреждение на абонентской КТП №1596 ООО "Русские Башни" , запитанной через РТП №1596 от ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №1596 по ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3984 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-02-27 06:15 | 2019-02-27 07:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-143 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС 14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №23-24 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №143 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что и стало причиной аварийного отключения. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 20-30 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №143 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14.
3985 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-02-27 13:15 | 2019-02-27 14:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10 кВ №434 ПС 220 кВ Р4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10 кВ №434 ПС 220 кВ Р4, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №146. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10 кВ №434 ПС 220 кВ Р4 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 6-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10 кВ №434 ПС 220 кВ Р4.
3986 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-02-27 13:05 | 2019-02-27 14:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ.№102 от ПС АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №102 ПС 110 кВ АС1, в пролёте опор №29-30 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №29-30, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №102 от ПС 110 кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №17-33 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1.
3987 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-02-27 21:32 | 2019-02-27 23:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №109 от ПС АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №109 от ПС 110 кВ АС1, в пролёте опор №46-47 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №46-47, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №109 от ПС 110 кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №109 ПС 110 кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №40-52 по ВЛ 10 кВ №109 ПС 110 кВ АС1.
3988 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 149 | 2019-02-24 13:29 | 2019-02-24 14:45 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 105 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №313 по ВЛ 10кВ №105. | Электродуговое повреждение в абонентском КТП №313 запитанной от ВЛ 10 кВ №105 ПС 110кВ БГ1 через РКТП № 313. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №313 по ВЛ-10кВ №105 от ПС 110 кВ БГ-1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3989 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-02-23 18:08 | 2019-02-23 19:50 | ВЛ | ПС БГ6 ВЛ 10кВ №606 КТП №151 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №151 ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6 в пролёте опор №51 - 52 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №51 - 52, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки, произошел схлест проводов с последующим межфазным коротким замыканием. | Повреждений оборудования не выявлено. | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №151 по ВЛ 10кВ №606 от ПС110кВ БГ 6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте № 45-55 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 151 ВЛ 10 кВ №606 ПС БГ 6.
3990 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 151 | 2019-02-26 00:55 | 2019-02-26 02:31 | ВЛ | ПС БГ 2 ВЛ 10 кВ № 257 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №180-181, ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ БГ6. | В результате длительного срока эксплуатации произошло растяжение провода, ухудшение его механической прочности, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролёте опор № 180-181. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №180-181 по ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110кВ БГ2. Марка провода А-50. | Выполнить инженерный осмотр в пролёте опор № 170-188 по ВЛ 10 кВ №257 ПС 110кВ БГ2 и наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 170-188 ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110кВ БГ2.
3991 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-02-23 08:30 | 2019-02-23 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от КТП-10/0,4 №307 ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №1/5 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№307 по ВЛ 10кВ №906 от ПС 35 кВ В9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №1/5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-10/0,4 №307 по ВЛ 10 кВ № 906 от ПС 35 кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №1/5 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №307 по ВЛ 10кВ №906 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Прогресс"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Произвести работу с населением Веселовский р-н , х. Прогресс "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
3992 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-03-03 21:23 | 2019-03-03 23:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-464 ВЛ-10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №32-33 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №32-33 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0.4 кВ №1 КТП-464 ВЛ 10 кВ №1101, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-464. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 464 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №25-35 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 464 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11.
3993 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-03-04 16:05 | 2019-03-04 17:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №806 от ПС БОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ-10 кВ №806 от ПС 110кВ БОС. | Повреждение на абонентском КТП №1488 запитанном от ВЛ-10 кВ №806 ПС-110кВ БОС через РКТП №1488. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентского КТП №1488 по ВЛ 10 кВ №806 ПС 110кВ БОС, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3994 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-03-05 21:36 | 2019-03-05 22:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-407 ВЛ-10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №13-14 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №407 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №407. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №407 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 10-17 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №407 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС-10.
3995 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-03-09 21:35 | 2019-03-09 23:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №705 от ПС АС-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №705 от ПС 35 кВ АС7, в пролёте опор №50-51 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №50-51, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №705 от ПС 35кВ АС7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №705 от ПС 35кВ АС7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №45-55 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35кВ АС7.
3996 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-03-10 06:39 | 2019-03-10 07:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП -118 по Вл-10кВ №1212 от ПС АС-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №118 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 10-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №118 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12.
3997 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-03-06 18:06 | 2019-03-06 19:20 | ВЛ | ПС 35 кВ В6 ВЛ 10 кВ №608 КТП-10/0,4 №436 ВЛ-0,4№1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и воздействия неблагоприятных атмосферных явлений, произошло разрушение полиэтиленового колпачка изолятора с последующим срывом штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 7 по ВЛ 0,4 №1 КТП-10/0,4 №436 ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ В6. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия неблагоприятных атмосферных явлений произошло рассыхание полиэтиленового колпачка с последующим его разрушением, что стало причиной срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 7 и схлёста проводов фазы "А" и "О" в пролете опор №6-7 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 №1 КТП 10/0,4 №436 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ В6 и привело к аварийному отключению АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-446. | Разрушен полиэтиленовый колпачок штыревого изолятора фазы "А" на опоре №7. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 №436 ВЛ 10кВ №608 ПС 35 кВ В6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролетах опор 1-10 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 №436 ВЛ 10кВ №608 ПС 35 кВ В6.
3998 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-03-10 15:23 | 2019-03-10 16:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1101 ПС 110кВ АС11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1436 "Мегафон" по ВЛ 10кВ №1101 ПС 110кВ АС11 . | Электродуговое повреждение на абонентской КТП №1436 "Мегафон" , запитанном через РТП №1436 от ВЛ 10кВ №1101 ПС 110кВ АС11 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1436 ВЛ 10кВ №1101 ПС 110кВ АС11, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
3999 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2019-03-11 08:55 | 2019-03-11 09:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ №505 ПС 35кВ АС5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1635 по ВЛ 10кВ №505 от ПС 35кВ АС5. | Электродуговое повреждение на абонентской КТП №1635, запитанной через РТП №1635 от ВЛ 10кВ №505 ПС 35 кВ АС5 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1635 по ВЛ 10кВ №505 ПС 35 кВ АС5, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4000 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-03-11 10:30 | 2019-03-11 11:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110кВ АС10 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 9-17 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110кВ АС10.
4001 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-03-12 21:20 | 2019-03-12 22:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №414 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №414 по ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №414. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №414 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №414 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10.
4002 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-03-13 21:25 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №409 ПС АС4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №409 от ПС 110кВ АС4, в пролёте опор №74-75 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №74-75, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №409 от ПС 110кВ АС4. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №409 ПС 110кВ АС4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №69-77 по ВЛ 10 кВ №409 ПС 110кВ АС4
4003 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 164 | 2019-03-14 15:22 | 2019-03-14 17:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1212 от ПС АС-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №1212 ПС 110кВ АС12, в пролёте опор №2/29-2/30 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2/29-2/30, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №2/25-2/34 по ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12.
4004 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 165 | 2019-03-14 21:17 | 2019-03-14 23:02 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №802 ПС 35кВ АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8, в пролёте опор №62-63 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №62-63, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №802 ПС 35 кВ АС8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №58-65 по ВЛ 6кВ №802 от ПС 35 кВ АС8.
4005 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-03-15 00:15 | 2019-03-15 01:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ 6кВ №303 ПС 35 кВ АС3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0.4кВ №1 КТП№142 ВЛ 6кВ №303 ПС 35 кВ АС3, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №142. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №142 ВЛ 6 кВ №303 ПС 35кВ АС3 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ 6кВ №303 от ПС 35кВ АС3
4006 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-03-15 06:09 | 2019-03-15 07:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП№7 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110кВ АС6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 и при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП-7 ВЛ 10 кВ №657 от ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№7 ВЛ 10кВ №657 ПС 110кВ АС6 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провеса провода в анкерном пролёте опор № 5-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№7 ВЛ 10 кВ №657 от ПС 110 кВ АС6
4007 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-03-15 08:50 | 2019-03-15 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №441 от ПС Р-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода с последующим обрывом провода фазы "В" в пролёте опор № 3/30-3/31 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 3/30-3/31, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №3/30-3/31. Марка провода АС-50. | Произвести внеочереодной осмотр по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 3/18-3/35 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4.
4008 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-03-15 15:10 | 2019-03-15 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110кВ АС12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №20-21 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №20-21 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №122. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110кВ АС12 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №17-24 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №122 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110кВ АС12.
4009 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-03-16 00:55 | 2019-03-16 02:46 | ВЛ | ВЛ 10кВ №441 ПС 220кВ Р4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | В результате длительной эксплуатации более 25 лет произошло разрушение изолятора фазы «А» на опоре №4/38 по ВЛ 10кВ №441 ПС 220 кВ Р4, с последующим замыканием на землю. | В процессе длительной эксплуатации в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора фазы «А» на опоре №4/38 по ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4. | Разрушение изолятора фазы "А" маркм ШФ-10 на опоре №4/38 ВЛ-10 кВ №441 ПС 220кВ Р4. | Произвести внеочереодной осмотр ВЛ-10кВ №441 ПС 220кВ Р4, наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 4/35-4/45 по ВЛ-10кВ №441 ПС 220кВ Р4. В соответствии с требованиями СДУ-2016 ч.1 внести опору № 4/38 ВЛ 10кВ №441 от ПС 220 кВ Р4 в перечень опор на которых запрещен подъем.
4010 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-03-16 19:05 | 2019-03-16 21:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-445 по ВЛ-10 №602 ПС 35кВ В6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 №1 КТП-10/0,4 №445 ВЛ-10 №602 ПС 35 кВ В6. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" , что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 №1 КТП-10/0,4 №445 ВЛ-10 №602 ПС 35 кВ В6. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 1-12 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №445 ВЛ-10кВ №602 ПС 35 кВ В6. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №445 ВЛ-10кВ №602 ПС 35 кВ В6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4011 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-03-16 21:20 | 2019-03-16 22:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ №107 ПС 110кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №107 ПС 110кВ АС1, в пролёте опор №10-11 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-14 по ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1.
4012 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-03-17 15:36 | 2019-03-17 17:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №655 ПС 110кв АС6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №655 ПС 110кВ АС6, в пролёте опор №37-38 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №37-38, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №655 ПС 110кВ АС6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №655 ПС 110кВ АС6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №30-40 по ВЛ 10 кВ №655 ПС 110кВ АС6.
4013 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2019-03-17 21:36 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №1406 от ПС АС-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №1406 ПС 35кВ АС14, в пролёте опор №1/11-1/12 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/11-1/12, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1406 ПС 35кВ АС14. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1406 ПС 35кВ АС14, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/5-1/15 по ВЛ 10 кВ №1406 ПС 35кВ АС14.
4014 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-03-18 06:07 | 2019-03-18 07:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-606 ВЛ-10кВ №101 ПС 110кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фазы "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №606 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №606. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №606 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110кВ АС1 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №6-13 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №606 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1.
4015 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-03-14 15:30 | 2019-03-14 17:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №408 ВЛ 10 кВ № 705 ПС 35 кВ В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №1/5 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №408 ВЛ 10 кВ № 705 ПС 35 кВ В7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №1/5 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №408 ВЛ 10 кВ № 705 ПС 35 кВ В7 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №1/5 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №408 ВЛ 10 кВ № 705 ПС 35 кВ В7 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Верхнесоленый, ул. Батюшинская"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Произвести работу с населением х. Верхнесоленый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4016 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 169 | 2019-03-18 16:20 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ БГ1-БГ6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Потеря изоляционных свойств материала в результате длительной эксплуатации. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет произошло изменение изоляционных свойств материала изоляторов с последующим перекрытием гирлянды изоляторов в следствии загрязнения на поверхности изоляторов. | Без повреждений. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ БГ1-БГ6 на предмет наличия гирлянд изоляторов имеющих устойчевые зегрязнения. Выявленные дефекты занести в журнал дефектов, наметить сроки устранения. При необходимости, на ВЛ 110 кВ БГ1-БГ6, произвести замену изоляторов, имеющих устойчивые загрязнения при производстве очередного капитального ремонта в 2026г.
4017 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-03-18 15:01 | 2019-03-18 16:35 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 108 КТП № 132 ВЛ 0,4 кВ № 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №132 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ 1 в пролёте опор №16-17 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №132 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №10-20 по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 132 ВЛ 10 кВ № 108 ПС БГ1. Произвести внеочередной осмотр по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 ВЛ10 кВ №108 ПС БГ1 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4018 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-03-14 15:43 | 2019-03-14 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9 ВЛ-10 кВ №657 ПС 110 кВ АС-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №25-26 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6 и наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 20-30 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №9 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6.
4019 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-03-21 09:05 | 2019-03-21 09:40 | ВЛ | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №10-03 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств материала концевой муфты КЛ-10кВ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур окружающей среды произошло ухудшение изоляции концевой муфты с последующим замыканием на землю. | Повреждение концевой муфты марки: ПСТ 70х120, КВЛ-10 кВ марки: АПВПу 1х70. | Произвести внеочередной осмотр концевых муфт наружной установки участков КВЛ отходящих от ПС АС10. Составить график осмотра концевых муфт наружной установки участков КВЛ с назначением ответственных.
4020 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-03-12 18:45 | 2019-03-12 20:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №504 ПС 35 кВ В5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ее обрыв по фазе "В" на опоре № 29. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации. При воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 29 с последующим схестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №504 ПС 35кВ В5. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 29. Марка провода АС-50 | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №504 ПС 35 кВ В5, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор № 25-35 по ВЛ 10 кВ №504 ПС 35 кВ В5.
4021 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 182 | 2019-03-17 21:12 | 2019-03-17 23:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 806 ПС 35кВ В8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ее обрыв по фазе "С" на опоре № 42. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 42, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №806 ПС 35кВ В8, что и стало причиной аварийного отключения. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 42. Марка провода АС-50 | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор № 35-47 по ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ В8. Произвести инженерный осмотр ВЛ10 кВ №806 ПС 35кВ В8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4022 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-03-16 15:40 | 2019-03-16 17:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 602 от ПС В6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3 Нарушение механического соединения | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ее обрыв по фазе "В" на опоре № 9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации. При воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9, с последующим схестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №602 ПС 35 кВ В6. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9. Марка провода АС-50 | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор № 4-13 по ВЛ 10 кВ №602 ПС 35 кВ В6. Произвести инженерный осмотр ВЛ10 кВ №602 ПС 35кВ В6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4023 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-03-28 09:22 | 2019-03-28 11:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №39 ВЛ 10кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и воздействий ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 17-18 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП №39 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов, что стало причиной межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-35. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 17-24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4024 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 186 | 2019-03-31 05:20 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ НЗБ-НГ8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение электроизоляционных свойств материала изоляторов в связи с образованием поверхностных устойчивых загрязнений. | Перекрытие гирлянды изоляторов. | Без повреждений. | По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 устранить выявленные замечания, связанные с заменой дефектных изоляторов. По ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 произвести инженерный осмотр по всей длине с целью выявления дефектов изоляции. Выявленные замечания внести в журнал дефектов, наметить сроки устранения.
4025 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-04-02 16:25 | 2019-04-02 18:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 406 ПС 35 кВ БГ4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №30-31 по ВЛ 10 кВ № 406 ПС 35 кВ БГ4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №30-31 по ВЛ 10 кВ № 406 ПС 35 кВ БГ4. Марка провода А-50. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор 20-40 по ВЛ 10 кВ № 406 ПС 35 кВ БГ4.
4026 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 184 | 2019-03-26 05:48 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ НЗБ-НГ8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Механическое повреждения контрольного кабеля соединяющего (реклоузеры) ПП-16 и ПП-15, вследствие перетирания об металлоконструкцию. | 26.03.19 в 05 48 на ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ8 возникло однофазное КЗ на фазе «А». КЗ было ликвидировано действием НВЧЗ с НГ8 и НЗБ. На ПС НГ8 работала ПДЭ 2802, АПВ со стороны ПС НГ8 было успешным. АПВ со стороны ПС НЗБ не было. Одновременно с этим на ПС АС15 произошло отключение СВ 110 кВ от НВЧЗ ВЛ 110 кВ АС15 – АС6 типа ШЭ2607 031. Вслед за этим появилось напряжение на участке АС15 – АС6 – НГ8 вплоть до места разрыва транзита на выключателе ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ8 на ПС НЗБ. При этом АПВ СВ 110 кВ на ПС АС15 не было. После РПВ выключателя ВЛ 110 кВ НЗБ – НГ8 на ПС НЗБ сработало АПВ СВ 110 кВ ПС АС15. В результате анализа происшедшего было установлено следующее: 1. Отключение СВ 110 кВ на ПС АС15 произошло из-за провалов в полученном с ПС АС6 блокирующем сигнале вследствие неисправности в ВЧ тракте. Защиты на ПС АС6 работали правильно и блокирующий сигнал был выдан в ВЧ тракт без замечаний. 2. Напряжение на участке АС15 –АС6 – НГ8 вплоть до места разрыва транзита на ПС НЗБ появилось из-за обратной трансформации из сети 10 кВ ПС АС15. Это напряжение было достаточным по величине, чтобы сработало АПВ СВ 110 кВ ПС АС15 по цепям контроля отсутствия напряжения в сторону ВЛ 110 кВ АС6 – АС15, но не было с фазировано с напряжением со стороны ВЛ 110 кВ Р4 – АС15, что не дало сработать АПВ по цепям контроля синхронизма. Также оно не совпадало по фазе и с напряжением на ПС НЗБ, где также был режим АПВ по контролю синхронизма. 3. Напряжение обратной трансформации появилось из-за излишнего включения по АВР реклоузера на РП14. Это произошло из-за пропадания сигнала от реклоузера РП15 блокирующего АВР на РП14 на время работы ЗМН на РП15. После срабатывания АВР напряжение было подано с РП14 на РП15, где начавшая набор времени ЗМН вернулась в несработанное состояние, затем на шины 10 кВ ПС АС15 и через обратную трансформацию в сеть 110 кВ. Пропадание сигнала, блокирующего АВР на РП14 произошло вследствие механического повреждения кабеля, соединяющего реклоузеры РП14 и РП15 из-за перетирания об металлоконструкцию. При РПВ выключателя ВЛ 110кВ НЗБ-НГ8 на ПС НЗБ реклоузер на РП14 отключился от МТЗ при несфазированном включении. | Контрольный кабель КВВГ 10х1,5 мм. | Согласовать с заводом - изготовителем реклоузеров (Таврида Электрик) возможность защиты контрольного кабеля от механических повреждений. Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 по всей длине с целью выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки устранения.
4027 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 188 | 2019-04-16 16:48 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ НЗБ-НГ8 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Загрязнение гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. | В результате загрязнение изоляторов на опоре №103 (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло перекрытие гирлянды изоляторов на провод ф."В (без повреждения изоляторов). | Оборудование без повреждений. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ на участке опор 70-126. По результатам осмотра занести в журнал неисправностей дефекты связанные с наличием загрязнённых изоляторов в гирляндах. Наметить устранение мероприятий в кратчайшие сроки. Произвести замену загрязнённых изоляторов на ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 на участке опор 70-126 выборочно.
4028 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 189 | 2019-04-20 21:09 | 2019-04-20 23:39 | ВЛ | ВЛ-6кВ №804 ПС 35кВ АС8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 поднятым кузовом самосвала cторонней организации. | В результате механического воздействия кузовом грузового автомобиля, произошёл обрыв провода ВЛ-6кВ №804 фаз "А" и "В". | Обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9. Марка провода АС-70 . | Направить в адрес ООО "Трансстроймеханизации", письмо-требование о необходимости предварительного согласования работ в охранных зонах ВЛ. Запланировать обследование стоек опор ВЛ №8 - №9 по ВЛ №804 от ПС 35 кВ АС8. Провести внеплановый осмотр анкерного пролета №7-10 ВЛ №804 от ПС 35 кВ АС8 .
4029 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-04-17 15:41 | 2019-04-17 17:16 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №89 ВЛ 10кВ №301 ПС 35 кВ БГ3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10-11 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом, что стало причиной межфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | Обрыв провода. Марка провода А-35. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35кВ БГ3. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4030 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 191 | 2019-04-17 15:38 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации (45 лет). | Перекрытие гирлянды изоляторов в результате устойчивых загрязнений на поверхности от потёков ржавчины. | Без повреждения оборудования. | Наметить срок устранения выявленного замечания в рамках КР в 2029 г. Занести в журнал дефектов ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 замечание, выявленное при проведении внеочередного осмотра: опора 28 отпайки на ПС АС4, перекрытие по гирлянде изоляторов.
4031 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2019-04-29 12:11 | 2019-04-29 14:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода с последующим обрывом провода фазы "С"в пролёте опор №7/2-7/3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы. Марка провода АС-50. | Произвести внеочереодной осмотр по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №7/1-7/5 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы
4032 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 193 | 2019-04-29 05:54 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ Р40-АС12 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие гирлянды изоляторов | В результате загрязнения изоляторов на опоре № 34 (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло перекрытие гирлянды изоляторов на провод ф."С" (без повреждения изоляторов). | Без повреждений оборудования. | Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №34 по ВЛ 110 кВ Р40-АС12. При наличии сопротивления выше нормативного произвести ремонт ЗУ с целью его снижения. В журнал дефектов ВЛ 110 кВ Р40-АС12 занести дефект связанный с перекрытием гирлянды на опоре №34, наметить срок устранения дефекта - в год очередного капитального ремонта.
4033 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2019-05-05 15:01 | 2019-05-05 16:02 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1103 ПС АС11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала шлейфа, в следствие чего произошел его обрыв по фазе "С"на Р-419 по ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110кВ АС11. | В результате длительного срока эксплуатации более 25 лет, произошло снижение механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, что привело к обрыву шлейфа фазы "С" на Р-419 с возникновением неполнофазного режима работы и неотложному выводу в ремонт ВЛ 10кВ №1103 ПС 110кВ АС11. | Обрыв шлейфа фазы "С" на Р-419 по ВЛ 10кВ №1103 ПС 110кВ АС11. Марка провода АС-50. | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110кВ АС11, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №122-136 по ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110кВ АС11.
4034 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2019-04-20 14:40 | 2019-04-20 20:30 | КВЛ | ПС 110 кВ Р6. КЛ-10 №614 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение произошло в следствии повреждения силового кабеля принадлежащего абоненту. | Повреждения абонентского кабеля КЛ 10 кВ № 614 "Б". | Повреждения оборудования нет. | Произвести высоковольтные испытания кабельной линии КЛ 10кВ № 641. Направить письмо собственнику КЛ 10 кВ №614 "Б" о необходимости поддержания исправного состояния оборудования согласно Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
4035 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 196 | 2019-05-03 07:50 | - | КЛ | КЛ-35 кВ №257 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ухудшение изоляционных свойств силового кабеля в процессе эксплуатации. | В следствии длительной эксплуатации более 65 лет, произошло ухудшение изоляционных свойств силового кабеля с последующим межфазным замыкание. | КЛ 35 кВ №257, тип ОСБ 3х120 | Составить годовой график замера нагрузок кабельных линий 35 кВ № 257. Подать предложение по включению в инвестиционную программу 2019-2023 гг. мероприятия по реконструкции КЛ 35 кВ №257. Произвести замер нагрузки кабельной линии 35 кВ № 257 после включения КЛ в работу.
4036 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2019-05-02 18:38 | 2019-05-02 19:59 | ВЛ | ПС 35 кВ БГ3 ВЛ 10кВ №305 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала шлейфа, в следствие чего произошел его обрыв по фазе "B"неподвижного контакта Р-53 на опоре №124 ВЛ 10 кВ № 305 ПС 35кВ БГ3. | В результате длительного срока эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, что привело к обрыву шлейфа фазы "B" неподвижного контакта Р-53 на опоре №124. | Обрыв шлейфа фазы "В" опора №124 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35кВ БГ3. Марка провода А-50. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №101-124 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35кВ БГ3. Выполнить инженерный осмотр в пролёте опор № 101-124 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35кВ БГ3 и наметить мероприятия по выявленным нарушениям.
4037 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2019-05-06 11:30 | 2019-05-06 12:49 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б. Салы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение кабеля абонентской КТП №2-10 (ООО Рик) по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Б.Салы. | Повреждение на абонентской КТП №2-10 (ООО Рик), запитанной через РТП №2-10 от ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №2-10 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Б.Салы " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4038 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 201 | 2019-05-09 06:30 | 2019-05-09 08:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 405 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №58 ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4. | В результате длительного срока эксплуатации более 25 лет произошло снижение механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации. При воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №58 , и стало причиной схлёста проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения линии ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 58 ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4 . Марка провода А-35. | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №40-61а по ВЛ 10кВ №405 ПС 35кВ В4. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №405 ПС 35кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4039 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2019-05-09 13:17 | 2019-05-09 15:44 | ВЛ ВЛ | ВЛ-10кВ №102 ПС 110кВ АС1 ВЛ-10кВ №102 от ПС АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №102 ПС 110кВ АС1 в пролете опор №29-30 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" , а так же на опоре №6/1 произошел излом траверсы. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №29-30, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1. Излом в месте сварки в результате коррозии метала в следствии длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке. | Излом траверсы ТМ-3 на опоре №6/1 ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1. | 1. По результатам верхового осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Предусмотреть при формировании плана ТОиР на 2020г. мероприятия по антикоррозийной защите элементов опор. 1. Регулировка стрел провиса провода в анкерных пролетах опор №17-33 ВЛ 10кВ № 102 ПС 110кВ АС1. 2. Провести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 102 ПС 110кВ АС1 за Р-617 на предмет состояния металлических элементов опор.
4040 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2019-05-16 14:46 | 2019-05-16 16:45 | ТП | ПС 220 кВ Р4 ВЛ 10 кВ №414 КТП№251 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации и увеличения сезонной нагрузки, произошло снижение изоляционных свойств обмотки силового трансформатора, что и стало причиной межвиткового короткого замыкания на КТП 10/0,4кВ №251 по ВЛ 10кВ №414 ПС 220 кВ Р4. | При проведении испытаний силового трансформатора на КТП 10/0,4кВ №251 выявлено межвитковое короткое замыкание обмотки высокого напряжения, которое произошло при повышении пиковой сезонной нагрузки и длительной эксплуатации повреждённого узла КТП 10/0,4кВ №251. Возникшее межвитковое короткое замыкание стало причиной перегорания предохранителей фаз "А","В" и"С". | Силовой трансформатор КТП 10/0,4кВ. Марка ТМ 250-10/0,4кВ. Перегоревшие предохранители фаз "А", "В" и "С". Марка предохранителей: ПРВТ-1-10 | Произвести внеплановый замер нагрузок на КТП со сроком службы более 25 лет. Запланировать внеочередные профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, на КТП 10/0,4кВ ВЛ-10 кВ №414 ПС 220 кВ Р4.
4041 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 202 | 2019-05-11 04:40 | - | КВЛ | КВЛ-110 кВ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на элементы ВЛ птиц. | Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. | 1 из 8 изоляторов ПСД70 разрушен | По ВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 опора №77 произвести контрольный замер сопротивления заземляющего устройства опоры. При повторном отключении ВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 в течении 2019г по причине перекрятия гирлянд изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц, внести в план очередного капитального ремонта установку первых изоляторов в гирлянде типа U120.
4042 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-05-23 13:27 | 2019-05-23 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-177 ВЛ-6кВ №807 ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ВЛ 6кВ №807 ПС 35кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №177. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №177 ВЛ 6кВ №807 ПС 35кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-14 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ВЛ 6кВ №807 ПС 35кВ АС8.
4043 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2019-05-26 10:11 | 2019-05-26 11:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №15-47 ПС 110/10 кВ АС-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №1547 ПС 110 кВ АС15, в пролёте опор №22-23 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1547 ПС 110кВ АС15. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1547 ПС 110кВ АС15, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №20-25 по ВЛ 10кВ №1547 ПС 110 кВ АС15.
4044 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-05-25 15:47 | 2019-05-25 16:15 | ВЛ | ПС 110 кВ БГ 1 ВЛ 10 кВ № 105 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1009 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ БГ1. | Повреждение на абонентской КТП №1009, запитанной от ВЛ 10кВ №105 ПС 110 кВ БГ1 через РКТП № 1009. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП №1009 по ВЛ 10кВ №105 от ПС 110кВ БГ1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4045 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 206 | 2019-05-21 04:26 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Воздействие птиц на элементы ВЛ. | Перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. | Без повреждений. | По ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1 опора № 14 произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры. Занести в журнал неисправностей дефект выявленный в ходе проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1 опора № 14 следы перекрытия по гирлянде изоляторов, наметить срок устранения дефекта при производстве очередного КР.
4046 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 207 | 2019-05-25 19:24 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Р4-Р41 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений на конструктивные элементы ВЛ. | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз в следствии грозовых перенапряжений. | Без повреждения оборудования. | Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опор №2, 3 по ВЛ 110 кВ Р4-Р41. По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опор №2, 3 по ВЛ 110 кВ Р4-Р41, в случае не удовлетворительном состоянии заземляющего устройства наметить мероприятия по устранению выявленного дефекта.
4047 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-05-27 06:04 | 2019-05-27 07:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП -122 по ВЛ 10кВ №1208 от ПС 110кВ АС12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №32-33 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №32-33 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №122 ВЛ 10кВ №1208 ПС 110 кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4кВ на КТП №122. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №30-36 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110кВ АС12 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4048 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-05-27 20:11 | 2019-05-27 22:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 от ПС 35 кВ АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №184 ВЛ-6кВ №804 ПС 35кВ АС8 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №184 ВЛ 6кВ №804 ПС 35кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №184. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №184 ВЛ 6кВ №804 ПС 35кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №6-17 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №184 ВЛ 6кВ №804 ПС 35кВ АС8.
4049 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 210 | 2019-05-20 22:37 | - | СДТУ | ПС 110 кВ БГ2 Компас ТМ | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Вследствие сбоя параметризации контроллера ЦППС "Компас 2.0" DM305E произошло пропадание канала телеинформации с ПС 110 кВ БГ2. | В результате сбоя параметров контроллера связи DM305E ЦППС "КОМПАС 2.0" возникли ошибки в приёмопередающем тракте КП "Компас 2.0", что и стало причиной пропадания канала связи с ПС 110 кВ БГ2. | Нет | При проведении плановых ревизии ЦППС "Компас 2.0" персоналу СДТУ обновить ПО контроллеров DM305E Обновить ПО контроллера DM305E Направить письмо на завод изготовитель ЦППС "Компас 2.0" с целью разъяснения сбоя в работе ПО контроллера DM305E (дата резидента 16.04.2018 г.)
4050 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-05-29 22:50 | 2019-05-29 23:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 680 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №20-21 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №20-21 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №680 ВЛ 10кВ №111 ПС 110кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №680. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №680 ВЛ 10кВ №111 ПС 110кВ АС1. 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4051 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-05-30 22:03 | 2019-05-30 23:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №625 ВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 7-8 произошел схлёст проводов фаз "А " и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №625 ВЛ 10кВ №103 от ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №625. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №625 ВЛ 10кВ №103 ПС 110 кВ АС1 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4052 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-05-31 00:07 | 2019-05-31 01:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №58 ВЛ 10кВ №157 ПС 110кВ В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №3/7 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №58 ВЛ 10кВ №157 ПС 110кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №3/7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№58 ВЛ 10кВ №157 ПС 110 кВ В1, что привело к возникновения короткого замыкания и отключению АВ 0,4 кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП№58. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести работу с населением Веселовский р-н ,п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №3/7 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №58 ВЛ 10кВ №157 ПС 110кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п.Веселый ул. Демьяна Бедного "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4053 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-05-29 12:02 | 2019-05-29 13:53 | ВЛ | ПС БГ 1 ВЛ 10 кВ № 108 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств материала кабеля АСБл 3х50-10, с последующим пробоем изоляции фаз "А" и "В" и межфазным замыканием. | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур окружающей среды произошло ухудшение изоляции кабельной линии, пробой изоляционного промежутка кабеля фаз "А" и "В" с последующим замыканием. | Кабель марки АСБл 3х50-10кВ | Выполнить ремонт кабеля отпаечной КЛ 10 кВ от опоры №5/2 ВЛ 10 кВ №108 с применением соединительных муфт из термоусаживаемого материала. Провести испытание кабеля с применением СНЧ установки. Результаты выполнения технических мероприятий отобразить в паспорте на КЛ 10кВ.
4054 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 215 | 2019-06-03 00:58 | 2019-06-03 01:47 | ВЛ ВЛ | ВЛ-110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Попадание постороннего предмета на провод ВЛ, в результате воздействия ветровых нагрузок. | Перекрытие воздушного промежутка «провод-земля» через посторонний предмет, наброшенный порывами ветра на провод ВЛ. | Провод АС95 | Установить срок устранения обнаруженных дефектов ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1. Устранить выявленные дефекты, отраженные в журнале неисправностей на ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1. Проставить даты устранения дефектов ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1.
4055 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2019-06-08 12:44 | 2019-06-08 14:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №606 (ПС СМ 6) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации в результате изменение свойств материалов произошел излом траверсы, а так же разрушение изолятора фазы «В» на опоре №2/1. | Излом в месте сварки в результате коррозии метала в следствии длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке, а так же в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2/1 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 606 ПС-35/10 кВ СМ-6. | Излом траверсы ТМ-3 и разрушение изолятора ШС-10 на опоре №2/1 по ВЛ 10 кВ № 606 ПС-35/10 кВ СМ6. | 1. По результатам верхового осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Предусмотреть при формировании плана ТОиР на 2020г. мероприятия по антикоррозийной защите элементов опор. 1. Регулировка стрел провиса провода в анкерных пролетах опор №91-2/6 по ВЛ 10кВ № 606 ПС 35/10 кВ СМ6. 2. Провести верховой осмотр участка ВЛ-10 кВ № 606 ПС-35/10 кВ СМ6 на предмет состояния металлических элементов опор и изоляторов.
4056 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2019-06-14 12:15 | 2019-06-14 14:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ В10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации и увеличения сезонной нагрузки, произошло снижение изоляционных свойств обмотки силового трансформатора, что и стало причиной межвиткового короткого замыкания на КТП 10/0,4кВ №465 по ВЛ 10кВ №1009 ПС 110 кВ В10. | При проведении испытаний силового трансформатора на КТП 10/0,4кВ №465 выявлено межвитковое короткое замыкание обмотки высокого напряжения, которое произошло при повышении пиковой сезонной нагрузки и длительной эксплуатации повреждённого узла КТП 10/0,4кВ №465. Возникшее межвитковое короткое замыкание стало причиной перегорания предохранителей двух фаз. | Силовой трансформатор КТП 10/0,4кВ. Марка ТМ-63/10кВ. Перегоревшие предохранители ПКТ-10. | Произвести внеочередные замеры нагрузок силовых трансформаторов по ВЛ 10 кВ №1009 ПС 110 кВ В10 . Запланировать внеочередные профилактические испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, на КТП 10/0,4кВ ВЛ 10 кВ №1009 ПС 110 кВ В10.
4057 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-06-14 18:04 | 2019-06-14 19:56 | ВЛ | ВВЛ 0,4кВ №2 КТП-138 ВЛ 6кВ №807 ПС 35кВ АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №138 ВЛ 6кВ №807 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №25-26 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 25-26 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №138 ВЛ 6кВ №807 ПС 35кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №138. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП-138 ВЛ 6кВ №807 ПС 35 кВ АС8. 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4058 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 219 | 2019-06-14 21:42 | 2019-06-14 23:22 | ВЛ | ВЛ-6кВ №806 от ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8, в пролёте опор №36-37 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №36-37, и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №801 ПС 35 кВ АС8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №801 ПС 35 кВ АС8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №30-38 по ВЛ 6кВ №801 от ПС 35 кВ АС8.
4059 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2019-06-15 09:08 | 2019-06-15 10:46 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 404 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №22 на ВЛ 10 кВ №404 ПС 35кВ В4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 22 с последующим схестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10кВ №404 ПС 35кВ В4. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №22. Марка провода АС-50. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №404 ПС 35кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизия в пролетах опор №18-25 по ВЛ 10кВ №404 ПС 35кВ В4.
4060 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 221 | 2019-06-15 12:05 | 2019-06-15 13:45 | ВЛ | ВЛ 6кВ №340 ПС 110кВ БТ-3. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ №340 ПС 110кВ БТ3, в пролёте опор №69-70 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №69-70, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №340 ПС 110кВ БТ3. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №340 ПС 110кВ БТ3, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №65-82 по ВЛ 6кВ №340 ПС 110кВ БТ3.
4061 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 222 | 2019-06-14 19:10 | 2019-06-14 20:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 402 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ее обрыв по фазе "В" на опоре №76 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации. При воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76 с последующим схестом проводов фазы "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10кВ №402 ПС 35кВ В4. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76 ВЛ 10 В №402 ПС 35кВ В4 . Марка провода А-35. | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №67-94 по ВЛ 10кВ №402 ПС 35кВ В4. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №402 ПС 35кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
4062 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-06-15 15:08 | 2019-06-15 16:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1/6-1/7 по ВЛ 10кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 1/6-1/7, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10кВ № 115 ПС 110 кВ СМ1 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка АС-50. | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор №46-1/14 по ВЛ 10 кВ №115 от ПС 110кВ СМ1. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №115 от ПС 110кВ СМ1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4063 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-06-12 21:05 | 2019-06-12 22:20 | ВЛ | ПС 110кВ БГ2 ВЛ 10кВ №259 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1106 ВЛ 10кВ №259 ПС 10кВ БГ2. | Повреждение на абонентской КТП №1106, запитанной от ВЛ 10кВ №259 ПС 110кВ БГ2 через РКТП № 1106. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП №1106 по ВЛ 10кВ №259 от ПС 110кВ БГ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4064 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-06-15 21:20 | 2019-06-15 23:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-407 ВЛ-10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10 в пролете опор № 7-8 произошел схлёст проводов фаз "А " и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 от ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №407. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4065 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 226 | 2019-06-10 10:25 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Р4-РСМ 2 цепь | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Предположительно наброс постороннего предмета на провод ВЛ. | Прекрытие воздушного промежетка между проводом и землёй вследствие наброса постороннего предмета. | Следы перекрытия на проводе | Направить в адрес Администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону письмо с просьбой провести разъяснительную работу с жителями близлежащих домовладений о недопустимости производства киких-либо действий в охранных зонах воздушных линий, которые могут привести к их повреждению. Произвести замер габарита между проводом и землёй в пролёте опор 14-15 по ВЛ 110 кВ Р4-РСМ 2 цепь.
4066 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-06-17 18:04 | 2019-06-17 19:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №148 ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №148 ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А " и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №148 ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №148. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №148 ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4067 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2019-06-17 21:19 | 2019-06-17 23:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ №107 от ПС АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №107 ПС 110кВ АС1, в пролёте опор №2/10-2/11 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2-10-2/11, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №2/5-2/15 по ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1.
4068 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 229 | 2019-06-16 18:07 | 2019-06-16 19:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1003 от ПС АС-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10, в пролёте опор №4/32-4/33 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №4/32-4/33, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110кВ АС10. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №4/27-4/36 по ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10.
4069 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-06-20 15:30 | 2019-06-20 17:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ 10кВ №207 ПС 110кВ В2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №20 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №16 ВЛ 10кВ № 207 ПС 110кВ В2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №20 ВЛ-0,4 №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №207 ПС110 кВ В2, что привело к возникновения короткого замыкания и отключению АВ 0,4кВ ВЛ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №16. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести работу с населением Веселовский р-н ,х. Спорный "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №20 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ 10 кВ №207 ПС 110 кВ В2 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Спорный ,ул. Центральная "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4070 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 231 | 2019-06-20 21:40 | 2019-06-20 23:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ №101 ПС 110кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №101 ПС 110кВ АС1, в пролёте опор №74-75 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №74-75, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №101 ПС 110кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №101 ПС 110кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №69-78 по ВЛ 10 кВ №107 ПС 110кВ АС1.
4071 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-06-21 11:45 | 2019-06-21 13:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №67 ВЛ-10 №309 ПС 35кВ В3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв и схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 №67 ВЛ-10 №309 ПС 35 кВ В3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода с последующим схлестом проводов на абонентской отпайке опоры №9, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №67 ВЛ-10 №309 ПС 35 кВ В3. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №9 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №67 ВЛ-10 №309 ПС 35 кВ В3 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4072 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-06-22 06:02 | 2019-06-22 08:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 кВ №229 ВЛ 10кВ №441 ПС 220кВ Р4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №229 ВЛ 10кВ №441 ПС 220кВ Р4 в пролете опор №16-17 произошел схлёст проводов фазы "А " и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №16-17 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №229 ВЛ 10кВ №441 от ПС 220 кВ Р4, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №229. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №229 ВЛ 10кВ №441 ПС 220кВ Р4 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4073 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 234 | 2019-06-22 21:25 | 2019-06-22 23:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ №507 ПС 35кВ АС5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1121 (Насосная) по ВЛ 10кВ №507 ПС 35кВ АС5. | Повреждение на абонентской КТП №1121 (Насосная), запитанной от ВЛ 10кВ №507 ПС 35кВ АС5 через РТП №1121 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1121 по ВЛ 10кВ №507 ПС 35кВ АС5 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4074 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-06-22 13:30 | 2019-06-22 15:22 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 30 ВЛ 10 кВ № 158 ПС 110 кВ В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв и схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №30 ВЛ 10кВ №158 ПС 110кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода с последующим схлестом проводов на абонентской отпайке опоры №9, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №30 ВЛ 10кВ №158 ПС 110кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 9 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 №30 по ВЛ-10кВ №158 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4075 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-06-23 13:05 | 2019-06-23 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №3 ВЛ 10кВ №657 ПС 110кВ АС6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №3 ВЛ 10кВ №657 ПС 110кВ АС6 в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №3 ВЛ 10кВ №657 от ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №3. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №3 ВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6. 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4076 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-06-23 12:15 | 2019-06-23 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП10/0,4 кВ №3 ВЛ 10 №158 ПС 110 кВ В1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №3 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП10/0,4 кВ №3. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете № 8-16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1.
4077 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-06-23 15:05 | 2019-06-23 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1011 от ПС В10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10/0,4 кВ № 1145 ФГБУ "Ростовмелиоводхоз" по ВЛ 10 кВ № 1011 ПС 110кВ В10. | Электродуговое повреждение на абонентском КТП 10/0,4 кВ № 1145 ФГБУ "Ростовмелиоводхоз" , запитанной от ВЛ 10кВ № 1011 ПС 110кВ В10 через РТП № 1145. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП 10/0,4 кВ № 1145 ФГБУ "Ростовмелиоводхоз" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4078 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-06-23 21:56 | 2019-06-23 23:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №409 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №409 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10 в пролете опор №27-28 произошел схлёст проводов фаз "А " и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №27-28 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №409 ВЛ 10кВ №1003 от ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №409. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №409 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10. 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4079 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-06-24 09:45 | 2019-06-24 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №92 ВЛ 10кВ №157 ПС 110кВ В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв и схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №10 по ВЛ-0,4 №1 КТП-10/0,4 №92 ВЛ 10кВ №157 ПС 110кВ В1. | В процессе длительного срока эксплуатации, более 25 лет произошло изменение структуры материала провода на абонентской отпайке, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода и при возникновении незначительной ветровой нагрузки стало причиной обрыва и схлеста на абонентской отпайке, и привело к аварийному отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №92 ВЛ 10кВ №157 ПС 110кВ В1 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №10 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 №92 по ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п.Веселый, "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4080 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-06-23 09:25 | 2019-06-23 10:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №34 ВЛ 10кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №20-21 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов, что стало причиной межфазного короткого замыкания которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-35. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 17-24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №39 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ 2.
4081 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-06-25 09:35 | 2019-06-25 11:00 | ВЛ | ПС-110/35/10 кВ СМ-1 ВЛ-10 кВ № 125 КТП № 142 ВЛ-0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 50-51 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 50-51 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 50-51, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 142 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 142. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 142 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 142 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1.
4082 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-06-23 15:15 | 2019-06-23 17:05 | ВЛ | ПС 35кВ БГ3 ВЛ 10кВ № 307 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1073 ВЛ 10кВ №307 ПС 35кВ БГ3. | Повреждение на абонентской КТП №1073, запитанной от ВЛ 10кВ №307 ПС 35 кВ БГ3 через РКТП № 1073. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1073 по ВЛ 10кВ №307 от ПС 35 кВ БГ3 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4083 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2019-06-29 09:15 | 2019-06-29 10:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ №806 ПС 35кВ СМ8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №806 ПС 35кВ СМ8, в пролёте опор №109-110 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №109-110, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №806 ПС 35кВ СМ8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №109-110 по ВЛ 10кВ №806 ПС 35кВ СМ8. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №806 ПС 35кВ СМ8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4084 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-06-25 13:03 | 2019-06-25 14:50 | ВЛ | ВЛ 10кВ №608 ПС 35кВ В6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 № 1119 ООО "Витязь" по ВЛ 10кВ №608 ПС 35кВ В6. | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 № 1119 ООО "Витязь" запитанной от ВЛ 10кВ №608 ПС 35кВ В6 через РТП № 1119. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0,4 № 1119 ООО "Витязь" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4085 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 246 | 2019-06-29 23:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 II цепь | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Наброс построннего предмета (предположительно воздушных шаров) , на конструктивные элементы ВЛ. | Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов из-за попадания постороннего предмета (предположительно воздушных шаров) на оп.37 (6км от ПС Р20) ф"А". | Следы электродугового перекрытия на гирлянде изоляторов на оп.37 ф.А | На опоре 37 по ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 1,2ц произвести замер сопротивления заземляющего устройства. На опорах 37-40 по ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 1,2ц установить предупреждающие таблички об опасности производства каких либо действий в охранной зоне ВЛ, которые могут привести к её повреждению. По ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 1,2ц запланировать замену изоляторов с устойчивыми загрязнениями на участке опор 30-50 выборочно.
4086 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-07-02 17:54 | 2019-07-02 20:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской КТП №1775(Тамразов С.Н.) по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы. | Повреждение на абонентской КТП №1775(Тамразов С.Н.), запитанной от ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы через РТП №1775. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1775 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4087 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 248 | 2019-07-02 18:07 | 2019-07-02 21:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Б.Салы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35кВ Б.Салы. | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35кВ Б.Салы , расположенной за Р-251. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-251 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Б.Салы " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4088 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-07-02 12:20 | 2019-07-02 14:19 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №75 ВЛ 10кВ №257 ПС 110кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 10-12 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №75 ВЛ 10кВ №257 ПС 110кВ БГ2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП №75 ВЛ 10кВ № 257 ПС 110кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 10-23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №75 ВЛ 10 кВ №257 ПС 110кВ БГ2 . Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №75 ВЛ 10кВ № 257 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4089 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 250 | 2019-07-03 20:53 | - | ПС | ПС 110 кВ ГТП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Старения бумажной изоляции ввода выключателя МКП-110 в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года). | Разрушение ввода выключателя Ф «В» В-110 ВЛ НЭЗ I цепь со стороны 1СШ-110 кВ, вследствие внутреннего пробоя бумажной изоляции из-за ее старения (деполимеризация бумаги) в процессе длительной эксплуатации. Началом повреждения явилось перекрытие бумажной изоляции на центральную трубу ввода, далее произошел пробой внутренней изоляции ввода с повреждением фарфоровой рубашки, выбросом масла и перекрытием на болт крепления фланца ввода (заземленная часть). | Разрушение фарфоровой изоляции ввода выключателя В-110 ВЛ НЭЗ I цепь ф. "В" типа: БМВ/0-15-110/1000 У. | Составить график внеочередного тепловизионного контроля негерметичных вводов с бумажной изоляцией на ПС 110 кВ ПО ЦЭС без учета,проведенных в 2019г. согласно плана. Провести анализ проведенных измерений негерметичных вводов с бумажной изоляцией и в зависимости от динамики изменения параметров tgδ и емкости С подготовить предложения по замене вводов. Провести внеплановые испытания и измерения негерметичных вводов с бумажной изоляцией на ПС ГТП до 30 сентября 2019г. с учетом уже проведенных согласно плана в 2019 году. Провести внеочередной тепловизионный контроль негерметичных вводов с бумажной изоляцией согласно утвержденного графика на ПС 110 кВ ПО ЦЭС.
4090 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-07-08 09:02 | 2019-07-08 11:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №655 от ПС АС-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской КТП №1424 по ВЛ 10кВ №655 от ПС 110кВ АС-6. | Повреждение на абонентской КТП №1424, запитанной от ВЛ 10кВ №655 ПС 110кВ АС6 через РТП №1424. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1424 по ВЛ 10кВ №655 ПС 110кВ АС6 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4091 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 252 | 2019-06-29 02:18 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ НЗБ-ГТП 2 ц. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | При сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ произошло загрязнение изоляторов с последующим электродуговым перекрытием. | Перекрытие гирлянды изоляторов по загрязнению при сельскохозяйственных работах вблизи ВЛ | Электродуговое перекрытие на проводе-гирлянде-траверсе на опоре № 22, фаза "В", | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 2 на участке опор №№ 15-25. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. По ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 2 ц. произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №22.
4092 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-07-11 18:49 | 2019-07-11 19:55 | ТП | ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №657 КТП№14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | При возрастании межсезонной нагрузки произошло повреждение шпильки 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора. | При возрастании межсезонной нагрузки и ослаблении контактных соединений в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло повреждение шпильки 0,4 кВ фазы "С" силового трансформатора в КТП №14 ВЛ 10кВ №657 ПС 110кВ АС6. | Шпилька 0,4 кВ силового трансформатора фазы "С". | Составить график осмотров КТП с силовыми трансформаторами со сроком эксплуатации более 25 лет АРЭС с целью выявления нагрева контактных соединений. По результатам осмотров наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4093 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 254 | 2019-07-16 09:08 | - | ПС | ПС 110 кВ Р-23 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом аппаратного зажима ошиновки ШР-2-110 ОСВ фазы «С» в сторону масляного выключателя ОСВ-110 в следствии неблагоприятных погодных явлений (ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с). | В результате неблагоприятных погодных условий (в сочетании с дождем, грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с), что привело к динамическому воздействию на аппаратный зажим ошиновки ШР-2-110 ОСВ фазы «С», а также вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 г.) произошел излом аппаратного зажима ошиновки ШР-2-110 ОСВ фазы «С» в сторону масляного выключателя ОСВ-110 и падение шлейфа фазы «С» ШР-2-110 с последующим коротким замыканием. | Аппаратный зажим типа: А4А-240-2Т ошиновки ШР-2-110 ОСВ фазы «С». | Внести изменение в технологические карты по текущему и среднему ремонту разъединителей (Т-05, Т-11, Т-12, 110-05, 110-08) в технологию производства работ в части осмотров аппаратных зажимов гибкой ошиновки и измерения переходного сопротивления в месте контакта аппаратного зажима с коммутационным аппаратом. Провести внеочередной тепловизионный контроль оборудования ПС 110 кВ Р-23.
4094 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2019-07-21 15:13 | 2019-07-21 15:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1107( ПС СМ 11) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Кратковременный схлест проводов ВЛ 10 кВ № 1107 ПС-35 кВ СМ11 в следствии воздействия птиц. | В следствии воздействия птиц произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 1/40-1/41 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 1107 ПС-35 кВ СМ11. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1107 ПС 35кВ СМ11 на предмет массового скопления птиц. Определив места массового скопления птиц вблизи ВЛ 10кВ №1107 ПС 35кВ СМ11, инициировать подачу предложений на техническом совете ПАО "МРСК Юга" по установке на данных участках ВЛ отпугивателей птиц.
4095 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-07-24 18:03 | 2019-07-24 19:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №636 ВЛ 10кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №636 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №26-27 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С" , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №636 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №636. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №636 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1. 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4096 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-07-25 19:00 | 2019-07-25 20:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №102 от ПС АС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №102 от ПС 110 кВ АС1. | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, расположенной за РТП-1657. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП-1657 по ВЛ 10 кВ №102 от ПС 110 кВ АС1 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4097 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-07-25 19:20 | 2019-07-25 21:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 1513 ПС 110кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств материала концевой муфты КЛ 10кВ. | В процессе длительной эксплуатации и воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур окружающей среды , произошло изменение изоляционных свойств кабельной муфты с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1513 ПС 110кВ АС15. | Повреждение концевой муфты 3КНТпн-70-120. | Произвести внеочередной осмотр концевых муфт наружной установки участков КВЛ отходящих от ПС 110 кВ АС15. Составить график осмотра концевых муфт наружной установки участков КВЛ с назначением ответственных.
4098 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-07-27 05:00 | 2019-07-27 05:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-16 по ВЛ-10 кВ №657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ 10кВ №657 ПС 110кВ АС6 в пролете опор №6-7 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ 10кВ №657 от ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №16. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №16 ВЛ 10кВ №657 ПС 110 кВ АС6. 2.Наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4099 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2019-07-27 09:51 | 2019-07-27 09:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 607 (ПС СМ 6) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Кратковременный схлест проводов ВЛ 10 кВ №607 ПС 35 кВ СМ6 в следствии воздействия птиц на провод. | В следствии механического воздействия птиц на провод произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №11-12 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №607 ПС 35 кВ СМ6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №607 ПС 35кВ СМ6 на предмет массового скопления птиц. Определив места массового скопления птиц вблизи ВЛ 10кВ №607 ПС 35кВ СМ6, инициировать подачу предложений на техническом совете ПАО "МРСК Юга" по установке на данных участках ВЛ отпугивателей птиц.
4100 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-07-27 16:13 | 2019-07-27 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-407 по ВЛ-10 кВ №1003 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10 в пролете опор № 4-5 произошел схлёст проводов фаз "А " и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "С" , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 от ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №407. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №2-5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №407 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4101 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2019-07-28 15:20 | 2019-07-28 15:28 | ВЛ | ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ СМ7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1219 ООО "Слабодская Сагва" по ВЛ 10 кВ №702 ПС 35кВ СМ7. | Повреждение на абонентской КТП № 1219 ООО "Слабодская Сагва" запитанной ВЛ 10 кВ №702 ПС 35кВ СМ7 через РКТП №1219. | Повреждения оборудования не выявлено. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1219 по ВЛ 10кВ №702 от ПС 35кВ СМ7 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки
4102 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-07-28 15:30 | 2019-07-28 17:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 701 ПС 35 кВ В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10/0,4 № 1121 ЗАО "Нива". | Повреждение на абонентской КТП 10/0,4 № 1121 ЗАО "Нива", запитанной от ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 через РТП №1121. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0,4 №1121 ЗАО "Нива" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4103 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2019-07-31 17:10 | 2019-07-31 20:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ №403 от ПС АС-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентских отпайках по ВЛ 10 кВ №403 от ПС 110 кВ АС4. | Повреждение на абонентской отпайке ( КТП №1176) запитанной по ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 через Р-685 и повреждение на абонентской отпайке запитанной по ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 через РТП-1372. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельцев документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письма владельцам абонентских КТП №1176 и КТП №1372 по ВЛ 10кВ №403 ПС 110кВ АС4 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4104 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 265 | 2019-07-30 10:35 | 2019-07-30 11:55 | ТП | КТП-10 кВ №22 БГ-2 ф.259 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие опорных изоляторов ПКТ-10кВ нв КТП№22 ВЛ 10 кВ №259 ПС 110 кВ БГ2. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 20 м/с, грозовыми явлениями и дождем при попадании влаги в высоковольтный шкаф КТП №22, а так же из-за снижения изоляционных свойств опорных изоляторов в следствии длительной эксплуатации произошло их перекрытие с последующим разрушением, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №259 ПС 110 кВ БГ2. | Опорные изолятороы ИО-10кВ и высоковольтные предохранители ПКТ101-10-16-12,5УЗ. | Выполнить внеочередной осмотр состояния опорных и проходных изоляторов 10 кВ на КТП по ВЛ 10 кВ № 259 ПС 110 кВ БГ2, со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений по ВЛ 10 кВ № 259 ПС 110 кВ БГ2. Произвести осмотр КТП по ВЛ 10 кВ № 259 ПС 110 кВ БГ2 на предмет герметизации высоковольтных шкафов
4105 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №251 от БГ-2 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 6/6-6/7по ВЛ 10 кВ №251 ПС 110 БГ2. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 6/6-6/7 с последующим схлестом проводов фазы "А"и "С", в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 251 ПС 110 БГ2. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6/6 - 6/7 по ВЛ 10 кВ №251 ПС 110 кВ БГ2. Марка провода АС-35. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор 6/1 - 6/7 по ВЛ 10 кВ № 251 ПС 110 кВ БГ2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №251 ПС 110 кВ БГ2 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4106 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-08-04 06:17 | 2019-08-04 06:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 204 (ПС СМ 2) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 23 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №16-17 по ВЛ 10 кВ №204 ПС 110кВ СМ2. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, ливень в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №16-17 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №204 ПС 110кВ СМ2, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-19 по ВЛ 10 кВ №204 ПС 110 кВ СМ2. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №204 ПС 110 кВ СМ2 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4107 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-08-05 10:48 | 2019-08-05 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 по ВЛ-6 кВ №805 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №22-23 произошел схлёст проводов фаз "А " и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 22-23 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №102. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №20-25 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4108 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-08-05 13:15 | 2019-08-05 14:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118а ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118а ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С" , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118а ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №118а. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №9-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118а ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118а ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4109 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-08-04 21:24 | 2019-08-04 22:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор в пролете опор 11/1-11/2 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11/1-11/2 с последующим схлестом проводов фазы "А"и "С", в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №11/1-11/2 по ВЛ 10 кВ ПС 110кВ АС1. Марка АС-35. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11/1-11/3 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1.
4110 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 271 | 2019-07-30 05:10 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ НЗБ-НГ8 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов оп. 99 ф. В ВЛ 110 кВ НЗБ - НГ8. | Перекрытие гирлянды изоляторов на оп. 99 ф. В ВЛ 110 кВ НЗБ - НГ8 по продуктам жизнедеятельности птиц с последующим отключением ВЛ 110 кВ НЗБ - НГ8 действием НВЧЗ | Без повреждения элементов ВЛ. | Произвести замену загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 на участке опор 70-126 выборочно. По ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 на опоре №99 произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры, принять меры при необходимости к воостановлению нормативного значения. Запланировать и произвести осмотр ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 на предмет выявления аналогичных нарушений.
4111 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-08-04 21:02 | 2019-08-04 22:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.307 от В-3 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №161 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 161-162 по ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 23 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 161-162 с последующим схлестом проводов фазы "А"и "В", в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3. | Обрыв провода фазы "А" на опоре №161 по ВЛ 10кВ №307 ПС 35 кВ В3. Марка провода АС-50. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 307 ПС 35 кВ В3 по всей длине и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию с проверкой соединителей проводов в анкерном пролете опор №156-164 по ВЛ 10 кВ № 307 ПС 35 кВ В3.
4112 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-08-04 22:00 | 2019-08-04 23:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1от КТП№89 по ВЛ 10 №158 ПС 110 кВ В1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 23 м/с произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №89 ВЛ 10кВ №158 ПС 110кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при воздействии неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 23 м/с произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №89 ВЛ 10кВ №158 ПС 110кВ В1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП10/0,4 кВ №89. | Повреждения не выявлены. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №89 ВЛ 10кВ №158 ПС 110кВ В1 по всей длине , наметить мероприя-тия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1-8 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №89 ВЛ 10кВ №158 ПС 110кВ В1 .
4113 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-08-07 13:20 | 2019-08-07 14:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №14-15 произошел схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №14-15 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №137. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №10-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4114 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2019-08-05 12:10 | 2019-08-05 13:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 810 ПС 35 кВ В8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП-10/0,4 кВ №1115 ЗАО "ЮгАгроХолдинг". | Повреждение на абонентской КТП-10/0.4 №1115 ЗАО "ЮгАгроХолдинг", запитанной от ВЛ 10 кВ № 810 ПС 35 кВ В8 через РТП-10 №1115. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0.4 кВ №1115 ЗАО "ЮгАгроХолдинг" по ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4115 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2019-08-08 15:32 | 2019-08-08 17:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1513 от ПС 110 кВ АС15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1476 по ВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15. | Повреждение на абонентской КТП №1476 запитанной от ВЛ 10 кВ №15-13 ПС 110 кВ АС15 через РКТП №1476. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентского КТП №1476 по ВЛ 10 кВ №15-13 от ПС 110 кВ АС15 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4116 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-08-05 10:03 | 2019-08-05 11:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 ВЛ 10 кВ №257 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №22-23 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №47 ВЛ 10 кВ №257 ПС 110 кВ БГ2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №47 ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №47 ВЛ 10кВ № 257 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 20-30 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №47 ВЛ 10 кВ №257 ПС 110 кВ БГ2 .
4117 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-08-05 14:05 | 2019-08-05 15:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 26-27 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №23 ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10 кВ № 261 ПС 110 кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-25 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10кВ № 261 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 20-30 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2
4118 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-08-10 15:10 | 2019-08-10 16:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №444 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №444 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №444 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №444. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №444 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №444 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11.
4119 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2019-08-11 21:10 | 2019-08-11 22:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №405 от ПС 110 кВ АС4, в пролёте опор №35-36 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №35-36, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №405 ПС 110кВ АС4. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №31-39 по ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4120 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 281 | 2019-08-02 13:06 | 2019-08-02 14:27 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Р4-Восточная-Р2-Р21-Р23 1ц. | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ. | В результате приближения на не допустимое расстояние стрелы крана-манипулятора до провода фазы "А" произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через стрелу крана-манипулятора (следы перекрытия на проводе и стреле крана-манипулятора). | Следы электродугового перекрытия на проводе фА | Провести разъяснительную работу среди владельцев земельных участков, прилегающих к охранной зоне ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р2-Р21-Р23 I цепь, о запрете производства каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП, без согласования. Направить письмо в адрес администрации Аксайского района Ростовской области по факту произошедшего несчастного случая на ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р2-Р21-Р23 I цепь с просьбой информирования жителей Аксайского района о запрете, производства работ в охранной зоне ЛЭП, без согласования. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р2-Р21-Р23 I цепь на предмет наличия на опорах диспетчерских наименований, знаков безопасности, информационных табличек. Произвести замер стрелы провиса провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р2-Р21-Р23 I цепь.
4121 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 282 | 2019-08-08 17:33 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Р4-НЗПМ-АС10 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Проезд крупногабаритной строительной техники под проводами ВЛ в пролете оп.121-122 | Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй при проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ. | Следы электродугового перекрытия на нижнем проводе ф. "В" | Направить письма в адрес организаций осуществляющих работы в районе прохождения ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10 с применением тяжелой строительной техники по факту произошедшего технологического нарушения. Произвести замер габарита в пролёте опор 121-122 по ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10.
4122 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2019-08-14 06:23 | 2019-08-14 06:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 805 ПС 35 кВ СМ8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке КТП №1224 по ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8. | Повреждение на абонентской отпайке КТП №1224 ООО "Исток-1", запитанной от ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 через РКТП №1224. | Повреждения оборудования не выявлено. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1224 ООО "Исток-1" по ВЛ 10 кВ № 805 ПС 35 кВ СМ8 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4123 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-08-14 21:56 | 2019-08-14 23:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-666 по ВЛ-10 кВ №111 от ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №666 ВЛ 10кВ №111 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" , с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №666 ВЛ 10кВ №111 ПС 110кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №666. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №666 ВЛ 10кВ №111 ПС 110кВ АС1 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №14-19 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №666 ВЛ 10кВ №111 ПС 110 кВ АС1.
4124 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-08-15 04:05 | 2019-08-15 05:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 в пролете опор №31-32 произошел схлёст проводов фазы "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №31-32 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №460. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №29-36 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №460 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11.
4125 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2019-08-16 06:26 | 2019-08-16 06:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке КТП №1190 по ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9. | Повреждение на абонентской отпайке ООО "РыбИнвестАгро", запитанной от ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 через РКТП №1190. | Повреждения оборудования не выявлено. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1190 ООО "РыбИнвестАгро" по ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4126 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-08-16 21:24 | 2019-08-16 23:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1205 от ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1205 от ПС 110 кВ АС12. | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110 кВ АС12, расположенной за РТП-1004. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1657 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4127 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-08-17 06:08 | 2019-08-17 06:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20-23 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 12-13 по ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, ливень в сочетании с грозой и порывами ветра до 20-23 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №12-13 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-13 по ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4128 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-08-17 12:53 | 2019-08-17 14:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском оборудовании. | Повреждение на абонентской отпайке за Р-431 запитанной от ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-431 по ВЛ 10 кВ №1103 от ПС 110 кВ АС11 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4129 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2019-08-18 06:23 | 2019-08-18 06:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20-23 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 20-21 по ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, ливень в сочетании с грозой и порывами ветра до 20-23 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №20-21 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №16-26 по ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4130 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-08-13 17:46 | 2019-08-13 19:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" и"В" в пролете опор №1/6-1/8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №577 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" и"В" с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №577 ВЛ 10 кВ № 704 ПС 35 кВ БГ7. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 1/1-1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №577 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7.
4131 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-08-19 21:10 | 2019-08-19 22:49 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за РТП-1834 запитаной от ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1834 по ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4132 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-08-18 13:45 | 2019-08-18 14:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 ВЛ 10кВ №108 ПС 110 кВ БГ 1 | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 29-30, на КТП № 124 ВЛ 0,4 кВ №1 перегорание предохранительных вставок в ПН 0,4кВ. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 23 м/с, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №29-30 и произошел схлест проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10 кВ №124 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 ВЛ10 кВ №108 ПС БГ1 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №24-31 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №124 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1.
4133 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 294 | 2019-08-21 19:22 | 2019-08-21 20:53 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №312 ПС 110 кВ БТ3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на КВЛ 6кВ №312 ПС 110кВ БТ3, в пролёте опор №39-40 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №39-40, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения КВЛ 6 кВ №312 ПС 110 кВ БТ3. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №25-42 по КВЛ 6кВ №312 ПС 110кВ БТ3. Произвести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №312 ПС 110кВ БТ3, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4134 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-08-22 03:16 | 2019-08-22 04:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №604 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №604 ВЛ 10кВ №101 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №18-19 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-19 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №604 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №604. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №15-25 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №604 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №604 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4135 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 297 | 2019-08-17 22:55 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ АС15-АС6 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. | Перекрытие гирлянды по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Оборудование без повреждений. | Запланировать замену первых изоляторов в повесных гирляндах на опорах 95-100 по ВЛ 110 кВ АС15-АС6 на изоляторы с увеличенной юбкой. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №95 по ВЛ 110 кВ АС15-АС6. Произвести замену первых изоляторов в повесных гирляндах на опорах 95-100 по ВЛ 110 кВ АС15-АС6 на изоляторы с увеличенной юбкой.
4136 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-08-24 00:04 | 2019-08-24 00:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №519 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №519 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ №6 в пролете опор №5-6 произошел схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №519 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ №6, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №519. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1-14 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №519 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ №6 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №519 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ №6 и наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4137 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-08-25 06:09 | 2019-08-25 06:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №206 ПС 110 кВ СМ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1197 по ВЛ 10кВ №206 ПС 110 кВ СМ2. | Повреждение на абонентской КТП №1197, запитанной от ВЛ 10кВ №206 ПС 110 кВ СМ2 через РКТП № 1197. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП №1197 по ВЛ 10кВ №206 от ПС 110кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4138 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-08-25 10:30 | 2019-08-25 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №15, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №15 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ №311 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п.Красный Октябрь"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4139 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-08-23 18:07 | 2019-08-23 19:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №166 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №166 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7 в пролете опор №5-6 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №166 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №166. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №166 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1-11 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №166 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ АС7.
4140 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2019-08-29 10:42 | 2019-08-29 11:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-35 кВ Б.Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы, в пролёте опор №7/1-7/2 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №7/1-7/2, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеочереодной осмотр по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №7/1-7/10 по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы.
4141 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 302 | 2019-08-29 15:36 | 2019-08-29 17:57 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №806 от ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8, в пролёте опор №89-90 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №89-90, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №84-110 по ВЛ 6 кВ №806 ПС 35 кВ АС8.
4142 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-08-25 10:33 | 2019-08-25 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП№502 БГ-4 ф.404 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 502 ВЛ 10 кВ № 404 ПС 35 кВ БГ4 в пролёте опор №1/14 - 1/15 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/14 - 1/15, при воздействии незначительной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП №502 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ БГ4. | Повреждений оборудования не выявлено. | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №502 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ БГ4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте № 1/5 - 1/19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №502 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ БГ4.
4143 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 304 | 2019-08-28 05:19 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Загрязнение изоляторов пылевыми отложениями в результате производства сельскохозяйственных работ (пашня) с увлажнением их в утренние часы при выпадении росы. | Перекрытие гирлянды изоляторов по загрязнённой поверхности пылевыми отложениями. | Изолятор ПС70 - 1 шт. | Занести дефект выявленный в результате внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 "на опоре №87 разрушен один изолятор" в журнал дефектов, наметить срок устранения дефекта. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №87 по ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1.
4144 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2019-09-04 21:05 | 2019-09-04 22:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, в пролёте опор №25-26 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №25-26, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №111 ПС 110кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №16-29 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1.
4145 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2019-09-02 13:25 | 2019-09-02 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №106 от БГ-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1003 по ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ БГ1. | Повреждение на абонентской КТП № 1003 запитанной от ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ БГ1 через РКТП № 1003. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1003 ВЛ 10кВ №106 ПС 110 кВ БГ1, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1003 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4146 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-09-03 21:00 | 2019-09-03 22:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 137 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 137 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №137. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролёте опор № 1-18 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110кВ БГ1.
4147 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 308 | 2019-09-06 06:01 | 2019-09-06 07:54 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за Р-118 запитаной от ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-118 по ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4148 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 309 | 2019-09-09 21:53 | 2019-09-09 23:36 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №801 от ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8, в пролёте опор №17-18 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №17-18, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №9-24 по ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8.
4149 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2019-09-10 22:07 | 2019-09-10 23:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за РТП №1839 запитаной от ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1839 по ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4150 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 311 | 2019-09-10 16:55 | 2019-09-10 17:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №408 ПС 110 кВ СМ4 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 13-18 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 29-30 по ВЛ 10 кВ №408 ПС 110 кВ СМ4. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, порывы ветра до 13-18 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №29-30 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №408 ПС 110 кВ СМ4, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №28-33 по ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ СМ4. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №408 ПС 110 кВ СМ4 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4151 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 312 | 2019-09-12 00:04 | 2019-09-12 01:52 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №805 от ПС 35 кВ АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, в пролёте опор №7/2-7/3 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №7/2-7/3 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №35-7/4 по ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8.
4152 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2019-09-12 18:02 | 2019-09-12 18:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1228 по ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8 . | Повреждение на абонентской КТП №1228 запитанной от ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8 через РКТП №1228. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1228 ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1228 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4153 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2019-09-12 21:20 | 2019-09-12 22:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в пролёте опор №25-26 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №25-26 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что и стало причиной аварийного отключения линии., что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №16-32 по ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14.
4154 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-09-12 21:30 | 2019-09-12 22:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №108. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №7-21 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №108 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №108 ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4155 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 317 | 2019-09-11 12:33 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ-110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1ц. ВЛ-110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 2ц. | 3.4.12.4 Природные пожары | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Горение сухой растительности вне охранной зоны ВЛ. | Перекрытие воздушного промежутка между проводом и землёй через продукты горения сухой растительности вне охранной зоны ВЛ. | Без повреждений. | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1,2 цепь в пролётах опор 1-10 отп. на ПС НГ4, выявленные дефекты внести в журнал дефектов, наметить срок устранения. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ ГТП-ГТП4-НГ4-НГ6-Ш43-ЗСП 1,2 цепь в пролётах опор 1-10 отп. на ПС НГ4 на предмет наличия повреждений провода, подвесной изоляции.
4156 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2019-09-11 15:05 | 2019-09-11 16:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1125 ЗАО "Ленина" по ВЛ 10 кВ №708 ПС 35кВ В7. | Повреждение на абонентской КТП 10кВ №1125 ЗАО "Ленина" запитанной от ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7 через РКТП №1125. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1125 ЗАО "Ленина" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1125 ЗАО "Ленина" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4157 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 316 | 2019-09-12 05:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зерновая-В1 с отпайкой ПС Краснолучинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Расстрел 4-х изоляторов (из 7-ми) в гирлянде на опоре № 239 по фазе "В" неустановленными лицами. | Перекрытие гирлянды в следствии расстрела изоляторов. | Изолятор ПС 70 4 шт. | По факту расстрела изоляторов по ВЛ 110 кВ Зерновая-Краснолучинская-В1 направить письмо в адрес Весёловского общества охотников и рыболовов. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №239 по ВЛ 110 кВ Зерновая-Краснолучинская-В1.
4158 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2019-09-10 13:37 | 2019-09-10 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ №257 от БГ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №128-129, ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ БГ2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №128-129 по ВЛ 10 кВ № 257 ПС 110 кВ БГ2 с падением на землю , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "В". Марка провода А-50. | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор №123-137 ВЛ 10 кВ №257 ПС 110 кВ БГ2. Выполнить инженерный осмотр в пролёте опор № 128-129 ВЛ 10 кВ №257 ПС 110 кВ БГ2 и наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Внести опору в перечень опор на которую запрещен подъем.
4159 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-09-14 18:03 | 2019-09-14 19:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 в пролете опор №10-10П2 произошел схлёст проводов фазы "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-10П2 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №409. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №8-20 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №409 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10.
4160 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-09-14 21:59 | 2019-09-14 23:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №148 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №148 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фазы "В" и "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №148 ВЛ 6кВ №802 ПС 35кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №148. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №148 по ВЛ 6кВ №802 от ПС 35кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-15 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №148 по ВЛ 6 кВ №802 от ПС 35кВ АС8.
4161 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-09-15 13:16 | 2019-09-15 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ 10 кВ №1212 от ПС 110кВ АС12 в пролете опор №13-14 произошел схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №13-14 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №118 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №118. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №118 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №5-16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №118 по ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12.
4162 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 323 | 2019-09-15 15:19 | 2019-09-15 17:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 408 ПС 35 кВ В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре №65. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №65 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания по № ВЛ 10 кВ №408 ПС 35кВ В4 что стало причиной аварийного отключения линии. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №65 . Марка провода А-35. | Произвести инженерный осмотр по ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №50-81 по ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4. Данные работы провести в ходе выполнения капитального ремонта 2021 года.
4163 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 324 | 2019-09-11 18:12 | 2019-09-11 18:19 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9, в пролете опор №1/2-1/3 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/2-1/3, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/3-24 по ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4164 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-09-15 21:12 | 2019-09-15 22:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №26-27 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №614. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №22-31 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №614 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1.
4165 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-09-15 12:45 | 2019-09-15 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №704 от БГ-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1102 по ВЛ 10 кВ №74 ПС 35 кВ БГ7. | Повреждение на абонентской КТП №1102 запитанной от ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 через РКТП №1102. | Поврежденного оборудования нет. | Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1102 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу. Направить письмо владельцу абонентской КТП №1102 ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4166 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2019-09-15 21:10 | 2019-09-15 23:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ В6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1002 "Ростовмелиоводхоз" по ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ В6. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1002 "Ростовмелиоводхоз" запитанной от ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ В6 через РТП №1002. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1002 ВЛ 10 кВ №606 от ПС 35кВ В6 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1002 "Ростовмелиоводхоз" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4167 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-09-18 06:07 | 2019-09-18 07:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-6 кВ №294 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 25 м/с произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №3/4-3/5 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 25 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 6кВ №805 ПС 35кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №294. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ 6кВ №805 от ПС 35кВ АС8 и наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №8-3/7 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35кВ АС8.
4168 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2019-09-17 21:26 | 2019-09-17 23:17 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, в пролёте опор №31-32 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №31-32 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №16-32 по ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14.
4169 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-09-18 22:07 | 2019-09-18 23:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №634 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 25 м/с произошел обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №21-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №634 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 25 м/с произошел обрыв провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №21-22 с падением на землю, что стало причиной к аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №634 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6. | Обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №21-22. Марка провода А-25. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №634 ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6 по всей длине и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 19-26 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №634 ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6.
4170 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-09-18 22:10 | 2019-09-18 23:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №307 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.11 Электродуговое повреждение | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 25 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ №307 ВЛ 10 №906 ПС 35 кВ В9. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, дождь, гроза, порывы ветра до 25 м/с произошёл схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ №307 ВЛ 10 №906 ПС 35 кВ В9, что и стало причиной отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП10/0,4 кВ №307. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №307 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 по всей длине , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1-8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №307 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 .
4171 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-09-20 17:58 | 2019-09-20 18:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП №1819 по ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4. | Повреждение на абонентской ТП №1819 запитаной от ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 через РТП №1819. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской ТП №1819 за РТП №1819 по ВЛ 10 кВ №403 ПС 110 кВ АС4 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования ТП №1819 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4172 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-09-20 21:10 | 2019-09-20 22:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №655 от ПС 110кВ АС6 в пролете опор №14-15 произошел схлёст проводов фазы "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №14-15 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №10 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №10. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №10 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №9-21 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №10 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6.
4173 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2019-09-22 06:14 | 2019-09-22 06:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20-22 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №46-47 по ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, ливень в сочетании с грозой и порывами ветра до 20-22 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №46-47 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №44-51 по ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4174 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-09-22 06:37 | 2019-09-22 07:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 22 м/с произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 22 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №722. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №4-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №722 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1.
4175 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 336 | 2019-09-22 18:01 | 2019-09-22 19:35 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за Р-118 запитаной от ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-118 по ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4176 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-09-22 18:06 | 2019-09-22 19:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №508 по ВЛ-6 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №508 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ в пролете опор №22-23 произошел схлёст проводов фазы "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №508 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 6 кВ №508. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №17-26 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №508 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4177 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-09-17 10:02 | 2019-09-17 12:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-35. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №15-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4178 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-09-21 12:30 | 2019-09-21 14:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №466 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 22 м/с произошел схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №19-20 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №466 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11. | В результате длительной эксплуатации, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 22 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №19-20 с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №466 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №466. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №466 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №14-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №466 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11.
4179 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-09-22 13:50 | 2019-09-22 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №89 БГ-3 ф.301 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А"с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №89 ВЛ 10 кВ № 301 ПС 35 кВ БГ3. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №89 ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4180 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-09-26 22:10 | 2019-09-26 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-605 по ВЛ-10 кВ №101 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №605 ВЛ 10кВ №101 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №12-13 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №3 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №605. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №1-15 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №605 ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4181 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2019-09-27 00:31 | 2019-09-27 02:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10, расположенной за РТП №1558 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1558 по ВЛ 10 кВ №1006 ПС 110 кВ АС10 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4182 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2019-09-27 04:48 | 2019-09-27 05:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №657 от ПС АС-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП №1516 по ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6 | Повреждение на абонентском ТП №1516 запитаной от ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1516 по ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4183 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 344 | 2019-09-20 05:48 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ НЗБ-НГ8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Потеря изоляционных свойств изоляторов по причине поверхностных пылевых отложений с солевыми примесями. Участок ВЛ проходит по пойме реки с солончаковой почвой. Отключению предшествовал длительный засушлевый период, сопрвождавшийся ветрами. Сопутсвующая причина: выпадение росы в утренние часы, туман. | Перекрытие гирлянды по поверхностному загрязнению. | Без повреждений. | Занести в журнал дефектов ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8 дефект выявленный в ходе проведения внеочередного осмотра, наметить срок устранения. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 133 по ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8.
4184 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2019-09-21 15:53 | 2019-09-21 16:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №261 ПС 110кВ БГ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1019 по ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2. | Повреждение на абонентской КТП № 1019 запитанной от ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2 через РКТП № 1019. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1019 ВЛ 10 кВ №261 ПС 110 кВ БГ2, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1019 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4185 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-09-27 21:18 | 2019-09-27 23:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-408 по ВЛ-10 кВ №1003 от ПС 110 кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №408 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 в пролете опор №10-10П2 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №12-12П1 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №408 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №408. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №408 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №6-14 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №408 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ АС10.
4186 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-09-28 00:21 | 2019-09-28 02:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-437 по ВЛ-10 кВ №1004 от ПС 110 кВ АС10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №437 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 в пролете опор №21-22 произошел схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-22 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №437 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №437. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №437 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №19-25 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №437 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ АС10.
4187 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-09-28 10:01 | 2019-09-28 11:21 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №18 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов ввода бытового абонента от опоры №18 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №305 ВЛ 6 кВ № 308 ПС 110 кВ СМ3, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 305. | ПН -0,4кВ фаза "А". | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №18 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №1 ТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, х Лиманский "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4188 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-09-28 15:03 | 2019-09-28 16:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 23-24 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 с последующим падением провода на землю. | Обрыв провода фазы "А". Марка провода А-25 | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 22-32 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4189 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2019-09-28 20:30 | 2019-09-28 23:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1205 от ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентской ТП №1203 по ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110 кВ АС12. | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110 кВ АС12, расположенной за РТП-1203. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской ТП №1203 за РТП №1203 по ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110 кВ АС12 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4190 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-09-29 06:40 | 2019-09-29 07:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №169 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №22-23 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП-169. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №9-18 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-169 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8
4191 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-09-29 09:30 | 2019-09-29 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №400 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №400 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии незначительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №400 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №400. | Обрыв провода фазы "А". Марка провода А-25. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №400 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110кВ СМ4 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.. Запланировать верховую ревизию в пролете опор № 1-12 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №400 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4.
4192 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-09-29 10:01 | 2019-09-29 11:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры № 38 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №38 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №763. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №38 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №763 ВЛ 10 кВ №710 ПС 35 кВ СМ7 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Балабинка. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4193 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-9 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №9 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №3 в РУ 0,4кВ на КТП №9. | Не выявлены. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №9 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в пролёте опор № 1-12 по ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №9 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1.
4194 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-09-29 12:05 | 2019-09-29 13:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ №325 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35кВ В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №3 по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10 кВ №325 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35кВ В9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №3 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ №325 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №3 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 №325 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Красный Октябрь, ул. Школьная " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4195 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-09-29 12:35 | 2019-09-29 14:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ее обрыв по фазе "В" на опоре № 24. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 24, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №24. Марка провода АС-50 | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №904 ПС 35кВ В9 по всей длине , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор № 14-25 по ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ В9.
4196 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-09-28 18:49 | 2019-09-28 19:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-196 ф.1205 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №1205 от ПС 110кВ АС12 в пролете опор №1/8-1/9 произошел схлёст проводов фазы "В" и "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/8-1/9 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "А", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110кВ АС12. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №196 ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110 кВ АС12 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №1/1-1/12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №196 ВЛ 10 кВ №1205 ПС 110 кВ АС12.
4197 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-09-28 15:48 | 2019-09-28 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №182 по ВЛ-10кВ №1208 от ПС 110кВ АС-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №182 ВЛ 10 кВ №1208 от ПС 110кВ АС12 в пролете опор №18-19 произошел схлёст проводов фазы "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-19 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №182 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110кВ АС12. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №182 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №12-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №182 ВЛ 10 кВ №1208 ПС 110 кВ АС12.
4198 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 359 | 2019-09-22 22:03 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс постороннего предмета на провода ВЛ (предположительно воздушные шары с металлизированной лентой) . | Отключение ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 действием защит произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов посторонним предметом (воздушные шары с металлизированной лентой) с последующим разрушением 2 из 8 изоляторов на оп №87 Ф "С" . | Изоляторы ПСД70 - 2 шт. | Занести в журнал дефектов ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 дефект выявленный в ходе проведения внеочередного осмотра, разрушение 2-х из 8-ми изоляторов на опоре № 87, в обводной гирлянде. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 87 по ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23.
4199 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 360 | 2019-09-25 15:33 | - | ВЛ ПС | ВЛ-110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12 ПС 110 кВ Р-12 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной внутреннего замыкания явилось нарушение изоляционного покрытия пластин сердечника, приведшее к нагреву магнитопровода, газовыделению и повреждению фарфоровой изоляции и стального бака ТН. Причина нарушения изоляционного покрытия пластин стало некачественное напыление изоляции на пластины сердечника, а также некачественная шихтовка пластин и как следствие перетирание покрытия пластин в процессе эксплуатации (с 2005 года). | В результате анализа повреждений ТН 110 кВ типа НАМИ - 110УХЛ1 было установлено, что разрушение произошло в результате внутреннего короткого замыкания. | Повреждение ТН-110 1с по фазе «А»; Повреждение опорных изолятора С4-450. | Произвести замену ТН-110 1с (ближняя секция к зданию общежития РИНХ) на взрывопожаробезопасные (ЗНГ-110), ТН-110 2 с на НАМИ-110 герметичного исполнения. Выполнить замену поврежденных вводов выключателей (ВЭБ-110). Разработать техническое задание на реконструкцию ограждения ОРУ-110 кВ в части установки защитного экрана для защиты прилегаемой территории от механического воздействия при повреждении оборудования ОРУ-110 кВ. Инициировать включение в инвестиционную программу развития общества реконструкцию ограждения ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Р12. Направить письмо на завод-изготовитель поврежденного ТН-110 по факту выявленной причины данного технологического нарушения.
4200 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-10-01 15:17 | 2019-10-01 16:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода ввода бытового абонента от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП № 177. | Повреждения оборудования не выявлено. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №8 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №3 ТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, г. Семикаракорск мкр-он. Молчанов ул. Заводская д. 29. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4201 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 362 | 2019-09-25 12:01 | - | ПС | ПС 110 кВ Р-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | Вследствие длительной эксплуатации оборудования (более 25 лет), произошло разрушение маслоуказательного стекла выключателя МКП-35 Ф "В". | Из-за разрушения маслоуказательного стекла произошло нарушение герметичности выключателя МКП-35 Ф "В". | Стекло маслоуказателя МКП 35 Ф "В". | Участить контроль за маслонаполненным обору-дованием ПС 35-110 кВ с сроком эксплуатации более 25 лет на ПС без дежурного персонала. Выполнить внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования на ОРУ 35-110 кВ на предмет низкого уровня масла и целостности стёкл маслоуказателей.
4202 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-10-01 06:10 | 2019-10-01 07:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-13 по ВЛ-10 кВ №653 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №13 ВЛ 10 кВ №653 от ПС 110кВ АС6 в пролете опор №4-5 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №4-5 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №13 ВЛ 10 кВ №653 ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №13. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №13 ВЛ 10 кВ №653 ПС 110 кВ АС6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №1-11а ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №13 ВЛ 10 кВ №653 ПС 110 кВ АС6.
4203 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 364 | 2019-10-02 18:03 | 2019-10-02 18:31 | ВЛ | ВЛ-6кВ №503 (ПС СМ 5) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП № 1056 | Электродуговое повреждение на абонентской ТП № 1056 по ВЛ-6 кВ № 503 ПС-35/6 кВ СМ3 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской ТП № 1056 по ВВЛ-6 кВ № 503 ПС-35/6 кВ № 503 , о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4204 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-09-29 13:30 | 2019-09-29 14:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №125 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 в пролете опор №21-21а произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-21а и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №125. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 6-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110кВ БГ1. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4205 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-10-03 09:10 | 2019-10-03 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л №1 ТП 809 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 11-12, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 809 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8., что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 809. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 809 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8 Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете № 9-13 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 809 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8.
4206 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-10-03 09:20 | 2019-10-03 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 982 ВЛ 912 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 43-44 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 43-44 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 43-44, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 982 ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 982. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 982 ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете № 14-41 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 982 ВЛ-10 кВ № 912 ПС-35/10 кВ СМ-9.
4207 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2019-10-04 12:55 | 2019-10-04 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации в результате изменение свойств материалов произошел излом траверсы на опоре №132 с последующим схлестом проводов ф "В" и "С" в пролете опор №132-133. . | Излом штыря траверсы в месте сварки в результате коррозии метала в следствии длительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4. | Излом штыря ф.В траверсы ТМ-1 на опоре №132. | Произвести инженерный осмотр по ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №127-152 по ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4.
4208 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-10-04 18:02 | 2019-10-04 19:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5 по ВЛ-10 кВ №657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №657 от ПС 110кВ АС6 в пролете опор №13-14 произошел схлёст проводов фазы "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №13-14 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №3 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №5. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №5 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №7-16 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №5 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6.
4209 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-10-04 22:20 | 2019-10-04 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-607 по ВЛ-10 кВ №105 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №607 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №61-62 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №61-62 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №607 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №607. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №58-65 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №607 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №607 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4210 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2019-10-05 09:47 | 2019-10-05 11:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1101 от ПС СМ 11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП № 1103 | Повреждение на абонентской КТП № 1103 на ВЛ-10 кВ № 1101 ПС-35/10 кВ СМ11 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1103 на ВЛ-10 кВ № 1101 ПС-35/10 кВ СМ11, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4211 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 372 | 2019-10-05 12:35 | 2019-10-05 14:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ№810 (ПС СМ 8) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода по фазе "В" в пролете опор № 68-69 по ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" и обрыв провода ф."В" в пролете опор № 68-69 по ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода. Марка А-50. | Запланировать верховую ревизия в пролетах опор № 65-75 по ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8 Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8
4212 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 373 | 2019-10-06 09:28 | 2019-10-06 09:39 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1105 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии кратковременной ветровой нагрузки в пролете опор № 1/39-1/40 фазы "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11 произошел кратковременный схлест проводов. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при кратковременной ветровой нагрузке произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1/39-1/40 фазы "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11, с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1/35-1/59 поВЛ-10 кВ № 1105 ПС-35 кВ СМ11. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ № 1105ПС-35 кВ СМ11
4213 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-10-07 12:50 | 2019-10-07 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 761 ВЛ 702 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв абонентского ответвления 0,4 кВ на опоре № 16. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло ухудшение структуры материала провода от опоры №16 до здания, при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел обрыв ответвления 0,4 кВ, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 761 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 761 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7 По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия.
4214 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-10-08 00:07 | 2019-10-08 01:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-119 по ВЛ-10 кВ №1212 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110кВ АС12 в пролете опор №13-14 произошел схлёст проводов фазы "В" и "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №13-14 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "А", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №7-16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ. АС12.
4215 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-10-09 06:05 | 2019-10-09 07:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 810 ВЛ 805 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 14-15 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 14-15 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 14-15, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 810 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 810. | Повреждения оборудования не выявлено. | По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 810 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8.
4216 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-10-09 06:10 | 2019-10-09 07:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 811 ВЛ 805 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 11-12 произошел обрыв провода фазы "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролёте опор № 11-12, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 811 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 811. | Обрыв провода в пролете опор № 11-12 фазы "А". Марка провода А-25. | По результатам верхового осмотра наметить мероприятия по их устранению. Выполнить верховой осмотр в анкерном пролете опор ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 811 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ-8.
4217 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 378 | 2019-10-03 13:06 | 2019-10-03 15:00 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение 7-ми из 8-ми изоляторов в подвесной гирлянде в результате воздействия сторонних лиц, предположительно расстрел. | В следствии механического воздействия сторонних лиц (расстрел), произошло разрушение изоляторов в гирлянде и как следствие снижение её изолирующих свойств с последующим коротким замыканием на траверсу. | Изоляторы ПС70 - 7 шт. | Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №90 по ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1. Направить письмо в адрес Аксайского общества охотников и рыболовов по факту произошедшего технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС-АС4-АС1.
4218 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-10-10 06:05 | 2019-10-10 07:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 643 ВЛ 10 кВ № 608 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 23-24 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 23-24 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 23-24, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 643 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 643. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 643 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете № 23-24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 643 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6.
4219 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2019-10-10 06:14 | 2019-10-10 07:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №113 от ПС АС-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №113 ПС 110 кВ АС1, в пролёте опор №33-34 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №33-34, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №113 ПС 110кВ АС1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №113 ПС 110 кВ АС1, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №30-38 по ВЛ 10 кВ №113 ПС 110 кВ АС1.
4220 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-10-10 15:44 | 2019-10-10 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-710 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 22-23 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 710 ВЛ 10 кВ № 702 ПС-110/35 кВ СМ7. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение структуры материала провода в пролете опор № 22-23 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролёте опор № 22-23, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 710 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 3 в РУ-0,4 кВ на КТП № 710. | Обрыв нулевого провода . Марка провода А-25. | По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 710 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
4221 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2019-10-11 21:20 | 2019-10-11 23:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1206 от ПС АС-12 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12, в пролёте опор №41-42 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №41-42, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110кВ АС12. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №40-52 по ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4222 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2019-10-12 09:09 | 2019-10-12 10:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ 803 СМ 8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел его обрыв. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло изменение свойств материала провода с последующим ухудшение прочности материала провода, что стало причиной обрыва провода фазы "В" пролете опор № 34-35 при воздействии кратковременной ветровой нагрузки, с последующим с хлёстом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ № 803 ПС-35/10 кВ СМ-8. | Обрыв провода. Марка провода АС-50 | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 32-36 по ВЛ-10 кВ № 803 ПС-35/10 кВ СМ-8. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 803 ПС-35/10 кВ СМ-8
4223 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2019-10-12 09:40 | 2019-10-12 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ 402 ( СМ 4) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода ф. "В" на опоре № 11 произошел обрыв вязки провода. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации произошло ухудшение механической прочности вязки провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки ф."В" на опоре № 11 с последующим схлёстом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 402 на ПС-110/10 кВ СМ-4. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ № 402 на ПС-110/10 кВ СМ-4 | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор № 6-18 по ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 402 ПС-110/10 кВ СМ-4 наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4224 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 385 | 2019-10-06 12:20 | 2019-10-06 14:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ №605 от БГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №31-32 по ВЛ 10 кВ № 605 ПС 110 кВ БГ6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №605 ПС 110 кВ БГ6 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №31-32 по ВЛ 10 кВ № 605 ПС 110 кВ БГ6. Марка провода АС-50. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №605 ПС 110 кВ БГ6 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор 20-40 по ВЛ 10 кВ № 605 ПС 110 кВ БГ6.
4225 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2019-10-12 09:25 | 2019-10-12 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №404 от БГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №20-21 по ВЛ 10 кВ № 404 ПС 35 кВ БГ4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ БГ4 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №20-21 по ВЛ 10 кВ № 404 ПС 35 кВ БГ4. Марка провода А-50. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ БГ4 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор 20-30 по ВЛ 10 кВ № 404 ПС 35 кВ БГ4.
4226 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-10-12 18:01 | 2019-10-12 19:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №506 по ВЛ-6 кВ №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №506 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ в пролете опор №30-31 произошел схлёст проводов фазы "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №30-31 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №506 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 6 кВ №506. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №19-35 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ВЛ 6 кВ №4 РП 6 кВ.
4227 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 388 | 2019-10-12 21:36 | 2019-10-12 23:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1004 от ПС АС-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате разрегулировки стрелы провиса провода при кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10, в пролёте опор №68-69 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №68-69, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110кВ АС10. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №53-70 по ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10.
4228 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2019-10-13 09:20 | 2019-10-13 10:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №501 от ПС АС-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате разрегулировки стрелы провиса провода при кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №501 ПС 35 кВ АС5, в пролёте опор №45-46 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №45-46, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №501 ПС 35 кВ АС5. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №501 ПС 35 кВ АС5, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №45-49 по ВЛ 10 кВ №501 ПС 35 кВ АС5.
4229 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2019-10-13 09:20 | 2019-10-13 11:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 604 от ПС В6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшении технического состояния и потеря механической прочности провода, что и стало причиной схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет, произошло увеличение стрелы провиса провода пролете опор №31-32, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №604, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №604 ПС 35 кВ В6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 31-49 по ВЛ 10 кВ №604 ПС 35 кВ D6. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №604 ПС 35 кВ В6 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4230 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2019-10-13 09:30 | 2019-10-13 09:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ 125 (СМ1) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1146 по ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ1 . | Повреждение на абонентской КТП № 1146 запитанной от ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ1 через РКТП № 1146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской КТП № 1146 ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ1 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1146 ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ1, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4231 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2019-10-13 12:19 | 2019-10-13 13:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 804 ПС СМ 8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел его обрыв. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации произошло ухудшение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода ф."В" пролете опор № 25-26 с последующим схлёстом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ-8. | Обрыв провода. Марка провода АС-50 | Произвести верховую ревизию в пролёте опор № 24-34 по ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ8. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ8.
4232 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-10-14 16:02 | 2019-10-14 17:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 880 ВЛ 810 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры № 27 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 880 ВЛ 10 кВ № 880 ПС-35/10 кВ СМ-8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов ввода бытового абонента от опоры № 27 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 880 ВЛ 10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ № 2. |  | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 27 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ № 2 КТП № 880 ВЛ 10 кВ № 810 ПС-35/10 кВ СМ-8 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, х.Павлов "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4233 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-10-14 21:10 | 2019-10-14 22:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №157 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №25-26 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №25-26 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-157. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №22-29 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4234 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-10-15 09:20 | 2019-10-15 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 639 ВЛ 608 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 15-16 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 15-16 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 15-16, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 639 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ № 1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 639 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6.
4235 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-10-16 09:10 | 2019-10-16 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 711 ВЛ 702 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 8-9 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 8-9 и при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов в пролёте опор № 8-9, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 711 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ № 1. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 711 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете № 5-11 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 711 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
4236 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2019-10-14 06:23 | 2019-10-14 08:20 | ТП | КТП-10 кВ №115 по ВЛ-10 кВ №1207 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора в результате заводского дефекта изоляции обмотки трансформатора. | В результате заводского дефекта изоляции обмотки НН ТМГ-250 на КТП 10/0,4кВ №115 произошло замыкание обмотки НН на магнитопровод трансформатора с последующим повреждением. | Силовой трансформатор КТП 10/0,4кВ. Марка ТМГ 250-10/0,4кВ. Перегоревшие предохранители фаз "А", "В". Марка предохранителей: ПКТ-1-10 | Направить письмо на завод изготовитель ОАО "Электрощит" о выявленом дефекте.
4237 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-10-16 15:34 | 2019-10-16 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-30 по ВЛ-10 кВ №655 от ПС 110 кВ АС6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 10 кВ №655 от ПС 110 кВ АС6 в пролете опор №23-24 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №30 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №30. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №30 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №14-25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №30 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6
4238 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-10-16 21:55 | 2019-10-16 23:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-491 по ВЛ-10 кВ №1101 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №491 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №491 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №491. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №491 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете № 8-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №491 ВЛ 10 кВ №1101 ПС 110 кВ АС11.
4239 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2019-10-17 06:14 | 2019-10-17 07:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1204 от ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12, расположенной за РТП №1135 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1135 по ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4240 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2019-10-17 09:08 | 2019-10-17 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 705 от ПС В7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1985 года. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора по фазы "В" на опоре №23. В следствии разрушения штыревого изолятора в пролёте опор 23-24 произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ №705 ПС 35 кВ В7. | Разрушен изолятор ШС-10 фазы "В" на опоре №23. | Запланировать верховую ревизию в пролете опор 30-38 по ВЛ-10 кВ №705 ПС 35 кВ В7 . Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №705 ПС 35 кВ В7 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4241 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-10-17 11:10 | 2019-10-17 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №14 ВЛ 10кВ №657 ПС 110кВ АС6 в пролете опор №26-27 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-14 по ВЛ-10кВ №657, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП-14. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-14 по ВЛ-10кВ №657 ПС 110кВ АС6 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №25-28 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-14 по ВЛ-10кВ №657 ПС 110кВ АС6
4242 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-10-17 16:05 | 2019-10-17 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-661 по ВЛ-10 кВ №111 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №661 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №20-21 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №20-21 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №661 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №661. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №661 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №17-24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №661 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1
4243 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-10-18 04:34 | 2019-10-18 05:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №31-32 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №31-32 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 , что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-634. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №15-36 поВЛ-0,4кВ №1 от КТП-634 по ВЛ-10кВ №101 от ПС 110 кВ АС1.
4244 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-10-18 07:14 | 2019-10-18 08:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №704 от ПС АС-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском ТП №1708 по ВЛ 10кВ №704 ПС 35кВ АС7. | Повреждение на абонентском ТП №1708 (Кобзарь) по ВЛ 10кВ №704 ПС 35кВ АС7. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП-1708 по ВЛ 10кВ №704 ПС 35кВ АС7 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4245 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-10-18 16:00 | 2019-10-18 17:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 905 от ПС В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10/0,4 кВ № 1035 по ВЛ 10 кВ № 905 ПС 35 кВ В9. | Повреждение на абонентской КТП 10/0,4 кВ № 1035 по ВЛ 10 кВ № 905 ПС 35 кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10/0,4 кВ № 1035 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4246 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-10-15 12:30 | 2019-10-15 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№102 БГ-3 ф. 305 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А"с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ВЛ 10 кВ № 305 ПС 35 кВ БГ3. | Обрыв провода. Марка провода А-35, перегорание ПН 0,4кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №102 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 5-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №102 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3.
4247 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2019-10-19 09:25 | 2019-10-19 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1107( ПС СМ 11) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации произошел его обрыв. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "С" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 1107 ПС-35/10 кВ СМ11, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Провод марки АС-50. | Заплонировать верховую ревизию в пролёте опор № 30-44 по ВЛ-10 кВ № 1107 ПС-35/10 кВ СМ11. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1107 ПС-35/10 кВ СМ11, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4248 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2019-10-19 09:20 | 2019-10-19 11:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №1105 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала провода в результате длительного срока эксплуатации, с последующим схлестом проводов. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-19 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10 кВ № 1105 ПС-35 кВ СМ11. | Не выявлено. | Запланировать перетяжку проводов в пролете опор № 17-21 ВЛ-10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 1105 ПС 35 кВ СМ11.
4249 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2019-10-20 09:11 | 2019-10-20 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ 401 (ПС СМ 4) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 2014 по ВЛ 10 кВ № 401 ПС 110 кВ СМ4. | Повреждение на абонентской КТП № 2014, запитанной от ВЛ 10 кВ № 401 ПС 110 кВ СМ4 через РКТП № 401 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 2014 по ВЛ 10 кВ № 401 от ПС 110 кВ СМ4 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4250 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 411 | 2019-10-20 13:11 | 2019-10-20 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №710 СМ 7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного срока эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ-10кВ №710 СМ 7, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода марки АС-50 фазы "В" на опоре № 68. | Запланировать верховую ревизию провода в анкерном пролёте опор № 58-70 по ВЛ-10 кВ № 710 ПС-35 кВ СМ7. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 710 ПС-35 кВ СМ7, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4251 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-10-20 13:06 | 2019-10-20 14:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-688 по ВЛ-10 кВ №103 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №688 по ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №15-15п произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-15п и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №688 по ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №688. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №10-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №688 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №688 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4252 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2019-10-20 15:23 | 2019-10-20 17:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №705 от ПС АС-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ АС7. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ АС7, расположенной за РТП №1727 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1727 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ АС7 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4253 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-10-17 19:10 | 2019-10-17 19:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №131 БГ-1 ф.108 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 в пролете опор №1-2 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1-2 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №125 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №131. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 6-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110кВ БГ1. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4254 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-10-19 15:00 | 2019-10-19 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-417 по ВЛ-10 №810 ПС-В8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8 . | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №15 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ В8к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Полевой, пер. Полевой " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4255 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2019-10-19 16:05 | 2019-10-19 17:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 802 от ПС В8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШФ-10, образования микротрещин, в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора по фазы "В" на опоре №23. В следствии разрушения штыревого изолятора в пролёте опор 23-24 произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ № 802 ПС 35кВ В8. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы В на опоре № 29. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 802 ПС 35 кВ В8 , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор № 26-32 по ВЛ 10кВ № 802 ПС 35 кВ В8.
4256 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-10-20 22:18 | 2019-10-20 23:50 | ВЛ | ПС 35 кВ АС3 ВЛ 6 кВ №303 КТП №142 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 в пролете опор №6-7 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №142 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 , что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-142. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №142 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4257 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 418 | 2019-10-21 06:07 | 2019-10-21 07:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №401 от ПС АС-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4, расположенной за РТП №1392 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1392 по ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4258 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-10-18 09:57 | 2019-10-18 12:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-645 по ВЛ-10 кВ №102 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №645 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №16-17 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №16-17 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №645 по ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №645. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №10-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1
4259 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-10-21 10:12 | 2019-10-21 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 148 ВЛ 125 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов ввода бытового абонента от опоры № 47 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 148 ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов ввода бытового абонента от опоры № 47 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 148 ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 148. | Отсутствует. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 47 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП № 148 ВЛ 10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, ст.Новозолотовская ул.Донская д.30 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4260 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2019-10-21 15:15 | 2019-10-21 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 906 от ПС В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП-10/0.4 кВ №1127 ОАО "Межрегионэнергосбыт" | Повреждение на абонентской КТП-10/0.4 кВ №1127 ОАО "Межрегионэнергосбыт" запитанной от ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 В9 через РТП-10 №1127. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0.4 кВ №1127 ОАО "Межрегионэнергосбыт" О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4261 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 422 | 2019-10-18 14:35 | - | СДТУ | ПС 110 кВ Р22 МТК-30 SYSTEL | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Вследствие сбоя в файле конфигурации периферийных устройств операционной системой "Linux" произошло пропадание канала телеинформации с ПС 110 кВ Р22. | В операционной системой "Linux" КП МТК-30.КП "SYSTEL" была прекращена загрузка опроса периферийных устройств (блока ТС, ТИТ) , что и стало причиной пропадания телеинформации с ПС 110 кВ Р22. | Нет | Подготовить ОРД "О разграничении зон ответственности между СДТУ ПО ЦЭС и СЭИТ по РО в части эксплуатации и ремонта оборудования АСУ ТП" и назначении ответственных лиц. Провести инструктажи лицам ответственным за функционирование программного обеспечения "Linux" на ПС 110 кВ Р22. Предоставить техническую документацию на КП МТК-30 в ДКиТАСУ. Подготовить резервное устройство КП МТК-30. Подготовить пакет документов необходимых для замены КП МТК-30 на КП Компас 2.0 производства АО "Юг Системы плюс". Инициировать изменение в инвестиционной программе 2020 на замену КП МТК-30 на КП Компас 2.0 на ПС 110 кВ Р22.
4262 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-10-22 13:25 | 2019-10-22 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №172 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-172. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №7-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-172 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8
4263 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-10-22 15:58 | 2019-10-22 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 150 ВЛ 125 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском вводе от опоры № 25. | При незначительном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест ввода бытового абонента подключенного от опоры № 25 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 150 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ1. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 25 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0.4 кВ № 1 КТП № 150 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ1 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он ст.Новозолотовская "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4264 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-10-19 09:34 | 2019-10-19 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №606 от БГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 149-150 по ВЛ 10 кВ № 606 ПС 110 кВ БГ6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №149-150 по ВЛ 10 кВ № 606 ПС 110 кВ БГ6. Марка провода АС-50. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор 116-152 по ВЛ 10 кВ № 606 ПС 110 кВ БГ6. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4265 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2019-10-22 21:02 | 2019-10-22 22:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1408 от ПС АС-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате разрегулировки стрелы провиса провода при воздействии кратковременной ветровой нагрузки в пролёте опор №27-28 произошёл схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №27-28, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №25-30 по ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14.
4266 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-10-23 15:10 | 2019-10-23 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 639 ВЛ 608 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 12-13 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок в процессе эксплуатации , произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 12-13 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 639 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор № 8-16. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 639 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4267 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-10-24 09:17 | 2019-10-24 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 702 ВЛ 702 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №25 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №702 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ СМ7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также ухужшения механической прочности провода при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода ввода бытового абонента от опоры № 25 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №702 ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ СМ7. | Повреждения оборудования не выявлено | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №25 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 702 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, х. Кузнецовка ул. Комсомольская д. 29. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4268 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2019-10-23 12:15 | - | РП | РП 10 кВ №100 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Дефект изготовления ТЛС-40 кВА привел к межвитковому замыканию обмотки ф "А". | В результате заводского дефекта изоляции обмоток трансформатора произошло межвитковое замыкание обмотки трансформатора, выявлено при испытаниях. | ТЛС-40 кВА. | Направить письмо на завод-изготовитель ЗАО "ГК" Электрощит-ТМ Самара" по факту выявленного дефекта.
4269 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-10-25 06:10 | 2019-10-25 07:30 | ВЛ | ПС 35 кВ АС3 ВЛ 6 кВ №303 КТП №214 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 в пролете опор №16-17 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №16-17 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №214 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 , что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-214. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №12-19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №214 ВЛ-6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3
4270 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-10-25 16:30 | 2019-10-25 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10кВ №137 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №137 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №5-6 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-137. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-137 по ВЛ-6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-137 по ВЛ-6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8
4271 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2019-10-25 21:37 | 2019-10-25 23:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10 кВ №706 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35кВ АС7 в пролете опор №2/23-2/24 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2/23-2/24 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-158. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35кВ АС7 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №2/20-2/28 поВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35кВ АС7
4272 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2019-10-26 09:10 | 2019-10-26 10:14 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №207(СМ 2) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 2046 по ВЛ 10 кВ № 207 ПС 110 кВ СМ2 | Повреждение на абонентской КТП № 2046, запитанной от ВЛ 10кВ № 207 ПС 110 кВ СМ2 через РКТП № 2046. | Поврежденного оборудования нет. | Направлено письмо владельцу абонентской КТП № 2046 по ВЛ 10кВ № 207 от ПС 110 кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4273 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 434 | 2019-10-26 12:16 | 2019-10-26 12:24 | ВЛ | ВЛ-6кВ №1001 ПС СМ 10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1251 по ВЛ 6 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10. | Повреждение на абонентской КТП № 1251, запитанной по ВЛ 6 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 через РКТП № 1251. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1251 ВЛ 6 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4274 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-10-24 06:11 | 2019-10-24 07:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ 2 от ТП№114 БГ-1 ф.108 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой кратковременной ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №114 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №114. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1-5 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №114 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110кВ БГ1. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №114 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 , по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4275 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2019-10-27 09:30 | 2019-10-27 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №904 (ПС СМ 9) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1239 по ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 | Повреждение на абонентской КТП № 1239, запитанной от ВЛ 10кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 через РКТП № 1239. |  | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1239 ВЛ 10 кВ № 904 ПС 35 кВ СМ9 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4276 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2019-10-27 09:23 | 2019-10-27 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ 912 (ПС СМ 9) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № А-0049 по ВЛ 10 кВ № 912 ПС 35 кВ СМ9. | Повреждение на абонентской КТП № А-0049, запитанной от ВЛ 10 кВ № 912 ПС 35 кВ СМ9 через РКТП № А-0049 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № А-0049 по ВЛ 10 кВ № 912 ПС 35 кВ СМ9 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ"
4277 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 438 | 2019-10-27 12:57 | 2019-10-27 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ №105 от БГ-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1009 по ВЛ 10кВ №105. | Электродуговое повреждение в абонентском КТП №1009 запитанной от ВЛ 10 кВ №105 ПС 110кВ БГ1 через РКТП № 1009. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1009 по ВЛ 10 кВ №105 от ПС 110 кВ БГ1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4278 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-10-21 15:45 | 2019-10-21 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №103 БГ-3 ф.305 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №12-13 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №103 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А"с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №103 ВЛ 10 кВ № 305 ПС 35 кВ БГ3. | Обрыв провода. Марка провода А-35. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 10-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3.
4279 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 440 | 2019-10-25 18:05 | 2019-10-25 18:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №406 от БГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1523 по ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4. | Повреждение на абонентской КТП №1523 запитанной от ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4 через РКТП №1102. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1523 ВЛ 10 кВ №406 ПС 35 кВ БГ4, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4280 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-10-26 18:11 | 2019-10-26 19:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№136 БГ-1 ф.108 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №136 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 в пролете опор №34-35 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №34-35 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №136 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №136. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 34-42 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №136 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110кВ БГ1. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №136 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4281 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 442 | 2019-10-26 13:19 | 2019-10-26 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №402 от БГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1504 по ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ БГ4. | Повреждение на абонентской КТП № 1504 запитанной от ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ БГ4 через РКТП № 1504. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1504 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ БГ4, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1504 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4282 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-10-29 09:38 | 2019-10-29 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 172 ВЛ 125 | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №172 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110/35/10 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлёст проводов ввода бытового абонента от опоры № 9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №172 ВЛ 10 кВ №125 ПС-110/35/10 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 172. | Повреждения оборудования не выявлено | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №9 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 172 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, х. Чебачий ул. Малькова д.64 кв.2. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4283 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-10-28 16:40 | 2019-10-28 17:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №261 от БГ-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1018 по ВЛ 10кВ №261. | Электродуговое повреждение в абонентском КТП №1018 запитанной от ВЛ 10 кВ №261 ПС 110кВ БГ2 через РКТП № 1018. | Поврежденного оборудования нет. | Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки. Направить письмо владельцу абонентской КТП №1018 по ВЛ 10 кВ №261 от ПС 110 кВ БГ21 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4284 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-10-30 06:10 | 2019-10-30 07:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-228 ВЛ 205 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры № 10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 228 ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №10 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 228 ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №228. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №10 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 228 ВЛ-10 кВ № 205 ПС-110/35/10 кВ СМ-2 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он ст. Задоно-Кагальницкая "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4285 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2019-10-30 09:17 | 2019-10-30 11:16 | ТП | КТП-10 кВ №670 по ВЛ-10 кВ №105 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств обмотоки силового трансформатора. | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств обмотки трансформатора, в результате чего произошло межвитковое короткое замыкание трансформатора на КТП 10/0,4кВ № 670 . | Силовой трансформатор марки ТМ 100-10/0,4кВ. | При капитальном ремонте силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет выполнять полный комплекс измерений и испытаний. Рассмотреть возможность уменьшения межремонтного интервала силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 с 10 лет до 6 лет.
4286 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-10-30 15:04 | 2019-10-30 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-710 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации при кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 23-24 произошел обрыв провода фазы "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода в пролете опор № 23-24 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел обрыв провода с схлестом проводом и возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП № 710 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 4 в РУ-0,4 кВ на КТП №710. | Обрыв провода в пролете опор № 23-24 фазы "C". Марка провода А-25. | По результатам верхового осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить верховой осмотр в анкерном пролете опор № 9-27 ВЛ-0,4 кВ № 4 КТП № 710 ВЛ-10 кВ № 702 ПС-35/10 кВ СМ-7.
4287 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-10-30 17:56 | 2019-10-30 19:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №509 по ВЛ-6 кВ №2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №509 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ в пролете опор №5-6 произошел схлёст проводов фазы "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6 кВ №509 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 6 кВ №509. | Поврежденного оборудования не обнаружено | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №509 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №1-8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №509 ВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ.
4288 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 449 | 2019-10-30 12:30 | 2019-10-30 14:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ №605 от БГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При незначительном воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ № 605 от ПС 110 кВ БГ6 в пролёте опор №51-52 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №51-52, при воздействии незначительной ветровой нагрузке, произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 605 от ПС 110 кВ БГ 6. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 30-№53 по ВЛ 10 кВ № 605 от ПС 110 кВ БГ6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 605 от ПС 110 кВ БГ6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4289 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-10-31 09:05 | 2019-10-31 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 640 ВЛ 608 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор № 11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12 и при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 640 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 640. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор № 8-16. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 640 ВЛ-10 кВ № 608 ПС-35/10 кВ СМ-6.
4290 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-11-01 12:45 | 2019-11-01 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-402 по ВЛ-10кВ №401 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры № 6 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ № 401 ПС-110/10 кВ СМ4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры № 6 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 402 ВЛ-10 кВ № 401 ПС-110/10 кВ СМ4 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 402. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 6 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №1 КТП № 402 ВЛ-10 кВ № 401 ПС-110/10 кВ СМ4 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Сусат. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4291 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 452 | 2019-10-28 21:20 | 2019-10-28 23:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 702 от ПС В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение в абонентском КТП 10 кВ №1122 "Ростовмелиоводхоз" . | Повреждение на абонентской КТП-10/0.4 кВ №1122 "Ростовмелиоводхоз" запитанной от ВЛ 10 кВ №702 ПС 35 кВ В7 через РТП-10 №1122. | Повреждений нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10/0.4 кВ №1122 "Ростовмелиоводхоз" О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4292 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-10-31 17:00 | 2019-10-31 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от ЗТП-54 по ВЛ-10 №309 ПС-В3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском вводе от опоры №19 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №54 ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентском вводе от опоры №19 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №54 ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №159о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №54 ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый, ул. Октябрьская" О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4293 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-10-31 17:10 | 2019-10-31 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1от КТП-451поВЛ-10№1003 ПС-В10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №5-6произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №5-6 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №451 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП №451. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №451 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в пролёте опор № 1-8 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №451 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10 .
4294 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 455 | 2019-10-30 09:15 | 2019-10-30 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 405 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1985 года. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности материала вязки провода, при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения -10 кВ №405 ПС 35 кВ В4. | обрыв вязки провода ф В на опоре 139. | Запланировать верховой осмотр в анкерном пролёте опор № 139-140 по ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №405ПС 35 кВ В4 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4295 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 456 | 2019-10-30 09:10 | 2019-10-30 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 411 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1985 года. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора типа ШС-10, образования микротрещин, в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора по фазы "В" на опоре № 2/16 с возникновением однофазного замыкания на землю ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4. | Разрушен изолятор марки ШС-10 на опоре № 2/16. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №411 ПС 35 кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №2/9-2/20 по ВЛ 10 кВ №411 ПС 35 кВ В4. Внести опору № 2/16 в "Перечень опор, на которые запрещен подъём", внести необходимые изменения в схему ВЛ-10 кВ №411 ПС 35 кВ В4, а также ознакомить с изменением персонал, организующего и выполняющего работы в РЭС.
4296 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-11-05 09:10 | 2019-11-05 10:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 811 ВЛ 805 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры № 20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №811 ВЛ-10 кВ № 805 ПС-35/10 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при незначительном воздействии ветровой нагрузке схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №20 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №811 ВЛ-10 кВ №805 ПС-35/10 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №811. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №20 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №811 ВЛ-10 кВ №811 ПС-35/10 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Шаминка. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4297 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 458 | 2019-11-05 11:29 | 2019-11-05 12:08 | ВЛ | ВЛ-6кВ №305 от ПС АС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 6кВ №305 ПС 35кВ АС3. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 6кВ №305 ПС 35кВ АС3, расположенной за Р-224. | Поврежденного оборудования не обнаружено | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-224 по ВЛ 6кВ №305 ПС 35кВ АС3 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4298 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 459 | 2019-11-06 09:18 | 2019-11-06 10:37 | ВЛ | ВЛ-6кВ №509 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП № 1057 | Электродуговое повреждение на абонентской ТП № 1057 по ВЛ-6 кВ № 509 ПС-35/6 кВ СМ5. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1057 по ВЛ-6 кВ № 509 ПС-35/6 кВ СМ5, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4299 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-11-06 10:11 | 2019-11-06 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1ТП 842 ВЛ 804 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском вводе от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 842 ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ-8. | В результате изменений свойств материала провода ввода бытового абонента в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода при незначительном воздействии ветровой нагрузки произошёл схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры № 17 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 842 ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 842. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 17 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №1 КТП № 842 ВЛ-10 кВ № 804 ПС-35/10 кВ СМ-8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Сусат. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4300 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-11-07 01:31 | 2019-11-07 02:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-424 по ВЛ-10 кВ №1109 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №424 ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11 в пролете опор №8-8п1 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-8п1 при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №424 ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №424. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №424 ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете № 8-14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №424 ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11.
4301 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-11-07 12:11 | 2019-11-07 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 145 ВЛ 125 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала провода в пролете опор № 14-15 произошел обрыв провода фазы "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно-ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, произошло увеличение стрелы провиса провода в пролете опор № 14-15 при воздействии кратко-временной ветровой нагрузке произошел обрыв провода в пролёте опор № 14-15, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 145 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП №145. | Обрыв провода в пролете опор № 14-15 фазы "А". Марка провода А-25. | Запланировать верховой осмотр в анкерном пролете опор № 12-17 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 145 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 145 ВЛ-10 кВ № 125 ПС-110/35/10 кВ СМ-1.
4302 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-11-07 15:30 | 2019-11-07 16:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ№813 (ПС СМ 8) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП № 1133 | Повреждение на абонентской КТП № 1133 на ВЛ-10 кВ № 813 ПС-35/10 кВ СМ8. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1133 на ВЛ-10 кВ № 813 ПС-35/10 кВ СМ8, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
4303 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2019-11-07 15:46 | 2019-11-07 17:40 | ТП | КТП-6 кВ №503 по ВЛ-6 кВ №1 от РП-6 по ВЛ-10кВ №340 от ПС 110 БТ3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств обмотоки силового трансформатора. | В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств обмотки трансформатора, в результате чего произошло межвитковое короткое замыкание трансформатора на КТП 6/0,4 кВ № 503 марки ТМ 400-6/0,4 кВ. | Силовой трансформатор марки ТМ 400-6/0,4кВ. | Рассмотреть возможность уменьшения межремонтного интервала силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 с 10 лет до 6 лет. При капитальном ремонте силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет выполнять полный комплекс измерений и испытаний.
4304 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-11-08 04:50 | 2019-11-08 06:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП10/0,4 кВ №3 ВЛ 10 №158 ПС 110 кВ В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №18 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 ВЛ-10кВ № 158 ПС 110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, гололедно - ветровых нагрузок, произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №18 с последующим кратковременным схлестом проводов , что стало причиной короткого замыкания по ВЛ-0,4 №1 КТП10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 кВ №158 ПС 110 кВ В1 и привело к аварийному отключению линии. | Марка провода АС-16. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опора №18 по ВЛ-0,4 №1 от КТП10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ №158 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости замены абонентского ответвления с провода А- 16 на СИП-16.
4305 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-11-08 15:14 | 2019-11-08 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 213 ВЛ 211 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Наброс постороннего предмета на провода ввода к жилому дома, подключенному к опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 213 ВЛ 10 кВ № 211 ПС 110 кВ СМ2, отключённый АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 213. | В результате наброса неустановленным лицом постороннего предмета на провода ввода в жилой дом произошло корткое замыкание проводов ввода бытового абонента подключенного подключенному к опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 213 ВЛ 10 кВ № 211 ПС 110 кВ СМ2, отключённый АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 213, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 2 в РУ-0,4 кВ на КТП № 213. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу частного домовладения расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Титов, ул. Советская д. 4/1 и подключенному к опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 213 ВЛ 10 кВ № 211 ПС 110 кВ СМ2 о необходимости содержания электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ
4306 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2019-11-08 13:14 | 2019-11-08 14:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №215 (СМ 2) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошло изменение свойств материала провода, при воздействии на него незначительной ветровой произошел обрыв провода. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 1/3-1/4 с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 1/3-1/4 по ВЛ-10 кВ № 215 ПС-110/35/10 кВ СМ2. Марка провода АС-50. | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор № 1/1-1/9 по ВЛ-10 кВ № 215 ПС-110 кВ СМ2. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 215 ПС-110 кВ СМ2, по результатам осмотра наметить мероприятия по их устранению.
4307 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-11-08 22:11 | 2019-11-08 23:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-734 по ВЛ-10 кВ №103 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-734 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110кВ АС1 в пролете опор № 27-28 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 27-28 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-734, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП-734. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-734 по ВЛ-10кВ №103 от ПС 110кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 23-30 поВЛ-0,4кВ №1 от КТП-158 по ВЛ-10кВ №706 от ПС 35кВ АС7
4308 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-11-07 15:12 | 2019-11-07 17:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП№74 БГ-2 ф.-255 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №15-16 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС БГ2, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №74. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 14-18 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110кВ БГ2. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №74 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4309 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 470 | 2019-11-09 09:33 | 2019-11-09 10:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ 608 (СМ 6) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала вязки провода в результате длительного срока эксплуатации, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре №70. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности провода, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 70, что привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 70. Марка АС-50. | Запланировать верховую ревизию провода в анкерном пролёте опор № 59-86 по ВЛ-10 кВ № 608 ПС 35 кВ СМ6. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №608 ПС 35кВ СМ6, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4310 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 471 | 2019-11-09 09:55 | 2019-11-09 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №805 (ПС СМ 8) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №37-38 по ВЛ 10 кВ № 805 на ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 805 на ПС 35 кВ СМ8 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "В" . Марка АС-50. | Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор № 2-44 по ВЛ-10 кВ № 805 ПС 35кВ СМ8. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 805 ПС 35кВ СМ8 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений..
4311 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2019-11-09 12:14 | 2019-11-09 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №903 (ПС СМ 9) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №34, в результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур произошло нарушение структуры материала изолятора с образование микротрещин. При разрушении изолятора в пролете опор №34-35 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов и возникновением короткого замыкания что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №903 на ПС 35кВ СМ9. | Разрушение изолятора ф. "В" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ № 903 ПС-35/10 кВ СМ-9. Марка ШС-10. | Запланировать верховой осмотр в анкерном пролете № 30-36 ВЛ-10 кВ № 903 ПС 35 кВ СМ9. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 903 ПС 35 кВ СМ9 по всей длине и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
4312 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 473 | 2019-11-10 09:15 | 2019-11-10 11:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №908 ПС 35 кВ В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1023 ЗАО "Красный Октябрь" по ВЛ 10 кВ №908 ПС 35 кВ В9. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1023 "Красный Октябрь" запитанной от ВЛ 10 кВ №908 ПС 35 кВ В9 через РТП №1023. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ № 1023 ВЛ 10 кВ №908 ПС 35 кВ В9 ЗАО "Красный Октябрь" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1023 ЗАО "Красный Октябрь" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4313 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 474 | 2019-11-10 09:15 | 2019-11-10 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №111 от ПС АС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, расположенной за Р-629 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-629 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4314 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2019-11-10 12:13 | 2019-11-10 13:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1030 ПТФ "Задонская" по ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1030 ПТФ "Задонская" запитанной от ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ СМ2 через РТП №1030. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1030 ВЛ 10 кВ №205 от ПС 110 кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1030 ПТФ "Задонская" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4315 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 476 | 2019-11-10 12:22 | 2019-11-10 14:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ 211 (СМ 2) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | Разрушение изолятора фазы "В" в результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур произошло нарушение структуры материала штыревого изолятора с образование микротрещин и последующим его разрушением. При разрушении изолятора на опоре №40 произошло падение провода на тело опоры с касанием траверсы что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 40 . Марка ШС-10. | Запланировать верховой осмотр в анкерном пролете № 40-45 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110кВ СМ2. Внести опору № 40 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110кВ СМ2 в перечень опор на которую запрещен подъем.
4316 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-11-10 15:40 | 2019-11-10 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 15-16 при воздействии незначительной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №680. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 14-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №680 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений
4317 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-11-11 15:08 | 2019-11-11 16:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-17 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "А" пролете опор № 16-17 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №305. | Обрыв провода в пролете опор № 16-17 фазы "А". Марка провода А-25. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор № 15-29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №305 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4318 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 479 | 2019-11-10 15:10 | 2019-11-10 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 910 от ПС В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №910 ПС 35 кВ В9. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за РТП №1026 запитанной от ВЛ 10 кВ №910 ПС 35 кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за РТП №1026 по ВЛ 10 кВ №910 ПС 35 кВ В9 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4319 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-11-12 09:15 | 2019-11-12 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-19 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №175. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор № 14-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 . Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4320 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 481 | 2019-11-12 21:40 | 2019-11-12 23:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за РТП №0781 запитаной от ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-0781 по ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4321 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-11-14 09:31 | 2019-11-14 11:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №147 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на вводе бытового абонента от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №147 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №147 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП № 147. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры 8 о необходимости произвести замену голого провода А -10 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №3 КТП №147 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Чебачий. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4322 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 483 | 2019-11-14 22:59 | 2019-11-14 23:51 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентских ТП-1785(ИП Ревенко), ТП-1855(Металл-Профиль) по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1. | Повреждение на абонентских ТП-1785(ИП Ревенко), ТП-1855(Металл-Профиль) запитанных от ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 через РТП-1785, РТП-1855. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцам абонентских ТП-1785 и ТП-1855 по ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования абонентских КТП-1785 (ИП Ревенко) и КТП-1855(ООО Метал-профиль) после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4323 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-11-15 00:51 | 2019-11-15 02:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-624 по ВЛ-10 кВ №105 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №624 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор № 9-10 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 9-10 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №624 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №624. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №624 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 6-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №624 ВЛ 10 кВ №105 ПС 110 кВ АС1.
4324 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 485 | 2019-11-14 15:05 | 2019-11-14 16:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур произошло нарушение структуры материала штыревого изолятора фазы "В" с образование микротрещин и последующим его разрушением. При разрушении изолятора в пролете опор №31-32 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" и возникновением короткого замыкания, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10. | Разрушение изолятора марки ШС-10 на опоре №32. | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор № 18-32 по ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ В10 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4325 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2019-11-16 12:15 | 2019-11-16 13:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №610 ПС 35кВ СМ6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №А0046 ООО "Дегор" по ВЛ 10 кВ №610 ПС 110 кВ СМ6. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №А0046 ООО "Дегор" запитанной от ВЛ 10 кВ №610 ПС 110 кВ СМ6 через РТП №А0046. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №А0046 ВЛ 10 кВ №610 ПС 110 кВ СМ6 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП 10 кВ №А0046 ООО "Дегор" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4326 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-11-16 09:40 | 2019-11-16 10:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ 1101 от ПС СМ 11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1104 принадлежащем АО "Донэнерго" по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ11. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1104 принадлежащем АО "Донэнерго" запитанной от ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35 кВ СМ11 через РТП №1104. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1104 ВЛ 10 кВ №1101 от ПС 35 кВ СМ11 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1104 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4327 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 488 | 2019-11-16 22:17 | 2019-11-16 23:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1408 от ПС АС-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14, в пролёте опор №1/19-1/20 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/19-1/20, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/12-1/24 по ВЛ 10 кВ №1408 ПС 35 кВ АС14.
4328 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-11-15 15:15 | 2019-11-15 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №36 БГ-2 ф.263 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 , по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролете №1-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №36 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2.
4329 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 490 | 2019-11-17 12:10 | 2019-11-17 12:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ №208 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №А-0014 ООО "Анастазиазис" по ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2. | Повреждение на абонентской КТП №А-0014 ООО "Анастазиазис" запитанной от ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 через РТП №А-0014. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №А-0014 ООО "Анастазиазис" от ВЛ 10 кВ №208 ПС 110 кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №А-0014 ООО "Анастазиазис" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4330 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 491 | 2019-11-17 12:39 | 2019-11-17 13:26 | ВЛ | ВЛ-6кВ 308 СМ 3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №А-0029 ООО "Уткино" по ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №А-0029 ООО "Уткино" запитанной от ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 через РТП №А-0029. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №А-0029 ВЛ 6 кВ №308 от ПС 110 кВ СМ3 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП 10 кВ №А-0029 ООО "Уткино" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4331 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-11-17 12:46 | 2019-11-17 14:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-157 по ВЛ-6 кВ №807 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №157 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №25-26 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №25-26 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов, с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №157 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №157. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №157 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №19-27 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №157 ВЛ 6 кВ №807 ПС 35 кВ АС8.
4332 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2019-11-16 09:14 | 2019-11-16 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 402 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ее обрыв по фазе "В" на опоре №337. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 337, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №337 . Марка провода А-35. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор №335-348 по ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4.
4333 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-11-16 11:09 | 2019-11-16 12:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 6 -7 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В"с последующим падением провода на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2. | Обрыв провода. Марка провода А-25. Перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №40 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2.
4334 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-11-18 09:21 | 2019-11-18 11:09 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №216 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №17 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №216 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №17 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №216 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП №216. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 17 о необходимости произвести замену голого провода А -10 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №216 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он п. Крымский ул.Садовая д.15 . "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4335 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-11-17 15:10 | 2019-11-17 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №9 ВЛ 10 кВ №259 ПС 110 кВ БГ2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой кратковременной ветровой нагрузки в пролете опор №26-27 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №9 ВЛ 10 кВ №259 ПС 110 кВ БГ2, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №4 в РУ 0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ №9. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №19-27 по ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №9 ВЛ 10 кВ №259 ПС 110 кВ БГ2 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №9 ВЛ 10 кВ №259 ПС 110 кВ БГ2 , по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4336 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-11-18 06:18 | 2019-11-18 07:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-213 по ВЛ 10кВ №805 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №213. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №6-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8.
4337 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 498 | 2019-11-15 12:00 | 2019-11-15 12:23 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Р20-ТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 I цепь ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 II цепь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Расстрел гирлянды изоляторов неизвестными лицами на опоре №121 . | Разрушение гирлянды изоляторов (8 из 8-ми изоляторов), в результате расстрела посторонними лицами на промежеточной опоре №121 по ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 II с последующим её перекрытием и перегоранием провода в поддерживающем зажиме. В результате перегорания провода произошло его падение с возникновением электрической дуги между проводами ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 I цепь и ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 II цепь (совместно подвешенных на одной опоре). | Гирлянды изоляторов 1 шт (ПС70*8 шт), провод АС120 (2 пролёта). | Направить письмо в адрес общества охотников и рыболовов с требованием провести разъяснительную беседу по факту произошедшей аварии на ВЛ 110 кВ связанной с расстрелом изоляторов. Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №121 по ВЛ 110 кВ Р20-Р35-Р38-Р9-А25-А20 IIц. Произвести тепловизионный контроль по ВЛ 110 кВ Р20-Р35-Р38-Р9-А25-А20 IIц на предмет наличия местных нагревов.
4338 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-11-20 09:12 | 2019-11-20 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-177 ВЛ-10кВ 125 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 в пролете опор №6-7 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №177 | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №3-9 по ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4339 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 500 | 2019-11-13 03:05 | 2019-11-13 04:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 405 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения, а также перепада температур произошло нарушение структуры материала штыревого изолятора фазы "С"с образование микротрещин и последующим его разрушением. При разрушении изолятора в пролете опор №1-2 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов фазы "С" и фазы "А" и возникновением короткого замыкания, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4. | Разрушен изолятор марки ШФ-10 на опоре № 1. | Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №1-10 по ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №405 ПС 35 кВ В4 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4340 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 501 | 2019-11-18 14:15 | 2019-11-18 16:50 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Р4-НЗПМ-АС10 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение правил охраны электрических сетей машинистом РТФ "Мостоотряд-10" филиала ПАО "МОСТОТРЕСТ" гусеничного крана SANY SCC550E заводской № СС005ВН002 Неживова С.В. при перегоне гусеничного крана с поднятой стрелой под ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10 к месту демонтажа стрелового оборудования. | Обрыв провода ф. "А" ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10 стрелой гусеничного крана. | Провод АС185 | 1. Руководству РТФ «Мостоотряд-10» начиная с 06.12.2019 года и далее постоянно при организации производства работ, в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ в обязательном порядке информировать письменно собственника воздушных линии о планируемых работах, выполнять все необходимые организационные и технические мероприятия для обеспечения безопасности согласно Постановления правительства РФ от 24.02.2009г № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон", Правил по охране туда при эксплуатации электроустановок (утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г №328н, от 19.02.2016г №74 «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2. Руководству РТФ «Мостоотряд-10» провести внеплановый инструктаж лицам, организующим и производящим работы, с применением подъёмных сооружений на темы: - организация и безопасное проведение работ с применением подъёмных сооружений в охранных зонах воздушных линий электропередачи; - ответственность лиц, организующих и производящих работы с применением подъёмных сооружений в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Руководству РТФ «Мостоотряд-10» предоставить в адрес ПО ЦЭС информацию о выполнении мероприятий, разработанных в рамках проведения расследования технологического нарушения.
4341 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-11-12 16:24 | 2019-11-12 17:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала провода в результате длительного срока эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации более 25 лет, произошло снижение механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, что привело к обрыву шлейфа фазы "А" на Р-601 с возникновением однофазного замыкания ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1. | Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-601 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1. Марка провода АС-50. | Внести опору Р-601 в перечень опор на которую запрещен подъем. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №119-9/20 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ АС1.
4342 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2019-11-16 13:22 | 2019-11-16 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №706 от ПС АС-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7. | Повреждение на абонентской отпайке запитаной от ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7, расположенной за Р-177 | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-177 по ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4343 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-11-20 12:17 | 2019-11-20 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-146 по ВЛ-10 кВ №434 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №1 с падением на землю, что стало причиной неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10 кВ №434 ПС 220 кВ Р4. | Обрыв провода фазы "В" на опоре №1. Марка А-35. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10кВ №434 ПС 220кВ Р4 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №146 ВЛ 10кВ №434 ПС 220кВ Р4.
4344 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-11-13 06:07 | 2019-11-13 07:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №15-16 произошел схлёст проводов фаз "В" и "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 15-16 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "А", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №645. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 12-18 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №645 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1.
4345 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-11-21 09:12 | 2019-11-21 09:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-632 по ВЛ-10 кВ №111 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 13-14 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №632 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №632. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №632 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №9-17 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №632 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1.
4346 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-11-21 13:05 | 2019-11-21 14:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №402 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке от опоры №10 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №402 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №10 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №402 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №402. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №10 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №402 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ СМ4 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Сусат. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4347 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 508 | 2019-11-22 07:20 | 2019-11-22 08:59 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №804 от ПС АС-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской ТП №1771(ДМС) по ВЛ 6 кВ №804 ПС 35кВ АС8. | Повреждение на абонентской ТП №1771(ДМС) запитанной от ВЛ 10 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 через РТП №1771. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской ТП №1771(ДМС) по ВЛ 6кВ №804 ПС 35 кВ АС8 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования ТП №1771(ДМС) после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4348 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 509 | 2019-11-22 14:52 | 2019-11-22 15:15 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №804 от ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств материала кабеля АСБл 3х50-10кВ. | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур окружающей среды произошло ухудшение изоляции кабельной линии с пробоем изоляционного промежутка кабеля фазы "А" и "В" и последующим замыканием. | Кабель марки АСБл 3х50-10кВ | Выполнить ремонт кабельной вставки от ЗРУ 6 кВ к опоре №1 ВЛ 10 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 с применением соединительных муфт из термоусаживаемого материала. Провести испытание кабеля с применением СНЧ установки. Результаты выполнения технических мероприятий отобразить в паспорте на КЛ 10кВ.
4349 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 510 | 2019-11-21 09:58 | 2019-11-21 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №606 от БГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ № 606 ПС 110 кВ БГ6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации. При воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №54 с последующим схестом проводов в пролете опор №53-54 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 606 ПС 110 кВ БГ6. | Обрыв вязки провода . Марка провода АС-50. | Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №44-61 по ВЛ 10 кВ № 606 ПС 110 кВ БГ6. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №606 ПС 110 кВ БГ6 и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4350 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 511 | 2019-11-23 09:17 | 2019-11-23 10:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ №115 (СМ-1) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1176 по ВЛ 10 кВ №115 ПС 110 кВ СМ1. | Повреждение на абонентской КТП №1176 запитанной от ВЛ 10 кВ №115 ПС 110 кВ СМ1 через РКТП №1176. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1176 ВЛ 10 кВ №115 ПС 110 кВ СМ1, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1176 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4351 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 512 | 2019-11-23 12:14 | 2019-11-23 13:46 | ВЛ | ВЛ-6кВ № 507 (нс-51) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.3 Нарушение механического соединения | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 по ВЛ 6 кВ №507 ПС 35 кВ СМ5. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и снижения механической прочности, а также воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 20 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 с последующим схлестом проводов фазы "А"и "В" в пролете №4-5, в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 6 кВ №507 ПС 35 кВ СМ5. | Обрыв вязки провода . Марка провода АС-50. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №507 ПС 35 кВ СМ5 по всей длине и наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию с проверкой соединителей проводов в анкерном пролете опор №2-9 по ВЛ 6 кВ №507 ПС 35 кВ СМ5.
4352 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-11-16 12:20 | 2019-11-16 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4 в пролете опор №8-9 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП №159. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 1-10 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №159 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4 .
4353 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-11-16 15:50 | 2019-11-16 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-141 по ВЛ-10 №402 ПС-В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №141 ВЛ 10 кВ № 402 ПС 35 кВ В4 в пролете опор №19-20 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №19-20 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 , что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ на КТП №141. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 по всей длине, по результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролёте опор № 14-23 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №141 ВЛ 10 кВ №402 ПС 35 кВ В4 .
4354 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2019-11-24 09:25 | 2019-11-24 11:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ №606 (ПС СМ 6) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №70-71 по ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ СМ6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия неблагоприятных погодных условий, порывы ветра до 18 м/с произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №70-71 и схлест проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ СМ6, что и стало причиной аварийного отключения , что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ СМ6 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №58-89 по ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ СМ6.
4355 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-11-24 09:15 | 2019-11-24 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 177 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия неблагоприятных погодных условий, порывы ветра до 18 м/с произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 и схлест проводов фазы "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №177. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №3-14 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4356 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-11-20 15:30 | 2019-11-20 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 155 от ПС В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1088 "Ростовмелиоводхоз". | Повреждение на абонентской КТП 10кВ №1088 "Ростовмелиоводхоз" запитанной от ВЛ 10 кВ №155 ПС 110 кВ В1 через РТП-10 №1088. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1088 ВЛ 10кВ №155 ПС 110 кВ В1, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1088 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4357 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 518 | 2019-11-24 15:18 | 2019-11-24 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1005 от ПС В10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала штыревого изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения, перепада температур произошло нарушение структуры материала штыревого изолятора с образование микротрещин и последующим его разрушением. При разрушении изолятора на опоре №22 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23 с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" и возникновением межфазного короткого замыкания , что и стало причиной аварийного отключенияВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ В10. | Разрушение изолятора марки ШС-10 на опоре №22. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ В10 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию в пролетах опор №21-34 по ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ В10.
4358 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2019-11-25 21:05 | 2019-11-25 22:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 607 (ПС СМ 6) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1059 по ВЛ 10 кВ №607 ПС 35 кВ СМ6. | Повреждение на абонентской КТП №1059 запитанной от ВЛ 10 кВ №607 ПС 35 кВ СМ6 через РКТП №1059. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1059 ВЛ 10 кВ №607 ПС 35 кВ СМ6, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1059 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4359 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-11-25 20:00 | 2019-11-25 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-9 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №16 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №9 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 . | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода с последующим схлестом проводов на абонентской отпайке опоры №16, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №9 ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опора №16 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ №9 по ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4360 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-11-25 21:40 | 2019-11-25 23:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 503 от ПС В5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1059 "Веселовскагроремонт" по ВЛ 10 кВ №503 ПС 35 кВ В5. | Повреждение на абонентской КТП-10кВ №1059 "Веселовскагроремонт" запитанной от ВЛ 10 кВ №503 ПС 35 кВ В5 через РТП-10 №1059. | Повреждений нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10 кВ №1059 "Веселовскагроремонт" О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1059 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4361 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 522 | 2019-11-22 09:40 | 2019-11-22 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.309 от ПС В3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "С" на опоре №15 ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №15 с последующим схестом проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №15-16 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №15, марка провода АС-50. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3 по всей длине , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию провода в анкерном пролёте опор №14-22 по ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3.
4362 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2019-11-26 09:05 | 2019-11-26 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 407 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 из-за смещения траверсы в пролёте опор №62-63 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошел изгиб крюка крепления изолятора, а так же ослабление крепления траверсы на опоре №62 и ее смещение с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролётах опор №62-63 и возникновением короткого замыкания, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4. | Наклон траверсы, изгиб крюка крепления изолятора на опоре №62. Тип траверсы ТМ-3. | 1. Регулировка стрел провиса провода в анкерном пролете опор №61-67 ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4. 2. Провести верховой осмотр участка ВЛ 10 кВ №407 ПС 35 кВ В4 на предмет состояния металлических элементов опор. По результатам верхового осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4363 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2019-11-26 09:10 | 2019-11-26 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 408 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате длительного срока эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок произошло изменение свойств материала вязки провода, в следствие чего произошел ёе обрыв по фазе "В" на опоре №52 ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №52 с последующим схестом проводов в пролете опор №53-54 и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4. | Обрыв вязки провода . Марка провода АС-50. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4 по всей длине , наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать верховую ревизию провода в анкерном пролёте опор №50-81 по ВЛ 10 кВ №408 ПС 35 кВ В4.
4364 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 525 | 2019-11-26 13:15 | 2019-11-26 13:40 | ТП | КТП-6 кВ №142 по ВЛ-6 кВ №305 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При повышении потребляемой нагрузки, произошло перегорание ПКТ-10 кВ по фазе "А", "В" и "С". | В результате длительной эксплуатации и возросшей потребляемой нагрузке произошло перегорание плавких вставок в ПКТ-10 кВ по фазе "А","В"и "С" на КТП №142, что привело к отсутствию напряжения у абонентов в сети 0,4 кВ. | Перегоревший ПКТ-10 по фазе "А","В" и "С" на КТП №142. | Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 6кВ №305 ПС 35кВ АС3 со сроком эксплуатации более 25 лет. 1.Запланировать калибровку предохранителей на ТП запитанных от ВЛ 6кВ №305 ПС 35кВ АС3. 2.По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 6кВ №305 ПС 35кВ АС3 составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4365 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-11-26 21:22 | 2019-11-26 23:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Б. Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы в пролете опор № 34-35 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №34-35 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №115. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушения. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №28-37 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №115 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Б.Салы.
4366 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 527 | 2019-11-28 12:35 | 2019-11-28 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №911 (ПС СМ 9) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1145 по ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9. | Повреждение на абонентской КТП №1145 запитанной от ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 через РКТП №1145. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1145 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1145 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4367 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2019-11-23 12:40 | 2019-11-23 12:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №705 от БГ-7 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №74-75 по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ БГ7. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, порывы ветра до 20 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №74-75 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ БГ7, что и стало причиной аварийного отключения линии, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №705 от ПС 35 кВ БГ7 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №64-№81 по ВЛ 10 кВ №705 от ПС 35 кВ БГ7.
4368 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2019-11-28 21:30 | 2019-11-28 22:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №806 (ПС СМ 8) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №А-0015 по ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. | Повреждение на абонентской КТП №А-0015 принадлежащей ООО "ЕЭС Гарант" запитанной от ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 через РКТП №А-0015. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №А-0015 принадлежащей ООО "ЕЭС Гарант" по ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №А-0015 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4369 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 530 | 2019-11-23 15:45 | 2019-11-23 15:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №602 от БГ-6 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | При воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ 10 кВ №602 ПС 110 кВ БГ6. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, порывы ветра до 20 м/с произошёл кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №602 ПС 110 кВ БГ6, что и стало причиной аварийного отключения линии, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования нет. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №10-15 по ВЛ 10 кВ № 602ПС 110 кВ БГ6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 602 ПС 110 кВ БГ6 по всей длине, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4370 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 531 | 2019-11-29 15:05 | 2019-11-29 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №157 от ПС В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1050 ООО "Дорожник" по ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1050 ООО "Дорожник" запитанной от ВЛ 10 кВ №157 ПС 110 кВ В1 через РТП №1050. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1050 ООО "Дорожник" от ПС 110 кВ В1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП 10 кВ №1050 ООО "Дорожник" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4371 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 532 | 2019-11-30 09:06 | 2019-11-30 10:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ 609 (ПС СМ 6) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1068 АО "Донэнерго" по ВЛ 10 кВ №609 ПС 35 кВ СМ6. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1068 АО "Донэнерго" запитанной от ВЛ 10 кВ №609 ПС 35 кВ СМ6 через РТП №1068. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1068 ВЛ 10 кВ №609 от ПС 35 кВ СМ6 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1068 АО"Донэнерго" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4372 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2019-11-30 09:23 | 2019-11-30 10:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №207(СМ 2) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №2046 ПТФ "Донская" по ВЛ 10 кВ №207 ПС 110 кВ СМ2. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №2046 ПТФ "Донская" запитанной от ВЛ 10 кВ №207 ПС 110 кВ СМ2 через РТП №2046. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №2046 ПТФ "Донская" по ВЛ 10 кВ №207 ПС 110 кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №2046 ПТФ "Донская" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4373 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2019-12-01 09:57 | 2019-12-01 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ№ 204 (ПС СМ 2) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №2044 по ВЛ 10 кВ №204 ПС 110 кВ СМ2. | Повреждение на абонентской КТП №2044 запитанной от ВЛ 10 кВ №204 ПС 110 кВ СМ2 через РКТП №2044. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №2044 ООО "Белая Птица-Ростов" по ВЛ 10 кВ №204 ПС 110 кВ СМ2, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №2044 ООО "Белая Птица-Ростов" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4374 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2019-12-01 12:34 | 2019-12-01 13:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №106 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1232 ОАО Агрофирма "Приазовская" по ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1. | Повреждение на абонентской КТП №1232 ОАО Агрофирма "Приазовская" запитанной от ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1 через РКТП №1232. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1232 ОАО Агрофирма "Приазовская" по ВЛ 10 кВ №106 ПС 110 кВ СМ1, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1232 ОАО Агрофирма "Приазовская" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4375 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-12-02 09:25 | 2019-12-02 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 171 ВЛ 125 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №171 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 в пролете опор №19-20 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №19-20 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №171 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП № 171. | Повреждения оборудования не выявлено. | Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №19-23 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №171 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №171 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине, наметить мероприятия по выявленным нарушения.
4376 | ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 537 | 2019-11-28 05:23 | - | ПС | ПС 110 кВ Р-19 | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.7 Нарушение герметичности | Низкое качество маслостойкой резины, из которой выполнены уплотнения на кране системы слива конденсата В-110 ВЛ Р5 1 цепь. | Вследствии нарушения герметичности резинового уплотнения на кране системы слива конденсата В-110 ВЛ Р5 1 цепь, возникла струйная течь масла. | Нарушение герметичности резинового уплотнения на кране системы слива конденсата В-110 ВЛ Р5 1 цепь Ф "А" | Усилить контроль за резиновыми уплотнениями маслонаполненного оборудования ПО ЦЭС выполненными из маслостойкой резиной данного производителя. Сообщить начальнику ОЛиМТО Воронцову Е.В. о низком качестве резино-технических материалов поставленных для ремонта основного электротехнического оборудования и недопущению подобных поставок. Выполнить внеплановый осмотр резиновых уплотнений маслонаполненного оборудования на ОРУ 35-110 кВ на предмет отсутствия течей.
4377 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 538 | 2019-11-28 18:10 | 2019-11-28 19:55 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ №6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительного срока эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств материала кабеля ААБ 3х70-6кВ. | В процессе длительной эксплуатации и перепада температур окружающей среды произошло ухудшение изоляции кабельной линии с пробоем изоляционного промежутка кабеля фазы "А" и "В" и последующим замыканием. | Кабель марки ААБ 3х70 -6кВ. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-512 по КВЛ 6 кВ №2 РП 6 кВ №6 с применением соединительных муфт из термоусаживаемого материала. Провести испытание кабеля с применением СНЧ установки. Результаты выполнения технических мероприятий отобразить в паспорте на КЛ 6 кВ.
4378 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-12-03 12:10 | 2019-12-03 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 813ВЛ 805 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском вводе от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №813 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №813 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП № 813. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №9 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №813 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Шаминка. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4379 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-12-04 09:52 | 2019-12-04 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 862 ВЛ 806 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентском вводе от опоры № 17 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №862 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. | В результате падения антенны на провода ввода бытового абонента подключенного от опоры №17 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №862 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 и возникновения короткого замыкания, на КТП №862 в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4кВ № 2. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №17 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 862 ВЛ-10 кВ № 806 ПС-35/10 кВ СМ-8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Страхов. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4380 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-11-30 19:39 | 2019-11-30 20:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №255 от БГ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №202-203, ВЛ 10 кВ № 255 ПС 110 кВ БГ2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №202-203 по ВЛ 10 кВ № 255 ПС 110 кВ БГ2 с падением на землю , что и стало причиной отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "В". Марка провода АС-35. | 1. Наметить мероприятия по выявленным нарушениям при инженерном осмотре ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2. 2. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор №192-212 ВЛ 10 кВ №252 ПС 110 кВ БГ2. Выполнить инженерный осмотр в пролёте опор № 192-212 ВЛ 10 кВ №255 ПС 110 кВ БГ2.
4381 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-12-05 15:04 | 2019-12-05 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3от ТП 144 ВЛ 125 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 в пролете опор № 22-23 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 22-23 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 3 в РУ-0,4 кВ на КТП №144. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1. Наметить мероприятия по выявленным нарушениям при внеочередном осмотре. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №13-25 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №144 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1.
4382 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-12-05 12:01 | 2019-12-05 13:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-704 по ВЛ-10 кВ №405 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №704 ВЛ 10кВ №405 ПС 110 кВ АС4 в процессе длительной эксплуатации. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор №4-8. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №704 ВЛ 10 кВ №405 ПС 110 кВ АС4 по всей длине. 1. По результатам осмотра ВЛ составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Запланировать верховую ревизию по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №704 ВЛ 10кВ №405 ПС 110кВ АС4.
4383 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 544 | 2019-12-07 09:15 | 2019-12-07 10:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 215 ПС 110 кВ СМ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1197 ПТФ "Донская" по ВЛ 10 кВ №215 ПС 110 кВ СМ2. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1197 ПТФ "Донская" запитанной от ВЛ 10 кВ №215 ПС 110 кВ СМ2 через РТП №1197. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1197 ПТФ "Донская" по ВЛ 10 кВ №215 ПС 110 кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП 10 кВ №1197 ПТФ "Донская" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4384 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 545 | 2019-12-07 09:52 | 2019-12-07 11:20 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 503 ПС 35 кВ СМ5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской НС №49 . | Повреждение на абонентской НС №49 Филиала ФГБУ Управления Ростовмеливодхоз, запитанной от ВЛ 10 кВ №503 ПС 35 кВ СМ5. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской НС №49 принадлежащему Филиалу ФГБУ Управления Ростовмеливодхоз по ВЛ 6 кВ №503 ПС 35 кВ СМ5 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения НС №49 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода в работу.
4385 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-12-08 09:11 | 2019-12-08 10:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 206 ПС 110 кВ СМ2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1091 ПТФ "Донская" . | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1091 ПТФ "Донская" запитанной от ВЛ 10 кВ №206 ПС 110 кВ СМ2 через РТП-10 №1091. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1091 ПТФ "Донская" по ВЛ 10 кВ №206 ПС 110 кВ СМ2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП 10 кВ №1091 ПТФ "Донская" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4386 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 547 | 2019-12-08 09:28 | 2019-12-08 10:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ СМ1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1315 "Дока хлеб" . | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1315 "Дока хлеб" запитанной от ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 через РТП-10 №1315. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1315 "Дока хлеб" по ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1315 "Дока хлеб" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4387 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-12-09 15:05 | 2019-12-09 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 170 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №170 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв нулевого провода в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП №170 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 с последующим падением провода на провод фазы "А", что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №170. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №7-8. Марка провода А-25. | 1. По результатам внеочередного осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №2-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №170 ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ СМ1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №170 ВЛ 10 кВ № 125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине.
4388 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2019-12-03 14:50 | 2019-12-03 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 906 от ПС В9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур произошло нарушение структуры материала штыревого изолятора фазы "В" с образование микротрещин и последующим его разрушением. При разрушении изолятора в пролете опор №7/4 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" и возникновением короткого замыкания, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы В на опоре № 7/4. | 1. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9 по всей длине. 2. Внести опору №7/4 ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9 в перечень опор на которую запрещен подъем. 1. Наметить мероприятия по устранению нарушений выявленных при инженерном осмотре. 2. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролёте опор № 7/1-7/17 по ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9.
4389 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2019-12-07 21:30 | 2019-12-07 23:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 707 от ПС В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1202 "Ростовмелиоводхоз" . | Повреждение на абонентской КТП 10/0,4 кВ №1202 "Ростовмелиоводхоз" запитанной от ВЛ 10 кВ №707 ПС 35 кВ В7 через РТП-10 №1202. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1202 "Ростовмелиоводхоз" по ВЛ 10 кВ №707 ПС 35 кВ В7 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1202 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4390 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-12-10 09:20 | 2019-12-10 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 172 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 в пролете опор №22-23 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №172. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1. Наметить мероприятия по выявленным нарушениям при внеочередном осмотре. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №18-25 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №172 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине.
4391 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 552 | 2019-12-09 13:05 | 2019-12-09 14:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1406 от ПС АС-14 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской отпайке по ВЛ 10 кВ №1406 ПС 35 кВ АС14. | Повреждение на абонентской отпайке расположенной за Р-№120 запитаной от ВЛ 10 кВ №1406 ПС 35 кВ АС14. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки за Р-№120 по ВЛ 10 кВ №1406 ПС 35 кВ АС14 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4392 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-12-11 10:05 | 2019-12-11 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП862 ВЛ 806 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №862. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №12 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №862 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Страхов. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4393 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-12-12 09:51 | 2019-12-12 11:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 151 ВЛ 125 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №26 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №151 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №26 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №151 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №151. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №26 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №151 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он ст-ца. Новозолотовская. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4394 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 555 | 2019-12-12 09:10 | 2019-12-12 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 404 от ПС В4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменение свойств материала вязки провода в результате длительной эксплуатации фазы "В" на опоре №25 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25 с падением провода на траверсу с последующим возникновением короткого замыкания на землю по ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В4. | Обрыв вязки провода . Марка провода АС-50. | 1. Наметить мерроприятия по устранению выявленных при инженерном осмотре нарушений. 2. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор №22-31 по ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В4. 1.Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В4 по всей длине. 2.Внести опору №25 ВЛ 10 кВ №404 ПС 35 кВ В4 в перечень опор на которые запрещен подъем.
4395 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2019-12-10 15:35 | 2019-12-10 17:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ В10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1112 ЗАО "Нива"по ВЛ 10 кВ №1009 ПС 110 кВ В10. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1112 ЗАО "Нива" запитанной от ВЛ 10 кВ №1009 ПС 110 кВ В10 через РТП-10 №1112. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1112 ЗАО "Нива" "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1112 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4396 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 557 | 2019-12-11 21:20 | 2019-12-11 23:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 504 от ПС В5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение в абонентском КТП 10 кВ №1206 ИП Айбазов. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1206 ИП Айбазов запитанной от ВЛ 10 кВ №504 ПС 35 кВ В5 через РТП-10 №1206. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП-10 кВ №1206 ИП Абазов "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1206 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4397 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 558 | 2019-12-08 12:03 | 2019-12-08 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 158 от ПС В1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с последующим его разрушением. | В результате длительной эксплуатации более 25 лет, а также воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур произошло нарушение структуры материала штыревого изолятора фазы "С" на опоре №63 с образование микротрещин и последующим его разрушением. При разрушении изолятора в пролете опор №63-64 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" и возникновением короткого замыкания, что и стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1. | Разрушение штыревого изолятора фазы "С" типа ШС-10 на опоре №63 . | 1.Наметить мероприятия по устранению выявленных при инженерном осмотре нарушений. 2. Запланировать верховую ревизию в анкерном пролете опор №55-65 по ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1. 1.Произвести инженерный осмотр по ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1. 2.Внести опору №63 ВЛ 10 кВ №158 ПС 110 кВ В1 в перечень опор на которую запрещен подъем.
4398 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-12-16 13:05 | 2019-12-16 14:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 836 ВЛ 804 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №13 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №836 ВЛ 10 кВ №804 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №13 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №836 ВЛ 10 кВ №804 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №836. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №13 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №836 ВЛ 10 кВ №804 ПС 35 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Золотаревка, ул. Степная, дом 6" О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4399 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 560 | 2019-12-16 21:09 | 2019-12-16 22:22 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 1001 ПС 35 кВ СМ10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №2015 по ВЛ 6 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10. | Повреждение на абонентской КТП №2015 запитанной от ВЛ 6 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 через РКТП №2015. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №2015 «Администрации Золотаревского сельского поселения» по ВЛ 6 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №2015 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4400 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-12-17 15:12 | 2019-12-17 16:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№ 2 от ТП 860 ВЛ 806 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №12 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №860 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. | При незначительном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест ввода бытового абонента подключенного от опоры №12 по по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №860 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №12 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0.4 кВ № 2 КТП № 860 ВЛ-10 кВ № 806 ПС-35/10 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Страхов"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4401 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 562 | 2019-12-10 21:27 | 2019-12-10 21:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №101 от БГ-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ БГ1, в пролёте опор №74-75 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №74-75 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ БГ1, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений . 2.Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №51-№76 по ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ БГ1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №101 ПС 110 кВ БГ1 по всей длине.
4402 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 563 | 2019-12-17 21:10 | 2019-12-17 22:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 813 ПС 35 кВ СМ8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № 1132 АО "Донэнерго". | Повреждение на абонентской КТП № 1132 запитанной от ВЛ 10 кВ №813 ПС 35 кВ СМ8 через РТП-10 №1132 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП № 1132 на ВЛ 10 кВ №813 ПС 35 кВ СМ8, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1132 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4403 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2019-12-18 09:20 | 2019-12-18 10:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ № 913 ПС 35 кВ СМ9 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств материала провода, в следствие чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв провода фазы "В" с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" и возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9 , что и стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9. Марка провода АС-50. | 1. Наметить мероприятия по устранению нарушений выявленных при внеочередном осмотре. 2. Запланировать верховую ревизию в пролёте опор №6-24 по ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №913 ПС 35 кВ СМ9 по всей длине.
4404 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2019-12-11 17:10 | 2019-12-11 18:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 701 от ПС В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1121 ЗАО "Нива". | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1121 ЗАО "Нива" запитанной от ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 через РТП-10 №1121. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1121 ЗАО "Нива" по ВЛ 10 кВ №701 ПС 35 кВ В7 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1121 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4405 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2019-12-12 21:05 | 2019-12-12 22:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №151 от ПС В-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1051 ЗАО "Красный Октябрь". | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1051 ЗАО "Красный Октябрь" запитанной от ВЛ 10 кВ №151 ПС 110 кВ В1 через РТП-10 №1051. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1051 ЗАО "Красный Октябрь" по ВЛ 10 кВ №151 ПС 110 кВ В1 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1051 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4406 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 567 | 2019-12-18 21:32 | 2019-12-18 22:41 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 509 ПС 35 кВ СМ5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП НС №52 по ВЛ 6 кВ №509 ПС 35 кВ СМ5. | Повреждение на абонентской КТП НС №52 запитанной от ВЛ 6 кВ №509 ПС 35 кВ СМ5 через РКТП НС №52. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП НС №52 Филиалу ФГБУ Управление Ростовмеливодхоз по ВЛ 6 кВ №509 ПС 35 кВ СМ5, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Обеспечить контроль включения оборудования КТП НС №52 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4407 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-12-19 18:14 | 2019-12-19 19:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-102 по ВЛ-6 кВ №805 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №28-29 произошел схлёст проводов фаз "С" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №28-29 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "С" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №102. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по выявленным при внеочередном осмотре нарушениям. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №22-29П1 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №102 ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8.
4408 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 569 | 2019-12-20 06:30 | 2019-12-20 07:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №505 от ПC АС-5 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1635 по ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5. | Повреждение на абонентской КТП №1635 (ИП Клименко) запитанной от ВЛ 10 кВ №505 ПС 35 кВ АС5 через РТП №1635. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1635 ИП Клименко по ВЛ 10кВ №505 ПС 35 кВ АС5 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1635 ИП Клименко после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4409 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2019-12-20 09:20 | 2019-12-20 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 910 от ПС В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1026 по ВЛ 10 кВ №910 ПС 35 кВ В9. | Повреждение на абонентской КТП №1026 запитанной от ВЛ 10 кВ №910 ПС 35 кВ В9, расположенной за РТП №1026. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1026 по ВЛ 10 кВ №910 ПС 35 кВ В9 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1026 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4410 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 571 | 2019-12-20 09:25 | 2019-12-20 11:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №653 ПС АС-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №653 ПС 110кВ АС6, в пролёте опор №28-29 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №28-29, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №653 ПС 110 кВ АС6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №653 ПС 110кВ АС6 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №28-40 по ВЛ 10 кВ №653 ПС 110 кВ АС6.
4411 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-12-20 12:08 | 2019-12-20 13:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 156 ВЛ 125 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №7 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №7 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №156. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №7 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №156 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он ст-ца. Новозолотовская "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4412 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-12-20 12:17 | 2019-12-20 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1ТП 821 ВЛ 805 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №11 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №11 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ. | Перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ фазы "С". | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №11 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №821 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Шаминка "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4413 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-12-18 14:40 | 2019-12-18 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-44 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №44 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 . | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в процессе эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №9 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №44 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №44 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №9 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №44 по ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4414 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-12-18 14:54 | 2019-12-18 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №453 ВЛ 10кВ №1005 ПС 110 кВ В10 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №19 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №453 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ В10. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №19 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №453 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №453 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ В10. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №19 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №453 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ В10 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4415 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-12-20 21:38 | 2019-12-20 23:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-413 по ВЛ-10 кВ №1003 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 в пролете опор №10-10П произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-10П при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "А", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №413. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-10П по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №413 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10.
4416 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 577 | 2019-12-20 22:28 | 2019-12-20 23:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ №701 от ПС АС-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №701 ПС 35кВ АС7, в пролёте опор №16-17 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №16-17, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №701 ПС 35кВ АС7. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №701 ПС 35кВ АС7 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №12-23 по ВЛ 10 кВ №701 ПС 35кВ АС7.
4417 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-12-21 09:06 | 2019-12-21 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 175 ВЛ 125 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №56 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №56 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №175. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №56 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он г. Семикаракорск"О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4418 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-12-21 12:12 | 2019-12-21 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 814 ВЛ 805 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №47 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №814 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №47 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №814 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №814. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №47 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №814 ВЛ 10 кВ №805 ПС 35 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Шаминка "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4419 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-12-21 15:37 | 2019-12-21 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-184 по ВЛ-6 кВ №804 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №184 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №21-22 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-22 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №184 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №184. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №184 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по выявленным при внеочередном осмотре нарушениям. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №18-24 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №184 ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8.
4420 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-12-20 13:30 | 2019-12-20 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-119 по ВЛ-10 кВ №1212 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №119. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №6-12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №119 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12.
4421 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-12-19 06:12 | 2019-12-19 07:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-142 по ВЛ-6 кВ №305 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №142. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-13 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №142 ВЛ 6 кВ №305 ПС 35 кВ АС3.
4422 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 583 | 2019-12-21 21:25 | 2019-12-21 22:35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ №805 от ПС АС-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №805 ПС 35 кВ АС8, в пролёте опор №26-27 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №805 ПС 35кВ АС8. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №22-32 по ВЛ 6 кВ №804 ПС 35 кВ АС8.
4423 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-12-19 15:10 | 2019-12-19 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-342 по ВЛ-10 №906 ПС-В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №23 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №342 ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №23 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №342 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №342 ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №23 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №342 по ВЛ 10 кВ №906 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Красный Октябрь "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4424 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-12-19 17:03 | 2019-12-19 18:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-463 по ВЛ-10 №708 ПС-В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №3 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №463 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №3 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №463 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №463 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №3 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №463 ВЛ 10кВ № 708 ПС 35 кВ В7 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4425 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-12-22 09:20 | 2019-12-22 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 857 ВЛ 806 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 в пролете опор №6-7 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №857. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1. Наметить мероприятия по выявленным при внеочередном осмотре нарушениям. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №1-10 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 по всей длине.
4426 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-12-22 09:30 | 2019-12-22 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 857 ВЛ 806 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 в пролете опор №11-12 произошел схлёст проводов фаз "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №857. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1. Наметить мероприятия по выявленным при внеочередном осмотре нарушениям. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №9-22 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №857 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 по всей длине.
4427 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 588 | 2019-12-22 12:15 | 2019-12-22 13:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ №303 от ПС АС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1096 по ВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3. | Повреждение на абонентской КТП №1096 (ИП Иорданский) запитанной от ВЛ 6 кВ №303 ПС 35 кВ АС3 через РТП №1096. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1096 ИП Иорданский по ВЛ 6кВ №303 ПС 35 кВ АС3 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1096 ИП Иорданский после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4428 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-12-22 15:20 | 2019-12-22 17:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-14 по ВЛ-10 кВ №657 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6 в пролете опор №18-19 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №18-19 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №14. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №14-23 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №14 ВЛ 10 кВ №657 ПС 110 кВ АС6.
4429 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-12-22 15:10 | 2019-12-22 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-26 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №12 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №26 ВЛ 10 кВ № 160 ПС 110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в процессе эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №12 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №26 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №26 ВЛ 10 кВ № 160 ПС 110 кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №12 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №26 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4430 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-12-22 17:01 | 2019-12-22 18:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 от КТП-12 по ВЛ-10 №157 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №26 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ 10кВ №157 ПС 110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №26 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ 10кВ №157 ПС 110 кВ В1 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ-0,4кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП №12. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №26 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №12 ВЛ 10кВ №157 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4431 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-12-22 21:35 | 2019-12-22 23:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-402 по ВЛ-10 кВ №1004 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 в пролете опор №21-22 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №21-22 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №402. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №17-26 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №402 ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110 кВ АС10.
4432 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-12-22 03:20 | 2019-12-22 05:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-409 по ВЛ-10 кВ №1003 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "В" и "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "А", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №409. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №7-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12.
4433 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-12-23 09:41 | 2019-12-23 11:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 885 ВЛ 810 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №5 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №5 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №885. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №5 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №885 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Павлов "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4434 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-12-23 12:05 | 2019-12-23 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2 ТП №925 ВЛ 911 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №925 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №925 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №885. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 16 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №925 ВЛ 10 кВ №911 ПС 35 кВ СМ9 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Слободской "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4435 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 596 | 2019-12-22 15:03 | 2019-12-22 16:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.205 от ПС В2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1096 по ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ В2. | Повреждения на абонентской КТП №1096 запитанной от ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ В2 через РТП №1096. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1096 запитанной от ВЛ 10 кВ №205 ПС 110 кВ В2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП 10 кВ №1096 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4436 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-12-23 09:05 | 2019-12-23 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-37 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №37 ВЛ 10кВ №160 ПС 110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №8 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №37 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №37 ВЛ 10кВ №160 ПС 110 кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №7 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №37 ВЛ 10кВ №160 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый ул. Думенко 158 А "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4437 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-12-23 15:05 | 2019-12-23 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ф.906 от ТП-301 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №301 ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №9 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №301 ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №301. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опора №9 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №301 ВЛ 10 кВ № 906 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Казачий, ул. Восточная 44 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4438 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-12-23 13:03 | 2019-12-23 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-313 по ВЛ-10 №902 ПС-В9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №17 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №313 ВЛ 10 кВ №902 ПС 35 кВ В9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №17 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №313 ВЛ 10 кВ №902 ПС 35 кВ В9 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №313. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опора №17 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №313 ВЛ 10 кВ №902 ПС 35 кВ В9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Красный Октябрь ул. Школьная 102 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4439 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-12-23 11:10 | 2019-12-23 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-424 по ВЛ-10 №708 ПС-В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №11 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №424 ВЛ 10кВ №708 ПС 35 кВ В7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в процессе эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №11 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №424 ВЛ 10кВ №708 ПС 35 кВ В7 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №424 . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опора №11 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №424 ВЛ 10кВ №708 ПС 35 кВ В7 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Нижнесоленый ул. Саманная 29 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4440 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 601 | 2019-12-22 10:10 | 2019-12-22 11:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ БГ3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП № А1029 по ВЛ 10 кВ № 307 ПС 35 кВ БГ3. | Повреждение на абонентской КТП № А1029, запитанной от ВЛ 10 кВ № 307 ПС 35 кВ БГ3 через РКТП № А1029. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №А1029 по ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ БГ3 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №А1029 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4441 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-12-19 21:35 | 2019-12-19 22:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10 кВ №231 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 в пролете опор №2/7-2/8 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 2/7-2/8 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №231. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4 по всей длине. 1.Наметить мероприятия по выявленным при внеочередном осмотре нарушениям. 2.Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №2/1-2/10 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №231 ВЛ 10 кВ №441 ПС 220 кВ Р4.
4442 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-12-24 12:34 | 2019-12-24 13:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП 637 ВЛ 608 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №21 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №637 ВЛ-10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №21 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №637 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП №637. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №47 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №637 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Мечетной "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4443 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-12-24 12:21 | 2019-12-24 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП №1063 от ВЛ 1001 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1063 ВЛ 6 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №8 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1063 ВЛ 6 кВ №1001 ПС 35 кВ СМ10 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №1063. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры № 16 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1063 ВЛ 6 кВ №10-01 ПС 35 кВ СМ10 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х.Кирсановка "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4444 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-12-24 14:15 | 2019-12-24 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-444 по ВЛ-10 №608 ПС-В6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №444 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ В6. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №15 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №444 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №444 ВЛ 10 кВ №608 ПС 110 кВ В6. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №15 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №444 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ В6 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Чаканиха ул. Мира 11 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4445 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2019-12-23 14:12 | 2019-12-23 14:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ №705 от БГ-7 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ БГ7, в пролёте опор №1/1-1/2 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/1-1/2 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №705 ПС 35 кВ БГ7, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования нет. | 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/1-1/6 по ВЛ 10 кВ № 705 ПС 35 кВ БГ7. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 705 ПС 35 кВ БГ7 по всей длине.
4446 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-12-19 01:30 | 2019-12-19 02:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-47 по ВЛ-10 №160 ПС-В1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №18 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и снижения механической прочности провода в результате воздействия ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел обрыв фазного провода на абонентской отпайке от опоры №18 с последующим падением провода на землю, что стало причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ на КТП №47 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №47 ВЛ 10 кВ №160 ПС 110 кВ В1. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №18 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ 10кВ № 160 ПС 110 кВ В1 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, п. Веселый ул. Насосная 9/2 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4447 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-12-25 09:17 | 2019-12-25 10:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 826 ВЛ 803 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №826 ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8 в пролете опор №22-23 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №22-23 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №826 ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ № 1 в РУ-0,4 кВ на КТП №826. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать перетяжку провода в анкерном пролёте опор №22-24 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №826 ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №826 ВЛ 10 кВ №803 ПС 35 кВ СМ8.
4448 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-12-25 12:30 | 2019-12-25 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП 952 ВЛ 903 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода на абонентской отпайке от опоры №47 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке, произошел обрыв провода ввода бытового абонента от опоры №47 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 с падением на землю, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ на КТП №952. | Повреждения оборудования не выявлено. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №47 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №952 ВЛ 10 кВ №903 ПС 35 кВ СМ9 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Семикаракорский, х. Слободской, ул. Ветеранов труда, д. 8. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4449 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2019-12-26 09:26 | 2019-12-26 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1204 от ПС АС-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1136 по ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12. | Повреждение на абонентской КТП №1136 (с/т Глобус) запитанной от ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 через РТП №1136. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1136 с/т Глобус запитанной от ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1136 с/т Глобус после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4450 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-12-26 15:10 | 2019-12-26 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 977 ВЛ 912 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №977 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 в пролете опор №26-27 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №977 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9, что и стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №977. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2.Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №25-30 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №977 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №977 ВЛ 10 кВ №912 ПС 35 кВ СМ9 по всей длине.
4451 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 612 | 2019-12-21 09:10 | 2019-12-21 09:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №603 от БГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №603 ПС 110 кВ БГ6, в пролёте опор №1/8-1/9 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «В» и «С». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №1/8-1/9 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ № 603 ПС 110 кВ БГ6, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования нет. | 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №1/5-1/10 по ВЛ 10 кВ №603 ПС 110 кВ БГ6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №603 ПС 110 кВ БГ6 по всей длине.
4452 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-12-21 15:45 | 2019-12-21 17:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №34 БГ-2 ф.263 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2 в пролете опор №26 -27 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №26-27 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №34. | Поврежденного оборудования нет. | 1.По результатам внеочередного осмотра наметить мерроприятия по устранению выявленных нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №19-30 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110кВ БГ2. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №34 ВЛ 10 кВ №263 ПС 110 кВ БГ2.
4453 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-12-25 11:07 | 2019-12-25 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №104 БГ-3 ф.305 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №104 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3, в пролёте опор №32-33 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №32-33 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №104 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3, что и стало причиной повреждения предохранительной вставки рубильника №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №104. | Повреждения оборудования нет. | 1. По результатам внеочередного осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор № 30-35 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №104 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №104 ВЛ 10 кВ №305 ПС 35 кВ БГ3.
4454 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2019-12-25 18:25 | 2019-12-25 18:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №301 от БГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1109 по ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3. | Повреждение на абонентской КТП №1109 запитанной от ВЛ 10 кВ №301 ПС 35 кВ БГ3 через РТП-10 №1109. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1109 ВЛ 10 кВ №301 от ПС 35 кВ БГ3, о необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ. Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4455 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-12-27 09:35 | 2019-12-27 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 880 ВЛ 810 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №27 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №880 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов ввода бытового абонента подключенного от опоры №27 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №880 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №810. | Повреждения оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №27 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №880 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35кВ СМ8 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х. Павлов. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4456 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-12-27 12:15 | 2019-12-27 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 881 ВЛ 810 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №881 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8 в пролете опор №55-56 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №55-56 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №881 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №881. | Повреждения оборудования не выявлено. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №881 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8 по всей длине. 1.Наметить мероприятия по выявленным при инженерном осмотре нарушениям. 2.Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете №53-58 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №881 ВЛ 10 кВ №810 ПС 35 кВ СМ8.
4457 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2019-12-24 15:16 | 2019-12-24 15:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №704 от БГ-7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1501 по ВЛ 10 кВ №74 ПС 35 кВ БГ7. | Повреждение на абонентской КТП №1501 запитанной от ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 через РКТП №1501. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1501 по ВЛ 10 кВ №704 ПС 35 кВ БГ7 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Запросить у владельца документы о выполнении мероприятий по обеспечению надежной работы электроустановки.
4458 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 619 | 2019-12-23 12:36 | 2019-12-23 12:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №602 от БГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №602 ПС 110 кВ БГ6, в пролёте опор №11-12 произошёл кратковременный схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 10 кВ №602 ПС 110 кВ БГ6, что и стало причиной аварийного отключения линии. | Повреждения оборудования нет. | 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №10-15 по ВЛ 10 кВ № 602 ПС 110 кВ БГ6. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 602 ПС 110 кВ БГ6 по всей длине.
4459 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-12-26 09:40 | 2019-12-26 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-124 по ВЛ-10 №307 ПС-В3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Из-за изменения свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №124 ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3. | В процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия многократных ветровых нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, и как следствие при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №124 ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3 с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", что стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №124. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №19-20. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3 по всей длине. 1. По результатам внеочередного осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Запланировать перетяжку проводов в анкерном пролёте опор № 17-26 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №124 ВЛ 10 кВ №307 ПС 35 кВ В3.
4460 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-12-26 13:00 | 2019-12-26 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 от КТП-416 по ВЛ-10 №708 ПС-В7 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №2 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №416 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет произошла разрегулировка стрелы провиса провода и при кратковременном воздействии ветровой нагрузке произошел схлест проводов на абонентской отпайке от опоры №2 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №416 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7 с возникновением короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №416. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №2 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №416 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7 к частному домовладению расположенному по адресу р-н Веселовский, х. Верхнесоленый "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4461 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 622 | 2019-12-26 15:55 | 2019-12-26 17:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.309 от ПС В3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1066 ЗАО "Красный Октябрь" по ВЛ 10 №309 ПС 35 кВ В3 . | Повреждение на абонентской КТП 10кВ №1066 ЗАО "Красный Октябрь" запитанной от ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3 через РТП-10 №1066. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1066 ЗАО "Красный Октябрь" запитанной от ВЛ 10 кВ №309 ПС 35 кВ В3 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1066 после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4462 | Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-12-22 15:05 | 2019-12-22 16:20 | ВЛ | ПС 110 кВ БГ1 ВЛ 10 кВ № 108 КТП № 137 ВЛ 0,4 кВ № 2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 в пролете опор №23-24 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 и при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением межфазного короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 10 кВ №108 ПС БГ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ №2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №137. | Поврежденного оборудования нет. | 1.По результатам внеочередного осмотра наметить мерроприятия по устранению выявленных нарушений. 2.Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №14-24 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №137 ВЛ 10 кВ №108 ПС 110 кВ БГ1.
4463 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-12-27 21:38 | 2019-12-27 23:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1109 от ПС АС-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП №1547 по ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110кВ АС11. | Повреждение на абонентской КТП №1547 (ИП Шамшура) запитанной от ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11 через РТП №1547. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП №1547 ИП Шамшура запитанной от ВЛ 10 кВ №1109 ПС 110 кВ АС11 " О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1547 ИП Шамшура после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4464 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-12-28 06:15 | 2019-12-28 07:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-707 по ВЛ-10 кВ №103 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №707 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 в пролете опор №14-15 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №14-15 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №707 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №707. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №707 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №11-19 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №707 ВЛ 10 кВ №103 ПС 110 кВ АС1.
4465 | Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-12-28 09:10 | 2019-12-28 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 608 от ПС В6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1119 ООО "Витязь" по ВЛ 10кВ №608 ПС 35кВ В6. | Повреждение на абонентской КТП 10 кВ №1119 ООО "Витязь" запитанной от ВЛ 10кВ №608 ПС 35кВ В6 через РТП №1119. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо владельцу абонентской КТП 10 кВ №1119 ООО "Витязь" запитанной от ВЛ10 кВ №608 ПС 35 кВ В6 "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ". Обеспечить контроль включения оборудования КТП №1119 ООО "Витязь" после предоставления собственником документов подтверждающих возможность ввода электроустановки в работу.
4466 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-12-29 09:34 | 2019-12-29 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 206 ВЛ 211 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Обрыв провода ввода бытового абонента от опоры №14 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровых нагрузок на всем протяжении эксплуатации произошел обрыв провода ввода бытового абонента подключенного от опоры №14 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 с падением на землю , что стало причиной аварийного отключения. | Перегорание предохранительных вставок в ПН 0,4 кВ. | Направить письмо владельцу абонентской отпайки от опоры №14 о необходимости произвести замену голого провода А -16 на СИП-2*16 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №206 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110кВ СМ2 к частному домовладению расположенному по адресу Семикаракорский р-он х.Титов. "О необходимости приведения электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ".
4467 | Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-12-29 09:23 | 2019-12-29 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 167 ВЛ 125 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 в пролете опор №23-24 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1, что и стало причиной аварийного отключения АВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП №167. | Повреждения оборудования не выявлено. | 1.Наметить мероприятия по выявленным при инженерном осмотре нарушениям. 2.Запланировать перетяжку провода в анкерном пролете №22-26 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №167 ВЛ 10 кВ №125 ПС 110 кВ СМ1 по всей длине.
4468 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-12-26 12:11 | 2019-12-26 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-120 по ВЛ-10 кВ №1212 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 в пролете опор №10-11 произошел схлёст проводов фаз "А" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №120. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №8-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №120 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12.
4469 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-12-23 10:22 | 2019-12-23 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-164 по ВЛ-10 кВ №1212 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №164 ВЛ 10кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 в пролете опор №17-18 произошел схлёст проводов фаз "В" и "А". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №17-18 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "А", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №164 ВЛ 10кВ №1212 ПС 110 кВ АС12, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №164. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №164 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №16-20 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №164 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12.
4470 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2019-12-29 21:02 | 2019-12-29 22:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1005 от ПС АС-10 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110кВ АС10, в пролёте опор №25-26 произошёл схлёст проводов фазы «С» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №25-26, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №22-31 по ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110кВ АС10.
4471 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-12-24 06:17 | 2019-12-24 07:35 | ВЛ | ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №802 КТП№133 ВЛ 0,4 кВ №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 в пролете опор №7-8 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С". | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 при воздействии кратковременной ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "В" и "С", с возникновением короткого замыкания по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8, что и стало причиной аварийного отключения АВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №133. | Поврежденного оборудования нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №5-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8.
4472 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 633 | 2019-12-31 03:53 | 2019-12-31 05:51 | ВЛ | ВЛ 6кВ №1 от РП6 Красный Сад | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При кратковременном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 6 кВ №1 от РП 6 кВ №6, в пролёте опор №31-32 произошёл схлёст проводов фазы «А» и «В». | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых, нагрузок на всём протяжении эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №31-32, при воздействии кратковременной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "А" с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №1 РП 6 кВ №6. | Повреждения оборудования не выявлено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №1 от РП 6 кВ №6 по всей длине. 1. Наметить мероприятия по устранению выявленных при внеплановом осмотре нарушений. 2. Запланировать регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте опор №29-37 по ВЛ 6кВ №1 от РП 6кВ №6.
4473 | Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 634 | 2019-12-31 22:35 | 2019-12-31 23:08 | ВЛ | ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение провода фазы "С", на опоре №43 по ВЛ 6 кВ ПС 35 кВ АС8. | Повреждение изоляции изолированного провода СИП-3 1х70 фазы "С" на опоре №43 от воздействия новогоднего салюта с последующим обрывом вязки и косанием траверсы опоры, что привело к отключению ВЛ 6кВ №802 ПС 35 кВ АС8. | Повреждение провода фазы "С". Марка провода СИП-3 1х70. | Отправить в адрес Большелогской администрации письмо "О необходимости информирования населения в части недопустимости нарушения требований охранных зон ВЛ, выполнения действий, которые могут привести к нарушениям нормального режима работы оборудования, изменению технических параметров оборудования ( элементов ЛЭП) от их первоночальных свойств". Внести опору №43 ВЛ 6 кВ №802 ПС 35 кВ АС8 в перечень опор на которую запрещен подъем.
4474 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-10 13:27 | 2019-01-10 14:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки в пролете опор №6-00/61 и 6-00/62 на проводах фаз "А" и "В" по ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки в пролете опор №6-00/61 и 6-00/62 на проводах фаз "А" и "В" по ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Новоегорлыкского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4475 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-11 09:30 | 2019-01-11 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 536 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "0" в пролёте опор №1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 536 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 536 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 536 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 536 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 536 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4476 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-11 09:34 | 2019-01-11 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва вязки фазы "А" и падение провода на крюк опоры № 1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Оборвана вязка фазы "А" на опоре №1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №297 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец.
4477 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-11 09:36 | 2019-01-11 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №208 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №208 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №208 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №208 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №208 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №208 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская.
4478 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-11 09:41 | 2019-01-11 13:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №545 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс стальной проволоки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №545 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская произведен неустановленными лицами. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №545 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №545 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Повреждений нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4479 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-12 09:20 | 2019-01-12 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву проводов фаз «А»,«В» в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №351. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» с последующим схлёстом в пролетах опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №351. | Обрыв двух проводов марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская.
4480 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-12 09:30 | 2019-01-12 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №369 по ВЛ-10 Л-1 Островянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву проводов фаз «А», «В» в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №369 по ВЛ-10 Л-1 Островянская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №369. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» с последующим схлёстом в пролетах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №369 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №369. | Обрыв двух проводов марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №369 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №369 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
4481 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-12 12:30 | 2019-01-12 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №54. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» с последующим схлёстом в пролетах опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. В результате возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №54. | Обрыв трёх проводов марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №54 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская.
4482 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-12 12:36 | 2019-01-12 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву провода фазы «С» в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2 с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №65. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв провода фазы «С» с последующим замыканием на землю в пролетах опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2. В результате возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №65. | Обрыв провода марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 Л-3 Куберле-2.
4483 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-01-12 12:35 | 2019-01-12 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-25 от опоры № 1-00/19 до ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-25 от опоры № 1-00/19 до ввода в здание с подхлёстом фазного провода, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю нулевого провода А-25 от опоры № 1-00/19 до ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4484 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-01-13 08:31 | 2019-01-13 09:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 12 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевский с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №125. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевский. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №125. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевский. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевский.
4485 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-10 09:05 | 2019-01-10 11:02 | КВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1978г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-02/12 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-02/12 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская привел к падению провода(А-50) по фазе "В" и к схлёсту с проводом по фазе "А" в пролёте опор №6-02/11--6-02/12, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская отключилась на ПС 110/35/10кВ Целинская действием МТЗ. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-02/12 по ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская в пролете опор № 6-02/1 - № 6-02/23. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4486 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-10 13:32 | 2019-01-10 14:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1971г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/117 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/117 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Юловская. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/117 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская в пролете опор № 4-00/110 - № 4-00/123. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/117 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №4-00/117 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская с внесёнными изменениями.
4487 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-10 18:20 | 2019-01-10 20:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1975г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв провода АС-50 фазы «С» в пролете опор №6-00/20 - 6-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-6 КРС. | Обрыв провода АС-50 фазы «С» в пролете опор №6-00/20 - 6-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-6 КРС привел к падению провода на землю, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ КРС. | Обрыв провода АС-50 фазы «С» в пролете опор №6-00/20 - 6-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-6 КРС. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ Л-6 КРС в пролете опор 6-00/17 -6-00/25. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-6 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 КРС по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4488 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-11 09:01 | 2019-01-11 12:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Шаблиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаблиевская. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская в пролете опор №1-00/41 - №1-00/47. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/42 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №1-00/42 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская с внесёнными изменениями.
4489 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-13 15:22 | 2019-01-13 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление фазного контакта кабеля ввода в дом на опоре 1-00/10-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисление фазного контакта кабеля ввода в дом на опоре 1-00/10-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4490 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-01-11 09:02 | 2019-01-11 10:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 РП-21С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1990 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С в пролете опор №1-00/130 - №1-00/160. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С с внесёнными изменениями.
4491 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-11 09:42 | 2019-01-11 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом штыря траверсы на опоре №4-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-4 Жуковская. | В результате излома штыря траверсы на опоре №4-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-4 Жуковская произошло падение изолятора типа ШФ-10, что привело к схлёсту проводов А-50 по фазам "В" и "А" в пролете опор №4-00/17-4-00/18, привело к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 Жуковская. | Излом штыря траверсы на опоре №4-00/17 и схлестывание проводов по фазам «В» и «А» в пролете опор №4-00/17-4-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-4 Жуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Жуковская в пролете опор №4-00/15 - №4-00/26. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Жуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4492 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-11 12:05 | 2019-01-11 14:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1979г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская с последующим падением провода фазы "С "на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Плодородненская. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская в пролете опор № 3-00/110 - № 3-00/119. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/115 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/115 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская с внесёнными изменениями.
4493 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-13 09:26 | 2019-01-13 10:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-00/17 - 3-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/17 - 3-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0,4 кВ №84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Краснополянского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятия-ми, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4494 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-14 15:00 | 2019-01-14 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "С" на вводе здание от опоры №1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "С" на вводе в здание от опоры №1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | Обрыв провода фазы "С" на вводе в здание от опоры №1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену/перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 331 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская.
4495 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-13 12:06 | 2019-01-13 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 2-00/12 и схлестывание проводов (А-25) в пролете опор №2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ , многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18, при боковом порыве ветра скоростью до 12 м/с, произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре №2-00/12, слестывание проводов (А-25) в пролете опор №2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская, вызвавшее короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | Старение материала колпачка, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре №2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская, с заменой дефектных колпачков.
4496 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-14 15:02 | 2019-01-14 16:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка с последующим срывом изолятора НС-18 по фазе "В" на опоре № 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора НС-18 по фазе "В" на опоре № 1-00/15, это привело к касанию провода фазы "С" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. | Разрушен колпачок для крепления изолятора ТНС-18 по фазе "В" на опоре № 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. | Провести проверку состояния колпачков изоляторов и по результатам выполнить замену колпачков по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. Рассмотреть возможность замены колпачков в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №349 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель.
4497 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-14 15:10 | 2019-01-14 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская.
4498 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-14 15:12 | 2019-01-14 16:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №463 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №463 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №463 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №463 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №463 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №463 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4499 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-01-15 09:52 | 2019-01-15 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №319 по ВЛ-10 кВЛ-1 Шаблиевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №319 по ВЛ-10 кВЛ-1 Шаблиевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/17 - 1-00/18 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №319 по ВЛ-10 кВЛ-1 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/17 - 1-00/18. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №319 по ВЛ-10 кВЛ-1 Шаблиевская. | Повреждений нет | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №319 по ВЛ-10 кВЛ-1 Шаблиевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №319 по ВЛ-10 кВЛ-1 Шаблиевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4500 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-15 09:59 | 2019-01-15 11:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №347 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №347 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/5 - 1-00/6 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №347 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-00/5 - 1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №347 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №347 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №347 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4501 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-01-15 10:04 | 2019-01-15 13:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №375 по ВЛ -10кВ Л-2 Трубецкая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №375 по ВЛ -10кВ Л-2 Трубецкая. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №375 по ВЛ -10кВ Л-2 Трубецкая произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №375 по ВЛ -10кВ Л-2 Трубецкая. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №375 по ВЛ -10кВ Л-2 Трубецкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №375 по ВЛ -10кВ Л-2 Трубецкая.
4502 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-15 10:08 | 2019-01-15 11:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №510 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/18-1, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №510 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №510 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/18-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №510 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №510 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/18-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №510 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1.
4503 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-10 12:04 | 2019-01-10 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Вследствие длительной эксплуатации с 1978 года, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло разрушение стойки ж/б опоры (СВ-95) №20-1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Разрушение стойки ж/б опоры №20-1-00/7 вследствие длительной эксплуатации. Защиты не работали, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская была выведена в ремонт по неотложной заявке №6 | Разрушение стойки ж/б опоры(СВ-95) №20-1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние стоек опор. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 20 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская в пролете опор №20-1-00/5---20-1-00/9, особое внимание обращать на состояние опор 0,4кВ. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
4504 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-01-10 12:38 | 2019-01-10 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №44-1-00/1А по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с метиза. | На опоре №44-1-00/1А по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская произошел срыв изолятора(НС-18) фазы "А" с метиза при разрушении колпачка из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-1 возникло короткое замыкание, при падении провода фазы "А" на газовую трубу, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. | на опоре №44-1-00/1А сорван изолятор(НС-18) фазы "А" с метиза из-за разрушения колпачка по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская в пролете опор №44-1-00/1 - №44-1-00/10 с заменой дефектных колпачков.
4505 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-01-11 16:10 | 2019-01-11 17:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1988., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел обрыв вязки провода АС-50 по фазе "В"на опоре № 3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода АС-50 по фазе "В"на опоре № 3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ привело к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ ГПЗ. | Обрыв вязки провода АС-50 по фазе "В"на опоре № 3-00/25 по ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ . | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ в пролете опор № 3-00/20 - № 3-00/29. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/25 по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/25 по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ с внесёнными изменениями.
4506 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-01-12 09:06 | 2019-01-12 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-8 Орловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1975г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №8-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №8-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Орловская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №8-00/31 по ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская в пролете опор № 8-00/25 - № 8-00/33. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-8 Орловская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №8-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская с внесёнными изменениями.
4507 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-01-12 09:30 | 2019-01-12 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №8-00/145, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №8-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-8 Гачуковская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №8-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-8 Гачуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская в пролете опор №8-00/140 - №8-00/159 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4508 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-01-12 12:20 | 2019-01-12 14:20 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие шин 10 кВ силового трансформатора фаз "А", "В"животным на трансформаторе, и как следствие сработала плавкие вставки ПКТ-10кВ по фазам "А" и "В"на КТП-10/0.4 кВ № 203 по ВЛ-10кВ Л-5 Куберле-2. | В результате перекрытия шин 10 кВ силового трансформатора фаз "А", "В" животным на КТП 10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2 возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В" на КТП 10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2.
4509 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-01-12 12:06 | 2019-01-12 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 Песчанокопская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №12-00/50 (ТР-93) по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №12-00/50 (ТР-93) по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская привело к пробою изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 220/110/6-10 кВ Песчанокопская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №12-00/50 (ТР-93) по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-12 Песчанокопская от ПС 220/110/6-10 кВ Песчанокопская по всей длине, особое внимание уделить провеке состояния изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №12-00/50 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №12-00/50 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская с внесёнными изменениями. На ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4510 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-01-12 15:07 | 2019-01-12 19:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18м/с) произошёл срыв и разрушение изоляторов ПС-70А фаз "В"и"С" на опоре № 5-00/133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод. | Разрушение 6-ти изоляторов ПС-70А фаз "В"и"С" на опоре № 5-00/133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод с последующим замыканием проводов фаз "В"и "С" на траверсу опоры, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Коневод. | Разрушение 6-ти изоляторов ПС-70А фаз "В"и"С" на опоре № 5-00/133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод в пролете опор № 5-00/131 - № 5-00/140. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4511 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-01-10 13:05 | 2019-01-10 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "В" марки А-25 в пролете опор №84-1-00/1---84-1-00/1-2, по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №84-1-00/1---84-1-00/1-2, что привело к короткому замыканию фазы "В" и "О" при падении провода фазы "В" на нулевой провод и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская от защиты. | обрыв провода фазы "В" в пролете опор №84-1-00/1---84-1-00/1-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов в пролете опор №84-1-00/1---84-1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 84 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. Выявленные, в результате проверки, дефекты устранить.
4512 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-01-13 10:05 | 2019-01-13 11:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-7 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №7-00/120, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв с крюка изолятора ШФ-10 на СР-7-00-1 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-7 КРС. | Разрушения колпачка привело к срыву с крюка изолятора ШФ-10 на СР-7-00-1 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-7 КРС , из-за чего произошло касание провода приёмной траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ КРС. | Разрушения колпачка привело к срыву с крюка изолятора ШФ-10 на СР-7-00-1 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-7 КРС. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 КРС в пролете опор №7-00/119 - №7-00/129 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/120 по ВЛ-10 кВ Л-7 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №7-00/120 по ВЛ-10 кВ Л-7 КРС внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-7 КРС. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-7 КРС с внесёнными изменениями. Рассмотреть возможность замены колпачков изоля-торов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-7 КРС.
4513 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-15 09:05 | 2019-01-15 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий вет-ровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре № 1-00/3-1 и схлестывание проводов (А-25) в пролете опор № 1-00/3-1 - 1-00/3-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП8П. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ , многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18. при боковом порыве ветра скоростью до 12 м/с, произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре №1-00/3-1, слестывание проводов в пролете опор №1-00/3-1 - 1-00/3-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП8П, вызвавшее короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП8П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре №1-00/3-1. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре №1-00/3-1по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП8П. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП8П. Особое внимание обращать на крепление изоля-торов к опорам. По результатам осмотра соста-вить план организационно – технических меро-приятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП8П, с заменой дефектных колпачков.
4514 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 41 | 2019-01-14 15:07 | 2019-01-14 18:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1979г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел, обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В"на опоре №6-00/48 СР- 6-01 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В"на опоре №6-00/48 СР- 6-01 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец привел к касанию провода корпуса разъединителя, , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В"на опоре №6-00/48 СР- 6-01 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Произвести внеплановый осмотр и ревизию элементов в пролете опор №6-00/47 - №6-00/53 по ВЛ-10кВ Л-6 Ленинец. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец по всей длине. Особое внимание обращать на состояние и крепление провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/48 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4515 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-01-10 15:10 | 2019-01-10 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 48 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "В" марки А-25 в пролете опор №48-1-00/16---48-1-00/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 48 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №48-1-00/16---48-1-00/17, что привело к короткому замыканию фазы "В" и "О" при падении провода фазы "В" на нулевой провод и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 48 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская от защиты. | обрыв провода фазы "В" марки А-25 в пролете опор №48-1-00/16---48-1-00/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 48 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 48 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов в пролете опор №48-1-00/16---48-1-00/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 48 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская. Выявленные, в результате проверки, дефекты устранить.
4516 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-01-11 13:20 | 2019-01-11 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошел схлест проводов "А" и "В" (А-25) в пролете опор №97-1-00/7---97-1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" (А-25) в пролете опор №97-1-00/7---97-1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №97-1-00/7---97-1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская . По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4517 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-01-14 15:04 | 2019-01-14 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 12 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №325. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №325. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская.
4518 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-01-15 09:38 | 2019-01-15 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 12 м/с привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №262. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №262. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №262 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская.
4519 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-16 12:45 | 2019-01-16 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №285. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролетах опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №285. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №285 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2.
4520 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-01-16 12:50 | 2019-01-16 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №331. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №331. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная.
4521 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-01-12 09:22 | 2019-01-12 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 219 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с произошел схлест проводов "А" и "В" (А-50) в пролете опор №219-1-00/4---219-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 219 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" (А-50) в пролете опор №219-1-00/4---219-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 219 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 219 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 219 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №219-1-00/4---219-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 219 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4522 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 49 | 2019-01-14 15:18 | 2019-01-14 17:15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 2003г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел, обрыв провода АС-50 фазы «С» в пролетах опор №2-00/10 – 2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Степная. | Обрыв провода АС-50 фазы «С» в пролете опор №2-00/10 – 2-00/11 и в пролете опор №2-00/11 – 2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Степная привел к падению провода на землю по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Степная. | Обрыв провода АС-50 фазы «С» в пролетах опор №2-00/10 – 2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Степная. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ Л-2 Степная в пролете опор № 2-00/5 - № 2-00/17. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опор подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/11,№2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Степная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опор. Запланировать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Степная по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опоры №2-00/11,№2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Степная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Степная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Степная с внесёнными изменениями.
4523 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-01-14 15:01 | 2019-01-14 15:56 | ТП | КТП-10/0,4 кВ № 171 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие неудовлетворительного технического состояния главного рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ № 171 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод произошло нарушение электрического контакта фазы "В" на рубильнике | Нарушение электрического контакта фазы "В" на выходе из главного рубильника, привело к прекращению электроснабжения потребителей, запитанных от КТП-10/0,4 кВ № 171 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод. Защиты не работали, после повторного включения появился электрический контакт на всех фазах. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр КТП-10/0,4 кВ № 171 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод Особое внимание обращать на состояние контактов коммутационных аппаратов 0,4кВ. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой КТП. Произвести ремонт рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ № 171 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод
4524 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-01-15 12:20 | 2019-01-15 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-25 на опоре 1-00/14 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-25 на опоре 1-00/14 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4525 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-01-16 15:02 | 2019-01-16 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/16 с подхлёстом фазного провода, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №916 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения.
4526 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-01-18 12:44 | 2019-01-18 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 кВ Л-3 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7-1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода фазы «А» в пролёте опор 1-00/7-1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №23. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская.
4527 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-01-19 09:17 | 2019-01-19 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности произошёл обрыв провода фазы «В» в пролётах опор 1-00/12-1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода фазы «В» в пролёте опор 1-00/12-1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №221. | Обрыв провода марки А-16. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №221 по ВЛ-10 Л-3 Львовская.
4528 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-01-20 13:10 | 2019-01-20 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности произошёл обрыв провода фазы «В» в пролётах опор 1-00/15-1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода фазы «В» в пролёте опор 1-00/15-1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №144. | Обрыв провода марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №144 по ВЛ-10 Л-8 Журавлёвская.
4529 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-01-14 15:36 | 2019-01-14 17:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №2-00/84, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №2-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №2-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая в пролете опор №2-00/79 - №2-00/101 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая. Опору №2-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкаяя внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Трубецкая с внесёнными изменениями.
4530 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-01-15 09:20 | 2019-01-15 12:59 | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-10 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №10-00/64 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №10-00/64 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №10-00/64 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская в пролете опор №10-00/59 - №10-00/69. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №10-00/64 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №10-00/64 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская с внесёнными изменениями.
4531 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-01-18 09:57 | 2019-01-18 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №317 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/8 - 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №317 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №317 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/8 - 1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №317 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №317 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №317 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить
4532 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-01-18 10:08 | 2019-01-18 13:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №505 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №505 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №505 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №505 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №505 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену/перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №505 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская.
4533 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-01-21 15:02 | 2019-01-21 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с), произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва вязки фазы "В" и падение провода на штырь опоры 1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | Оборвана вязка фазы "В" на опоре №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №279 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская
4534 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-21 15:05 | 2019-01-21 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №559 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/10 - 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №559 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №559 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/10 - 1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №559 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская. | Повреждений нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №559 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №559 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4535 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-01-21 15:07 | 2019-01-21 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/9 - 1-00/9-1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва провода фазы "А" в пролете опор 1-00/9 - 1-00/9-1 и касание нулевого провода . Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-00/9 - 1-00/9-1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская по всей длине. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская.
4536 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-01-21 15:11 | 2019-01-21 19:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор 1-00/6-1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор 1-00/6-1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возник схлёст проводов и двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №165. | Обрыв двух проводов марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская.
4537 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2019-01-15 13:12 | 2019-01-15 14:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Фрунзе-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1979г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/126 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/126 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Фрунзе-1 | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №3-00/126 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 в пролете опор № 3-00/107 - № 3-00/131. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/126 по ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодно-сти или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 по всей длине. Особое внимание об-ращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/126 по ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1 внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1. Выполнить ознакомление персонала организую-щего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1 с внесёнными изменениями.
4538 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-01-19 13:09 | 2019-01-19 14:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации про-изошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4кВ №2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр по всей длине ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4539 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-01-20 09:25 | 2019-01-20 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 кВ Л-6 Летницкая | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 кВ Л-6 Летницкая марки А-25 в пролете опор №1-00/1 - 1-00/2 произошел обрыв провода фазы "А". | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 кВ Л-6 Летницкая марки А-25 в пролете опор №1-00/1 - 1-00/2 произошел обрыв провода фазы "А" и слестывание проводов фаз "А" и "В", вызвавшее отключение АВ-0,4 кВ Л-1. | Обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролете опор № 1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 кВ Л-6 Летницкая. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Летницкого сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4540 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 67 | 2019-01-16 12:35 | 2019-01-16 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Ребричанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 18 м/с , в процессе длительной эксплуатации с 1973 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода фазы "В" и схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-00/48-3-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская. | Обрыв провода фазы "В" привел к схлёсту проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-00/48-3-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ребричанская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №3-00/48-3-00/49 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ Л-3 Ребричанская в пролете опор 3-00/47 -3-00/88. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Ребричанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4541 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-01-19 09:31 | 2019-01-19 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-25 на опоре 1-00/28 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-25 на опоре 1-00/28 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №163 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4542 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-01-17 12:04 | 2019-01-17 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №1-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №1-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская привело к пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Раздольненская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №1-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская в пролете опор №1-00/24 - №1-00/53. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №1-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская с внесёнными изменениями.
4543 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 70 | 2019-01-17 15:00 | 2019-01-17 16:15 | ТП | КТП-10/0.4 кВ №320 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтного изолятора силового трансформатора фазы "А" птицей (воробей) на КТП 10/0,4 кВ № 320 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. | В результате перекрытия высоковольтного изоляторова силового трансформатора фазы "А" птицей (воробей) на КТП 10/0,4 кВ № 320по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская возникло короткое замыкание и сработала плавкая вставка ПКТ-10кВ фазы "А" . | Выход из строя плавкой вставки ПКТ-10кВ по фазе "А" на КТП 10/0,4 кВ № 320 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Песчанокопский РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 320 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская.
4544 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 71 | 2019-01-18 15:03 | 2019-01-18 16:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Ивановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №2-00/96, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 15м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №2-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская, из-за чего произошло падение изолятора и слёст проводов в пролете опор № 2-00/96-2-00/97 , что привело к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ивановская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №2-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская в пролете опор №2-00/89 - №2-00/106 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская.
4545 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2019-01-19 09:02 | 2019-01-19 10:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ПС-70 на опоре № 2-00/28 фазы «С» на ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. | Разрушение изолятора типа ПС-70 на опоре № 2-00/28 фазы «С» на ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Богородицкая. | Разрушение изолятора типа ПС-70 на опоре № 2-00/28 фазы «С» на ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая в пролете опор №2-00/27 - №2-00/47. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №2-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая с внесёнными изменениями. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4546 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-01-22 12:05 | 2019-01-22 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А» и нулевого провода в пролётах опор 1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор 1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №332. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №332 по ВЛ-10 Л-2 Чабрецы.
4547 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-01-23 11:18 | 2019-01-23 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролётах опор 1-00/12-1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фазы «А» и «С» в пролёте опор 1-00/12-1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №392. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская.
4548 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-01-24 10:17 | 2019-01-24 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву провода фазы «В» в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 с последующим отключением автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №307. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. В результате возникло однофазное замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №307. | Обрыв провода марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №307 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
4549 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-01-19 15:16 | 2019-01-19 19:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/17-2, с перекрытием изоляции фазных проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская. | Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/17-2, с перекрытием изоляции фазных проводов, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4550 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2019-01-20 09:12 | 2019-01-20 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры ,что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Островянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская в пролете опор №2-00/20 - №2-00/35. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-2 Островянскаяв рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №2-00/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Островянская с внесёнными изменениями.
4551 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-01-24 13:54 | 2019-01-24 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №307. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл схлёст проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. В результате возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №303. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2.
4552 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-01-20 09:50 | 2019-01-20 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие неудовлетворительного состояния ввода в домовладение произошел обрыв провода фазы "А" (марка А-16) ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры №233-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Вследствие длительной эксплуатации с 1978 года произошло ухудшение прочностных характеристик провода и обрыв фазы "А" (марка А-16) ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры №233-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская, что привело к короткому замыканию при падении провода фазы ""А" на нулевой провод и отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | обрыв фазы "А" (марка А-16) ответвления от ВЛ к вводу в здание от опоры №233-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4553 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-01-22 09:02 | 2019-01-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие неудовлетворительного состояния изоляции проводов на вводе в домовладение в результате длительной эксплуатации произошло короткое замыкание провода фазы "А" и нулевого провода(АПВ-10) на вводе в здание бытового абонента от опоры №232-1-00/39 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | Вследствие длительной эксплуатации с 1979 года произошло повреждение изоляции провода на вводе в здание бытового абонента от опоры №232-1-00/39 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод. | Повреждение изоляции на вводе в здание бытового абонента от опоры №232-1-00/39 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП от опоры до счетчика электрической энергии для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4554 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-01-25 09:30 | 2019-01-25 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 49 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "С" марки А-25 в пролете опор №49-1-01/16-:-49-1-01/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 49 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №49-1-01/16---49-1-01/17, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 49 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская отключена вручную по неотложной заявке №45 | обрыв провода фазы "С" (А-25) в пролёте опор 49-1-01/16-:-49-1-01/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 49 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 49 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 49 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ольшанская в пролёте опор 49-1-01/1-:-49-1-01/19. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4555 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-01-25 11:20 | 2019-01-25 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №240-2-00/6-:-240-2-00/7 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С" (А-25) в пролёте опор 240-2-00/6-:-240-2-00/7 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №240-2-00/6-:-240-2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 240 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4556 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2019-01-24 12:25 | 2019-01-24 14:15 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №351 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 351 по ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 351 по ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А", "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам А", "В","С" животным (куницей) на КТП-10/0.4 кВ №351 по Л-2 Кундрюченская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 351 по ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская.
4557 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 84 | 2019-01-26 09:03 | 2019-01-26 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 РП-8П | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора на опоре №2-00/18, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 16 м/с) произошёл срыв изолятора и разрушение ШФ-20 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | Разрушение изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №2-00/18 привело к схлестыванию проводов по фазам «В» и «С» в пролете опор №2-00/18-2-00/19, что привело к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на РП-8П. | Разрушение изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №2-00/18 привело к его срыву по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П в пролете опор № 2-00/12 - № 2-00/24. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4558 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-01-26 12:00 | 2019-01-26 13:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №232 по ВЛ-10кВ Л-5 Северная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным гидрометеорологического бюллетеня) произошел схлест провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода(А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №232 по ВЛ-10кВ Л-5 Северная. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода(А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/15, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4 кВ №232 по ВЛ-10кВ Л-5 Северная. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №232 по ВЛ-10кВ Л-5 Северная, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №232 по ВЛ-10кВ Л-5 Северная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4559 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-01-27 09:05 | 2019-01-27 11:00 | ВЛ | КВЛ-10кВ Л-6 Развиленская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1978г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошел, обрыв вязки провода на изоляторе ШФ-20 фазы "А» на опоре №6-00/77, провод фазы "А" лежит на траверсе опоры на КВЛ-10 кВ Л-6 Развиленская. | Обрыв вязки провода фазы "А» на опоре №6-00/77 привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "А" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Обрыв вязки провода на изоляторе ШФ-20 фазы "А» на опоре №6-00/77 на КВЛ-10 кВ Л-6 Развиленская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Развиленская в пролете опор № 6-00/75 - № 6-00/78. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-6 Развиленская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Развиленская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №6-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-6 Развиленская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-6 Развиленская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-6 Развиленская с внесёнными изменениями.
4560 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-01-28 15:12 | 2019-01-28 16:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие разрушение опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская. | Разрушение опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская по неотложной заявке выведена в ремонт для замены повреждённого изолятора. | Разрушение опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская в пролете опор №2-00/23 - №2-00/32. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 35/10 кВ Ольшанская и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4561 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-01-20 09:10 | 2019-01-20 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за ухудшения свойств колпачка изолятора, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/15, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. | Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/15, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4562 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-01-20 15:30 | 2019-01-20 17:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-25 на опоре 1-00/7-1 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-25 на опоре 1-00/7-1 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4563 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-01-21 15:15 | 2019-01-21 15:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/27 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/27, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/27 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения.
4564 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-01-24 09:20 | 2019-01-24 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №216-1-02/4-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с метиза. | На опоре №216-1-02/4-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская произошел срыв изолятора(НС-18) фазы "А" с метиза, при разрушении колпачка ,из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-1 возникло короткое замыкание, при падении провода фазы "А" на траверсу и схлесте проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №216-1-02/4---216-1-02/4-1, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская. | срыв изолятора(НС-18) фазы "А" с метиза, разрушение колпачка на опоре №216-1-02/4-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская в пролете опор №216-1-02/1 - №216-1-02/6 с заменой дефектных колпачков.
4565 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-01-28 10:07 | 2019-01-28 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №284-1-00/30 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с метиза. | На опоре №284-1-00/30 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская произошел срыв изолятора(НС-18) фазы "А" с метиза, при разрушении колпачка, из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-1 возникло короткое замыкание, при касании провода (А-35) фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №284-1-00/30---284-1-00/31, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская. | Срыв изолятора(НС-18) фазы "А" с метиза при разрушении колпачка на опоре №284-1-00/30 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская в пролете опор №284-1-00/12 --- №284-1-00/31, с заменой дефектных колпачков.
4566 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-01-24 15:25 | 2019-01-24 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности крепления провода к изолятору, в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв вязки фазного провода А-25 и падение его на траверсу на опоре № 1-00/31 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, произошёл обрыв вязки фазного провода А-25 и падение его на траверсу на опоре № 1-00/31, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | На опоре №1-00/31 обрыв вязки фазного провода А-25, провод лежит на траверсе опоры по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и его крепление. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4567 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-01-26 09:04 | 2019-01-26 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По причине проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная в пролёте опор 1-00/20 - 1-00/21, возникло задевание элементами этой техники проводов ВЛ и произошёл схлёст фазного и нулевого провода А-25. | Вследствии проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная в пролёте опор 1-00/20 - 1-00/21, произошёл схлёст фазного и нулевого провода А-25, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Выполнить при необходимости регулировку стрелы провеса провода. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №319 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная, произвести замер стрелы провеса провода, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений. Указать руководителям сельхозпредприятий о необходимости контроля за передвижением негабаритного транспорта в охранных зонах ВЛ.
4568 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-01-26 15:05 | 2019-01-26 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" со штыря на опоре №1-00/18, с перекрытием изоляции фазных проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС. | Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/18, с перекрытием изоляции фазных проводов, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/,04 кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4569 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-01-27 09:40 | 2019-01-27 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №598 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При обрезке ветки дерева абонентом во дворе домовладения, произошло падения ветки на фазный провод А-25 в пролете опор 1-02/2 - 1-02/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №598 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя и обрыв провода на землю. | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на фазный провод А-25 в пролете опор 1-02/2 - 1-02/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №598 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя, произошёл обрыв провода на землю, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №598 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя и отключению э/э у абонента. | Обрыв фазного провода А-25 в пролете опор 1-02/2 - 1-02/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №598 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя. | Направить письмо главе администрации Суховского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о необходимости контроля за древесно-кустарниковой растительностью, произрастающей на частных территориях в охранных зонах ВЛ.
4570 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-01-29 15:25 | 2019-01-29 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №181-1-00/9-:-181-1-00/10 произошел схлёст проводов фаз "В" и "А" по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "А" (А-25) в пролёте опор №181-1-00/9-:-181-1-00/10 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №181-1-00/9-:-181-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4571 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-01-31 12:05 | 2019-01-31 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фазы "А" и нулевого провода (А-25) в пролете опор №91-1-00/14-:-91-1-00/15 произошел вследствие механического воздействия на нулевой провод крупногабаритной техники, при проезде под проводами ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | По ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская при проезде крупногабаритной техники произошел схлест проводов в пролете опор №91-1-00/14-:-91-1-00/15 фазы "А" и нулевого провода (А-25), произошло короткое замыкание, которое привело к отключению от защиты АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | Повреждения оборудования нет | Направить письмо в Главе Администрации Хлебодарненского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №91-1-00/14-:-91-1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4572 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-02-01 15:24 | 2019-02-01 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка на опоре №66-1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с крюка траверсы. | На опоре №66-1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская произошел срыв изолятора ТФ-20 провода (А-25) уличного освещения на опоре 66-1-00/11, при разрушении колпачка, из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская отключена по неотложной заявке №36. | Срыв изолятора ТФ-20 провода (А-25) уличного освещения с крюка траверсы, из-за разрушения колпачка на опоре 66-1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская в пролете опор №66-1-00/10--- №66-1-00/20, с заменой дефектных колпачков.
4573 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-02-02 09:20 | 2019-02-02 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №858 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | По причине внутреннего дефекта прокалывающего зажима СИП ввода в дом на опоре 1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №858 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, произошло нарушение механического соединения этого зажима с проводом и пропадание электроэнергии у потребителя. | Вследствии внутреннего дефекта прокалывающего зажима СИП ввода в дом на опоре 1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №858 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, произошло нарушение механического соединения этого зажима с проводом и пропадание электроэнергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Нарушение соединения прокалывающего зажима СИП ввода в дом от опоры 1-00/12 по причине внутреннего дефекта зажима по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №858 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания с прокалывающими устройствами по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №858 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №858 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений вводов в здания с прокалывающими устройствами . По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4574 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-02-01 12:35 | 2019-02-01 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «В» от КТП до опоры 1-00/1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская и как следствие отключение автомата. | Из-за обравы провода фазы «В» от КТП до опоры 1-00/1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №85. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. Запланировать перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская
4575 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-02-02 08:50 | 2019-02-02 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №102. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку вводов в здание на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
4576 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-02-03 12:12 | 2019-02-03 16:06 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №557 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода ввода в здание на опоре 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №557 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода ввода в здание на опоре 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №557 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №557 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №557 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4577 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 104 | 2019-02-01 12:30 | 2019-02-01 14:20 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие высоковольтных изоляторов фаз "А" и "В" птицей на силовом трансформаторе, и как следствие сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ по фазам "А"и "В" на КТП-10/0.4 кВ № 217 по ВЛ-10кВ Л-2 Майорская. | В результате нарушения электрической изоляции (перекрытия птицей) высоковольтных изоляторов фаз "А"и "В" на КТП 10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 кВ Л-2 Майорская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 кВ по фазам "А" и "В". | Повреждение ПКТ-10 кВ по фазам "А" и "В" на КТП-10/0.4 кВ № 217 по ВЛ-10кВ Л-2 Майорская | Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-2 Майорская. Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов.
4578 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-02-03 09:16 | 2019-02-03 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации с 1983 года, произошло ухудшение механической прочности провода, как следствие при незначительном порыве ветра произошёл обрыв провода марка АС-50 в пролете опор №3-00/71 - 3-00/72 на ВЛ-10 кВ Л-3 Островянская. | Нарушение структуры материала провода АС-50 в результате длительной эксплуатации привело к его обрыву в пролете опор №3-00/71 - 3-00/72 на ВЛ-10 кВ Л-3 Островянская, провод упал на землю это вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Островянская. | Обрыв провода АС-50 в пролете опор №3-00/71 - 3-00/72 на ВЛ-10 кВ Л-3 Островянская. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская в пролете опор №3-00/51 -3-00/86. Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Островянская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-3 Островянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4579 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-02-10 09:02 | 2019-02-10 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор 1-00/7-1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор 1-00/7-1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №27. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская.
4580 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-02-10 13:40 | 2019-02-10 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №98 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №98 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №98 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0,4 кВ №98 по ВЛ-10 кВ Л-12 Песчанокопская. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Песчанокопского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4581 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 108 | 2019-02-10 09:02 | 2019-02-10 10:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №9-00/55, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-20 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре № 9-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре № 9-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская в пролете опор №9-00/47 - №9-00/70 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №9-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №9-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская с внесёнными изменениями. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-9 Краснополянская.
4582 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-02-10 09:42 | 2019-02-10 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №125 по ВЛ-10кВ Л-1 Северная | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная марки А-25 в пролете опор №1-00/10 - 1-00/11 произошел схлест проводов фаз "А" и "В". | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная, вызвавшего схлест проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/10 - 1-00/11. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Летницкого сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4583 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-02-10 13:09 | 2019-02-10 16:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №2-00/20 по ВЛ-10кВ Л-2 Летницкая. | Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей провода фазы "В" на траверсу опоры №2-00/20 по ВЛ-10кВ Л-2 Летницкая, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Летницкая. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-2 Летницкая по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. На ВЛ-10кВ Л-2 Летницкая в рамках ремонтных программ 2019-2020г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая с внесёнными изменениями.
4584 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-02-12 09:47 | 2019-02-12 11:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Красный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/146 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/146 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Красный Партизан. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/146 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан в пролете опор №1-00/139 - №1-00/150. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/146 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №1-00/146 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан с внесёнными изменениями.
4585 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-02-12 12:17 | 2019-02-12 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №2-00/17 - 2-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-00/17 - 2-00/18. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-2 на КТП-10/0,4кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец.
4586 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-02-12 12:25 | 2019-02-12 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 318 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/7 по Л-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 318 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 318 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 318 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | Повреждений нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 318 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену/перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 318 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская.
4587 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-02-13 09:35 | 2019-02-13 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к обрыву провода фазы «В» в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №325. | Из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошёл обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская. В результате возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №325. | Обрыв провода марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская.
4588 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-02-13 09:50 | 2019-02-13 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №357 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к обрыву провода фазы «А» в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №357 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №357. | Из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошёл обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №357 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. В результате возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №357. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №357 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №357 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская.
4589 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-02-13 13:05 | 2019-02-13 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №78 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к обрыву провода фазы «В» в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №78 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №78. | Из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошёл обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №78 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2. В результате возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №78. | Обрыв провода марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №78 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №78 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2.
4590 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-02-13 15:00 | 2019-02-13 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №271 по КВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре № 1-00/3 и схлестывание проводов (А-25) на вводе в здание от опоры №1-00/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ , многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18, при боковом порыве ветра скоростью до 15 м/с (согласно данным гидрометеорологического бюллетеня), произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре №1-00/3, слестывание проводов (А-25) на вводе в здание от опоры №1-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая, вызвавшее короткое замыкание, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0,4кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. | Старение материала колпачка, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре №1-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая, с заменой дефектных колпачков.
4591 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-02-13 09:35 | 2019-02-13 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 2 Сеятель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1960 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №2-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №2-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Сеятель. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №2-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель в пролете опор №2-00/8 - №2-00/23. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №2-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель с внесёнными изменениями.
4592 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-02-13 15:05 | 2019-02-13 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 от опоры 1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 от опоры 1-00/8, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 от опоры 1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4593 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-02-13 13:28 | 2019-02-13 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №337 по ВЛ -10кВ Л-11Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "0" в пролёте опор №1-00/6 - 1-00/6-1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №337 по ВЛ-10кВ Л-11 Трубецкая. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №337 по ВЛ-10кВ Л-11 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/6-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №337 по ВЛ-10кВ Л-11 Трубецкая. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №337 по ВЛ-10кВ Л-11 Трубецкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №337 по ВЛ-10кВ Л-11 Трубецкая. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4594 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-02-13 13:36 | 2019-02-13 14:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва провода фазы "А" в пролете опор 1-00/1 - 1-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская по всей длине. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №426 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская.
4595 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-02-14 09:07 | 2019-02-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №243 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №243 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/6 - 1-00/7 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №243 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №243 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №243 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №243 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4596 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-02-14 09:10 | 2019-02-14 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-6/0,4кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/18, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-6/0,4кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-6/0,4кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/18. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-6/0,4кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-6/0,4кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-6/0,4кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская.
4597 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-02-14 13:17 | 2019-02-14 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор 1-00/11 -1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская произошёл в следствии длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, произошел обрыва провода фазы "А" и падение провода на провод уличного освещения. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская по всей длине. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №113 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская.
4598 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-02-14 13:22 | 2019-02-14 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №205 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс стальной проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №205 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская произведен неустановленными лицами. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №205 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №205 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | Повреждений нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4599 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-02-14 08:23 | 2019-02-14 09:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №40. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2.
4600 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-02-14 13:04 | 2019-02-14 14:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор 1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор 1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №401. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская.
4601 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-02-13 10:09 | 2019-02-13 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования произошло отгорание фазы "В" провода СИП 2*16 ввода в здание на опоре №271-1-01/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская из-за нагрева | Нарушение электрического контакта фазы "В" на вводе в здание от опоры №271-1-01/1, привело к отгоранию провода на вводе в здание и прекращению электроснабжения. Для ремонта ввода в здание на опоре №271-1-01/1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская отключена по неотложной заявке №41. | отгорание фазы "В" провода СИП 2*16 ввода в здание на опоре №271-1-01/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская в пролете опор №271-1-00/7---271-1-01/9. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 271 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4602 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-02-13 13:35 | 2019-02-13 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 190 по ВЛ-10 кВ Л-3 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие повреждение изолятора 0,4кВ ФТ-20 фазы "В" на опоре №190-1-00/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 190 по ВЛ-10 кВ Л-3 Раздольненская | Повреждение изолятора фазы "В" (марки ФТ-20) на опоре 190-1-00/19 выявлено по результатам осмотра оборудования, после чего, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 190 по ВЛ-10 кВ Л-3 Раздольненская по неотложной заявке №48 отключена для замены повреждённого изолятора. | Повреждение изолятора фазы "В" (марки ФТ-20) по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 190 по ВЛ-10 кВ Л-3 Раздольненская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 190 по ВЛ-10 кВ Л-3 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов(сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 190 по ВЛ-10 кВ Л-3 Раздольненская в пролете опор №190-1-00/15--190-1-00/20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
4603 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-02-15 12:16 | 2019-02-15 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" марки А-25 в пролете опор №5-1-00/9 5-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-1-00/9 5-1-00/10, что привело к короткому замыканию фазы "А" и "О" при падении провода фазы "А" на нулевой провод и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская от защиты. | обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор 5-1-00/9 5-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская, в пролете опор №5-1-00/5--5-1-00/15. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить. Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 5 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4604 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-02-15 09:10 | 2019-02-15 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 566 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 16 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/16 - 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 566 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 566 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/16 - 1-00/17. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 566 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 566 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 566 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4605 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-02-15 09:52 | 2019-02-15 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 544 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/7-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 544 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 544 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7-6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 544 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 544 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 544 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская.
4606 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-02-15 09:05 | 2019-02-15 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №294 по ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к схлёсту ввода в здания от пор №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №294 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №294. | Из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошёл схлёсту проводов на вводе в здание от опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №294 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №294. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №294 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №294 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская.
4607 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-02-15 09:12 | 2019-02-15 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 15 м/с привело к обрыву проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 Л-2 Курганная с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №311. | Из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошёл обрыву проводов в пролётах опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. В результате возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №311. | Обрыв трёх проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №311 по ВЛ-10 Л-2 Курганная.
4608 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-02-16 10:15 | 2019-02-16 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл срыв изолятора фазы «А» от опоры 1-00/14, схлёст проводов в пролётах опор 1-00/14-1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролёте опор 1-00/14-1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №23. | Срыв изолятора. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская. Запланировать выполнение верхового осмотра по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №23 по ВЛ-10 Л-3 Камышёвская.
4609 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-02-16 13:12 | 2019-02-16 14:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-4 МСК | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл срыв изолятора фазы «В» от опоры 1-00/15, схлёст проводов в пролётах опор 1-00/15-1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 Л-4 МСК и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролёте опор 1-00/15-1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 Л-4 МСК возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №103. | Срыв изолятора. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 Л-4 МСК. Запланировать выполнение верхового осмотра по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 Л-4 МСК.
4610 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-02-17 09:15 | 2019-02-17 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/14-1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/14-1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №382. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №382 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская.
4611 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2019-02-13 12:05 | 2019-02-13 13:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Камышевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности металла в результате длительной эксплуатации с 1973г., произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом металлического крюка траверсы по фазе "В" на опоре № 3-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская, с последующим схлёстом проводов по фазам "В" и "С". | Под действием ветровой нагрузки произошел излом металлического крюка траверсы по фазе "В" на опоре № 3-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская, крюк висит над проводом фазы "С", из-за чего произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С", в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Камышевская. | Излом металлического крюка траверсы по фазе "В" на опоре № 3-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-3 Камышевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Камышевская в пролете опор №3-00/9- №3-00/27. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Камышевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4612 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2019-02-13 15:05 | 2019-02-13 16:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/72-3-00/73 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/72-3-00/73 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ольшанская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Ольшанского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В., в том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4613 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2019-02-14 09:05 | 2019-02-14 10:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/136 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/136 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская привело к касанию провода траверсы, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/136 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская в пролете опор №1-00/120 - №1-00/143. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/136 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №1-00/136 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская с внесёнными изменениями.
4614 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-02-14 13:10 | 2019-02-14 14:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец в пролете опор №2-00/140 - №2-00/154. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4615 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-02-15 09:03 | 2019-02-15 12:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 РП-21С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С в пролете опор №2-00/31 - №2-00/40. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №2-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С с внесёнными изменениями.
4616 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-02-14 09:58 | 2019-02-14 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повреждения нулевого провода (марка АПВ-10) на вводе в здание бытового абонента от опоры №81-1-00/13, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская выведена в ремонт для замены ввода в здание. | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, это привело к обрыву нулевого провода (марка АПВ-10) ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры №81-1-00/13. На ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская отключена по неотложной заявке №47 | Обрыв нулевого провода на вводе в здание от опоры №81-1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
4617 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-02-18 15:21 | 2019-02-18 20:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор 1-00/8 -1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская произошёл в следствии длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская произошел обрыва провода фазы "В" и падение провода на провод фазы "А" в пролете опор 1-00/8 - 1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №1-00/8 - 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская по всей длине. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 118 по КВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская.
4618 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-02-18 15:22 | 2019-02-18 19:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №171 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая.
4619 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-02-16 09:05 | 2019-02-16 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-3 Южная. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-3 Южная привело к касанию провода марки АС-35 траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Южная. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-3 Южная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Южная в пролете опор №3-00/19 - №3-00/44. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-3 Южная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-3 Южная в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-3 Южная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Южная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Южная с внесёнными изменениями.
4620 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2019-02-16 09:17 | 2019-02-16 11:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (изменение свойств) колпачка на опоре №1-00/55, и при воздействии ветровой нагрузке (порывы ветра до 16м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №1-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя, из-за чего произошло касание провода АС-35 траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Дальняя. | Разрушение колпачка и последующий срыв изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №1-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя в пролете опор №1-00/50 - №1-00/59 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021 г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя.
4621 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-02-19 13:04 | 2019-02-19 14:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №374 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №374 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №374 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №374 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №374 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №374 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С
4622 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-02-19 13:05 | 2019-02-19 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор 1-00/10 -1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская произошёл в следствии длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности провода. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва провода фазы "В" и падение на нулевой провод. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. | Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №1-00/10 - 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская по всей длине. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №111 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская.
4623 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-02-19 13:06 | 2019-02-19 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/2 - 1-00/2-1 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/2 - 1-00/2-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4624 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-02-14 16:03 | 2019-02-14 17:04 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования произошло окисление провода на скрутке и нарушение электрического контакта провода фазы "А" на ответвлении ВЛ к вводу в здание на опоре №143-2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, а также атмосферных осадков произошло окисление провода на скрутке и нарушение электрического контакта провода фазы "А" на ответвлении ВЛ к вводу в здание на опоре №143-2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. Защиты не работали. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская отключена вручную по неотложной заявке №43 для замены ответвления ВЛ к вводу в здание. | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, а также имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4625 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-02-15 09:52 | 2019-02-15 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным гидрометеорологического бюллетеня), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "В" и падение его на траверсу на опоре № 2-00/16 по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4кВ № 13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №2-00/16 по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4кВ № 13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. | Обыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №2-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. Провод фазы "В" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/7 - 2-00/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 13 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская, с заменой дефектных вязок.
4626 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-02-16 12:02 | 2019-02-16 13:57 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным гидрометеорологического бюллетеня), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "В" и падение его на траверсу на опоре № 2-00/12 по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №2-00/12 по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. | Обыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре №2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. Провод фазы "В" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/1 - 2-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 138 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская, с заменой дефектных вязок.
4627 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 154 | 2019-02-17 09:05 | 2019-02-17 12:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло ухудшение механической прочности провода и как следствие, произощёл обрыв провода А-50 в пролете опор №2-00/23 - 2-00/23-1 на ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. | Обрыв провода марки А-50 фазы «В» в пролете опор №2-00/23 - 2-00/23-1 на ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская привел к падению провода на землю, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Жуковская. | Обрыв провода марки А-50 фазы «В» в пролете опор №2-00/23 - 2-00/23-1 на ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская. | Произвести внеочередной верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская в пролете опор 2-00/14 -2-00/29. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опоры №2-00/23, №2-00/23-1 по ВЛ-10 кВ Л-2 Жуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4628 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 155 | 2019-02-17 12:18 | 2019-02-17 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы по фазе "А" на опоре №1-00/36 и схлёст провода фазы «А» с проводом по фазе «В» в пролете опор №1-00/36 - №1-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-1 Курганная. | Излом траверсы по фазе "А" на опоре №1-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-1 Курганная привел к падению провода фазы «А» и его схлестыванию с проводом по фазе "В" в пролете опор №1-00/36 - №1-00/37, в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Курганная. | Излом траверсы по фазе "А" на опоре №1-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-1 Курганная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Курганная в пролете опор №1-00/36 - №1-00/37. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Курганная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4629 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 156 | 2019-02-17 09:13 | 2019-02-17 11:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на приемной траверсе секционного разъединителя СР-500-1 на опоре №5-00/43, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора ШФ-20 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" на приемной траверсе секционного разъединителя СР-500-1 на опоре №5-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская, из-за чего произошло касание провода АС-50 траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" на приемной траверсе секционного разъединителя СР-500-1 на опоре №5-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская в пролете опор №5-00/28 - №5-00/44 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская. Опору №5-00/43 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-5 Ганчуковская с внесёнными изменениями.
4630 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-02-17 12:10 | 2019-02-17 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 пс РП-8П | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 2-00/12 и схлестывание проводов (А-25) в пролете опор № 2-00/12 - 2-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ , многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 2-00/12, схлестывание проводов (А-25) фаз "А" и"В" в пролете опор № 2-00/12 - 2-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П, вызвавшее короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре №2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/1 - 2-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П, с заменой дефектных колпачков.
4631 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-02-19 12:23 | 2019-02-19 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/12-1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/12-1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №80. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №80 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская.
4632 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-02-18 15:10 | 2019-02-18 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 8 Ново-Егорлыкская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки в пролёте опор №8-00/93 – №8-00/94 на проводах фаз "В" и "С" по ВЛ-10кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | В результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-00/93 – №8-00/94 по ВЛ-10кВ Л-8 Ново-Егорлыкская произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Ново-Егорлыкского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4633 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2019-02-18 15:12 | 2019-02-18 17:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы фазы "В" на опоре №3-00/123 и схлёст провода фазы «А» с проводом по фазе «В» по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя. | Излом траверсы по фазе "В" на опоре №3-00/123 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя привел к падению траверсы на провод фазы "А" в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Дальняя. | Излом траверсы по фазе "В" на опоре №3-00/123 по ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя в пролете опор №3-00/102 - №3-00/125. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4634 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-02-21 12:20 | 2019-02-21 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №220 по ВЛ-10 Л-3 РП-4Р | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 2-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №220 по ВЛ-10 Л-3 РП-4-Р и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе от опоры 2-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №220 по ВЛ-10 Л-3 РП-4-Р возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №220. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №220 по ВЛ-10 Л-3 РП-4-Р. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №220 по ВЛ-10 Л-3 РП-4-Р.
4635 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-02-21 15:15 | 2019-02-21 16:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №212. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фазы «А» и «В» в пролётах опор № 1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская привело к нарушению электрической изоляции, что вызвало отключение автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №212. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская. Направить письмо в Майорское сельское поселение о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4636 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-02-16 12:25 | 2019-02-16 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "С" марки А-25 в пролете опор №№43-3-01/18--43-3-01/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №43-3-01/18--43-3-01/19, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская отключена вручную по неотложной заявке №52 | обрыв провода фазы "С" в пролете опор №43-3-01/18--43-3-01/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 43 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская в пролёте опор 43-3-01/16-:-43-3-01/22. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4637 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-02-17 13:25 | 2019-02-17 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 53 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №53-1-00/11-:-53-1-01/1 произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 53 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фазы "А" и "0" (А-16) в пролёте опор №53-1-00/11-:-53-1-01/1 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 53 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 53 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №53-1-00/11-:-53-1-01/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 53 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4638 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-02-18 15:01 | 2019-02-18 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повреждения нулевого провода (марка АПВ-10) на вводе в здание бытового абонента от опоры №250-3-00/7, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская выведена в ремонт для замены ввода в здание. | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву нулевого провода (марка АПВ-10) ввода в здание бытового абонента от опоры №250-3-00/7. На КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская отключена по неотложной заявке №49 | обрыв нулевого провода (марка АПВ-10) ввода в здание бытового абонента от опоры №250-3-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
4639 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-02-16 15:24 | 2019-02-16 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 ввода в здание от опоры 1-01/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 ввода в здание от опоры 1-01/5, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 ввода в здание от опоры 1-01/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения.
4640 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-02-17 13:03 | 2019-02-17 14:51 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/10, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения.
4641 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-02-18 15:10 | 2019-02-18 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлест проводов(А-25) фазы "В" и нулевого провода на вводе в здание от опоры №44-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фазы "В" и нулевого провода на вводе в здание от опоры №44-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4642 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-02-19 09:04 | 2019-02-19 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Майорская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей изолятора ПС-10кВ фазы "В" на опоре №2-00/47 по ВЛ-10кВ Л-2 Майорская. | Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей изолятора ПС-10кВ фазы "В" на опоре №2-00/47 по ВЛ-10кВ Л-2 Майорская, на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Майорская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-2 Майорская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. На ВЛ-10кВ Л-2 Майорская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-2 Майорская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №2-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-2 Майорская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Майорская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Майорская с внесёнными изменениями.
4643 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-02-19 13:05 | 2019-02-19 14:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-00/1180 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-00/118 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ново-Донская. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №1-00/118 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская в пролете опор № 1-00/117 - № 1-00/127. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/118 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №1-00/118 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская с внесёнными изменениями.
4644 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-02-19 12:25 | 2019-02-19 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | По причине внутреннего дефекта прокалывающего зажима СИП ввода в дом на опоре 1-00/30 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произошло нарушение механического соединения этого зажима с проводом и пропадание электроэнергии у потребителя. | Вследствии внутреннего дефекта прокалывающего зажима СИП ввода в дом на опоре 1-00/30 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произошло нарушение механического соединения этого зажима с проводом и пропадание электроэнергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания с прокалывающими устройствами по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений вводов в здания с прокалывающими устройствами . По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4645 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 172 | 2019-02-21 09:10 | 2019-02-21 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 Волочаевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей проходных изоляторов ИПУ-10/630 на КТП-10,04кВ №415 фаз "А" и "В" по ВЛ 10 кВ Л-6 Волочаевская. | Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей проходных изоляторов ИПУ-10/630 на КТП-10,04кВ №415 фаз "А" и "В" по ВЛ 10 кВ Л-6 Волочаевская, на ВЛ возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Л-6 Волочаевская от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Волочаевская. | Повреждений оборудования нет. | Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 415 по ВЛ-10 кВ Л-6 Волочаевская. Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов.
4646 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-02-22 09:07 | 2019-02-22 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №1-00/82, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 16м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №1-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №1-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 в пролете опор №1-00/78 - №1-00/97 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. Опору №1-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 с внесёнными изменениями.
4647 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2019-02-22 15:34 | 2019-02-22 19:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1974г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок произошел излом большого количества жил провода А-50 на опоре №15-00/125 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Излом большого количества жил провода А-50 на опоре №15-00/125 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Излом большого количества жил провода А-50 на опоре №15-00/125 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская в пролете опор № 15-00/88 - № 15-00/129. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-15 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4648 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-02-25 15:07 | 2019-02-25 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов "С" и "В" (А-35) в пролете опор №204-2-00/7---204-2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "С" и "В" (А-35) в пролете опор №204-2-00/7---204-2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №204-2-00/7---204-2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4649 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-02-25 17:10 | 2019-02-25 17:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов "А" и "0" (А-25) в пролете опор №181-2-00/5--181-2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "0" (А-25) в пролете опор №181-2-00/5--181-2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №181-2-00/5--181-2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 181 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4650 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-02-26 12:50 | 2019-02-26 14:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 Богородицкая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4-00/97 – 4-00/98 по ВЛ-10кВ Л-4 Богородицкая. | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4-00/97 – 4-00/98 по ВЛ-10кВ Л-4 Богородицкая привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Богородицкая. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Богородицкого сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4651 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-02-26 09:03 | 2019-02-26 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов "А" и "0" (А-25) в пролете опор №72-1-00/15-:-72-1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "0" (А-25) в пролете опор №72-1-00/15-:-72-1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №72-1-00/15-:-72-1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4652 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-02-21 09:04 | 2019-02-21 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, вследствии несвоевременного выявления снижения механической прочности провода и качества его крепления, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор 1-02/6 - 1-02/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская. | В результате длительной эксплуатации, вследствии снижения механической прочности провода и качества его крепления, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-25 с подхлёстом фазного провода в пролёте опор 1-02/6 - 1-02/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская. | Обрыв на землю нулевого провода А-25 в пролёте опор 1-02/6 - 1-02/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и качества его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №791 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4653 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-02-21 15:06 | 2019-02-21 16:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, произошло падения ветки дерева на фазные провода А-25 на опоре 2-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на фазные провода А-25 на опоре 2-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произошло перекрытие изоляции фазных проводов, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и отключению э/э у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Выполнить при необходимости регулировку стрелы провеса провода. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произвести замер стрелы провеса провода, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений.
4654 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-02-26 12:15 | 2019-02-26 13:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов "А" и "0" (А-25) в пролете опор №1-1-00/9-:-1-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "А" и "0" (А-25) в пролете опор №1-1-00/9-:-1-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №1-1-00/9-:-1-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4655 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-02-27 15:41 | 2019-02-27 17:34 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие частичное разрушение изолятора 0,4кВ ТФ-20 фазы "С" на опоре №144-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, произошло повреждение изолятора фазы "С" (марки ТФ-20) на опоре №144-1-00/12. На КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская устройства РЗА не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по неотложной заявке №60 отключена для замены повреждённого изолятора. | повреждение изолятора фазы "С" (марки ФТ-20) на опоре №144-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов(сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская в пролете опор №144-1-00/4--144-1-00/15. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
4656 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-02-22 09:03 | 2019-02-22 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода ввода в здание на опоре 1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода ввода в здание на опоре 1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4657 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-02-26 09:10 | 2019-02-26 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АПВ-10 на вводе в дом от опоры 1-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АПВ-10 на вводе в дом от опоры 1-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4658 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-02-26 15:04 | 2019-02-26 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного и нулевого провода А-25 в пролёте опор 2-01/6 - 2-01/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произошёл обрыв на землю фазного и нулевого провода А-25 в пролёте опор 2-01/6 - 2-01/7, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного и нулевого провода А-25 в пролёте опор 2-01/6 - 2-01/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №817 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4659 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-02-27 12:35 | 2019-02-27 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4660 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-03-02 12:08 | 2019-03-02 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/35 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/35 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4661 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-03-01 13:45 | 2019-03-01 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №51 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №51 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №51 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №51 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №51 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4662 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-03-01 15:10 | 2019-03-01 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел обрыв провода (А-25) фазы "С" в пролете опор № 1-00/8-6 - 1-00/8-7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. | Вследствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и его обрыву по фазе "С" (марка А-25) в пролете опор № 1-00/8-6 -1-00/8-7, что привело к кратковременному схлесту проводов (марки А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/8-6 -1-00/8-7. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. | Обрыв провода (А-25) фазы "С" в пролете опор № 1-00/8-6 - 1-00/8-7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая по всей длине. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №136 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4663 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 190 | 2019-03-01 10:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Орловская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции, при неблагоприятных погодных условия (дождь, мокрый снег, ветер) произошло разрушение 3 из 8 изоляторов (ПС-70) в поддерживающей гирлянде фазы А на анкерной ж/б опоре №177 на ВЛ-110 кВ Пролетарская-Орловская. | ВЛ-110 кВ Пролетарская-Орловская отключилась от действия защит с успешным АПВ из-за разрушения 3 из 8 изоляторов (ПС-70) в поддерживающей гирлянде фазы А на анкерной ж/б опоре №177 вызванного загрязнением изоляторов. | Разрушения 3 из 8 изоляторов (ПС-70) в поддерживающей гирлянде фазы А на анкерной ж/б опоре №177. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Пролетарская-Орловская на предмет выявления участков ВЛ с интенсивным загрязнением подвесной изоляции в следствии обработки сельхоз угодий. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №177 ВЛ 110 кВ Пролетарская-Орловская.
4664 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-03-02 12:10 | 2019-03-02 13:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Ольшанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1988г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/102 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода АС-35 по фазе "В" на опоре №4-00/102 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская с последующим падением провода АС-35 по фазе "В" и его схлестывание с проводом АС-35 по фазе "С", привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская отключилась на ПС 35/10кВ Ольшанская действием МТЗ. | Обрыв вязки провода АС-35 по фазе "В" на опоре №4-00/102 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская в пролете опор № 4-00/101 - № 4-00/107. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4665 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-02-27 13:14 | 2019-02-27 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошел обрыв вязки нулевого провода на опоре №81-3-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | В результате износа произошел обрыв вязки нулевого провода на опоре №81-3-00/7 и падение провода на метиз. На ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-3 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская отключена по неотложной заявке №59 | обрыв вязки нулевого провода на опоре №81-3-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-10/0,4 кВ № 81 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская в пролете опор №81-3-00/1---81-3-00/10, с заменой дефектных вязок
4666 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2019-03-03 12:50 | 2019-03-03 14:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1976г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/107 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/107 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ КРС. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/107 по ВЛ 10 кВ Л-6 КРС. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 КРС в пролете опор № 6-00/106 - № 6-00/110. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/107 по ВЛ-10 кВ Л-6 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4667 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-02-28 10:30 | 2019-02-28 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повреждения провода фазы "В" (А-16) ввода в здание на опоре №86-1-00/5, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод выведена в ремонт для замены ввода в здание на опоре №86-1-00/5 | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву провода фазы "В" (А-16) ввода в здание на опоре №86-1-00/5. На КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод отключена по неотложной заявке №69 | обрыв провода фазы "В" (А-16) ввода в здание на опоре №86-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 86 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4668 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-02-28 12:45 | 2019-02-28 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате повреждения нулевого провода (А-16) ввода в здание на опоре №130-1-00/9, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК выведена в ремонт для замены ввода в здание. | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву нулевого провода (А-16) ввода в здание на опоре №130-1-00/9. На КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК отключена по неотложной заявке №62 | обрыв нулевого провода (А-16) ввода в здание на опоре №130-1-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 130 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4669 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-03-05 15:02 | 2019-03-05 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 20 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-00/8 - 1-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва провода фазы "А" и падение провода на траверсу опоры №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-00/8 - 1-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №478 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан.
4670 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-03-05 15:09 | 2019-03-05 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" на вводе здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" на вводе в здание от опоры №1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Обрыв провода фазы "А" на вводе в здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену ввода в здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С.
4671 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2019-03-02 10:15 | 2019-03-02 11:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Курганная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошло повреждение и срыв изолятора типа ИПУ-10 Фазы «В» на КТП-10/0,4 кВ №170 по ВЛ-10 кВ Л-4 Курганная. | Повреждение и срыв проходного изолятора типа ИПУ-10 Фазы «В» на землю от КТП-10/0,4 кВ №170 по ВЛ-10 кВ Л-4 Курганная, вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 1С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Курганная. | Повреждение и срыв проходного изолятора типа ИПУ-10 Фазы «В» на землю от КТП-10/0,4 кВ №170 по ВЛ-10 кВ Л-4 Курганная. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10/0.4 кВ № 170 по ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС 35/10 Курганная. По результатам выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС 35/10 Курганная и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4672 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2019-03-05 09:06 | 2019-03-05 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-8 Журавлевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №8-00/91, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 20 м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №8-00/91 по ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская, из-за чего произошло касание провода АС-50 траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Журавлевская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №8-00/91 по ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская в пролете опор №8-00/73 - №8-00/101 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/91 по ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская. Опору №8-00/91 по ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-8 Журавлевская с внесёнными изменениями.
4673 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-03-03 09:12 | 2019-03-03 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к схлёсту проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №242. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл схлёст провода фаз «А», «В», «С» в пролетах опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы. В результате возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №242. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №242 по ВЛ-10 Л-4 Чабрецы.
4674 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-03-01 06:30 | 2019-03-01 07:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошел схлест проводов "В" и "С" (А-35) в пролете опор №144-1-00/22---144-1-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фазы "В" и "С" (А-35) в пролете опор №144-1-00/22---144-1-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №144-1-00/22---144-1-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 144 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4675 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-03-01 15:04 | 2019-03-01 16:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошло выпадение крюка изолятора (ТФ-20) фазы "А"(А-16) ввода в дом от опоры 146-2-00/12 из фронтона дома по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате загнивания древесины на фронтоне дома произошло выпадение крюка изолятора (ТФ-20) из фронтона дома, что привело к схлесту проводов (А-16) фазы "А" и нулевого провода на вводе в здание от опоры №146-2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. | выпадение крюка изолятора (ТФ-20) провода фазы "А"" из фронтона на вводе в дом от опоры №146-2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 146 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4676 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-03-03 09:02 | 2019-03-03 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №204-2-01/4-:-204-2-01/5 произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С" (А-35) в пролёте опор №204-2-01/4-:-204-2-01/5 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №204-2-01/4-:-204-2-01/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4677 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-03-03 12:10 | 2019-03-03 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 252 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" (А-16) ввода в здание от опоры 252-1-03/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 252 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фазы "А" и "0" (А-16) ввода в здание от опоры 252-1-03/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 252 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская при взлете птиц с проводов. В результате на вводе возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 252 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 252 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 252 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4678 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-03-05 13:08 | 2019-03-05 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с привело к схлёсту провода фаз «В», «С» в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №151. | Из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с произошёл схлёсту провода фаз «В», «С» в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №78. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №151 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская.
4679 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-03-03 12:03 | 2019-03-03 13:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву провода фаз «А», «В» в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская с последующим отключением автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №8. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв провода фаз «А», «В» в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №8. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. Запланировать выполнение верховой ревизии и перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №8 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская.
4680 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 207 | 2019-03-05 09:40 | 2019-03-05 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1982г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/39 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская с последующим падением провода фазы "А"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/39 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "А" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Целинская. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №1-00/39 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская в пролете опор № 1-00/33 - № 1-00/43. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/39 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №1-00/39 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская с внесёнными изменениями.
4681 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-03-05 15:01 | 2019-03-05 16:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №1-02/17, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 20 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-20 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №1-02/17 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская, из-за чего произошло схлёстывание проводов АС-35 по фазам "А" и "В" в пролете опор №1-02/17 – 1-02/18 по ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская, что привело к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Юловская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №1-02/17 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская в пролете опор №1-02/14 - №1-02/21 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская.
4682 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-03-05 12:50 | 2019-03-05 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15-20 м/с произошел схлест проводов фаз А и В (А-25) в пролёте опор 213-3-01/2--213-3-01/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз А и В (А-25) в пролёте опор №213-3-01/2--213-3-01/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов фаз А и В (А-25) в пролёте опор 213-3-01/2--213-3-01/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 213 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4683 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-03-11 15:09 | 2019-03-11 16:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/16. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/16 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №110 по ВЛ-10кВ Л-1 Сандатовская.
4684 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-03-11 15:30 | 2019-03-11 17:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "С" в пролёте опор №1-00/20 - 1-00/21 по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-00/20 - 1-00/21. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Повреждений нет | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/20 по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №103 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4685 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2019-03-05 15:20 | 2019-03-05 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-5 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №5-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №5-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №5-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец в пролете опор №5-00/33 - №5-00/43. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №5-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец с внесёнными изменениями.
4686 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-03-11 15:01 | 2019-03-11 16:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 АРЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №3-00/65 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №3-00/65 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ АРЗ. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №3-00/65 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ в пролете опор №3-00/63 - №3-00/67. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/65 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/65 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ с внесёнными изменениями.
4687 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-03-11 16:10 | 2019-03-11 17:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "С" марки А-25 в пролёте опор 186-3-00/13---186-3-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" марки А-25 в пролёте опор 186-3-00/13---186-3-00/14 , что привело к прекращению электроснабжения потребителей. ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская отключена вручную по неотложной заявке №71 | обрыв провода фазы "С" марки А-25 в пролёте опор 186-3-00/13---186-3-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская в пролёте опор 186-3-00/1---186-3-00/18. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4688 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2019-03-11 19:58 | 2019-03-11 20:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1982г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/94 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/94 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Коневод. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/94 по ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод в пролете опор № 2-00/89 - № 2-00/102. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №2-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод с внесёнными изменениями.
4689 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-03-13 13:39 | 2019-03-13 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская.
4690 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-03-13 15:39 | 2019-03-13 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №2-00/6, произошёл срыв изолятора "А" на опоре № 2-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец произошло разрушение колпачка и срыв изолятора "А" на опоре №2-00/6, это привело к касанию провода фазы "А" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец. | Разрушен колпачок для крепления изолятора "А" на опоре №2-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец. | Рассмотреть возможность замены колпачков/изоляторов в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец. Провести проверку состояния изоляторов и по результатам выполнить замену изоляторов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №346 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец.
4691 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2019-03-13 13:14 | 2019-03-13 14:43 | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Трубецкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1985 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/62 по ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/62 по ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №1-00/62 по ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая в пролете опор №1-00/58 - №1-00/64. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/62 по ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4692 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-03-14 08:08 | 2019-03-14 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №157 по ВЛ-10 кВ Л-1РП-16С | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/3, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №157 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №157 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №157 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №157 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №157 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С.
4693 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-03-14 09:07 | 2019-03-14 13:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/7, произошёл срыв изолятора КС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С произошло разрушение колпачка и срыв изолятора КС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/7, это привело к касанию провода фазы "А" нулевого провода и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Разрушен колпачок для крепления изолятора КС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Рассмотреть возможность замены колпачков/изоляторов в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. Провести проверку состояния изоляторов и по результатам выполнить замену изоляторов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С.
4694 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-03-13 15:27 | 2019-03-13 18:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №112 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №112 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская марки А-35 в пролете опор №1-00/18 - 1-00/19 произошел обрыв проводов фазы "А", "В","С" и нулевого провода. | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №112 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская марки А-35 в пролете опор №1-00/18 - 1-00/19 произошло обрыв проводов фазы "А", "В","С", нулевого провода и слестывание проводов фаз "А" , "В" и "С", вызвавшее отключение АВ-0,4 кВ Л-1. | Обрыв проводов (А-35) фазы "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор № 1-00/18 - 1-00/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №112 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Развиленского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4695 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-03-13 12:05 | 2019-03-13 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №345 по ВЛ-10 Л-3 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №345 по ВЛ-10 Л-3 Львовская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе от опоры 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №345 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №345. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №345 по ВЛ-10 Л-3 Львовская. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №345 по ВЛ-10 Л-3 Львовская.
4696 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-03-13 15:02 | 2019-03-13 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №153. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фазы «А» и «В» в пролётах опор № 1-00/8-1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская привело к нарушению электрической изоляции, что вызвало отключение автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №153. | Нет. | Направить письмо в Островянское сельское поселение о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4697 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-03-14 08:59 | 2019-03-14 13:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/4-3-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №73. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фазы «А» и «В» в пролётах опор № 3-00/4-3-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №73 по ВЛ-10 Л-1 Майорская привело к нарушению электрической изоляции, что вызвало отключение автоматического выключателя А-3 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №73. | Нет. | Направить письмо в Майорское сельское поселение о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4698 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-03-14 10:45 | 2019-03-14 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опоры 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №362. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №362 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская.
4699 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-03-14 14:03 | 2019-03-14 15:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4Р | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опоры 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №7. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р.
4700 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 227 | 2019-03-13 15:24 | 2019-03-13 19:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №7-00/85, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская в пролете опор №7-00/83 - №7-00/93 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская.
4701 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2019-03-14 13:12 | 2019-03-14 16:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение и срыв изолятора типа ШФ-20 фазы «С» на опоре №6-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | Разрушение изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №6-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская привело к срыву изолятора и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение и срыв изолятора ШФ-20 фазы «С» на опоре №6-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская в пролете опор №6-00/65 - №6-00/74. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4702 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-03-15 12:53 | 2019-03-15 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №537 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "0" в пролёте опор №1-01/2-5 - 1-01/2-6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №537 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №537 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-01/2-5 - 1-01/2-6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №537 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №537 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №537 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4703 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-03-15 12:59 | 2019-03-15 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки (порывы ветра до 15 м/с), произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре № 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыва вязки фазы "С" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/17. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая. | Оборвана вязка фазы "С" на опоре №1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния вязок провода и по результатам выполнить ремонт замену вязок провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №174 по ВЛ -10кВ Л-1 Трубецкая.
4704 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-03-15 09:05 | 2019-03-15 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевистская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 16 м/с привело к обрыву проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевисткая с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №329. | Из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с произошёл обрыв провода фаз «А» и «В» в пролетах опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевисткая. В результате возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №329. | Обрыв двух проводов марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевисткая. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №329 по ВЛ-10 Л-5 Большевисткая.
4705 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-03-15 13:10 | 2019-03-15 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №373 по ВЛ-10 Л-2 Камышевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 16 м/с привело к обрыву проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №373 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №373. | Из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с произошёл обрыв провода фаз «А» и «В» в пролетах опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №373 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №373. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №373 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №373 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская.
4706 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-03-16 09:30 | 2019-03-16 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №209. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв провода фаз «В» и «С» в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная. В результате возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №209. | Обрыв провода марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №209 по ВЛ-10 Л-1 Курганная
4707 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-03-16 13:05 | 2019-03-16 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву провода фазы «А» от опор №9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №303. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв провода фаз «А» от опоры №9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. В результате возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №303. | Обрыв провода марки АС-35. | При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2.
4708 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 235 | 2019-03-14 15:23 | 2019-03-14 17:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 РП - 21 С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/135 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/135 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/135 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С . | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/135 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С в пролете опор №3-00/131 - №3-00/141. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/135 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С с внесёнными изменениями.
4709 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-03-15 09:02 | 2019-03-15 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "В" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. | Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. Провод фазы "В" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 1-00/4 - 1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 273 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая, с заменой дефектных вязок.
4710 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-03-16 09:15 | 2019-03-16 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/11 - 1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0,4 кВ №40 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-8П. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Рассыпненского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4711 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-03-17 12:59 | 2019-03-17 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №211 по ВЛ-10кВ Л-3 РП-3Р | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "В" на опоре № 1-00/22 и схлестывание проводов марки А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/22 - 1-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/22 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р и схлестывание проводов марки А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/22 - 1-00/23, в результате на ВЛ возникло двухфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. | Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/22 и схлестывание проводов марки А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/22 - 1-00/23по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р . | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 1-00/6 - 1-00/24 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р, с заменой дефектных вязок.
4712 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2019-03-14 13:10 | 2019-03-14 15:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1989 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии ветровых нагрузок произошел, обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 3-01/4-3 в сторону ТР-128 (тип РЛНД-10 кВ) по ВЛ-10кВ Л-3 Лопанская. | Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 3-01/4-3 в сторону ТР-128 (тип РЛНД-10 кВ) по ВЛ-10кВ Л-3 Лопанская. | Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 3-01/4-3 в сторону ТР-128 (тип РЛНД-10 кВ) по ВЛ-10кВ Л-3 Лопанская. | Произвести внеплановый осмотр и ревизию элементов в пролете опор №3-01/4 - №3-01/4-3 по ВЛ-10кВ Л-3 Лопанская с присоединенными к ней ТП. Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-3 Лопанская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4713 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-03-15 10:15 | 2019-03-15 11:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Ивановская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/26 и 3-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская. | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/26 и 3-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ивановская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Ивановского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4714 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-03-15 09:10 | 2019-03-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1987г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре № 3-00/50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ганчуковская с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре № 3-00/50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ганчуковская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре № 3-00/50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ганчуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская в пролете опор № 3-00/49 - № 3-00/76. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ганчуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4715 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-03-15 13:05 | 2019-03-15 16:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Шаблиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение и срыв изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №3-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Разрушение и срыв изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №3-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаблиевская. | Разрушение и срыв изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №3-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская в пролете опор №3-00/84 - №3-00/93. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская с внесёнными изменениями.
4716 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-03-13 12:05 | 2019-03-13 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода ввода в здание от опоры 44-2-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов ввода в здание от опоры №44-2-01/8 при взлете птиц с проводов. В результате на вводе возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4717 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 244 | 2019-03-15 13:35 | 2019-03-15 17:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1976г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/51 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/51 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/51 по ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская в пролете опор № 3-00/50 - № 3-00/65. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №3-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская с внесёнными изменениями. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская по всей длине. Особое внимание об-ращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4718 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 245 | 2019-03-15 15:05 | 2019-03-15 16:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Фрунзе-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №1-00/96 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №1-00/96 - №1-00/97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №1-00/96 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №1-00/96 - №1-00/97 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Фрунзе-1. | Излом металлического штыря траверсы ТМ-1 по фазе "В" на опоре №1-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 в пролете опор №1-00/82 - №1-00/111. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4719 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-03-18 16:15 | 2019-03-18 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 277 по ВЛ-10 кВ Л-8 Н.Егорлыкская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/5, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 277 по ВЛ-10 кВ Л-8 Н.Егорлыкская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 277 по ВЛ-10 кВ Л-8 Н.Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 277 по ВЛ-10 кВ Л-8 Н.Егорлыкская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 277 по ВЛ-10 кВ Л-8 Н.Егорлыкская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 277 по ВЛ-10 кВ Л-8 Н.Егорлыкская.
4720 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-03-18 16:17 | 2019-03-18 19:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/18, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/18. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. | Повреждений нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №219 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская.
4721 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-03-18 16:19 | 2019-03-18 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/1 - 1-00/2 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/1 - 1-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4722 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-03-19 08:08 | 2019-03-19 10:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №399 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №399 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №399 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №399 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №399 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №399 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская.
4723 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-03-19 08:32 | 2019-03-19 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №515 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс стальной проволоки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №515 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец Березовская произведен неустановленными лицами. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №515 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №515 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | Повреждений нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4724 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-03-19 09:25 | 2019-03-19 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №365 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №365 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/12 - 1-00/13 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №365 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 - 1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №365 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №365 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №365 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4725 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-03-20 09:01 | 2019-03-20 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 404 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 404 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/14-1 - 1-00/14-2 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 404 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/14-1 - 1-00/14-2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 404 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 404 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 404 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4726 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-03-16 09:05 | 2019-03-16 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 Песчанокопская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6-00/37 и 6-00/38 по ВЛ-10 кВ Л-6 Песчанокопская. | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода марки А-70 фаз "В" и "С" в пролете опор №6-00/37 и 6-00/38 по ВЛ-10 кВ Л-6 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 220/110/6-10кВ Песчанокопская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Песчанокопского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4727 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-03-20 09:04 | 2019-03-20 12:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/7 произошёл срыв изолятора ИС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С произошло разрушение колпачка и срыв изолятора ИС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/7. Это привело к касанию провода фазы "А" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Разрушен колпачок для крепления изолятора ИС-18 фазы "А" на опоре № 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Рассмотреть возможность замены колпачков в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. Провести проверку состояния колпачков и по результатам выполнить замену колпачков по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №160 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С.
4728 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-03-20 09:10 | 2019-03-20 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/12-1, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/12-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/12-1 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская.
4729 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 256 | 2019-03-16 09:18 | 2019-03-16 13:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №3-00/70, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 13 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/10 кВ Уютная. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная в пролете опор №3-00/58 - №3-00/74 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. Опору №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная с внесёнными изменениями.
4730 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 257 | 2019-03-17 15:10 | 2019-03-17 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Камышевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей изолятора фазы "А"на траверсу опоры №1-05/6 по ВЛ-10кВ Л-1 Камышевская. | В результате перекрытия птицей изолятора фазы "А"на траверсу опоры №1-05/6 по ВЛ-10кВ Л-1 Камышевская, на ВЛ возникло замыкание на «землю» ,что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Камышевская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1 Камышевская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. На ВЛ-10кВ Л-1 Камышевская в рамках ремонтных программ 2019-2020г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-05/6 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №1-05/6 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Камышевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Камышевская с внесёнными изменениями.
4731 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 258 | 2019-03-17 09:01 | 2019-03-17 10:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1991г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/53 - 1-00/54 по ВЛ-10 кВ Л-1 Степная . | Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/53 - 1-00/54 по ВЛ-10 кВ Л-1 Степная и падение его на землю вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Степная. | Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1-00/53 - 1-00/54 по ВЛ-10 кВ Л-1 Степная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Степная в пролете опор №1-00/53 - №1-00/54. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-1 Степная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №1-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-1 Степная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Степная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Степная с внесёнными изменениями.
4732 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-03-17 09:10 | 2019-03-17 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1991 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №1-00/26-2 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная. | Излом траверсы на опоре №1-00/26-2 и касание провода АС-35 заземляющей арматуры опоры по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Северная. | Излом траверсы на опоре №1-00/26-2 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Северная в пролете опор №1-00/26 - №1-00/26-6. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Северная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/26-2 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №1-00/26-2 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Северная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Северная с внесёнными изменениями.
4733 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-03-14 15:38 | 2019-03-14 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ-2*6 ввода в здание на опоре 1-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ-2*6 ввода в здание на опоре 1-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4734 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-03-15 12:20 | 2019-03-15 14:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 фазы "А" ввода в здание от опоры 1-01/2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 фазы "А" ввода в здание от опоры 1-01/2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя фазы "А" на Р-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 фазы "А" ввода в здание от опоры 1-01/2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №734 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения.
4735 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-03-20 09:35 | 2019-03-20 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №184 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №184 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №184 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №184. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №184 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №184 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
4736 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2019-03-22 09:18 | 2019-03-22 12:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 2-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 2-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №259. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №259 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская.
4737 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-03-19 15:20 | 2019-03-19 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП-10/0,4 кВ № 261 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фазы А и В (А-35) в пролёте опор №261-5-00/2--261-5-00/3 произошел вследствие механического воздействия на провод фазы "А" крупногабаритной техники, при проезде под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП-10/0,4 кВ № 261 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод. | По ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП-10/0,4 кВ № 261 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод при проезде крупногабаритной техники произошел схлест проводов фазы А и В (А-35) в пролёте опор №261-5-00/2--261-5-00/3, произошло короткое замыкание, которое привело к отключению от защиты АВ-0,4кВ Л-5 на ЗТП-10/0,4 кВ № 261 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | Повреждения оборудования нет | Направить письмо в Главе Администрации Кировского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №261-5-00/2--261-5-00/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ЗТП-10/0,4 кВ № 261 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4738 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-03-23 15:15 | 2019-03-23 17:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-35 фазы "С" пролете опор 31-2-00/13 --- 31-2-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35 фазы "С" пролете опор 31-2-00/13 --- 31-2-00/14, что привело к короткому замыканию фазы "С" и "О" при падении провода фазы "С" на землю и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская от защиты. | обрыв провода А-35 фазы "С" пролете опор 31-2-00/13 --- 31-2-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская, в пролете опор №31-2-00/9 --- 31-2-00/28. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить
4739 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 266 | 2019-03-17 12:05 | 2019-03-17 16:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №6-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №6-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Журавлевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №6-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская в пролете опор №6-00/21 - №6-00/33. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №6-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-6 Журавлевская с внесёнными изменениями.
4740 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 267 | 2019-03-22 07:01 | 2019-03-22 08:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Юловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 2005 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская в пролете опор №2-00/3 - №2-00/13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4741 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-03-24 16:40 | 2019-03-24 17:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-10/0,4 кВ № 225 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №225-2-00/4---225-2-00/5 произошел кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "В" А-35 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-10/0,4 кВ № 225 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к кратковременному схлёсту проводов фазы "А" и "В" А-35 в пролете опор №225-2-00/4---225-2-00/5 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на ЗТП-10/0,4 кВ № 225 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК . | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-10/0,4 кВ № 225 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №225-2-00/4---225-2-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-10/0,4 кВ № 225 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4742 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-03-16 12:38 | 2019-03-16 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №827 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 13 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст проводов А-25 в пролете опор 3-00/17 - 3-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №827 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №827 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произошёл схлёст проводов А-25 в пролете опор 3-00/17 - 3-00/18, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП-10/0,4 кВ №827 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и отключению э/э. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №827 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №827 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4743 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-03-17 15:16 | 2019-03-17 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №633 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-35 ввода в здание на опоре 3-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №633 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-35 ввода в здание на опоре 3-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №633 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №633 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №633 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4744 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-03-23 09:12 | 2019-03-23 10:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Жуковская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/42 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская в пролете опор № 3-00/39 - № 3-00/51. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/42 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/42 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская с внесёнными изменениями.
4745 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-03-24 09:07 | 2019-03-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1967 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №5-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №5-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Летницкая. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №5-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая в пролете опор №5-00/18 - №5-00/28. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №5-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-5 Летницкая с внесёнными изменениями.
4746 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-03-23 09:06 | 2019-03-23 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №222 по ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации произошло повреждение кабеля у потребителя от опоры 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №222 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская и как следствие отключение автомата. | Из-за повреждения кабеля от опоры 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №222 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №222. | Повреждение кабеля АВВГ-16. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №222 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская. Запланировать выполнение верховой ревизии и перетяжки провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №222 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская.
4747 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-03-23 12:08 | 2019-03-23 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода на вводе в здание от опоры 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода на вводе в здание опоры 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №288. | Обрыв провода. | При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская. Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №288 по ВЛ-10 Л-6 Кундрюченская.
4748 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-03-24 13:00 | 2019-03-24 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 Л-2 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №155. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №155 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская.
4749 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-03-26 13:15 | 2019-03-26 14:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов на вводе в здание от опоры 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов на вводе в здание от опоры 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №227. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №227 по ВЛ-10 Л-3 Львовская.
4750 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-03-26 10:15 | 2019-03-26 11:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей изолятора ШФ-10 на траверсу фаза «А» на опоре №2-00/37 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р. | Перекрытие птицей изолятора ШФ-10 на траверсу фаза «А» на опоре №2-00/37 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р на ВЛ возникло замыкание на «землю» что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р в рамках ремонтных программ 2019-2020г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Опору №2-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р с внесёнными изменениями.
4751 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2019-03-24 09:30 | 2019-03-24 11:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Орловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, повреждение кабельной муфты кабеля "А" на опоре №4-00/2 по ВЛ 10 кВ Л-4 Орловская. | Повреждение кабельной муфты кабеля "А" на опоре №4-00/2 по ВЛ 10 кВ Л-4 Орловская вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Орловская. | Повреждение кабельной муфты кабеля "А" на опоре №4-00/2 по ВЛ 10 кВ Л-4 Орловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Орловская в пролете опор № 4-00/1 - № 4-00/7. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 Орловская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене кабельной муфты.
4752 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-03-26 09:06 | 2019-03-26 10:35 | ТП | КТП-10/0.4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и "С" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и "С" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "В","С" на КТП 10/0,4 кВ № 18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Песчанокопского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П.
4753 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-03-25 15:22 | 2019-03-25 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Вследствие неудовлетворительного состояния крепления ввода в дом и изоляции проводов на вводе в домовладение в результате длительной эксплуатации произошел обрыв крепления ввода в здание на фасаде дома от опоры 153-1-00/12 с замыканием провода (А-16) фазы "А" с нулевым проводом по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская | Вследствие загнивание деревянной доски на фасаде дома, на которую крепился ввод в домовладение произошел обрыв крепления ввода в здание на фасаде дома, что привело к короткому замыканию провода (А-16) фазы "А" с нулевым проводом на вводе от опоры 153-1-00/12 и аварийному отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская. | обрыв крепления ввода в здание на фасаде дома от опоры 153-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская и замыкание провода (А-16) фазы "А" с нулевым проводом | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская, имеющих ненадежно закрепленные ввода в здания, а также ввода из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП от опоры до счетчика электрической энергии и привести ввода в здание в соответствие с ПТЭЭП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 153 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4754 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-03-26 13:03 | 2019-03-26 14:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 Орловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1986г., при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №11-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №11-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Орловская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №11-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская в пролете опор № 11-00/1 - № 11-00/13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние разрядников их крепление. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №11-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №11-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-11 Орловская с внесёнными изменениями.
4755 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-03-28 10:23 | 2019-03-28 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №360 по ВЛ-10кВ Л-1 Северная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и падение провода фазы "С" (А-25) на траверсу на опоре № 1-00/7-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №360 по ВЛ-10кВ Л-1 Северная. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ , многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью 8-13 м/с с порывами до 18 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "С" и падение провода фазы "С" (А-25) на траверсу на опоре № 1-00/7-2 в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4 кВ №360 по ВЛ-10кВ Л-1 Северная. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 1-00/7-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №360 по ВЛ-10кВ Л-1 Северная. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №360 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №360 по ВЛ-10 кВ Л-1 Северная, с заменой дефектных колпачков.
4756 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-03-21 15:01 | 2019-03-21 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода А-25 ввода в здание на опоре 3-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода А-25 ввода в здание на опоре 3-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4757 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-03-22 09:22 | 2019-03-22 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По причине проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская в пролёте опор № 3-00/8 – 3-00/9, произошло задевание элементами этой техники провода ВЛ и произошёл обрыв фазного провода А-35. | Вследствии проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская в пролёте опор 3-00/8 – 3-00/9, произошёл обрыв на землю фазного провода А-35, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-35 в пролёте опор №3-00/8 – 3-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, произвести замер стрелы провеса провода, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений. Указать руководителям сельхозпредприятий о необходимости контроля за передвижением негабаритного транспорта в охранных зонах ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №530 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Выполнить при необходимости регулировку стрелы провеса провода.
4758 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-03-27 13:10 | 2019-03-27 14:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 55 по ВЛ-10 кВ Л-7 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" пролете опор №55-1-00/11---55-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 55 по ВЛ-10 кВ Л-7 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №55-1-00/11---55-1-00/12, что привело к короткому замыканию фазы "А" и "О" при падении провода фазы "А" и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 55 по ВЛ-10 кВ Л-7 Хлебодарненская от защиты. | обрыв провода фазы "А" А-25 в пролете опор №55-1-00/11---55-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 55 по ВЛ-10 кВ Л-7 Хлебодарненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 55 по ВЛ-10 кВ Л-7 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 55 по ВЛ-10 кВ Л-7 Хлебодарненская, в пролете опор №55-1-00/6---55-1-00/15. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить
4759 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-03-27 16:10 | 2019-03-27 17:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 229 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №229-2-00/10--229-2-00/11 произошел схлёст проводов фазы "А" и "В" А-35 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 229 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фазы "А" и "В" А-35 в пролете опор №229-2-00/10--229-2-00/11 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №229 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 229 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №229-2-00/10--229-2-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 229 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4760 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-03-29 15:24 | 2019-03-29 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода в пролете опор №28-2-00/11---28-2-00/12 произошел схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №28-2-00/11---28-2-00/12 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №28-2-00/11---28-2-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4761 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-03-22 15:42 | 2019-03-22 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с, произошло падения ветки дерева на фазный провод А-25 и обрыв его на землю в пролете опор №1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС. | В результате механического воздействия, при падении ветки дерева на фазный провод А-25 в пролете опор №1-00/15 – 1-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, произошёл обрыв этого провода на землю, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС и отключению э/э у абонента. | Обрыв на землю фазного провода А-25, в пролете опор №1-00/15 – 1-00/16 сломанной веткой дерева по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений. Выполнить при необходимости регулировку стрелы провеса провода. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №247 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, произвести замер стрелы провеса провода, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений.
4762 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-03-23 09:03 | 2019-03-23 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 3-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 3-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4763 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-03-23 12:45 | 2019-03-23 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/3-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/3-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №148 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4764 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2019-03-29 15:07 | 2019-03-29 18:53 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1997г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/6 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/6 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №4-00/6 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская в пролете опор № 4-00/1 - № 4-00/8. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4765 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-03-24 10:01 | 2019-03-24 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 12 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/16-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 12 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/16-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №835 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4766 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-03-26 10:15 | 2019-03-26 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-25 ввода в здание на опоре 2-01/8-3 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-25 ввода в здание на опоре 2-01/8-3 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №826 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4767 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2019-04-02 12:50 | 2019-04-02 14:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №7-00/85 привело к срыву изолятора по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец в пролете опор №7-00/81 - №7-00/92. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4768 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-03-28 13:02 | 2019-03-28 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4769 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-03-29 15:15 | 2019-03-29 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-01/18 - 1-01/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-01/18 - 1-01/19, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-01/18 - 1-01/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4770 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-03-28 10:38 | 2019-03-28 13:55 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования в низковольтном щите КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская произошло повреждение автомата АВ-0,4кВ Л-1 из-за плохого контакта фазы "В" на выходе из автомата. | Нарушение электрического контакта фазы "В" на выходе из автомата АВ-0,4 кВ Л-1, привело к повреждению автомата АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская и прекращению электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская. Для замены АВ-0,4кВ Л-1, КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская выведена в ремонт по неотложной заявке №93. | повреждение автомата АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская | Выполнить внеочередной инженерный осмотр КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская. Особое внимание обращать на состояние контактов коммутационных аппаратов 0,4кВ. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой КТП. Произвести подтяжку и смазку контактов автоматов и рубильников 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ-10 кВ №3 Хлебодарненская
4771 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-03-31 09:41 | 2019-03-31 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 85-1-02/1---85-1-02/2 произошел вследствие механического воздействия на провод фазы "А" крупногабаритной техники, при проезде под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК. | По ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК при проезде крупногабаритной техники произошел схлест проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 85-1-02/1---85-1-02/2, произошло короткое замыкание, которое привело к отключению от защиты АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК. | Повреждения оборудования нет | Направить письмо Главе Администрации Кировского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор № 85-1-02/1---85-1-02/2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4772 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-04-04 15:14 | 2019-04-04 16:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Юловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/102 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/102 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/102 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/102 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская в пролете опор №3-00/96 - №3-00/106. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/102 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская с внесёнными изменениями.
4773 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 300 | 2019-04-05 05:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции, в утренние часы при увлажнении росой на анкерной ж/б опоре №40 произошло перекрытие по изолирующей подвеске (гирлянда фарфоровых изоляторов ПФ-6Б) фазы "С". | ВЛ-110 кВ Песчанокопская-Развиленская отключилась от действия защит (с успешным АПВ) из-за загрязнения гирлянды фарфоровых изоляторов (ПФ-6Б) фазы С, на анкерной ж/б опоре №40. | Повреждённого оборудования нет. | Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №40 ВЛ-110 кВ Песчанокопская-Развиленская Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Развиленская на предмет выявления участков ВЛ с загрязненной изоляцией.
4774 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-04-05 13:15 | 2019-04-05 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/1 – 1-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опоры 1-00/11 – 1-00/2 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №123. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 Л-2 Львовская.
4775 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-04-06 09:30 | 2019-04-06 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 2-00/5 – 2-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов в пролётах опоры 2-00/5 – 2-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №314. | Обрыв трёх проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №314 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
4776 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-04-04 12:32 | 2019-04-04 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №366 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №366 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/9 - 1-00/10 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №366 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №366 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. | Повреждений нет | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №366 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №366 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4777 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-04-04 14:20 | 2019-04-04 16:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская.
4778 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-04-05 13:01 | 2019-04-05 16:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/5, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец.
4779 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-04-05 13:11 | 2019-04-05 14:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "В" на вводе в здание от опоры №1-00/8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "В" на вводе в здание от опоры №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская. | Обрыв провода фазы "В" на вводе в здание от опоры №1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену ввода в здание от опоры №1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №189 по ВЛ-10 кВ Л-4 Юловская.
4780 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-04-06 12:25 | 2019-04-06 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов в пролётах опоры 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №289. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №289 по ВЛ-10 Л-1 Майорская.
4781 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-04-07 12:56 | 2019-04-07 14:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 2-00/13 – 2-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов в пролётах опоры 2-00/13 – 2-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №79. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская.
4782 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2019-04-04 12:05 | 2019-04-04 13:50 | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Куберле-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №3-00/101, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-20 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 и к схлёсту проводов АС-35 по фазам "А" и "В" , что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 в пролете опор №3-00/100 - №3-00/126 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2
4783 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 310 | 2019-04-05 10:32 | 2019-04-05 11:45 | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-12 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №12-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №12-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская привело к касанию провода А-70 траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №12-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №12-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская в пролете опор №12-00/38 - №12-00/53. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-12 Сандатовская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4784 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 311 | 2019-04-05 13:00 | 2019-04-05 14:44 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л- 3 Чапаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №3-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №3-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская привело к касанию провода АС-50 траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Чапаевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №3-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская в пролете опор №3-00/58 - №3-00/78. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/67 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская с внесёнными изменениями.
4785 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-04-06 21:03 | 2019-04-06 22:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации с 1978 года, воздействия номинальных токов нагрузки и токов коротких замыканий, нагрева контактов рубильника произошла разрегулировка неподвижного контакта, что привело к неполному электрическому контакту на фазе "А" рубильника 0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК | Отсутствие электрического контакта между предохранителем 0,4кВ фазы "А", расположенном на рубильнике 0,4кВ Л-1 в КТП-10/0,4 кВ № 315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК(ПН-0,4кВ являются подвижными контактами), и неподвижным контактом рубильника 0,4кВ Л-1 фазы "А" привело к прекращению электроснабжения потребителей. На КТП-10/0,4 кВ № 315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. После отключения и повторного включения рубильника 0,4кВ Л-1, с установленными на нем предохранителями, появился электрический контакт на всех фазах, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК введена в работу | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр КТП-10/0,4 кВ № 315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений. Произвести регулировку рубильника 0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №315 по ВЛ-10 кВ Л-7 Целинский ССК
4786 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-04-08 15:01 | 2019-04-08 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №490 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №3-00/14, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №490 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская. | На ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №490 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №3-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-3 на ТП №490 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №490 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №3-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №490 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская.
4787 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-04-08 15:45 | 2019-04-08 17:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/11 произошёл срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская, под действием ветровой нагрузки, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 1-00/11, это привело к касанию провода фазы "С" крюкаопоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | Разрушен колпачок для крепления изолятора НС-18 фазы "С" на опоре № 1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | Рассмотреть возможность замены колпачков в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. Провести проверку состояния колпачков и по результатам выполнить замену колпачков по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №305 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская.
4788 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2019-04-06 12:10 | 2019-04-06 14:05 | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-4 Развиленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "С" на опоре №4-00/27 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "С" на опоре №4-00/27 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "С" на опоре №4-00/27 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/27 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская в пролете опор №4-00/17 - №4-00/30. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №4-00/27 по КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленскую внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на КВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская с внесёнными изменениями.
4789 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-04-06 15:15 | 2019-04-06 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Журавлевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствии длительной эксплуатации с 1988г., при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на опоре №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлёвская . | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на опоре №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлёвская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Журавлёвская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на опоре №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлёвская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская в пролете опор № 3-00/1 - № 3-00/16. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Опору №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлевская с внесёнными изменениями. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Журавлевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние разрядников, их крепление. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4790 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-04-07 09:03 | 2019-04-07 10:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Чабрецы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №4-00/71, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №4-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Чабрецы. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №4-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы в пролете опор №4-00/69 - №4-00/79 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы. Опору №4-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Чабрецы с внесёнными изменениями.
4791 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-04-06 09:05 | 2019-04-06 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №169 по ВЛ-10кВ Л-3 Жуковская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/8 по ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №169 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4 кВ №169 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №169 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №169 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4792 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-04-07 12:45 | 2019-04-07 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/9 - 2-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №1 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/9 - 2-00/10, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4кВ №1 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №1 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №1 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4793 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 320 | 2019-04-07 09:20 | 2019-04-07 10:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 Летницкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая с последующим падением провода фазы "А"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "А" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Летницкая. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/44 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая в пролете опор № 4-00/29 - № 4-00/48. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/44 по ВЛ-10 кВ Л-4 Летницкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4794 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-04-08 15:05 | 2019-04-08 17:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 Ивановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1997г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ивановская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №5-00/73 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская в пролете опор № 5-00/70 - № 5-00/80. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/73 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ивановская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 Ивановская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №5-00/73 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ивановская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-5 Ивановская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-5 Ивановская с внесёнными изменениями.
4795 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2019-04-08 15:22 | 2019-04-08 17:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 12 АРЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №12-00/165, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-20 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №12-00/165 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ, из-за чего произошёл схлёст проводов по фазам "А" и "В"пролете опор №12-00/165 - №12-00/166, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ АРЗ. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №12-00/165 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ в пролете опор №12-00/159 - №12-00/173 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ.
4796 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-04-03 12:01 | 2019-04-03 13:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-25 ввода в здание на опоре 1-00/2-6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-25 ввода в здание на опоре 1-00/2-6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4797 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-04-03 12:18 | 2019-04-03 13:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода А-25 ввода в здание на опоре 2-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода А-25 ввода в здание на опоре 2-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4798 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2019-04-06 09:03 | 2019-04-06 10:59 | КВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №6-00/32-4, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №6-00/32-4 по ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №6-00/32-4 по ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская в пролете опор №6-00/32 - №6-00/32-4 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/32-4 по ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-6 Пролетарская.
4799 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-04-10 09:35 | 2019-04-10 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 179 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 179 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 179 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 179 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 179 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 179 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ.
4800 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-04-10 09:40 | 2019-04-10 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/1 - 1-00/2 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/1 - 1-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Повреждений нет | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №281 по ВЛ-10 кВ Л-1 Шаблиевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4801 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-04-09 13:10 | 2019-04-09 14:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 42 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" пролете опор №42-2-00/6---42-2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 42 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №42-2-00/6---42-2-00/7, что привело к короткому замыканию фазы "А" и "О" при падении провода фазы "А" и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ № 42 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская от защиты. | обрыв провода фазы "А" А-25 в пролете опор №42-2-00/6---42-2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 42 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 42 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 42 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская, в пролете опор №42-2-00/3---42-2-00/9. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить
4802 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-04-11 09:35 | 2019-04-11 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №492 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №492 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №492 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №492 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №492 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №492 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая.
4803 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-04-11 09:30 | 2019-04-11 11:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 16 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "0" в пролёте опор №1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/5 - 1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №311 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4804 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-04-10 09:04 | 2019-04-10 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 23 по ВЛ-10 кВ Л-4 Плодородненская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода ввода в здание от опоры 23-1-00/24 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 23 по ВЛ-10 кВ Л-4 Плодородненская произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов ввода в здание от опоры №23-1-00/24 при взлете птиц с проводов. В результате на вводе возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 23 по ВЛ-10 кВ Л-4 Плодородненская | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 23 по ВЛ-10 кВ Л-4 Плодородненская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 23 по ВЛ-10 кВ Л-4 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4805 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-04-07 12:22 | 2019-04-07 14:13 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1978 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 4-00/77-4-00/78 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 4-00/77-4-00/78 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ ГПЗ. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 4-00/77-4-00/78 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ в пролете опор №4-00/70 - №4-00/107. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 ГПЗ по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4806 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2019-04-08 17:10 | 2019-04-08 20:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №8-00/53-8-00/54 ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №8-00/53-8-00/54 ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и падение на землю вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №8-00/53-8-00/54 ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская в пролете опор №8-00/45 - №8-00/60. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4807 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-04-03 15:01 | 2019-04-03 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" (АПВ-10) в пролете опор №166-1-01/9---166-1-01/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" (АПВ-10) в пролете опор №166-1-01/9---166-1-01/10, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. На КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская отключена по неотложной заявке №98 | Обрыв провода фазы "А" (АПВ-10) в пролете опор №166-1-01/9---166-1-01/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская, в пролете опор №166-1-01/1---166-1-01/10. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить
4808 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-04-10 12:20 | 2019-04-10 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 12 м/с привело к обрыву провода фазы «А» в пролётах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №392. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл обрыв провода фаз «А» в пролётах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. В результате возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №392. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №392 по ВЛ-10 Л-1 Майорская.
4809 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-04-10 15:30 | 2019-04-10 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №111 по ВЛ-10 Л-1 Островянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 12 м/с привело к обрыву проводов фаз «В», «С» в пролётах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №111 по ВЛ-10 Л-1 Островянская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №111. | Из-за сильного ветра скоростью до 12 м/с произошёл обрыв проводов фаз «В», «С» в пролётах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №111 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №111. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №111 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №111 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
4810 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2019-04-09 15:08 | 2019-04-09 16:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 2 Фрунзе-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 2005 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-00/26 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-00/26 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Фрунзе-1. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-00/26 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/26 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 в пролете опор №2-00/20 - №2-00/34. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4811 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 338 | 2019-04-09 13:00 | 2019-04-09 14:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Большевистская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" на опоре № 3-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-3 Большевитская . | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/18-3-00/19 по ВЛ-10 кВ Л-3 Большевитская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Большевитская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Орловского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4812 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №272 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 16 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/7 - 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №272 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №272 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/7 - 1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С. ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №272 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №272 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С в пролете опор 1-00/1 - 1-00/9. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №272 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-21С. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4813 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-04-12 09:50 | 2019-04-12 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 16 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "В" и "С" в пролёте опор №1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №158 ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4814 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-04-06 12:12 | 2019-04-06 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/2-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/2-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №902 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4815 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-04-06 15:25 | 2019-04-06 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/23 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №602 по ВЛ-10 кВ Л-1 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4816 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-04-07 09:01 | 2019-04-07 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | По причине падения лестницы в частном домовладении на кабель ввода в здание, произошёл обрыв на землю кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на фронтоне дома от опоры 2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. | В результате механического воздействия, при падении лестницы во дворе частного домовладения, на кабель ввода в здание, произошёл обрыв на землю кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на фронтоне дома от опоры 2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская, в результате чего возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская и отключению э/э у абонента. | Обрыв на землю кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на фронтоне дома от опоры 2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская по причине упавшей лестницы в частном домовладении. | Направить письмо главе администрации Мокроельмутянского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о необходимости контроля за состоянием конструкций, находящихся на частных территориях в охранной зоне ВЛ.
4817 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-04-13 09:10 | 2019-04-13 11:07 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №199 по ВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №199 по ВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская | Вследствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и его обрыву по фазе "В" (марка А-25) в пролете опор № 1-00/14 -1-00/15, что привело к кратковременному схлесту проводов (марки А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №199 по ВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. | Обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №199 по ВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №199 по ВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская по всей длине. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 1-00/9 - 1-00/21 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №199 по ВЛ-10 кВ Л-4 Развиленская. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4818 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-04-13 15:45 | 2019-04-13 19:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода АС-35 в пролёте опор 2-00/14 - 2-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя, произошёл обрыв на землю фазного провода АС-35 в пролёте опор 2-00/14 - 2-00/15, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода АС-35 в пролёте опор 2-00/14 - 2-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №611 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4819 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-04-13 13:00 | 2019-04-13 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие не умышленного повреждения потребителем ввода в домовладение произошел обрыв провода фазы "С" (марка А-16) на фронтоне жилого дома ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры №1-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. | Вследствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и при неумышленном воздействии на него, его обрыв по фазе "С" (марка А-16) ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры № 1-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая, что привело к короткому замыканию при касании провода фазы ""С" и нулевого провода при падении и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты в КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. | Обрыв провода (А-16) фазы "С" ввода в здание на опоре № 1-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая , имеющих ввода в здания из не изолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4820 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-04-12 12:12 | 2019-04-12 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» от опоры 2-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода на вводе в здание от опоры 2-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №79. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская.
4821 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-04-13 13:00 | 2019-04-13 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» от опоры 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода на вводе в здание от опоры 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №76. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2. При необходимости провести перетяжку вводов в здания по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 Л-1 Куберле-2.
4822 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-04-14 12:20 | 2019-04-14 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 15 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода на кабале АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 15 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода на кабале АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №12 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4823 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2019-04-09 18:09 | 2019-04-09 19:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Ольшанская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-02/5 и 1-02/6 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская . | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-02/5 и 1-02/6 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ольшанская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Ольшанского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4824 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 351 | 2019-04-10 12:05 | 2019-04-10 13:30 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №85 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицей (воробьём) на КТП 10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ребричанская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицей (воробьём) на КТП 10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ребричанская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В","С" на КТП 10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ребричанская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ребричанская
4825 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 352 | 2019-04-10 15:01 | 2019-04-10 16:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Сеятель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Сеятель. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель в пролете опор №3-00/40 - №3-00/49. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Сеятель с внесёнными изменениями.
4826 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-04-14 12:15 | 2019-04-14 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов в пролётах опоры 1-00/17 – 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №203. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №203 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
4827 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-04-15 09:30 | 2019-04-15 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к обрыву проводов фаз «А», «В» в пролётах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №156. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического | Обрыв двух проводов марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №156 по ВЛ-10 Л-2 Журавлёвская.
4828 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-04-15 09:59 | 2019-04-15 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к схлёсту проводов фаз «В», «С» в пролётах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №109. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролётах опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №109. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 Л-2 Кундрюченская.
4829 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-04-10 15:09 | 2019-04-10 16:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Бараниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №1-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №1-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская из-за чего произошло его срыв и касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Бараниковская. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №1-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская в пролете опор №1-00/120 - №1-00/131. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №1-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская с внесёнными изменениями.
4830 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2019-04-11 09:40 | 2019-04-11 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-9 Трубецкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №9-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №9-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №9-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №9-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая в пролете опор №9-00/78 - №9-00/102. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №9-00/96 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. Выполнить ознакомление персонала организую-щего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая с внесёнными изменениями.
4831 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2019-04-13 09:10 | 2019-04-13 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 РП-4Р | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ животных, перекрытие проходных изоляторов животным (хорьком) фаз "А" и "В" на КТП-10,04кВ №71 по ВЛ-10кВ Л-3 РП-4Р. | Нарушения электрической изоляции (перекрытие животным) проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-4Р привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р отключилась на РП-4Р действием МТЗ. | Повреждений оборудования нет. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-4Р.
4832 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-04-10 13:24 | 2019-04-10 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 183 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых и гололедных нагрузок произошло снижение натяжения нулевого провода (А-25), в пролёте опор №183-1-00/23---183-1-00/24 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 183 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская | Вследствие длительной эксплуатации с 1978 года произошло нарушение структуры материала с последующим провисанием нулевого провода (А-25), в пролёте опор №183-1-00/23---183-1-00/24, что могло привести к аварийному отключению ВЛ в результате схлеста с проводом фазы "А" при боковом порыве ветра. На КТП-10/0,4 кВ № 183 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 183 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская отключена по неотложной заявке №104 для перетяжки проводов. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 183 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор в пролёте опор №183-1-00/20---183-1-00/30 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 183 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4833 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-04-12 09:17 | 2019-04-12 10:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов фаз С и В (А-25) в пролёте опор №211-1-00/12---211-1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз В и С марки А-25 в пролете опор 211-1-00/12---211-1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов фаз В и С марки А-25 в пролете опор 211-1-00/12---211-1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4834 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-04-12 10:21 | 2019-04-12 11:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов фазы "А" и "0"(А-25) в пролёте опор №26-1-00/11---26-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов марки А-25 фазы "А" и "0" в пролете опор 26-1-00/11---26-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор 26-1-00/11---26-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 26 по ВЛ-10 кВ Л-4 Лопанская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4835 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2019-04-11 12:19 | 2019-04-11 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 4 РП-21 С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С в пролете опор №4-00/15 - №4-00/31. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №4-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 РП-21С с внесёнными изменениями.
4836 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 364 | 2019-04-13 12:01 | 2019-04-13 13:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 Степная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошел, обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 5-00/45-5-00/46 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная. | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 5-00/45-5-00/46 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная вызвал срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Степная. | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 5-00/45-5-00/46 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Степная в пролете опор №5-00/39 - №5-00/57. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-5 Степная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4837 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2019-04-14 09:03 | 2019-04-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №3-00/130 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №3-00/130 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-1-6П. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №3-00/130 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/130 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П в пролете опор №3-00/123 - №3-00/132. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1-6П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4838 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2019-04-14 15:25 | 2019-04-14 17:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие произошло повреждение изолятора типа ИПУ-10 Фазы «А» на КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-7 Львовская. | Повреждение проходного изолятора типа ИПУ-10 Фазы «А» на КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-7 Львовская привело к замыканию на корпус КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 1С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Львовская. | Повреждение проходного изолятора типа ИПУ-10 Фазы «А» на КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-7 Львовская. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10/0.4 кВ № 235 по ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС 35/10 Львовская. По результатам выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС 35/10 Львовская и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4839 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-04-12 15:01 | 2019-04-12 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел cхлест проводов марки А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор 76-1-00/4---76-1-01/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов марки А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор 76-1-00/4---76-1-01/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на ЗТП-10/0,4 кВ № 76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №76-1-00/4---76-1-01/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-10/0,4 кВ № 76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4840 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-04-13 12:55 | 2019-04-13 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 168-2-00/14---168-2-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 168-2-00/14---168-2-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №168-2-00/14---168-2-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ-10 кВ Л-1 Лопанская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4841 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-04-13 15:15 | 2019-04-13 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов фаз "В" и "С" марки А-35 в пролете опор 151-1-01/7---151-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" марки А-35 в пролете опор 151-1-01/7---151-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №151-1-01/7---151-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
4842 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-04-14 12:08 | 2019-04-14 13:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-7 Краснополянская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №7-00/29 - 7-00/30 по ВЛ-10 кВ Л-7 Краснополянская . | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №7-00/29 - 7-00/30 по ВЛ-10 кВ Л-7 Краснополянская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Краснополянская | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Краснополянского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4843 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 371 | 2019-04-17 10:10 | 2019-04-17 11:35 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" животным (кошкой) на КТП 10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А" и "В" животным (кошкой) на КТП 10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10 кВ фаз "А" и "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10 кВ по фазам "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Песчанокопского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 216 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская.
4844 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-04-17 12:01 | 2019-04-17 13:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 20 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-01/9-1 - 1-01/9-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-01/9-1 - 1-01/9-2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-01/9-1 - 1-01/9-2 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №818 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4845 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 373 | 2019-04-17 13:12 | 2019-04-17 14:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Раздольненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1975 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел, обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 1-00/8 -1-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 1-00/8 -1-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Раздольненская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 1-00/8 -1-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская в пролете опор №1-00/1 - №1-00/10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Мастеру Хлебодарненского УЭС Харченко А.А. выполнить проверку и при выявлении прохождения тока короткого замыкания через тело опоры провести обследование опор №1-00/8 и №1-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская. При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4846 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 357 | 2019-04-15 05:21 | 2019-04-15 05:36 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции, в утренние часы при увлажнении росой на промежуточной ж/б опоре №77 произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" с разрушением 1 из 8 изоляторов (ПС-70). | ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская отключилась от действия защит из-за электродугового перекрытия загрязнённой гирлянды изоляторов фазы "С" с разрушением 1 из 8 изоляторов (ПС-70) на промежуточной ж.б опоре №77. | Электродуговое перекрытие изоляторов фазы "С" с разрушением 1 из 8 изоляторов (ПС-70) на промежуточной ж.б опоре №77. | Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №77 на ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская. Заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №77 по ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Пролетарская-Орловская на предмет выявления участков ВЛ с интенсивным загрязнением подвесной изоляции в следствии обработки сельхоз угодий. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4847 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 374 | 2019-04-17 18:01 | 2019-04-17 21:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1971г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/145 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/145 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ КРС. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/145 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 КРС в пролете опор № 4-00/134 - № 4-00/149. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/145 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4848 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-04-14 13:10 | 2019-04-14 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 207 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 207-1-00/27 ---207-1-00/28 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 207 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 207-1-00/27 ---207-1-00/28 , что привело к короткому замыканию фазы "В" и "О" при падении провода фазы "В" и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 207 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская от защиты. | Обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 207-1-00/27 ---207-1-00/28 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 207 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 207 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 207 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская, в пролете опор №207-1-00/20---207-1-00/28. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить
4849 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-04-18 09:23 | 2019-04-18 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" (А-25) в пролете опор № 215-1-00/4 215-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" (А-25) в пролете опор №215-1-00/4 215-1-00/5, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. На КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская отключена по неотложной заявке №114 | обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор 215-1-00/4 215-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 215 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская, в пролете опор №215-1-00/1 215-1-00/8. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4850 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-04-19 11:10 | 2019-04-19 13:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Воздействие сильных порывов ветра до 18 м/с привело к схлёсту проводов фаз «В», «С» в пролётах опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная с последующим отключением автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №149. | Из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролётах опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. В результате возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0.4кВ №149. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №149 по ВЛ-10 Л-2 Курганная.
4851 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-04-18 12:43 | 2019-04-18 14:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошел обрыв вязки провода (А-25) фазы "С" на опоре 269-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | В результате износа произошел обрыв вязки провода (А-25) фазы "С" на опоре 269-1-00/12. На КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская отключена по неотложной заявке №115. | обрыв вязки провода (А-25) фазы "С" на опоре 269-1-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская в пролете опор №269-1-00/2---269-1-00/14, с заменой дефектных вязок
4852 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-04-19 12:01 | 2019-04-19 13:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По причине проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская в пролёте опор № 1-00/19 -1-00/20, произошло задевание элементами этой техники провода ВЛ и произошёл обрыв на землю фазного провода А-25. | Вследствии проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская в пролёте опор № 1-00/19 -1-00/20, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю провода А-25 фазы "В" в пролёте опор № 1-00/19 -1-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Выполнить при необходимости регулировку стрелы провеса провода. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, произвести замер стрелы провеса провода, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений. Указать руководителям сельхозпредприятий о необходимости контроля за передвижением негабаритного транспорта в охранных зонах ВЛ.
4853 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-04-20 09:39 | 2019-04-20 11:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/,04 кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора НС-18А фазы "В" со штыря на опоре №2-00/11, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/,04 кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС. | Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/,04 кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №2-00/11, с перекрытием изоляции фазного провода на траверсу, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/,04 кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/,04 кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/,04 кВ №250 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4854 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2019-04-17 18:11 | 2019-04-17 21:49 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1990г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Пушкинская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/60 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская в пролете опор № 1-00/53 - № 1-00/63. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/60 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №1-00/60 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Пушкинская с внесёнными изменениями.
4855 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2019-04-18 09:14 | 2019-04-18 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-6 РП-1-6П | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1974г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/27 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП-1-6П с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/27 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП-1-6П привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-1-6П. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/27 по ВЛ 10 кВ Л-6 РП-1-6П. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 РП-1-6П в пролете опор № 6-00/20 - № 6-00/31. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 РП-1-6П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4856 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-04-21 09:11 | 2019-04-21 11:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре № 1-00/32 и схлестывание проводов (А-25) в пролете опор № 1-00/32 - 1-00/33 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П. | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ , многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью 8-13 м/с с порывами до 16 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре № 1-00/32, схлестывание проводов (А-25) фаз "А" и"В" в пролете опор № 1-00/32 - 1-00/33 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П, вызвавшее короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "В" на опоре №1-00/32 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 1-00/24 - 1-00/40 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №129 по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-5П, с заменой дефектных колпачков.
4857 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2019-04-18 09:26 | 2019-04-18 11:16 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, из-за снижения механической прочности провода произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/22 - 1-00/23 пол ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/22 - 1-00/23 пол ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская привел к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Повреждённого оборудования нет. | Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролётах опор №1-00/13 - №1-00/24 по ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4858 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-04-20 12:21 | 2019-04-20 13:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №606 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазного и нулевого провода в пролете опор № 2-00/19 – 2-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №606 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №606 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя, произошёл схлёст фазного и нулевого провода в пролете опор № 2-00/19 – 2-00/20, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №606 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя и отключению э/э у потребителя. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №606 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №606 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4859 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-04-21 15:17 | 2019-04-21 19:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №758 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/35 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №758 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/35 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №758 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №758 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №758 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4860 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 387 | 2019-04-18 15:15 | 2019-04-18 16:45 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №280 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицей (вороной) на КТП 10/0,4 кВ № 280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицей (вороной) на КТП 10/0,4 кВ № 280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В","С" на КТП 10/0,4 кВ № 280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская.
4861 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-04-23 09:55 | 2019-04-23 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №276 по ВЛ-10 кВ Л-4 Богородицкая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/12 - 1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №276 по ВЛ-10 кВ Л-4 Богородицкая. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/12 - 1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №276 по ВЛ-10 кВ Л-4 Богородицкая привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0,4 кВ №276 по ВЛ-10 кВ Л-4 Богородицкая. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Богородицкого сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4862 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2019-04-19 09:59 | 2019-04-19 11:57 | ТП | КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации с 1998 года произошло изменение свойств материала , коррозия на сварном шве сливной гайки в результате возникла течь масла из бака трансформатора на КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская. | Течь масла из бака трансформатора ТМ-100/10 на сварном шве сливной гайки КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская возникла в результате коррозии металла. | Течь масла из бака трансформатора на КТП-10/0,4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ольшанская. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10/0.4 кВ № 186 по ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 35/10 кВ Ольшанская. По результатам выявленные дефекты устранить. Запланировать проведение внеочередного технического обслуживания КТП-10,04кВ №186 по ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 35/10 кВ Ольшанская.
4863 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2019-04-19 13:22 | 2019-04-19 17:54 | ВЛ | КВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1975г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Богородицкая. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая в пролете опор № 3-00/37 - № 3-00/47. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/46 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4864 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 391 | 2019-04-20 09:07 | 2019-04-20 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности изолятора и как следствие произошло повреждение изолятора типа ИПУ-10 Фазы «С» на КТП-10/0,4 кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-1 Южная. | Повреждение проходного изолятора фазы "С" на КТП-10/0,4 кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-1 Южная привело к замыканию на корпус КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 1С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Южная. | Повреждение проходного изолятора фазы "С" на КТП-10/0,4 кВ №267 по ВЛ-10 кВ Л-1 Южная. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10/0.4 кВ № 267 по ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС 35/10 Южная. По результатам выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС 35/10 Южная и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4865 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 392 | 2019-04-20 09:10 | 2019-04-20 10:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Орловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей изолятора ПС-10 фазы "В" на опоре №1-00/2 по ВЛ-10кВ Л-1 Орловская. | В результате перекрытия птицей изолятора ПС-10 фазы "В" на опоре №1-00/2 по ВЛ-10кВ Л-1 Орловская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ Орловская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1 Орловская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. На ВЛ-10кВ Л-1 Орловская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-1 Орловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №1-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-1 Орловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Орловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Орловская с внесёнными изменениями.
4866 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2019-04-22 15:12 | 2019-04-22 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Островянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская в пролете опор №1-00/17 - №1-00/38. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №1-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Островянская с внесёнными изменениями.
4867 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-04-21 09:05 | 2019-04-21 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4Р | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4Р и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опоры 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4Р возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №286. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4Р. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №286 по ВЛ-10 Л-2 РП-4Р.
4868 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-04-23 09:21 | 2019-04-23 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 Л-1 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опоры 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №230. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №230 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская.
4869 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-04-27 12:02 | 2019-04-27 13:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка изолятора 0,4 кВ фазы "А" на опоре №116-1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с крюка. | На опоре №116-1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская произошел срыв изолятора (НС-18) фазы "А" с крюка при разрушении колпачка из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-1 возникло короткое замыкание, при падении провода фазы "А" на крюк, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская. | Разрушение колпачка и срыв изолятора 0,4 кВ фазы "А" на опоре №116-1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 116 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская в пролете опор №116-1-00/7 - №116-1-00/9 с заменой дефектных колпачков.
4870 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 397 | 2019-04-26 12:53 | 2019-04-26 16:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1967 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №5-00/63 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №5-00/63 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "А" на опоре №5-00/63 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская в пролете опор №5-00/50 - №5-00/69. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4871 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-04-28 13:05 | 2019-04-28 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "С" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. Провод фазы "С" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №50 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская, с заменой дефектных вязок.
4872 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 399 | 2019-04-29 04:47 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на ПС КС Сальская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | При прохождении грозового фронта, в следствии влияния грозовых перенапряжений с дождем по ВЛ-110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская на промежуточной ж.б опоре №149 произошло перекрытие гирлянды изоляторов(ПС-70) фазы А. При повторном прохождении грозового фронта на промежуточной ж.б опоре №151 произошло разрушение 1 из 9 изоляторов (ПС-70) в гирлянде фазы С. | В следствии влияния грозовых перенапряжений с дождем по ВЛ-110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская произошло перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы А на промежуточной ж.б опоре №149 это привело к отключению ВЛ от действия ТЗНП 1 ст. с успешным АПВ. При повторении влияния грозовых перенапряжений произошло разрушение 1 из 9 изоляторов (ПС-70) на промежуточной ж.б опоре №151 это привело к повторному отключению ВЛ от действия ТЗНП 1 ст. с успешным АПВ. | Разрушение 1 из 9 изоляторов (ПС-70) в гирлянде изоляторов фазы С. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №149 и №151 на ВЛ-110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская. Заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №149 и гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №151 на ВЛ 110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская.
4873 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-04-30 09:32 | 2019-04-30 13:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 10 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 10-1-01/5---10-1-01/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 10 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" марки А-25 в пролете опор 10-1-01/5---10-1-01/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 10 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 10 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 10 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №10-1-01/5---10-1-01/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 10 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4874 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-04-30 09:59 | 2019-04-30 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода на вводе в здание от опоры №32-2-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода фазы "В" и нулевого провода на вводе в здание от опоры №32-2-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 32 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
4875 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-05-06 15:01 | 2019-05-06 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/5 - 1-00/6 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/5 - 1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №220 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4876 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-05-06 15:02 | 2019-05-06 16:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №249 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №2-00/5, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №249 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | На ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №249 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №2-00/5. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-2 на КТП-10/0,4кВ №249 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | Повреждений нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №249 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №2-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4кВ №249 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская.
4877 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2019-05-06 15:05 | 2019-05-06 16:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец в пролете опор №3-00/70 - №3-00/80. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Ленинец в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4878 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-05-06 15:03 | 2019-05-06 16:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Красный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №3-00/12 по ВЛ-10 Л-3 Красный Партизан. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №3-00/12 по ВЛ-10 Л-3 Красный Партизан привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Красный Партизан. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №3-00/12 по ВЛ-10 Л-3 Красный Партизан. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/12 по ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Красный Партизан в пролете опор №3-00/7 - №3-00/16. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Красный партизан в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4879 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-05-07 13:44 | 2019-05-07 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №1-00/1 - 1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4880 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-05-07 10:02 | 2019-05-07 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №231 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №231 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №231 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №231 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №231 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №231 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С.
4881 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-05-07 12:07 | 2019-05-07 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/14 - 1-00/15 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/14 - 1-00/15. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 в пролете опор 1-00/1 - 1-00/15. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/12 - 1-00/18 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4882 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2019-05-07 15:12 | 2019-05-07 17:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 Сандатовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1977г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/173 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/173 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/173 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская в пролете опор № 7-00/162 - № 7-00/175. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/173 по ВЛ-10 кВ Л-7 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №7-00/173 по ВЛ-10 кВ Л-7 Сандатовская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-7 Сандатовская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-7 Сандатовская с внесёнными изменениями.
4883 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2019-05-07 10:20 | 2019-05-07 11:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-11 Трубецкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №11-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №11-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №11-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №11-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая в пролете опор №11-00/92 - №11-00/95. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №11-00/94 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая с внесёнными изменениями.
4884 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-05-07 15:02 | 2019-05-07 16:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода СИП-2*16 ввода в здание на опоре 3-00/3-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода СИП-2*16 ввода в здание на опоре 3-00/3-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №806 по ВЛ-10 кВ Л-4 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4885 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-05-08 09:03 | 2019-05-08 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №555 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/22 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №555 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/22 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №555 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №555 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №555 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4886 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2019-05-13 15:05 | 2019-05-13 16:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" на ТР-91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | Разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" на ТР-91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | Разрушение изолятора 10 кВ фазы "С" на ТР-91 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская в пролете опор №3-00/62 - №3-00/62-4. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр РЛНД-10 кВ по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. Особое внимание обращать на состояние изоляторов РЛНД-10 кВ.
4887 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-05-14 12:01 | 2019-05-14 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опоры 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №301. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №301 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская.
4888 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2019-05-14 12:04 | 2019-05-14 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Сеятель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1966 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ Сеятель. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель в пролете опор №1-00/143 - №1-00/177. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/157 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сеятель). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «по-бежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4889 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-05-14 15:01 | 2019-05-14 16:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опоры 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №401. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 Л-1 Черкесская.
4890 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-05-14 12:20 | 2019-05-14 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "0" в пролёте опор №1-00/13 - 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/13 - 1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец в пролете опор 1-00/1 - 1-00/13. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4891 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-05-14 12:57 | 2019-05-14 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №261 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №261 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №261 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №261 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №261 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №261 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель.
4892 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-05-15 12:17 | 2019-05-15 14:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену/перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №104 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская.
4893 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-05-15 12:21 | 2019-05-15 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 18 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/12 - 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 - 1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ в пролете опор 1-00/1 - 1-00/13. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4894 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2019-05-14 15:04 | 2019-05-14 17:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв провода А-50 фазы "В" с перекрытием на фазу "А" в пролёте опор 4-02/10 - 4-02/11 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная. | Обрыв провода А-50 фазы "В" с перекрытием на фазу "А" в пролёте опор 4-02/10 - 4-02/11 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-4 Степная отключилась на ПС 35/10 кВ Степная действием МТЗ. | Обрыв провода А-50 фазы "В" с перекрытием на фазу "А" в пролёте опор 4-02/10 - 4-02/11 по ВЛ 10 кВ Л-4 Степная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Степная в пролете опор №4-02/10 - №4-02/17. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4895 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 422 | 2019-05-14 15:08 | 2019-05-14 17:01 | КВЛ | ВЛ-6кВ Л-1 Екатериновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/91, и как следствие произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" с касанием провода штыря траверсы опоры по КВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская. | Разрушение колпачка на опоре №1-00/91 и срыв изолятора ШС-10 фазы "В" привело к касанию провода штыря траверсы опоры по КВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 6 кВ" на 1С-6 кВ ПС 110/6 кВ Екатериновская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №1-00/91 по КВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская. | Выполнить верховой осмотр КВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская в пролете опор №1-00/90 - №1-00/97 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/91 по КВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на КВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская.
4896 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-05-15 10:04 | 2019-05-15 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «С» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опоры 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №228. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №228 по ВЛ-10 Л-3 Львовская.
4897 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-05-15 13:01 | 2019-05-15 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №89 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №89 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №89 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2 возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №89. |  | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №89 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №89 по ВЛ-10 Л-9 Куберле-2.
4898 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-05-14 09:02 | 2019-05-14 10:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы на опоре №7-00/114 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская. | Излом траверсы на опоре №7-00/114 и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 7-00/114 - 7-00/115 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская отключилась на ПС 35/10 кВ Кундрюченская действием МТЗ. | Излом траверсы на опоре №7-00/114 и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 7-00/114 - 7-00/115 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская в пролете опор №7-00/110 - №7-00/123. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4899 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2019-05-15 12:06 | 2019-05-15 13:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 3 Березовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы "А" на опоре №3-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-3 Березовская. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы "А" на опоре №3-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-3 Березовская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ Березовская. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы "А" на опоре №3-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-3 Березовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Березовская в пролете опор №3-00/46 - №3-00/55. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Березовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов и колпачков. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4900 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 427 | 2019-05-15 15:22 | 2019-05-15 17:04 | КВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №4-00/74, и как следствие произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №4-00/74 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Водозабор. | Разрушения колпачка изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №4-00/74 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор в пролете опор №4-00/71 - №6-00/80 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/74 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор.
4901 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-05-14 12:10 | 2019-05-14 13:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 248 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест проводов ( А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 248-1-00/3 248-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 248 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов ( А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 248-1-00/3 248-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 248 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 248 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 248 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №248-1-00/3 248-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 248 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4902 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-05-18 09:18 | 2019-05-18 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №206 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №206 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0.4кВ №206 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №206 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №206 по ВЛ-10кВ Л-2 РП-3Р по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4903 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-05-13 15:19 | 2019-05-13 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №138 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 23 м/с и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора ТФ-20 фазы "С" со штыря на опоре №1-00/5, с перекрытием изоляции фазных проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №138 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная. | Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №138 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/5, с перекрытием изоляции фазных проводов, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №138 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №138 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-10/0,4 кВ №138 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4904 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-05-19 09:45 | 2019-05-19 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №311 по ВЛ-10кВ Л-12 Песчанокопская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №311 по ВЛ-10кВ Л-12 Песчанокопская. | Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 1-00/9 - 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4кВ №311 по ВЛ-10кВ Л-12 Песчанокопская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло трехфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0.4кВ №311 по ВЛ-10кВ Л-12 Песчанокопская. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Песчанокопского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4905 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-05-18 15:15 | 2019-05-18 17:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1982г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/85 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/85 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/10 кВ Уютная. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №4-00/85 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная в пролете опор № 4-00/80 - № 4-00/88. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4906 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2019-05-18 09:53 | 2019-05-18 11:30 | ВЛ | КВЛ-10кВ Л-1 Развиленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала вязки провода, и как следствие произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №1-00/39 по КВЛ-10 кВ Л-1 Развиленская. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №1-00/39 привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №1-00/39 по КВЛ-10 кВ Л-1 Развиленская. | Выполнить верховой осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Развиленская в пролете опор №1-00/37 - №1-00/44. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/39 по КВЛ-10 кВ Л-1 Развиленская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр КВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4907 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 434 | 2019-05-19 09:05 | 2019-05-19 10:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1969 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №5-01/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №5-01/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Жуковская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №5-01/22 по ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская в пролете опор №5-01/15 - №5-01/32. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-01/15 по ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4908 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2019-05-19 15:09 | 2019-05-19 17:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 КРС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1977 г., из-за снижения механической прочности провода произошел обрыв провода А-50 фазы "В" с перекрытием на фазу "С" в пролёте опор 1-00/46 - 1-00/46-1 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС. | Обрыв провода А-50 фазы "В" с перекрытием на фазу "С" в пролёте опор 1-00/46 - 1-00/46-1 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС привел к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-1 КРС отключилась на ПС 35/10 кВ КРС действием МТЗ. | Обрыв провода А-50 фазы "В" с перекрытием на фазу "С" в пролёте опор 1-00/46 - 1-00/46-1 по ВЛ 10 кВ Л-1 КРС. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 КРС в пролете опор №1-00/38 - №1-00/48. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4909 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2019-05-18 12:52 | 2019-05-18 14:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №3-00/69, и как следствие срыв изолятора фазы "В" на опоре 3-00/69 и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор 3-00/69 - 3-00/70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская. | Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре 3-00/69 привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор 3-00/69 - 3-00/70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская отключилась на ПС 35/10 кВ Львовская действием МТЗ. | Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре 3-00/69 привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор 3-00/69 - 3-00/70 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская в пролете опор №3-00/67 - №3-00/74 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская.
4910 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 437 | 2019-05-18 09:05 | 2019-05-18 10:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №5-05/13-7 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №5-05/13-7 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2 привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №5-05/13-7 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2 в пролете опор №5-05/13-1 - №5-05/13-9. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-05/13-7 по ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью ШФ-20 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2.
4911 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-05-18 10:09 | 2019-05-18 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/,04 кВ №789 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-00/11 – 3-00/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №789 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №789 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-00/11 – 3-00/12, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП-10/0,4 кВ №789 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская и отключению э/э у потребителя. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №789 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №789 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4912 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2019-05-20 15:32 | 2019-05-20 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 РП -16 С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/24 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-16С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/24 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-16С привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ РП-16С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/24 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-16С. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-РП-16С в пролете опор №1-00/21 - №1-00/26. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Рассмотреть возможность замены изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью ШФ-20 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 РП-16С. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/24 по ВЛ-10 кВ Л-РП-16С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4913 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-05-18 10:15 | 2019-05-18 11:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №105. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №105 по ВЛ-10 Л-2 Курганная.
4914 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-05-19 13:40 | 2019-05-19 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №233. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №233 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
4915 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-05-19 09:10 | 2019-05-19 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №60 по ВЛ-10 Л-4 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №60 по ВЛ-10 Л-4 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №60 по ВЛ-10 Л-4 Камышёвская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №60. | Обрыв трёх проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №60 по ВЛ-10 Л-4 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №60 по ВЛ-10 Л-4 Камышёвская.
4916 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-05-21 13:06 | 2019-05-21 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №181. | Обрыв двух проводов марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №181 по ВЛ-10 Л-3 Ребричанская.
4917 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 444 | 2019-05-18 18:20 | 2019-05-18 19:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №2-00/5, и как следствие произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №2-00/5 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Раздольненская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №2-00/5 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская в пролете опор №2-00/1 - №2-00/9 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/5 по ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 Раздольненская.
4918 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2019-05-20 15:15 | 2019-05-20 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Чабрецы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1990 года, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала вязки провода, и как следствие произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2-00/14 по ВЛ-10 кВ Л-2 Чабрецы. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2-00/14 по ВЛ-10 кВ Л-2 Чабрецы привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Чабрецы. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2-00/14 по ВЛ-10 кВ Л-2 Чабрецы. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Чабрецы в пролете опор №2-00/1 - №2-00/15. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/14 по ВЛ-10 кВ Л-2 Чабрецы). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Чабрецы по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4919 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 446 | 2019-05-21 12:50 | 2019-05-21 14:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Черкесская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №4-01/44, и как следствие произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №1-01/44 - 1-01/45 по ВЛ-10 кВ Л-1 Черкесская. | Разрушение колпачка на опоре №4-01/44 привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" и схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №1-01/44 - 1-01/45 по ВЛ-10 кВ Л-1 Черкесская, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ-10 кВ Л-1 Черкесская отключилась на ПС 110/10 кВ Черкесская действием МТЗ. | Разрушение колпачка на опоре №4-01/44, срыв изолятора ШС-10 фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролётах опор №1-01/44 - 1-01/45 по ВЛ-10 кВ Л-1 Черкесская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Черкесская в пролете опор №1-00/39 - №1-00/53 с заменой колпачков. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Черкесская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов и колпачков. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4920 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-05-20 15:45 | 2019-05-20 17:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №332 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №332 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/12 - 1-00/13 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №332 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/12 - 1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №332 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская. | Повреждений нет | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №332 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/17. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/17 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №332 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ивановская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4921 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 448 | 2019-05-19 12:52 | 2019-05-19 14:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №6-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №6-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Целинская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №6-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская в пролете опор №6-00/1 - №6-00/21. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/2 по ВЛ-10 кВ Л-6 Целинская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов и колпачков. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4922 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-05-22 12:30 | 2019-05-22 14:29 | КВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 кВЛ-5 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 кВЛ-5 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 кВЛ-5 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 кВЛ-5 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 кВЛ-5 Степная, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4923 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-05-20 17:33 | 2019-05-20 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 61 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие воздействия птиц на провода ввода в здание от опоры 61-1-00/20 произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" (А-16) ввода в здание от опоры 61-1-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 61 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлёсту проводов фазы "В" и "0" (А-16) ввода в здание от опоры 61-1-00/20 при взлете птиц с проводов. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 61 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 61 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 61 по ВЛ-10 кВ Л-1 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
4924 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-05-21 10:20 | 2019-05-21 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых и гололедных нагрузок произошло снижение натяжения проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №40-1-00/20---40-1-00/21 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | Вследствие длительной эксплуатации с 1979 года произошло нарушение структуры материала с последующим провисанием проводов А-25 фаз "А" и "В" в пролете опор №40-1-00/20---40-1-00/21, что могло привести к аварийному отключению ВЛ в результате схлеста проводов при боковом порыве ветра. На КТП-10/0,4 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская отключена по неотложной заявке №149 для перетяжки проводов. | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролёте опор №40-1-00/15---40-1-00/25 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 40 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4925 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-05-22 10:23 | 2019-05-22 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых и гололедных нагрузок произошло снижение натяжения проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 95-1-00/2 95-1-00/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | Вследствие длительной эксплуатации с 1977 года произошло нарушение структуры материала с последующим провисанием проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 95-1-00/2 95-1-00/3, что могло привести к аварийному отключению ВЛ в результате схлеста проводов при боковом порыве ветра. На КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская отключена по неотложной заявке №151 для перетяжки проводов | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролёте опор №95-1-00/1 95-1-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4926 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-05-24 10:05 | 2019-05-24 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "А" в пролете опор № 204-1-01/27 ---204-1-01/28 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" (А-25) в пролете опор №204-1-01/27 ---204-1-01/28 и падение на нулевой провод, что привело к короткому замыканию и отключению от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. | Обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролете опор № 204-1-01/27 ---204-1-01/28 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская, в пролете опор №204-1-01/19 ---204-1-01/30. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4927 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-05-24 13:04 | 2019-05-24 14:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 44-1-01/28 ---44-1-01/29 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, с 1977года, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" и падению на провод фазы "С" в пролете опор № 44-1-01/28 ---44-1-01/29 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. | Обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 44-1-01/28 ---44-1-01/29 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская. | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская, в пролете опор №44-1-01/20 ---44-1-01/29. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4928 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 455 | 2019-05-24 09:06 | 2019-05-24 10:50 | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-13 ПС Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала вязки провода, и как следствие произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №13-02/15 по КВЛ-10 кВ Л-13 Пролетарская. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №13-02/15 привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №13-02/15 по КВЛ-10 кВ Л-13 Пролетарская. | Выполнить верховой осмотр КВЛ-10 кВ Л-13 Пролетарская в пролете опор №13-02/1 - №13-02/17. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №13-02/15 по КВЛ-10 кВ Л-13 Пролетарская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр КВЛ 10 кВ Л-13 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4929 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-05-25 09:25 | 2019-05-25 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.2, Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | По причине внутреннего дефекта прокалывающего зажима СИП нулевого провода ввода в дом на опоре 2-01/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, произошло нарушение механического соединения этого зажима с проводом и пропадание электроэнергии у потребителя. | Вследствии внутреннего дефекта прокалывающего зажима СИП нулевого провода ввода в дом на опоре 2-01/12 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, произошло нарушение механического соединения этого зажима с проводом и пропадание электроэнергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Нарушение соединения прокалывающего зажима СИП нулевого провода ввода в дом от опоры 2-01/12 по причине внутреннего дефекта зажима по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений вводов в здания с прокалывающими устройствами . По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания с прокалывающими устройствами по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №885 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4930 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-05-26 15:06 | 2019-05-26 16:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода на кабале АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 3-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 20 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода на кабале АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 3-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4931 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-05-25 09:15 | 2019-05-25 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и падение провода фазы "В" (А-25) на траверсу на опоре № 2-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и падение провода фазы "В" (А-25) на траверсу на опоре № 2-00/13 в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0.4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 2-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №114 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П, с заменой дефектных колпачков.
4932 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2019-05-22 09:07 | 2019-05-22 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала вязки провода, и как следствие произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2-01/2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Журавлевская. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2-01/2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Журавлевская привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Журавлевская. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №2-01/2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Журавлевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Журавлевская в пролете опор №2-01/1 - №2-01/20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-01/2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Журавлевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Журавлевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4933 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-05-27 15:15 | 2019-05-27 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-01/1-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-01/1-1 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4934 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 461 | 2019-05-24 13:22 | 2019-05-24 14:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-8 Песчанокопская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации с 1990 года, многократных воздействий ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода произошло повреждение жил провода АС-35 в пролёте опор 8-00/193-2 - 8-00/193-3 по фазе "В" на ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская. | Повреждение жил провода в пролёте опор 8-00/193-2 - 8-00/193-3 по фазе "В" на ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская. | Повреждение жил провода в пролёте опор 8-00/193-2 - 8-00/193-3 по фазе "В" на ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская в пролете опор №8-00/184 -8-00/193-3 . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-8 Песчанокопская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой КВЛ.
4935 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-05-22 12:04 | 2019-05-22 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №217. | Обрыв трёх проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №217 по ВЛ-10 Л-2 Майорская.
4936 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2019-05-29 12:40 | 2019-05-29 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фаз «А» в пролётах опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №378. | Обрыв провода марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №378 по ВЛ-10 Л-5 Островянская.
4937 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2019-05-29 09:46 | 2019-05-29 10:55 | ТП | КТП-10/0.4 кВ №12 по ВЛ-10кВ Л-3 Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и " С " птицами (воробьями) на КТП 10/0,4 кВ № 12 по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "В" и " С " птицами (воробьями) на КТП 10/0,4 кВ № 12 по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "В" и "С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "В" и " С " на КТП 10/0,4 кВ № 12 по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-3 Северная с подключенными к ней КТП-10/0,4 кВ, по всей длине на предмет выявления участков ВЛ и оборудования КТП подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ и КТП. На ВЛ-10кВ Л-3 Северная в рамках ремонтной программы 2021 г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ и подключенных к ней КТП-10/0,4 кВ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ и КТП.
4938 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-05-29 13:37 | 2019-05-29 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №252 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 7-12 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 3-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №252 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 3-00/9, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-3 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №252 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4кВ №252 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4кВ №252 по КВЛ-10 кВ Л-6 Краснополянская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4939 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 466 | 2019-05-29 13:16 | 2019-05-29 14:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №3-00/52 - 3-00/53 ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №3-00/52 - 3-00/53 и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Жуковская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №3-00/52 - 3-00/53 и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская в пролете опор №3-00/45 - №3-00/54. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №3-00/53 по ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Жуковская с внесёнными изменениями.
4940 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 467 | 2019-05-29 12:33 | 2019-05-29 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-7 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №7-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №7-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Камышевская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №7-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская в пролете опор №7-00/123 - №7-00/133. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №7-00/124 по ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-7 Камышевская с внесёнными изменениями.
4941 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-05-27 15:35 | 2019-05-27 16:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода марки А-25 фазы "В" в пролете опор №253-3-00/15---253-3-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" (А-25) в пролете опор №253-3-00/15---253-3-00/16, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. На КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-3 не срабатывали, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская отключена по неотложной заявке №155 | обрыв провода марки А-25 фазы "В" в пролете опор №253-3-00/15---253-3-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ № 253 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская, в пролете опор №253-3-00/10---253-3-00/20. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
4942 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-05-28 12:42 | 2019-05-28 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 234 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлёст проводов (А-16) фаз "А" и "С" в пролёте опор 234-1-00/17 234-1-00/18 произошел вследствие механического воздействия на провода крупногабаритной техники, при проезде под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 234 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская | По ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 234 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская при проезде крупногабаритной техники произошел схлест проводов (А-16) фаз "А" и "С" в пролёте опор 234-1-00/17 234-1-00/18, произошло короткое замыкание, которое привело к отключению от защиты АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №234 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская. | Повреждения оборудования нет | Направить письмо в Главе Администрации Михайловского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №234-1-00/17 234-1-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 234 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская . По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4943 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-05-28 15:40 | 2019-05-28 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате обрыва нулевого провода (А-16) ввода в дом от опоры 347-4-01/4, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская выведена в ремонт для замены ввода в здание на опоре №347-4-01/4 | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву нулевого провода (А-16) ввода в дом от опоры 347-4-01/4. На КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-4 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская отключена по неотложной заявке №156 | Обрыв нулевого провода ввода в дом от опоры 347-4-01/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-10/0,4 кВ № 347 по ВЛ-10 кВ Л-4 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
4944 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-05-29 10:58 | 2019-05-29 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых и гололедных нагрузок произошло снижение натяжения провода фазы "В" (А-25) в пролёте опор 217-1--00/6-:-217-1-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская | Вследствие длительной эксплуатации с 1978 года произошло нарушение структуры материала с последующим провисанием провода фазы "В" (А-25) в пролёте опор 217-1--00/6-:-217-1-00/7, что могло привести к аварийному отключению ВЛ в результате схлеста проводов при боковом порыве ветра. На КТП-10/0,4 кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская отключена по неотложной заявке №161 для перетяжки проводов | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролёте опор №217-1--00/1-:-217-1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 217 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4945 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-05-30 13:05 | 2019-05-30 14:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых и гололедных нагрузок произошло снижение натяжения провода фазы "В" (А-25) в пролёте опор №65-2--00/3-:-65-2-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Вследствие длительной эксплуатации с 1979 года произошло нарушение структуры материала с последующим провисанием провода фазы "В" (А-25) в пролёте опор №65-2-00/3-:-65-2-00/4, что могло привести к аварийному отключению ВЛ в результате схлеста проводов при боковом порыве ветра. На КТП-10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-2 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская отключена по неотложной заявке №163 для перетяжки проводов | Поврежденного оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролёте опор №65-2-00/1-:-65-2-00/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская . По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
4946 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-06-01 13:52 | 2019-06-01 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №212 по ВЛ-10кВ Л-5 Жуковская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №212 по ВЛ-10кВ Л-5 Жуковская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №212 по ВЛ-10кВ Л-5 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП-10/0.4 кВ №212 по ВЛ-10кВ Л-5 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Жуковского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
4947 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-06-02 09:45 | 2019-06-02 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №224 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 - 1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №224 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 - 1-00/13, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №224 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр на участке опор № 1-00/5 - 1-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №224 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №224 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-3Р. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4948 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2019-06-01 09:12 | 2019-06-01 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 Южная. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 Южная привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Южная. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 Южная. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 Южная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Южная в пролете опор №2-00/12 - №2-00/20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Южная в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4949 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 476 | 2019-06-02 09:10 | 2019-06-02 10:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №3-00/31, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 16 м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Северная. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Северная в пролете опор №3-00/27 - №3-00/37 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-3 Северная. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
4950 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 477 | 2019-06-02 16:25 | 2019-06-02 17:35 | ВЛ | КВЛ-10кВ Л-8 Развиленская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачков на опоре №8-00/55, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 16 м/с) произошёл срыв 2-х изоляторов ШС-10 фазы "В" по КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская. | Разрушения колпачков привело к срыву 2-х изоляторов ШС-10 фазы "В" и разрушению 1-го изолятора ШС-10кВ по КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Разрушения колпачков привело к срыву 2-х изоляторов ШС-10 фазы "В" и разрушению 1-го изолятора ШС-10кВ по КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская. | Выполнить верховой осмотр КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская в пролете опор №8-00/49 - №8-00/55 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/55 по КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непри-годности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на КВЛ-10 кВ Л-8 Развиленская.
4951 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 478 | 2019-06-03 15:13 | 2019-06-03 16:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-2 РП -16 С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "А" опоре №2-00/16 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №2-00/16 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-16С. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №2-00/16 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/16 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С в пролете опор №2-00/9 - №2-00/20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 РП-16С в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
4952 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 479 | 2019-06-03 15:25 | 2019-06-03 17:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Березовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №4-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №4-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Березовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №4-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская в пролете опор №4-00/43 - №4-00/47. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №4-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Березовская с внесёнными изменениями.
4953 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-06-03 15:02 | 2019-06-03 16:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №495 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №495 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/7 - 1-00/8 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №495 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП №495 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №495 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/5 - 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №495 по ВЛ-10 кВ Л-3 Кр.Партизанская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4954 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-06-03 15:07 | 2019-06-03 16:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/10, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену/перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец.
4955 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-06-04 09:01 | 2019-06-04 10:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №206 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №206 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №206 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №206 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №206 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №206 по ВЛ-10 кВ Л-7 Н-Егорлыкская.
4956 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-06-04 09:03 | 2019-06-04 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 237 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 237 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/9 - 1-00/10 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 237 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 237 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 237 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ в пролете опор 1-00/1 - 1-00/15. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/5 - 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 237 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4957 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 484 | 2019-06-04 10:30 | 2019-06-04 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/52 по ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/52 по ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Водозабор. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/52 по ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/52 по ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор в пролете опор №3-00/44 - №3-00/54. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №5-00/52 по ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор с внесёнными изменениями.
4958 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 485 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 14:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Бараниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская привело к касанию провода металлического штыря опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Бараниковская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №4-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская в пролете опор №4-00/27 - №4-00/34. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №4-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Бараниковская с внесёнными изменениями.
4959 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2019-06-06 10:02 | 2019-06-06 11:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Ивановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 1-00/178 по ВЛ-10кВ Л-1 Ивановская. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 1-00/178 по ВЛ-10кВ Л-1 Ивановская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Ивановская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1 Ивановская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/178 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ивановская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-1 Ивановская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Опору №1-00/178 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ивановская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Ивановская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Ивановская с внесёнными изменениями.
4960 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2019-06-06 10:11 | 2019-06-06 11:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 2 Красный Партизан | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провода фаз "А" и "В" на опоре №2-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-2 Красный Партизан. | В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода фаз "А" и "В" на опоре №2-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-2 Красный Партизан, произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Красный Партизан. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Юловского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4961 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-06-06 13:13 | 2019-06-06 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №223 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и падение провода фазы "В" (А-25) на траверсу на опоре № 1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №223 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью 7-12 м/с с порывами до 13-18 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и падение провода фазы "В" (А-25) на траверсу на опоре № 1-00/11 в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №223 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №223 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №223 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор №1-00/1 - 1-00/20 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №223 по ВЛ-10 кВ Л-3 Богородицкая, с заменой дефектных колпачков.
4962 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-06-06 13:03 | 2019-06-06 14:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/11 произошёл срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая произошло разрушение колпачка и срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 1-00/11, это привело к касанию провода фазы "А" крюка опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Разрушен колпачок для крепления изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Рассмотреть возможность замены колпачков/изоляторов в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. Провести проверку состояния изоляторов и по результатам выполнить замену изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №398 по КВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая.
4963 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-06-06 13:12 | 2019-06-06 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №521 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс стальной проволоки на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №521 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская произведен неустановленными лицами. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №521 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №521 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская. | Повреждений нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
4964 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-06-08 09:05 | 2019-06-08 10:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №194 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №194 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/7 - 1-00/8 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №194 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/7 - 1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №194 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №194 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/3 - 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №194 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
4965 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-06-08 09:06 | 2019-06-08 10:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №254 по КВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №254 по КВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №254 по КВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/11. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №254 по КВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №254 по КВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №254 по КВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская.
4966 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-06-07 12:10 | 2019-06-07 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате обрыва провода (А-25) фазы "А" ввода в дом от опоры 154-2-00/8, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская выведена в ремонт для замены ввода в здание на опоре №154-2-00/8. | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "А" ввода в дом от опоры 154-2-00/8. На КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-2 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская отключена по неотложной заявке №181 | Обрыв провода (А-25) фазы "А" ввода в дом от опоры 154-2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 154 по ВЛ-10 кВ Л-15 Целинская , имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения
4967 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-06-07 09:55 | 2019-06-07 11:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор 203-2-04/5--203-2-04/6 произошел вследствие механического воздействия на провода крупногабаритной техники, при проезде под проводами ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. | По ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская при проезде крупногабаритной техники произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор 203-2-04/5--203-2-04/6, произошло короткое замыкание, которое привело к отключению от защиты АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская . | Повреждения оборудования нет | Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №203-2-04/5--203-2-04/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 203 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская . По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить. Направить письмо в Главе Администрации Средне-Егорлыкского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей
4968 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 495 | 2019-06-06 12:57 | 2019-06-06 14:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Плодородненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1995 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 1-00/22-1-00/23 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская. | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 1-00/22-1-00/23 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская и падение его на землю вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Плодородненская. | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 1-00/22-1-00/23 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская в пролете опор №1-00/13 - №1-00/25. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Опору №1-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Плодородненская с внесёнными изменениями.
4969 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-06-04 13:48 | 2019-06-04 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 2-00/6 – 2-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 2-00/6 – 2-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №27. | Обрыв трёх проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №27 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская.
4970 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-06-06 09:10 | 2019-06-06 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №193. | Обрыв двух проводов марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская.
4971 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-06-06 13:07 | 2019-06-06 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №388. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №388 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
4972 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 499 | 2019-06-05 12:12 | 2019-06-05 13:33 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №325 по ВЛ-10 Л-8 Орловская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" птицей на КТП 10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" птицей на КТП 10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" и "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А"и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 325 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская.
4973 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 500 | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-9 Куберле-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической дугой изоляторов фаз "А" и "В" на ТР-468 опоре №9-00/329 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2. | В результате перекрытия электрической дугой изоляторов фаз "А" и "В" на ТР-468 опоре №9-00/329 по ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 на ВЛ возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Л-9 Куберле-2 от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-9 Куберле-2 по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. На ВЛ-10кВ Л-9 куберле-2 в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
4974 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 501 | 2019-06-09 09:05 | 2019-06-09 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1972г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 13 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/45-7 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/45-7 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Наумовская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №7-00/45-7 по ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская в пролете опор № 7-00/41 - № 7-00/45-8. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/45-7 по ВЛ-10 кВ Л-7 Наумовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-7 Наумовская по всей длине. Особое внимание об-ращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4975 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-06-08 09:02 | 2019-06-08 10:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-16 Сальская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №16-01/64 по ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №16-01/64 по ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская привело к касанию провода металлического штыря опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сальская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №16-01/64 по ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №16-01/64 по ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская в пролете опор №16-01/60 - №16-01/69. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №16-01/64 по ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-16 Сальская с внесёнными изменениями.
4976 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 503 | 2019-06-08 09:07 | 2019-06-08 10:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л- 6 Шаблиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №6-00/48 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №6-00/48 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаблиевская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №6-00/48 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/48 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская в пролете опор №6-00/38 - №6-00/52. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №6-00/48 по ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-6 Шаблиевская с внесёнными изменениями.
4977 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2019-06-10 15:07 | 2019-06-10 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-5 Большевитская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изолятора по фазе "В" на опоре №5-00/47 птицей по ВЛ-10кВ Л-5 Большевитская. | В результате перекрытия птицей изолятора ПС-10 по фазе "В" на опоре №5-00/47 по ВЛ-10кВ Л-5 Большевитская на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Большевитская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-5 Большевитская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-5 Большевитская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Опору №5-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская с внесёнными изменениями.
4978 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-06-07 12:25 | 2019-06-07 14:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 3-00/21 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 3-00/21 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №15 по ВЛ-10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4979 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-06-08 09:25 | 2019-06-08 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №713 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №713 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 2-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №713 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №713 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №713 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4980 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-06-08 13:07 | 2019-06-08 14:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 16 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 2-00/6 – 2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, произошёл схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 2-00/6 – 2-00/7, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС и отключению э/э у потребителя. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №215 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4981 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-06-09 12:12 | 2019-06-09 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №731 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №731 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №731 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №731 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/,04 кВ №731 по ВЛ-10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4982 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 509 | 2019-06-14 12:45 | 2019-06-14 14:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 Курганная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1982г., при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на опоре №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на опоре №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Курганная. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "А" на опоре №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Курганная в пролете опор № 3-00/1 - № 3-00/10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние разрядников, их крепление. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/1 по ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Курганная с внесёнными изменениями.
4983 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-06-09 09:33 | 2019-06-09 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №91 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за разрушения колпачка, произошёл срыв изолятора, схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №91 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №91 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №91. | Разрушение колпачка, срыв изолятора. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №91 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №91 по ВЛ-10 Л-1 Майорская.
4984 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-06-12 13:01 | 2019-06-12 14:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 Л-2 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №322. | Обрав двух проводов марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская. Запланировать перетяжку проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №322 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская.
4985 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-06-15 12:20 | 2019-06-15 13:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №318. | Обрыв двух проводов марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная. Запланировать перетяжку проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №318 по ВЛ-10 Л-1 Курганная.
4986 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-06-12 09:10 | 2019-06-12 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4Р | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 2-00/4 – 2-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода в пролётах опор 2-00/4 – 2-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-2 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №383. | Обрыв провода марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №383 по ВЛ-10 Л-1 РП-4-Р.
4987 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2019-06-15 12:10 | 2019-06-15 13:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Ребричанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1980 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №4-00/55, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 19 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №4-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ребричанская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №4-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская в пролете опор №4-00/50 - №4-00/60 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская. Опору №4-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Ребричанская с внесёнными изменениями.
4988 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 515 | 2019-06-16 09:12 | 2019-06-16 10:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1 Майорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1982г., при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на опоре №1-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на опоре №1-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Майорская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "С" на опоре №1-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская в пролете опор № 1-00/29 - № 1-00/37. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние разрядников, их крепление. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №1-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская с внесёнными изменениями.
4989 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2019-06-14 15:08 | 2019-06-14 16:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение крепления подвижного ножа , образование трещины и как следствие разрушение опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "В" на ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. | Разрушение опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "В" на опоре № 2-00/47-2 на ТР-150 по ВЛ-10кВ Л-2 Целинский ССК выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская по неотложной заявке № 188 выведена в ремонт для замены повреждённого изолятора. | Разрушение опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "В" на опоре № 2-00/47-2 на ТР-150 по ВЛ-10кВ Л-2 Целинский. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК в пролете опор №2-00/47 - №2-00/47-3. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 35/10 кВ Целинский ССК и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
4990 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-06-15 12:07 | 2019-06-15 13:57 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1990 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/75 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/75 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская привело к касанию провода АС-35 траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Буденновская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №3-00/75 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/75 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская в пролете опор №3-00/62 - №3-00/77. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/75 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская с внесёнными изменениями.
4991 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-06-15 09:45 | 2019-06-15 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №833 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*6 ввода в здание на опоре 2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №833 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*6 ввода в здание на опоре 2-00/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №833 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №833 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №833 по ВЛ-10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4992 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2019-06-16 12:07 | 2019-06-16 13:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-5 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1988г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №5-00/77 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС с последующим падением провода фазы "С"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №5-00/77 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "С" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ КРС. | Обрыв вязки провода по фазе "С" на опоре №5-00/77 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 КРС в пролете опор № 5-00/70 - № 5-00/80. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-5 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
4993 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-06-19 09:02 | 2019-06-19 09:56 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №346 по ВЛ-10 Л-2 Камышевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" птицей (голубем) на КТП 10/0,4 кВ № 346 по ВЛ-10 кВ Л-2 Камышевская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" птицей (голубем) на КТП 10/0,4 кВ № 346 по ВЛ-10 кВ Л-2 Камышевская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В" на КТП 10/0,4 кВ № 346 по ВЛ-10 кВ Л-2 Камышевская. | Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 346 по ВЛ-10 кВ Л-2 Камышевская. Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов.
4994 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-06-16 09:06 | 2019-06-16 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода А-25 на опоре 2-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П и пропадание напряжение. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода А-25 на опоре 2-00/9 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителей и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-6 РП-1-6П, обеспечить устранение выявленных нарушений.
4995 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-06-21 13:30 | 2019-06-21 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №558 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | По причине падения антенны в частном домовладении на провода ввода в здание, произошёл обрыв на землю фазного и нулевого провода А-16 ввода в здание от опоры № 2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №558 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская. | В результате механического воздействия, при падении антенны во дворе частного домовладения, на провода ввода в здание, произошёл обрыв на землю фазного и нулевого провода А-16 ввода в здание от опоры № 2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №558 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская, в результате чего возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-10/0,4 кВ №558 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская и отключению э/э у абонента. | Обрыв на землю фазного и нулевого провода А-16 ввода в здание по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №558 по ВЛ-10 кВ Л-2 Суховская. | Направить письмо главе администрации Суховского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о необходимости контроля за состоянием конструкций, находящихся на частных территориях в охранной зоне ВЛ.
4996 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-06-18 13:00 | 2019-06-18 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности бетона произошло нарушение структуры материала железобетонной опоры и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке произошло разрушение бетона железобетонной опоры 0,4кВ(СВ-95-3) №113-2-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло разрушение основания стойки анкерной железобетонной опоры(СВ-95-3) 0,4 кВ №113-2-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод. На КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-2 не срабатывали. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод отключена по неотложной заявке №197. | Повреждение основания стойки анкерной железобетонной опоры(СВ-95-3) 0,4 кВ №113-2-00/16 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние стоек опор. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод в пролете опор № 113-2-00/10 - № 113-2-00/16. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
4997 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2019-06-21 18:23 | 2019-06-21 20:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1982 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа (А-50) на неподвижном ноже фазы "В" на ТР-153 (РЛНД-10) на опоре №3-00/34 по ВЛ-10кВ Л-3 Ново-Донская. | Обрыв шлейфа (А-50) на неподвижном ноже фазы "В" на ТР-153 (РЛНД-10) на опоре №3-00/34 по ВЛ-10кВ Л-3 Ново-Донская привел к касанию провода разъединителя (РЛНД-10) опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ново-Донская. | Обрыв шлейфа на неподвижном ноже фазы "В" на ТР-153 (тип РЛНД-10 кВ) опора № 3-00/34 по ВЛ-10кВ Л-3 Ново-Донская. | Произвести внеплановый осмотр и ревизию элементов в пролете опор №3-00/24 - №3-00/34 по ВЛ-10кВ Л-3 Ново-Донская. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/34 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №3-00/34 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Ново-Донская с внесёнными изменениями.
4998 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 525 | 2019-06-22 11:59 | 2019-06-22 13:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л- 12 АРЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1973г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №12-03/8 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №12-03/8 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В", что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ АРЗ. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №12-03/8 по ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ в пролете опор № 12-03/1 - № 12-03/13. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №12-03/8 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-12 АРЗ по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №12-03/8 по ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-12 АРЗ с внесёнными изменениями.
4999 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-06-18 09:46 | 2019-06-18 11:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате неудовлетворительного технического состояния ввода в дом произошел обрыв провода (А-16) фазы "А" ввода в дом от опоры 128-1-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская. | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву провода (А-16) фазы "А" ввода в дом от опоры 128-1-00/18 и отключению от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | Обрыв провода (А-16) фазы "А" ввода в дом от опоры 128-1-00/18 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ-10 кВ Л-3 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
5000 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-06-21 15:05 | 2019-06-21 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка изолятора 0,4 кВ фазы "А" на опоре 44-2-01/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с крюка. | На опоре №44-2-01/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская произошел срыв изолятора (ТФ-20) фазы "А" с траверсы при разрушении колпачка из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-2 возникло короткое замыкание, при падении провода фазы "А" на нулевой, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Разрушение колпачка и срыв изолятора (ТФ-20) фазы "А" на опоре 44-2-01/3 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 44 по ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская в пролете опор №44-2-01/1 - №44-2-01/10, с заменой дефектных колпачков.
5001 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-06-22 15:30 | 2019-06-22 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с произошел схлест проводов ( А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №85-1-00/3---85-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов ( А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор №85-1-00/3---85-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №85-1-00/3---85-1-00/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 85 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5002 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2019-06-24 15:00 | 2019-06-24 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-10,04кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. | Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-10,04кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая привело к замыканию на корпус КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Богородицкая. | Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-10,04кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10,04кВ №102 по ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая. По результатам выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Богородицкая с присоединенными ТП 10/0,4 кВ, с заменой разрядников РВО-10 на ОПН -10.
5003 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-00/16 - 3-00/17 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-00/16 - 3-00/17, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-3 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр на участке опор № 3-00/1 - 3-00/19 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5004 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-06-26 09:45 | 2019-06-26 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие не умышленного повреждения потребителем ввода в домовладение произошел обрыв провода фазы "С" (марка А-16) на фронтоне жилого дома ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры № 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Вследствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и при неумышленном воздействии на него, его обрыв по фазе "С" (марка А-16) ответвления от ВЛ к вводу в здание бытового абонента от опоры № 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П, что привело к короткому замыканию при касании провода фазы ""С" и нулевого провода при падении и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты в КТП-10/0.4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Обрыв провода (А-16) фазы "С" ввода в здание на опоре № 1-00/10 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П, имеющих ввода в здания из не изолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №18 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5005 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 532 | 2019-06-26 09:04 | 2019-06-26 10:50 | ТП | КТП-10/0,4 кВ №211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ -10кВ фаз "А" и "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам А", "В" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РПА-3Р от РП-3Р. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Песчанокопского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 211 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р.
5006 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 11:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №931 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с и ухудшения свойств колпачка изолятора, в результате длительной эксплуатации, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора НС-18А фазы "С" со штыря на опоре №1-00/28, с перекрытием изоляции проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №931 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская. | Из-за ухудшения свойств колпачка изолятора вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №931 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская, произошло снижения плотности посадки изолятора на штырь и срыв изолятора со штыря на опоре №1-00/28, с перекрытием изоляции проводов, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №931 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская и отключению электрической энергии у потребителей. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №931 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния крепления изоляторов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №931 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5007 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-07-01 15:01 | 2019-07-01 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №479 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №479 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №479 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №479 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №479 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №479 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1.
5008 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-07-01 15:03 | 2019-07-01 16:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | На ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец произошел обрыва вязки фазы "А" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Оборвана вязка фазы "А" на опоре №1-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №461 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец.
5009 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-06-23 15:18 | 2019-06-23 17:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП-2*16 ввода в здание на опоре 1-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода СИП-2*16 ввода в здание на опоре 1-00/14 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №86 по ВЛ-10 кВ Л-3 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5010 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-06-22 18:35 | 2019-06-22 19:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода(А-25) в пролете опор №233-1-01/3---233-1-01/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода(А-25) в пролете опор №233-1-01/3---233-1-01/4 и кратковременный схлест с проводом фазы "А". В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 №233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | обрыв нулевого провода(А-25) в пролете опор №233-1-01/3---233-1-01/4 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ-10 кВ Л-3 Хлебодарненская, в пролете опор №233-1-01/1---233-1-01/10. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5011 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-06-23 15:12 | 2019-06-23 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 15 м/с произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 113-2-00/5 113-2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 113-2-00/5 113-2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №113-2-00/5---113-2-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 113 по ВЛ-10 кВ Л-5 Коневод. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
5012 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-06-25 06:50 | 2019-06-25 07:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест проводов А-25 фазы "А" и "0" в пролете опор №232-1-00/10---232-1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов А-25 фазы "А" и "0" в пролете опор №232-1-00/10---232-1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №232-1-00/10---232-1-00/11 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 232 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
5013 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-06-28 15:02 | 2019-06-28 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода(А-25) в пролете опор №126-2-00/6---126-2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №126-2-00/6---126-2-00/7 и кратковременный схлест с нулевым проводом при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | Обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №126-2-00/6---126-2-00/7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ Л-1 Целинская, в пролете опор №126-2-00/1---126-2-00/10. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5014 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 541 | 2019-07-01 15:11 | 2019-07-01 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-4 Красный Партизан | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/54 и 4-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-4 Красный Партизан . | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-00/54 и 4-00/55 по ВЛ-10 кВ Л-4 Красный Партизан привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Красный Партизан. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Юловского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5015 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 542 | 2019-07-01 15:06 | 2019-07-01 16:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-3 РП -16 С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1977г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-16С с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-16С привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-16С. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/37 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-16С. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 РП-16С в пролете опор № 3-00/36 - № 3-00/46. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 РП-16С по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 РП-16С с внесёнными изменениями.
5016 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2019-07-03 09:03 | 2019-07-03 11:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы "С"на опоре №6-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №6-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сиг-нализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №6-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/71 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская в пролете опор №6-00/68 - №6-00/78. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5017 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 544 | 2019-07-03 15:40 | 2019-07-03 17:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-21 Сальская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №21-00/107, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-21 Сальская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-21 Сальская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сальская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-21 Сальская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-21 Сальская в пролете опор №21-00/98 - №21-00/112 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №21-00/107 по ВЛ 10 кВ Л-21 Сальская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-21 Сальская. Опору №21-00/107 по ВЛ 10 кВ Л-21 Сальская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-21 Сальская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-21 Сальская с внесёнными изменениями.
5018 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-07-03 09:01 | 2019-07-03 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТруб | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошел обрыв провода фазы "А" на вводе в здание от опоры №1-00/6 на ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТрубецкая. | На ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТрубецкая произошел обрыв провода фазы "А" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТрубецкая. | Обрыв провода фазы "А" на вводе в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТрубецкая. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТрубецкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену ввода в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-543 по ВЛ10кВ№9 псТрубецкая.
5019 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2019-07-03 09:05 | 2019-07-03 11:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-284 Л-1 псСандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-284 Л-1 псСандатовская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/1 - 1-00/2 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-284 Л-1 псСандатовская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/1 - 1-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-284 Л-1 псСандатовская. | Повреждений нет | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-284 Л-1 псСандатовская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-284 Л-1 псСандатовская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5020 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-07-04 09:57 | 2019-07-04 11:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №315 по Л-1 пс Юловская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №315 по Л-1 пс Юловская. | На ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №315 по Л-1 пс Юловская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП №315 по Л-1 пс Юловская. | Повреждений нет | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №315 по Л-1 пс Юловская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/8 по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №315 по Л-1 пс Юловская.
5021 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-07-04 13:25 | 2019-07-04 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 280 по Л-8 пс Н.Егор | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 280 по Л-8 Ново-Егорлыкская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/12 - 1-00/13 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 280 по Л-8 Ново-Егорлыкская произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/12 - 1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП № 280 по Л-8 Ново-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 280 по Л-8 Ново-Егорлыкская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/12. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 280 по Л-8 Ново-Егорлыкская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5022 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-07-05 09:12 | 2019-07-05 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-175 Л-6 псСандатовская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-175 Л-6 псСандатовская. | На ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-175 Л-6 псСандатовская произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-175 Л-6 псСандатовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-175 Л-6 псСандатовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/6 по ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-175 Л-6 псСандатовская.
5023 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-07-06 09:14 | 2019-07-06 10:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "С" и падение его на траверсу на опоре № 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | Обрыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 2-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. Провод фазы "С" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/1 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №138 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская, с заменой дефектных вязок.
5024 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-07-02 15:30 | 2019-07-02 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 20 м/с произошел схлест проводов А-25 фазы "В" и "С" в пролете опор №151-1-01/7--- 151-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 151-1-01/7--- 151-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №151-1-01/7--- 151-1-01/8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ № 151 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
5025 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-07-06 11:29 | 2019-07-06 13:25 | ТП | КТП-10/0,4 кВ № 185 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский ССК | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нагрев провода фазы "С" на главном рубильнике 0,4кВ КТП-10/0,4 кВ № 185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК из-за нарушение электрического контакта | Вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования в низковольтном щите КТП-10/0,4 кВ №185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК произошел нагрев провода фазы "С" на главном рубильнике 0,4кВ из-за нарушение электрического контакта. На КТП-10/0,4 кВ № 185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК устройства РЗА не срабатывали, КТП-10/0,4 кВ № 185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК выведена в ремонт по неотложной заявке №239 | Нагрев провода фазы "С" на главном рубильнике 0,4кВ КТП-10/0,4 кВ № 185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК из-за нарушение электрического контакта | Выполнить внеочередной инженерный осмотр КТП-10/0,4 кВ №185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК. Особое внимание обращать на состояние контактов коммутационных аппаратов 0,4кВ. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой КТП. Произвести подтяжку и смазку контактов автоматов и рубильников 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ №185 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК.
5026 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 553 | 2019-07-04 09:20 | 2019-07-04 11:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №6-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №6-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №6-00/82 по ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/82 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец в пролете опор №6-00/80 - №6-00/91. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-6 Ленинец в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №6-00/82 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец с внесёнными изменениями.
5027 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2019-07-04 13:21 | 2019-07-04 14:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21 С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1990г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 15 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/137 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-21С с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/137 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21С привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП 21С. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-00/137 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21С. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21С в пролете опор № 1-00/130 - № 1-00/140. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/137 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП 21С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21С по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №1-00/137 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП 21С внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 РП 21С. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 РП 21С с внесёнными изменениями.
5028 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 555 | 2019-06-30 11:36 | 2019-06-30 12:14 | ПС ВЛ | ПС 35 кВ Мелькомбинат ВЛ 35 кВ АРЗ-Мелькомбинат | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения ОПН-35 Т-2 фаза «С» и обмотки 35 кВ Т-2 фаза «С» послужило перенапряжение в сети 35 кВ вызванное ударом молнии в ВЛ-35 АРЗ-Мелькомбинат, во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции произошло по причине удара молнии в ВЛ-35 АРЗ-Мелькомбинат, это вызвало повреждение оборудования на ПС 35/10 кВ Мелькомбинат (ОПН-35 Т-2 фаз «С» и повреждение обмотки 35 кВ Т-2 фаза «С») с последующим срабатыванием защит на ПС 110/35/10 кВ АРЗ и ПС 35/10 кВ Мелькомбинат и отключением МВ-35 Мелькомбинат и МВ-35 Т-2. | На ПС 35/10 кВ Мелькомбинат повреждены ОПН-35 Т-2 фаз «С» (Тип: ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1), повреждение обмотки 35 кВ Т-2 фаза «С» (Тип: ТМН-6300/35-11). | На ПС 35/10 кВ Мелькомбинат выполнить тепловизионное обследование оборудования ПС. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-35 АРЗ-Мелькомбинат, по результатам осмотра составить план мероприятий для повышения надёжности эксплуатируемой ВЛ. На ПС 35/10 кВ Мелькомбинат выполнить измерения контура заземления ПС с проверкой металлосвязи с оборудованием ПС. На ПС 35/10 кВ Мелькомбинат выполнить испытания ОПН-35 Т-2.
5029 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 556 | 2019-07-05 09:01 | 2019-07-05 10:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская привело к касанию провода штыря опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаблиевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/45 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская в пролете опор №1-00/41 - №1-00/51. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5030 | Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 557 | 2019-07-03 13:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Электродуговое перекрытие произошло в следствие приближения комбайна (DEUTZ-FAHR 6095 hts , №5. Габарит комбайна: 5,1 м), выполняющего сельскохозяйственные работы на поле, (измеренный габарит ВЛ в месте перекрытия: 6,04 м) на расстояние менее допустимого. | Электродуговое перекрытие произошло, в результате пробоя воздушного промежутка между проводом фазы "С" и крышей комбайна это привело к отключению на ПС 220/110/10 кВ Сальская ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на КС Сальская от действия ТЗНП-1ст., с успешным АПВ. | Следы электродугового перекрытия на проводе ф С. в пролете опор № 96-97 | Организовать обращение к главе ООО "Коломийцевское" с требованием провести разъяснительную работу с персоналом предприятия о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможных последствиях нарушений. Организовать нанесение на опорах ВЛ №90-100 предупреждающих плакатов в местах прохождения по сельскохозяйственным угодьям.
5031 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 558 | 2019-07-05 13:05 | 2019-07-05 14:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачков на опоре №4-00/123, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 16 м/с) произошёл срыв изоляторов ШС-10 фазы "С" по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | Разрушения колпачков привело к срыву изоляторов ШС-10 фазы "С" по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Юловская. | Разрушения колпачков привело к срыву изоляторов ШС-10 фазы "С" по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская в пролете опор №4-00/120 - №4-00/133 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/123 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Опору №4-00/123 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская с внесёнными изменениями.
5032 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-07-05 15:20 | 2019-07-05 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №372 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №372 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №372 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №372. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №372 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №14-15 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №372 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
5033 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-07-06 09:05 | 2019-07-06 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1КТП-402/250кВАЛ-2Волочаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «В», «С» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №402. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №402 по ВЛ-10 Л-2 Волочаевская.
5034 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 561 | 2019-07-06 12:36 | 2019-07-06 14:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе 1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 3-00/112 по ВЛ 10кВ Л-3 Фрунзе-1. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 3-00/112 по ВЛ 10кВ Л-3 Фрунзе-1, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Фрунзе-1. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-3 Фрунзе -1 по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/112 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ 10кВ Л-3 Фрунзе-1 в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Опору №3-00/112 по ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-3 Фрунзе-1 с внесёнными изменениями.
5035 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-07-07 09:02 | 2019-07-07 10:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №75 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло двухфазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №75. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №75 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская.
5036 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 563 | 2019-07-06 09:07 | 2019-07-06 11:06 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №2-00/119, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая в пролете опор №2-00/116 - №2-00/125 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/119 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/119 по ВЛ 10 кВ Л-2 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
5037 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 564 | 2019-07-06 09:57 | 2019-07-06 11:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса алюминиевой проволоки на провод по фазе "С" с касанием траверсы опоры №2-00/97 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская. | Наброс неизвестными лицами алюминиевой проволоки на провод по фазе "С" опоры №2-00/97 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ивановская, привел к касанию траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 1С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Ивановская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Ивановского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/97 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №2-00/97 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-2 Ивановская с внесёнными изменениями.
5038 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 565 | 2019-07-06 12:43 | 2019-07-06 14:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1982 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №6-00/38 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №6-00/38 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Летницкая. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «В» на опоре №6-00/38 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №6-00/38 по ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая в пролете опор №6-00/37 - №6-00/46. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Летницкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5039 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 566 | 2019-07-07 09:09 | 2019-07-07 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей изолятора по фазе "В" на опоре 5-00/80 по ВЛ 10кВ Л-5 КРС. | В результате перекрытия изолятора птицей по фазе "В" на опоре 5-00/80 по ВЛ 10кВ Л-5 КРС на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ КРС. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-5 КРС по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/80 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ 10кВ Л-5 КРС в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
5040 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 567 | 2019-07-07 09:15 | 2019-07-07 11:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-00/56 и 5-00/57 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская . | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №5-00/56 и 5-00/57 по ВЛ 10 кВ Л-5 Развиленская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Развиленского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5041 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-07-10 09:10 | 2019-07-10 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №47 по ВЛ-10 Л-6 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №47 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №47 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №47. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №47 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №47 по ВЛ-10 Л-6 Журавлёвская.
5042 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-07-11 09:09 | 2019-07-11 10:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №153 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/12 – 1-00/13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №153. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №153 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
5043 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-07-11 15:02 | 2019-07-11 16:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 23 м/с произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор 95-1-00/5---95-1-00/6 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор 95-1-00/5---95-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 95 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ново-Донская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №95-1-00/5---95-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №95 по ВЛ 10 кВ Л-1 Ново-Донская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
5044 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-07-06 15:02 | 2019-07-06 16:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №302 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5045 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-07-14 12:50 | 2019-07-14 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №52 по ВЛ 10 кВ Л-5 Северная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №52 по ВЛ 10 кВ Л-5 Северная. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/14 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №52 по ВЛ 10 кВ Л-5 Северная привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 10/0,4 кВ №52 по ВЛ 10 кВ Л-5 Северная. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Поливянского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
5046 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-07-13 09:30 | 2019-07-13 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №327 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №327 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №327 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №327. | Обрыв двух проводов марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №327 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №327 по ВЛ-10 Л-1 Майорская.
5047 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 574 | 2019-07-08 15:05 | 2019-07-08 16:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "В" на опоре 3-00/115 по ВЛ 10кВ Л-3 РП-4Р. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "В" на опоре 3-00/115 по ВЛ 10кВ Л-3 РП-4Р, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на РП-4Р. | Повреждений оборудования нет. | На ВЛ 10кВ Л-3 РП-4Р в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-3 РП-4Р по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №3-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-3 РП-4Р с внесёнными изменениями.
5048 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2019-07-09 15:25 | 2019-07-09 16:55 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №329 по ВЛ 10 кВ Л-5 Большевитская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицей на КТП 10/0,4 кВ № 329 по ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицей на КТП 10/0,4 кВ № 329 по ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В","С" на КТП 10/0,4 кВ № 329 по ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 329 по ВЛ-10 кВ Л-5 Большевитская.
5049 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 576 | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 11:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала подвижного ножа , образование трещины и как следствие разрушение крепления основания опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "В" на ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод. | Разрушение крепления основания опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "В" на опоре № 5-03/17-6 на ТР-301 по ВЛ 10кВ Л-5 Коневод выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод по неотложной заявке № 241 выведена в ремонт для замены повреждённого основания изолятора. | Разрушение крепления основания опорно-стержневого изолятора типа ИОС-10 фазы "В" на опоре № 5-03/17-6 на ТР-301по ВЛ 10кВ Л-5 Коневод. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод в пролете опор №5-03/17 - №5-03/17-6. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л-5 от ПС 35/10 кВ Коневод и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо:
5050 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-15 22:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест проводов (А-16) фазы "А" и нуля ввода в дом от опоры №143-1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-16) фазы "А" и нуля ввода в дом от опоры 143-1-00/13 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 143 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
5051 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2019-07-12 09:10 | 2019-07-12 10:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей изоляторов фаз "А" и "В" на ТР-146 опоре № 6-01/23-5 по ВЛ-10кВ Л-6 Краснополянская. | В результате перекрытия птицей изоляторов фаз "А" и "В" на ТР-146 опоры №6-01/23-5, на ВЛ возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Л-6 Краснополянская от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-6 Краснополянская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. На ВЛ 10кВ Л-6 Краснополянская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
5052 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-07-16 12:28 | 2019-07-16 14:08 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 Л-2 Курганная и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста провода в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 Л-2 Курганная возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №295. | Обрыв двух проводов марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 Л-2 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №295 по ВЛ-10 Л-2 Курганная.
5053 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-07-14 09:05 | 2019-07-14 10:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №202 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №202. | Обрыв провода марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №202 по ВЛ-10 Л-2 РП-4-Р.
5054 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-07-16 09:01 | 2019-07-16 10:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №256 по ВЛ 10 кВ Л-1 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №256. | Обрыв провода марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №5-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №256 по ВЛ-10 Л-1 Камышёвская.
5055 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 582 | 2019-07-13 09:05 | 2019-07-13 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "С" на опоре 8-00/191 по ВЛ 10кВ Л-8 Ганчуковская. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "С" на опоре 8-00/191 по ВЛ 10кВ Л-8 Ганчуковская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-8 Ганчуковская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/191 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ 10кВ Л-8 Ганчуковская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
5056 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2019-07-13 12:10 | 2019-07-13 13:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-01/2 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-01/2 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Камышевская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №2-01/2 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-01/2 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская в пролете опор №2-01/1 - №2-01/10. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №2-01/2 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская с внесёнными изменениями.
5057 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-07-20 09:20 | 2019-07-20 10:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №334. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
5058 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-07-21 13:05 | 2019-07-21 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-1 Орловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №250 по ВЛ-10 Л-1 Орловская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/13 – 1-00/14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №250 по ВЛ-10 Л-1 Орловская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №250. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №250 по ВЛ-10 Л-1 Орловская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №250 по ВЛ-10 Л-1 Орловская.
5059 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-07-14 12:02 | 2019-07-14 13:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2*10 ввода в здание на опоре 1-01/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2*10 ввода в здание на опоре 1-01/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №303 по ВЛ 10 кВ Л-1 Степная, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5060 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-07-20 10:05 | 2019-07-20 11:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По причине проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя в пролёте опор № 2-00/8 - 2-00/9, произошло задевание элементами этой техники провода ВЛ и произошёл обрыв на землю фазного провода А-25. | Вследствии проезда негабаритной сельхозтехники под ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя в пролёте опор № 2-00/8 - 2-00/9, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор № 2-00/8 - 2-00/9, по причине проезда негабаритной сельхозтехникой под ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, произвести замер стрелы провеса провода, по результатам наметить план устранения выявленных нарушений. Указать руководителям сельхозпредприятий о необходимости контроля за передвижением негабаритного транспорта в охранных зонах ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Выполнить при необходимости регулировку стрелы провеса провода.
5061 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 588 | 2019-07-20 09:10 | 2019-07-20 11:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1969г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра, произошло расплетение жил провода АС-35 по фазе "В" в пролёте опор № 3-00/28-3-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Расплетение жил провода АС-35 по фазе "В" в пролёте опор № 3-00/28-3-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П с последующим его касанием провода АС-35 фазы "А" привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П отключилась на РП-8П действием МТЗ. | Расплетение жил провода АС-35 по фазе "В" в пролёте опор № 3-00/28-3-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-8П. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П в пролете опор № 3-00/27 - № 3-00/37. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 РП-8П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5062 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 589 | 2019-07-16 06:35 | - | СДТУ | КОМПАС ТМ ПС 110 кВ Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В следствии длительной эксплуатации оборудования произошло изменения свойств материалов и окисление контактных пластин на плинте Х3 в шкафу "Кросс связи" на ПС 110 кВ Пролетарская это привело к пропаданию контакта в кабельной линии, находящийся на плинте Х3, отвечающий за работу оборудования КР 2726-Е1 «КОМПАС 2.0». | Нарушение электрического контакта произошло в результате окисления контактных пластин на плинте Х3 в шкафу "Кросс связи" на ПС 110 кВ Пролетарская это вызвало неисправность в работе канала связи. | Произошло нарушение электрического контакта в результате окисления контактных пластин на плинте Х3 в шкафу "Кросс связи" на ПС 110 кВ Пролетарская. Повреждений оборудования нет. | В рамках технического обслуживания в 2019 г. на ПС 110 кВ Пролетарская в комнате связи, запланировать замену плинта X3 в шкафу "Кросса связи". Организовать внеплановую регламентную проверку ЦАТС "АЛМАЗ" и соединительных линий.
5063 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 590 | 2019-07-20 12:10 | 2019-07-20 14:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №1-00/171, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 16 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская в пролете опор №1-00/170 - №1-00/180 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/171 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская.
5064 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-07-21 09:07 | 2019-07-21 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/57 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/57 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя привело к пробою его изоляции на траверсу опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Дальняя. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №1-00/57 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/57 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя в пролете опор №1-00/50 - №1-00/59. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по за-мене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5065 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2019-07-17 12:35 | 2019-07-17 14:00 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" . "С" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В", "С" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" , "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В","С" на КТП 10/0,4 кВ № 301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 301 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская.
5066 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 593 | 2019-07-21 09:17 | 2019-07-21 11:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/58-1 и 2-00/58-2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская . | В результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-00/58-1 и 2-00/58-2 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская , что привёло к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 110/35/10кВ Развиленская . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Развиленского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5067 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 594 | 2019-07-23 15:59 | 2019-07-23 17:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1975 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок произошел, обрыв шлейфа на неподвижном ноже фазы "В"на ТР-45 (тип РЛНД-10 кВ) по ВЛ-10кВ Л-3 Ольшанская. | В результате обрыва шлейфа на неподвижном ноже фазы "В"на ТР-45 (тип РЛНД-10 кВ) по ВЛ-10кВ Л-3 Ольшанская, выявленного по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-3 Ольшанская выведена в ремонт по неотложной заявке № 270 для замены повреждённого шлейфа. | Обрыв шлейфа на неподвижном ноже фазы "В"на ТР-45 (тип РЛНД-10 кВ) по ВЛ-10кВ Л-3 Ольшанская | Произвести внеплановый осмотр и ревизию элементов в пролете опор №3-00/55 - №3-00/65 по ВЛ-10кВ Л-3 Ольшанская с присоединенными к ней ТП. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5068 | Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 595 | 2019-07-20 00:58 | - | ВЛ | ВЛ-110 кВ Двойная Тяговая - Зимовники Тяговая | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.21 Невыявленные причины | ВЛ 110 кВ Двойная Тяговая-Зимовники Тяговая отключилась на ПС Двойная Тяговая: от ТЗНП-1ст, с успешным АПВ, на ПС Зимовники Тяговая: от ТЗНП-1ст с успешным АПВ. Владельцем ВЛ 110 кВ Двойная Тяговая-Зимовники Тяговая является ОАО "СКЖД" Сальская дистанция электроснабжения ЭЧ-8. ВЛ 110 кВ Двойная Тяговая-Зимовники Тяговая была осмотрена персоналом ЭЧ-8. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, причина не выявлена. |  | Повреждённого оборудования нет | Направить письмо в Сальскую дистанцию электроснабжения ЭЧ-8 ОАО "СКЖД" с целью информирование собственника ВЛ о необходимости разработки и последующего выполнения организационных и технических мероприятий для повышения надёжности ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Двойная Тяговая - Зимовники Тяговая.
5069 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-07-22 13:05 | 2019-07-22 14:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор 177-1-00/17 177-1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор 177-1-00/17 177-1-00/18 и кратковременный схлест с нулевым проводом при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор 177-1-00/17 177-1-00/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская, в пролете опор №177-1-00/15 177-1-00/22. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5070 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-07-24 18:05 | 2019-07-24 19:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 23 м/с произошел схлест проводов (А-25) фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор 115-1-00/9--115-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор 115-1-00/9--115-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №115-1-00/9--115-1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №115 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить
5071 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-07-25 15:45 | 2019-07-25 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 23 м/с произошел схлест проводов (А-16) фазы "А" и нулевого провода ввода в здание от опоры 128-1-01/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-16) фазы "А" и нулевого провода ввода в здание от опоры 128-1-01/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская. | Повреждения оборудования нет | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ
5072 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-07-26 09:42 | 2019-07-26 11:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "В" в пролёте опор 48-2-01/1 48-2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролёте опор 48-2-01/1 48-2-01/2 и кратковременный схлест с проводом фазы "А" при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | Обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролёте опор 48-2-01/1 48-2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №48 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ольшанская, в пролете опор №48-2-01/1 48-2-01/7. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5073 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-07-21 12:07 | 2019-07-21 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, произошёл обрыв на землю нулевого провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/22 с подхлёстом фазного провода, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю нулевого провода А-16 ввода в здание от опоры 1-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №885 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5074 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-07-21 15:19 | 2019-07-21 16:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 16 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/14-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 16 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта фазного провода кабеля АВВГ-2*10 ввода в здание на опоре 1-00/14-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5075 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-07-23 12:45 | 2019-07-23 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, вследствии несвоевременного выявления снижения механической прочности провода и качества его крепления, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-00/17 - 1-10/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская. | В результате длительной эксплуатации, вследствии снижения механической прочности провода и качества его крепления, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-00/17 - 1-10/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская, возникло короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская. | Обрыв на землю фазного провода А-25 в пролёте опор 1-00/17 - 1-10/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и качества его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №931 по ВЛ 10 кВ Л-8 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5076 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-07-28 15:00 | 2019-07-28 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/12 - 1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-00/12 - 1-00/13, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №128 по ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5077 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 604 | 2019-07-28 12:09 | 2019-07-28 13:52 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №250 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие животным ( куницей) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 205 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" животным (куницей) на КТП 10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" и "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П. | Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 250 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П. Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Песчанокопского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов.
5078 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-07-30 10:39 | 2019-07-30 11:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №260 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №260 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/10, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №260 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №260 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №260 по ВЛ 10 кВ Л-3 Богородицкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5079 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2019-07-30 13:24 | 2019-07-30 14:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 2006г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская с последующим падением провода фазы "А"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "А" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №7-00/46 по ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская в пролете опор № 7-00/41 - № 7-00/48. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/46 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-7 Развиленская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №7-00/46 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская. Выполнить ознакомление персонала организую-щего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская с внесёнными изменениями.
5080 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2019-07-31 12:34 | 2019-07-31 14:17 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №269 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие животным ( кошкой) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В" животным (кошкой) на КТП 10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" и "В". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Целинского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 269 по ВЛ-10 кВ Л-5 Хлебодарненская.
5081 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 610 | 2019-07-31 14:23 | 2019-07-31 15:39 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Сальская-Сандатовская с отп. на КС Сальская ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждения произошли в следствии неблагоприятных погодных условий, при прохождении грозового фронта, с дождем. По ВЛ-110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на ПС 110 10 кВ "КС Сальская" на промежуточной ж.б опоре №121 произошло разрушение 1 из 8 изоляторов ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы В и перекрытие соседнего с разрушенным изолятором. По ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская на промежуточной ж.б опоре №191 произошло разрушение 1 из 8 изоляторов ПСД-70 в гирлянде изоляторов фазы В. | В следствии влияния грозовых перенапряжений с дождем на ЛЭП произошло электродуговое повреждение. По ВЛ-110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на ПС 110/10 кВ КС Сальская на промежуточной ж.б опоре №121 произошло разрушение 1 из 8 изоляторов ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы В и перекрытие соседнего с разрушенным изолятора это привело к отключению ВЛ от действия ТЗНП 1 ст. с неуспешным АПВ и успешным РПВ. По ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская на промежуточной опоре №191 произошло разрушение 1 из 8 изоляторов типа ПСД-70 в гирлянде изоляторов фазы В это привело к отключению ВЛ от действия ТЗНП 1, 3 ст. с неуспешным АПВ и успешным РПВ. | По ВЛ-110 кВ Сальская-Сандатовская с отпайкой на ПС 110/10 кВ КС Сальская на промежуточной ж.б опоре №121 произошло разрушение 1 из 8 изоляторов ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы В и перекрытие соседнего с разрушенным изолятором. По ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская на промежуточной опоре №191 произошло разрушение 1 из 8 изоляторов типа ПСД-70 в гирлянде изоляторов фазы В | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №121 на ВЛ 110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская. Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №121 на ВЛ-110 кВ Сальская-КС Сальская-Сандатовская. Заменить дефектную гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №191 на ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №191 на ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Пролетарская-Ганчуковская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5082 | Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 611 | 2019-07-31 16:05 | 2019-07-31 16:43 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ Орловская-Куберле-2 ПС 110 кВ Куберле 2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Падение абонентского кабеля связи сотового оператора "Теле 2" на шинный мост 35 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Куберле 2 | При падении радиовышки сторонней организации за территорией ПС под воздействием порывистых ветровых нагрузок произошёл наброс кабеля связи на шинный мост 35 кВ Т-1 ПС 110 кВ Куберле2. | Повреждённого оборудования нет | Направить письма владельцам сторонних организаций чьи объекты находятся в близи ПС, и существует опасность внешнего воздействия на оборудования ПС о необходимости контролировать и не допускать нарушения охранной зоны электросетевого оборудования ПС.
5083 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 608 | 2019-08-06 13:05 | 2019-08-06 14:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1972г., из-за снижения механической проч-ности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/117 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/117 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ленинец. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/117 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/117 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец в пролете опор № 2-00/115 - № 2-00/125. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5084 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-08-02 12:07 | 2019-08-02 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №827 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода на кабеле АВВГ 2*10 ввода в здание на опоре 3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №827 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода на кабеле АВВГ 2*10 ввода в здание на опоре 3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №827 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №827 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №827 по ВЛ 10 кВ Л-3 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5085 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-08-03 12:26 | 2019-08-03 14:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв фазного провода ввода в здание на опоре 2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, произошёл обрыв фазного провода ввода в здание на опоре 2-00/7, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Обрыв фазного провода ввода в здание на опоре 2-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №554 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения.
5086 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 613 | 2019-08-05 07:18 | 2019-08-05 08:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №3-00/13, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 28 м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская, из-за чего произошел схлёст провода по фазам "В" и "А" , что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТО на ПС 110/35/10 кВ Целинская. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская в пролете опор №3-00/7 - №3-00/13 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская.
5087 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2019-08-05 07:22 | 2019-08-05 08:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/59 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/59 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по неотложной заявке № 288 выведена в ремонт для замены повреждённого изолятора | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №2-00/59 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская в пролете опор №2-00/48 - №2-00/60. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5088 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-08-03 15:45 | 2019-08-03 17:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов в пролете опор №1-00/13 - 1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, произошёл схлёст фазных проводов в пролете опор №1-00/13 - 1-00/14, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС и отключению э/э у потребителя. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №247 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5089 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-08-04 09:15 | 2019-08-04 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По причине падении ветки дерева во дворе домовладения на провода ввода в дом, произошёл обрыв нулевого провода А-16 ввода в дом от опоры 3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная. | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ввода в дом от опоры 3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная, произошёл обрыв нулевого провода А-16 ввода в дом. Во время падения ветки наблюдался схлёст проводов, в результате чего возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная и отключению э/э у абонента. | Обрыв нулевого провода А-16 на вводе в здание от опоры №3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Уютная. | Направить письмо главе администрации Уютненского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о необходимости контроля за древесно-кустарниковой растительностью, произрастающей на частных территориях в охранных зонах ВЛ.
5090 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-08-06 15:34 | 2019-08-06 17:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/7 - 1-00/8 произошел схлёст проводов. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/7 - 1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. | Повреждений нет | апланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №268 по ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5091 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-08-06 15:44 | 2019-08-06 17:24 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/11 - 1-00/12 произошел схлёст проводов. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская произошел схлест проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-00/11 - 1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская в пролете опор 1-00/7 - 1-00/14. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/7 - 1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №476 по ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5092 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-08-07 15:09 | 2019-08-07 17:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/5-1, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/5-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/5-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №316 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ленинец.
5093 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-08-04 12:25 | 2019-08-04 14:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода ввода в здание на опоре 2-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода ввода в здание на опоре 2-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №544 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5094 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-08-06 13:00 | 2019-08-06 14:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №904 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор 4-01/8-1 - 4-01/8-2 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №904 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №904 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, произошёл схлёст фазных проводов А-25 в пролёте опор 4-01/8-1 - 4-01/8-2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-4 на КТП 10/0,4 кВ №904 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская и отключению э/э. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №904 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №904 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5095 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-08-07 15:59 | 2019-08-07 17:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-5 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5096 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2019-08-07 12:46 | 2019-08-07 14:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №8-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №8-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская привело к касанию провода металлического штыря опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №8-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/86 по ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская в пролете опор №8-00/83 - №8-00/88. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5097 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-08-07 12:59 | 2019-08-07 14:51 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Сеятель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №3-00/31, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Сеятель. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель в пролете опор №2-00/24 - №2-00/31 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. Опору №2-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Сеятель с внесёнными изменениями.
5098 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 625 | 2019-08-08 13:06 | 2019-08-08 14:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Красный Партизан | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «С» на опоре №1-00/183 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «С» на опоре №1-00/183 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Красный Партизан. | Разрушение изолятора типа ШФ-20 фазы «С» на опоре №1-00/183 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/183 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан в пролете опор №1-00/173 - №1-00/185. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №1-00/183 по ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Красный Партизан с внесёнными изменениями.
5099 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-08-09 12:55 | 2019-08-09 14:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Коневод | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии длительной эксплуатации с 1979 г., из-за снижения механической прочности материала опоры, при воздействии ветровых нагрузок с порывами шквалистого ветра до 23 м/с произошел наклон опоры №2-00/150 по ВЛ 10кВ Л-2 Коневод. | В результате наклона опоры №2-00/150 по ВЛ 10кВ Л-2 Коневод, выявленного по результатам осмотра ВЛ, после чего ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод выведена в ремонт для выправки опоры по неотложной заявке № 298. | Повреждений оборудования нет. | На ВЛ-10кВ Л-2 Коневод в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать выправку опор. Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод в пролете опор №2-00/149-№2-00/167 . Особое внимание обращать на состояние опор. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5100 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-08-05 21:05 | 2019-08-05 22:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В"(А-25) в пролете опор №177-2-00/15---177-2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В"(А-25) в пролете опор №177-2-00/15---177-2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №177-2-00/15---177-2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5101 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-08-08 13:01 | 2019-08-08 14:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №198. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
5102 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-08-11 09:08 | 2019-08-11 10:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №193 по ВЛ 10 кВ Л-3 Журавлевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл схлёст проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за схлёста проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/9 – 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №193. | Нет. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №193 по ВЛ-10 Л-3 Журавлёвская
5103 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-08-09 09:05 | 2019-08-09 11:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 284-2-00/11 --284-2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 284-2-00/11 --284-2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 284 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №284-2-00/11 --284-2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №284 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5104 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-08-09 12:06 | 2019-08-09 14:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с произошел схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор 66-1-02/17 --66-1-02/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор 66-1-02/17 --66-1-02/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №66-1-02/17 --66-1-02/18 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №66 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5105 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 632 | 2019-08-10 09:16 | 2019-08-10 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 ГПЗ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1988 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 23 м/с произошел, обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 3-00/8-3-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ. | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 3-00/8-3-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ ГПЗ. | Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 3-00/8-3-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ в пролете опор №3-00/2 - №3-00/16. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить обследование опор подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/8,№3-00/9 по ВЛ-10 кВ Л-3 ГПЗ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
5106 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-08-12 16:02 | 2019-08-12 17:36 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/9 - 1-00/10 произошел схлёст проводов. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/9 - 1-00/10. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская в пролете опор 1-00/5 - 1-00/15. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/5 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №215 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5107 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-08-12 16:08 | 2019-08-12 17:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-01/3, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-01/3. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-01/3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ 10 кВ Л-4 Березовская.
5108 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 635 | 2019-08-09 09:01 | 2019-08-09 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 РП-4Р | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ПС-70 фазы «С» на опоре №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р. | Разрушение изолятора типа ПС-70 фазы «С» на опоре №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ РП-4Р. | Разрушение изолятора типа ПС-70 фазы «С» на опоре №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р в пролете опор №2-00/12 - №2-00/23. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №2-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 РП-4Р с внесёнными изменениями.
5109 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 636 | 2019-08-10 12:29 | 2019-08-10 14:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Шаблиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаблиевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская в пролете опор №3-00/68 - №3-00/78. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Шаблиевская с внесёнными изменениями.
5110 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 637 | 2019-08-10 15:46 | 2019-08-10 17:27 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №1-00/112 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №1-00/112 - №1-00/113 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №1-00/112 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №1-00/112 - №1-00/113 по ВЛ-10 кВ Л-1Сандатовская, в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №1-00/112 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская в пролете опор №1-00/110 - №1-00/120. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5111 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2019-08-11 09:10 | 2019-08-11 11:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/36- №2-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП 21С . | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-00/36- №2-00/37 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП 21С привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на РП 21С . | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Конзаводского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5112 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2019-08-11 09:44 | 2019-08-11 11:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Фрунзе-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1971 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №1-00/30, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв 2-х изоляторов ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Разрушения колпачков привело к срыву 2-х изоляторов ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Фрунзе-1. | Разрушения колпачков привело к срыву 2-х изоляторов ШС-10 фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1 в пролете опор №1-00/21 - №1-00/30 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/30 по ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 Фрунзе-1.
5113 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-08-13 12:05 | 2019-08-13 14:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка изолятора 0,4 кВ фазы "А" на опоре №204-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с крюка траверсы. | На опоре №204-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская произошел срыв изолятора (НС-18) фазы "А" с крюка при разрушении колпачка из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-2 возникло короткое замыкание, при падении провода фазы "А" на нулевой провод, которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская. | Срыв изолятора ф"А" на опоре 204-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №204 по ВЛ 10 кВ Л-4 Плодородненская в пролете опор №204-2-00/4 - №204-2-00/14 с заменой дефектных колпачков.
5114 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 641 | 2019-08-12 15:45 | 2019-08-12 17:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Трубецкая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 1-00/72 по ВЛ-10кВ Л-1 Трубецкая. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 1-00/72 по ВЛ-10кВ Л-1 Трубецкая, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1 Трубецкая по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/72 по ВЛ-10 кВ Л-1 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-1 Трубецкая в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
5115 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-08-13 12:30 | 2019-08-13 14:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс стальной проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 произведен неустановленными лицами. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проволокой проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №524 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. | Повреждений нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5116 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-08-13 12:36 | 2019-08-13 14:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/6 - 1-00/7 произошел схлёст проводов. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/12. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №278 по ВЛ 10 кВ Л-1 Шаблиевская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5117 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-08-13 12:05 | 2019-08-13 13:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №198 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/4 – 1-00/5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №198. | Обрыв трёх проводов марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 4-5 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №198 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
5118 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 645 | 2019-08-14 12:20 | 2019-08-14 14:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1984 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №5-00/144 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №5-00/144 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Островянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №5-00/144 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/144 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская в пролете опор №5-00/135 - №5-00/145. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №5-00/144 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с при-менением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская с внесёнными изменениями.
5119 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-08-18 13:30 | 2019-08-18 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/11, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №211 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5120 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-08-16 13:00 | 2019-08-16 14:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №106 по ВЛ 10 кВ Л-1 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №106. | Обрыв двух проводов марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 8-9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №106 по ВЛ-10 Л-1 Майорская.
5121 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-08-17 09:06 | 2019-08-17 10:56 | ВЛ | BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №346 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №346 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №346 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №346. | Обрыв двух проводов марки АС-25 | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №346 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 5-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №346 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская.
5122 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 649 | 2019-08-14 15:06 | 2019-08-14 16:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-8 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1975 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №8-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №8-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №8-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №8-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская в пролете опор №8-00/70 - №7-00/80. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №8-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская. Выполнить ознакомление персонала организую-щего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-8 Сандатовская с внесёнными изменениями.
5123 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 650 | 2019-08-17 12:02 | 2019-08-17 13:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 КРС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1971г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС с последующим падением провода фазы "А"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "А" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ КРС. | Обрыв вязки провода по фазе "А" на опоре №4-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-4 КРС. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 КРС в пролете опор № 4-00/27 - № 4-00/37. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-4 КРС). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-4 КРС по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5124 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 651 | 2019-08-18 09:02 | 2019-08-18 10:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Летницкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №1-00/17, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Летницкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая в пролете опор №1-00/13 - №1-00/22 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. Опору №1-00/17 по ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Летницкая с внесёнными изменениями.
5125 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 652 | 2019-08-18 12:25 | 2019-08-18 14:05 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №107 по ВЛ 10 кВ Л-5 Островянская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицами (воробьями) на КТП 10/0,4 кВ № 107 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В","С" птицами (воробьями) на КТП 10/0,4 кВ № 107 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А" "В","С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А" "В","С" на КТП 10/0,4 кВ № 107 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 107 по ВЛ-10 кВ Л-5 Островянская.
5126 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-08-16 12:05 | 2019-08-16 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву нулевого провода марки А-25 в пролете опор 159-3-00/15-5 ---159-3-00/15-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв нулевого провода марки А-25 в пролете опор 159-3-00/15-5 ---159-3-00/15-6, что привело к прекращению электроснабжения потребителей. На КТП-10/0,4 кВ № 159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-3 не срабатывали, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская отключена по неотложной заявке №322 | оборван нулевой провод марки А-25 в пролете опор 159-3-00/15-5 ---159-3-00/15-6 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская, в пролете опор №159-3-00/15-1---159-3-00/15-7. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5127 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-08-22 09:20 | 2019-08-22 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №133 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №133. | Обрыв провода марки АС-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №133 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
5128 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-08-24 09:55 | 2019-08-24 11:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" и касание провода фазы "А" (А-25) траверсы на опоре № 1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью 7-12 м/с с порывами до 17 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" и касание провода фазы "А" (А-25) траверсы на опоре № 1-00/17 в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор №1-00/10 - 1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-3 Жуковская, с заменой дефектных колпачков.
5129 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-08-19 15:06 | 2019-08-19 16:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года произошел сильный наклон стойки железобетонной опоры(СНВ-1-1) №21-4-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | В результате воздействия многократных ветровых и гололедных нагрузок произошел сильный наклон стойки железобетонной опоры(СНВ-1-1) №21-4-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская. На КТП-10/0,4 кВ № 21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская устройства РЗА по ВЛ-0,4кВ Л-4 не срабатывали. ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская отключена по неотложной заявке №326. | Повреждений оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние и наклон стоек опор. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская в пролете опор № 21-4-00/4 - 21-4-00/8, с измерением углов наклона опор. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
5130 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2019-08-22 13:05 | 2019-08-22 14:50 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.11 Электродуговое повреждение | Перекрытие животным ( змеей) высоковольтных изоляторов трансформатора фаз "А", "В", "С" на КТП 10/0,4 кВ № 149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная. | В результате перекрытия высоковольтных изоляторов силового трансформатора фаз "А", "В", "С" животным (змеей) на КТП 10/0,4 кВ № 149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная возникло короткое замыкание и сработали плавкие вставки ПКТ-10кВ фаз "А", "В", "С". | Выход из строя плавких вставок ПКТ-10кВ по фазам "А", "В", "С" на КТП 10/0,4 кВ № 149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная. | Во время проведения плановых осмотров ТП-10/0.4 кВ Орловского РЭС обращать внимание на наличие защитных кожухов препятствующих попаданию животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора. По результатам осмотра составить план мероприятий по изменению (модернизации) защитных кожухов с целью предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силовых трансформаторов. Изменить (модернизировать) конструкцию защитного кожуха, установленного на КТП для предотвращения попадания животных и птиц на высоковольтные изоляторы силового трансформатора на КТП-10/0.4кВ № 149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная.
5131 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 658 | 2019-08-24 09:15 | 2019-08-24 10:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Летницкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1967 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-10,04кВ №41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Летницкая. | Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-10,04кВ №41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Летницкая привело к замыканию на корпус КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Летницкая. | Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "В" на КТП-10,04кВ №41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Летницкая. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10,04кВ №41 по ВЛ-10 кВ Л-3 Летницкая. По результатам выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Летницкая с присоединенными ТП 10/0,4 кВ, с заменой разрядников РВО-10 на ОПН -10.
5132 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 659 | 2019-08-25 12:09 | 2019-08-25 14:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-3Р | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/37 и 3-00/38 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р . | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-00/37 и 3-00/38 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на РП-3Р. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Развиленского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. . Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5133 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-08-24 09:02 | 2019-08-24 10:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №219 по ВЛ 10 кВ Л-1 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №219 по ВЛ-10 Л-1 Курганная и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А» в пролётах опор 1-00/11 – 1-00/12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №219 по ВЛ-10 Л-1 Курганная 2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №219. | Обрыв провода марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №219 по ВЛ-10 Л-1 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 11-12 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №219 по ВЛ-10 Л-1 Курганная.
5134 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2019-08-29 09:10 | 2019-08-29 11:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Краснополянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/8 по ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/8 по ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №1-00/8 по ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/8 по ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская в пролете опор №1-00/7 - №1-00/18. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-1 Краснополянская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5135 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-08-29 13:36 | 2019-08-29 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 3-00/13 - 3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А", "В", "С"в пролете опор № 3-00/13 - 3-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло трехфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-3 в КТП 10/0,4 кВ №248 по ВЛ 10 кВ Л-1 Южная. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Зареченского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
5136 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2019-08-29 12:12 | 2019-08-29 14:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Плодородненская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/15 и 3-00/16 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-00/15 и 3-00/16 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТО на ПС 35/10 кВ Плодродненская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Ольшанского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5137 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 664 | 2019-08-30 05:20 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции, в утренние часы при увлажнении росой на анкерной металлической опоре №136 в натяжной гирлянде изоляторов фазы С (в сторону опоры №135) произошло электродуговое перекрытие с последующим разрушением 1 из 9 изоляторов и перекрытие последнего изолятора на фазный провод | ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская отключилась от действия защит (с успешным АПВ) из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на анкерной металлической опоре №136. | Разрушение 1 из 9 изоляторов в гирлянде фазы С. | Заменить дефектный изолятор в гирлянде фазы С на опоре №136 ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская на предмет выявления участков ВЛ с загрязненной изоляцией.По результатам осмотра, при необходимости, составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение заземляющего устройства опоры №136 ВЛ-110 кВ Егорлыкская-Целинская.
5138 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-08-24 15:32 | 2019-08-24 17:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 17 м/с произошел схлест проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор № 6-1-00/7 6-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-1-00/7 6-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №6-1-00/7 6-1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №6 по ВЛ 10 кВ Л-7 Целинская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5139 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 666 | 2019-09-05 15:15 | 2019-09-05 16:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение структуры материала вязки провода, и как следствие произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3-00/13 привел к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/10 кВ Уютная. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода и вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная в пролете опор №3-00/1 - №3-00/14. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/13 по ВЛ-10 кВ Л-3 Уютная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
5140 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-09-05 15:55 | 2019-09-05 17:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13 м/с произошел схлест проводов (А-25) фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор 102-2-00/32-4--102-2-00/32--5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор 102-2-00/32-4--102-2-00/32--5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №102-2-00/32-4--102-2-00/32--5 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №102 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5141 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-09-05 09:50 | 2019-09-05 11:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13 м/с произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор 159-3-00/11--159-3-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор 159-3-00/11--159-3-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №159-3-00/11--159-3-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №159 по ВЛ 10 кВ Л-5 Хлебодарненская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5142 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2019-09-09 15:10 | 2019-09-09 16:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Юловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №1-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская в пролете опор №1-00/1 - №1-00/20. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/18 по ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «по-бежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены изоляторов ШС-10 на ШФ-20 в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-10 кВ Л-1 Юловская.
5143 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-09-09 15:21 | 2019-09-09 16:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/17. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №409 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская.
5144 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2019-09-11 09:30 | 2019-09-11 11:13 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 РП 21 С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1СШ-10 кВ РП-21С. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. | Рассмотреть возможность замены изоляторов ШС-10 на ШФ-20 в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С в пролете опор №2-00/11 - №2-00/30. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/27 по ВЛ-10 кВ Л-2 РП-21С). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры.
5145 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2019-09-11 13:46 | 2019-09-11 15:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-10 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №10-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №10-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская привело к касанию провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2СШ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №10-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская в пролете опор №10-00/73 - №10-00/81. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №10-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены изоляторов ШС-10 на ШФ-20 в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-10 кВ Л-10 Сандатовская.
5146 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-09-11 09:41 | 2019-09-11 11:25 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 16 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/5 - 1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/5 - 1-00/6. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская. | Повреждений нет. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ-0,4 кВ по всей длине. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №335 по ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5147 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-09-11 13:51 | 2019-09-11 15:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/7. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №235 по ВЛ 10 кВ Л-1 РП 21 С.
5148 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-09-12 09:26 | 2019-09-12 11:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 16 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "В" в пролёте опор №1-00/6 - 1-00/6-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/6 - 1-00/6-1. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская в пролете опор 1-00/6 - 1-00/6-5. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/6 - 1-00/6-5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №437 по ВЛ 10 кВ Л-7 Сандатовская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5149 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 676 | 2019-09-12 12:19 | 2019-09-12 14:16 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" на опоре №5-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец. | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" на опоре №5-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-5 Ленинец привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ленинец. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Крученобалковского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5150 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 677 | 2019-09-12 09:10 | 2019-09-12 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1980 г., в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала его старение (разрушение) колпачка на опоре №2-01/20, и как следствие произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" и схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-01/20-2-01/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №2-01/20 и схлёсту проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-01/20-2-01/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная, что привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-2 Курганная отключилась на ПС 35/10 кВ Курганная действием МТЗ. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №2-01/20 и схлёсту проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-01/20-2-01/21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная в пролете опор №2-01/1 - №2-01/25. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2019-2020 г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная.
5151 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-09-12 13:07 | 2019-09-12 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/14 - 2-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/14 - 2-00/15, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор № 2-00/10 - 2-00/18 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5152 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-09-15 09:17 | 2019-09-15 10:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1 произошел обрыва вязки фазы "В" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. | Оборвана вязка фазы "В" на опоре №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №328 по ВЛ 10 кВ Л-2 Фрунзе 1.
5153 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-09-15 09:21 | 2019-09-15 10:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №445 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №445 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/11 - 1-00/12 произошел схлёст проводов. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №445 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор произошел схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №1-00/11 - 1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №445 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. | Повреждений нет. | Предусмотреть в объемах ТОиР, в рамках ремонтной программы, верховую ревизию ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №445 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор по всей длине. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/5 - 1-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №445 по ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5154 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 681 | 2019-09-12 10:38 | 2019-09-12 11:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | В процессе длительной эксплуатации, с 1981 года, многократных воздействий ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода произошло повреждение жил провода в пролёте опор № 3-00/50-3-00/51 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П. | Повреждение жил провода АС-35 в пролёте опор № 3-00/50-3-00/51 фазы "В" с касанием провода фазы "С" по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П привело к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на РП-1П. | Повреждение жил провода АС-35 в пролёте опор № 3-00/50-3-00/51 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-1П. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П в пролете опор № 3-00/50 - № 3-00/51. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 РП-1П по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5155 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-09-15 08:58 | 2019-09-15 10:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №343 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/7 - 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №343 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С"в пролете опор № 2-00/7 - 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №343 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №343 по ВЛ 10 кВ Л-2 Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Жуковского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
5156 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-09-14 12:37 | 2019-09-14 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "В" и падение его на траверсу на опоре № 1-00/25 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/25 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. | Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/25 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая. Провод фазы "В" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 1-00/15 - 1-00/27 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-2 Богородицкая, с заменой дефектных вязок.
5157 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-09-11 12:39 | 2019-09-11 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №342 по ВЛ 10 кВ Л-1 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 Л-1 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А» в пролётах опор 1-00/6 – 1-00/7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 Л-1 Островянская возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №342. | Обрыв провода марки А-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 Л-1 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 6-7 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №342 по ВЛ-10 Л-1 Островянская.
5158 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 685 | 2019-09-12 12:31 | 2019-09-12 14:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1977 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №3-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №3-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Целинская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «А» на опоре №3-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «по-бежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская в пролете опор №3-00/30 - №3-00/39. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/31 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская с внесёнными изменениями.
5159 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 10:38 | ВЛ | BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №252 по ВЛ 10 кВ Л-2 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А» в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №252. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 10-11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №252 по ВЛ-10 Л-2 Камышёвская.
5160 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-09-14 11:10 | 2019-09-14 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №331 по ВЛ 10 кВ Л-4 Курганная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №331. | Обрыв трёх проводов марки А-16. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 8-9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №331 по ВЛ-10 Л-4 Курганная.
5161 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 688 | 2019-09-13 10:03 | 2019-09-13 11:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1986г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская с последующим падением провода фазы "В" и его схлестыванием с проводом по фазы "С". | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская с последующим падением провода фазы "В" и его схлестыванием с проводом по фазы "С"привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская отключилась на ПС 35/10кВ Пушкинская действием МТЗ. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/43 по ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская в пролете опор № 2-00/35 - № 2-00/45. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Пушкинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5162 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2019-09-14 09:50 | 2019-09-14 11:33 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Краснополянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/40 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/40 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №2-00/40 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/40 по ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская в пролете опор №2-00/32 - №2-00/40. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Краснополянская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5163 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 690 | 2019-09-14 13:01 | 2019-09-14 14:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Ганчуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1973 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 2-00/18-2-00/19 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 2-00/18-2-00/19 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская. | Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 2-00/18-2-00/19 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская в пролете опор №2-00/15 - №2-00/21. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/18 и 2-00/19 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Ганчуковская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5164 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 691 | 2019-09-15 09:01 | 2019-09-15 10:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "С" на опоре 7-00/68 по ВЛ-10кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "С" на опоре 7-00/68 по ВЛ-10кВ Л-7 Ново-Егорлыкская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ"на 2С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Ново-Егорлыкская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-7 Ново-Егорлыкская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/68 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-7 Ново-Егорлыкская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
5165 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 692 | 2019-09-15 09:31 | 2019-09-15 11:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-10 Пролетарская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "С" на опоре 10-00/51 по ВЛ-10кВ Л-10 Пролетарская. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "С" на опоре 10-00/51 по ВЛ-10кВ Л-10 Пролетарская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-10 Пролетарская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №10-00/51 по ВЛ-10 кВ Л-10 Пролетарская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-10 Пролетарская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ.
5166 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 693 | 2019-09-15 12:09 | 2019-09-15 13:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Летницкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №2-00/72, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 12 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "а" по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Летницкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "А" по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая в пролете опор №2-00/69 - №2-00/77 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/72 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Опору №2-00/72 по ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Летницкая с внесёнными изменениями.
5167 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 694 | 2019-09-15 12:25 | 2019-09-15 14:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1975г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Кундрюченская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/36 по ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская в пролете опор № 2-00/32 - № 2-00/50. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Кундрюченская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №2-00/36 по ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Кундрюченская с внесёнными изменениями.
5168 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-09-20 12:30 | 2019-09-20 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №391 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №391 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №391 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №331. | Обрыв трёх проводов марки АС-50. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №391 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 5-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №391 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
5169 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-09-11 09:03 | 2019-09-11 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор 1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, произошёл обрыв на землю фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор 1-00/1 - 1-00/2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного и нулевого проводов А-25 в пролете опор 1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №602 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5170 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2019-09-21 12:17 | 2019-09-21 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/8, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №311 по ВЛ 10 кВ Л-12 Песчанокопская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5171 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-09-17 13:05 | 2019-09-17 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 253-3-00/15--253-3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор 253-3-00/15--253-3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская при порыве ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская. | Повреждения оборудования нет | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №253-3-00/15--253-3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №253 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провеса проводов устранить.
5172 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2019-09-17 12:05 | 2019-09-17 13:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1995 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие произошло разрушение изолятора ШФ-10 фаз "В" и "С" на опоре № 1-00/12 с последующим схлестыванием проводов фаз "В "и"С" на ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская. | Разрушение изолятора ШФ-10 фаз "В" и "С" на опоре № 1-00/12 с последующим схлестыванием проводов фаз "В "и"С" на ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская, что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Плодородненская. | Разрушение изолятора ШФ-10 фаз "В" и "С" на опоре № 1-00/12 с последующим схлестыванием проводов фаз "В "и"С" на ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская в пролете опор № 1-00/10 - № 1-00/22. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ 10 кВ Л-1 Плодородненская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5173 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2019-09-21 09:07 | 2019-09-21 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на ТР-209 на опоре №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на ТР-209 на опоре №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Красснополянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на ТР-209 на опоре №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/70 по ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская в пролете опор №3-00/60 - №3-00/70. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5174 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2019-09-15 15:01 | 2019-09-15 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | В результате воздействие посторонних лиц на ВЛ, был обнаружен наброс проволоки между фазным и нулевым проводом в пролёте опор 2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская. | По причине нарушения электрической изоляции в результате наброса проволоки между фазным и нулевым проводом в пролёте опор 2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская произошло короткое замыкание на ВЛ и отключение АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №530 по ВЛ 10 кВ Л-2 Суховская. | Повреждённого оборудования нет. | Направить письмо главе администрации Суховского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
5175 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-09-20 12:48 | 2019-09-20 14:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №844 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5176 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2019-09-22 09:05 | 2019-09-22 10:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | При неблагоприятных погодных условиях (дождь, гроза) в результате сильного порыва ветра (порывы до 24 м/с согласно данным гидрометеорологического бюллетеня) произошло перекрытие полиэтиленовым пакетом на траверсу изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №5-00/115 по ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская. | Технологическое нарушение произошло в результате перекрытие полиэтиленовым пакетом на траверсу изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №5-00/115 по ВЛ-10 кВ Л-5 Жуковская, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 1С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Жуковская. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №5-00/115 по ВЛ 10 кВ Л-5 Жуковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости складирования, разбрасывания вблизи ВЛ предметов и материалов, которые при ветровых нагрузках могут явиться причиной повреждения или отключения ВЛ.
5177 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-09-22 10:16 | 2019-09-22 11:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18-23 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "А" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/13, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №240 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5178 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 705 | 2019-09-24 15:55 | 2019-09-24 17:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1983 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение и образование трещины и как следствие разрушение изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №1-00/348 по ВЛ-10 кВ Л-1 Коневод. | Разрушение изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №1-00/348 на ВЛ-10 кВ Л-1 Коневод, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-1 Коневод по неотложной заявке № 392 выведена в ремонт для замены повреждённого изолятора. | Разрушение изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №1-00/348 на ВЛ-10 кВ Л-1 Коневод. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Коневод в пролете опор №1-00/347 - №1-00/351. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС 35/10 кВ Коневод. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (сколы, трещины, перекрытия). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
5179 | Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 706 | 2019-09-24 06:07 | 2019-09-24 06:56 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции, в утренние часы при увлажнении росой на ж/б опоре № 44 по ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская произошло разрушение 4-х изоляторов (ПС-70) из 8-ми фазы В на опоре №130 по ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская, произошло перекрытие на проводе и гирлянде по фазе "В" | ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская отключилась от действия защит ТЗНП 2 ст., 3 ст. на ПС 110 кВ Пролетарская с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ из-за загрязнения изоляции, в утренние часы при увлажнении росой на ж/б опоре и возникновения перекрытия по гирлянде изоляторов и разрушения 4 из 8 изоляторов (ПС 70) фазы на опоре № 44 по фазе "В". на ПС 110кВ Мартыновская отключилась ВЛ 110 кВ Мартыновская - Октябрьская-Ганчуковская от 1 ст. ТЗНП. из-за перекрытия на проводе и гирлянде по фазе "В" на опоре №130 (37 км от ПС 110 кВ Мартыновская). | На ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская ж/б опоре № 44 произошло разрушение 4-х изоляторов (ПС-70) из 8-ми по фазе "В". | Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 44 ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская на предмет выявления участков ВЛ с интенсивным загрязнением изоляторов следствии обработки сельхозугодий. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская. По результатам осмотра составить план организационно-технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №130 ВЛ 110 кВ Октябрьская - Ганчуковская.
5180 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 707 | 2019-09-25 12:35 | 2019-09-25 14:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Коневод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984 года, произошло ухудшение механической прочности и, как следствие, обрыв провода АС-50 в пролете опор №3-00/66 - 3-00/67 на ВЛ-10 кВ Л-3 Коневод. | Обрыв провода АС-50 в пролете опор №3-00/66 - 3-00/67 на ВЛ-10 кВ Л-3 Коневод, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-3 Коневод по неотложной заявке № 393 выведена в ремонт для замены повреждённого провода. | Обрыв провода АС-50 в пролете опор №3-00/66 - 3-00/67 на ВЛ-10 кВ Л-3 Коневод. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ-10 кВ Л-3 Коневод в пролете опор №3-00/62 - №3-00/72. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5181 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-09-21 21:03 | 2019-09-21 22:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "В" в пролете опор №187-1-00/10---187-1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №187-1-00/10---187-1-00/11 и схлест с проводом фазы "А" при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Обрыв провода А-25 фазы "В" в пролете опор №187-1-00/10---187-1-00/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №187 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская, в пролете опор №187-1-00/5---187-1-00/15. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5182 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2019-09-25 15:10 | 2019-09-25 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок произошло изменение свойств материала и потеря механической прочности колпачка изолятора 0,4 кВ фазы "С" на опоре №168-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская, что привело к его разрушению и срыву изолятора с метиза. | На опоре №168-2-00-9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская произошел срыв изолятора (НС-18) фазы "С" с метиза при разрушении колпачка из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации. На ВЛ-0,4 кВ Л-2 возникло короткое замыкание, при схлесте провода фазы "С" и фазы "А", которое привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП-10/0,4 кВ № 168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская. | Срыв изолятора НС-18А фазы "С" с метиза на опоре №168-2-00-9 и схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "С" в пролёте опор 168-2-00/9--168-2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская | Рассмотреть возможность замены колпачков для крепления изоляторов в рамках ремонтной программы 2020 года на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №168 по ВЛ 10 кВ Л-1 Лопанская в пролете опор №168-2-00/1 - №168-2-00/13 с заменой дефектных колпачков.
5183 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-09-26 13:01 | 2019-09-26 13:48 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "С" в пролете опор №282-1-00/4---282-1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "С" в пролете опор №282-1-00/4---282-1-00/5 и касание нулевого провода при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП-10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | обрыв провода А-25 фазы "С" в пролёте опор 282-1-00/4---282-1-00/5 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №282 по ВЛ 10 кВ Л-3 Лопанская, в пролете опор №282-1-00/4---282-1-00/5. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5184 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-09-29 09:07 | 2019-09-29 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. | Вследствие длительной эксплуатации, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и его обрыву по фазе "В" (марка А-25) в пролете опор № 2-00/15 -2-00/16, что привело к схлесту проводов (марки А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-00/15 - 2-00/16. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. | Обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 2-00/15 - 2-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная по всей длине. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/8 - 2-00/30 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №125 по ВЛ 10 кВ Л-1 Северная. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5185 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-09-21 09:20 | 2019-09-21 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода А-16 ввода в здание на опоре 2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №736 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5186 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-09-21 15:18 | 2019-09-21 16:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вследствие многократных воздействий на провод ветровых нагрузок, скоростью до 18 м/с, из-за ослабления крепления провода, произошло перекрытие перемычкой фазных проводов на анкерной опоре №1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, произошло перекрытие перемычкой фазных проводов на анкерной опоре №1-00/2, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская и отключению э/э. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №5 по ВЛ 10 кВ Л-3 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5187 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-09-22 13:00 | 2019-09-22 14:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 24 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-35 в пролете опор 3-00/26 - 3-00/27 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, произошёл обрыв на землю фазного провода А-35 в пролете опор 3-00/26 - 3-00/27, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-35 в пролете опор 3-00/26 - 3-00/27 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №611 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5188 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 715 | 2019-10-01 14:05 | 2019-10-01 14:57 | ТП | КТП 10/0,4 кВ №266 по ВЛ 10 кВ Л-2 Ново-Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.7 Нарушение герметичности | В процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло изменение свойств материала и образовалась трещина на маслоуказательном стекле расширительного бака силового трансформатора ТМ-40/10, в результате возникла капельная течь масла на КТП-10/0.4 кВ № 266 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. | Трещина на маслоуказательном стекле расширительного бака силового трансформатора ТМ-40/10, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего КТП-10/0.4 кВ № 266 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская по неотложной заявке № 402 выведена в ремонт для устранения течи масла. | Трещина на маслоуказательном стекле расширительного бака силового трансформатора КТП-10/0.4 кВ № 266 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская. | Выполнить инженерный осмотр КТП-10/0.4 кВ № 266 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская особое внимание обратить на состояние уплотнительных прокладок на силовом трансформаторе КТП. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Запланировать в объеме ремонтной программы 2020г. замену уплотнительных прокладок на КТП-10/0.4 кВ № 266 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ново-Донская.
5189 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 716 | 2019-10-02 09:56 | 2019-10-02 11:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1978г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Коневод. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №1-01/9 по ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод в пролете опор № 1-01/1 - № 1-01/12. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-01/9 по ВЛ-10 кВ Л-1 Коневод). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-1 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5190 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-10-04 12:14 | 2019-10-04 13:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1977 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода А-25 фазы "А" в пролете опор №43-3-00/15 43-3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-25 фазы "А" в пролете опор №43-3-00/15 43-3-00/16 и касание нулевого провода при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-3 от защиты на ЗТП 10/0,4 кВ №43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | Обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор 43-3-00/15 43-3-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ №43 по ВЛ 10 кВ Л-3 Ольшанская, в пролете опор №43-3-00/13 43-3-00/18. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5191 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-09-28 12:01 | 2019-09-28 13:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролете опор 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-25 в пролете опор 2-00/11 - 2-00/12, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-2 на КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-25 в пролете опор 2-00/11 - 2-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №812 по ВЛ 10 кВ Л-4 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5192 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-09-29 09:05 | 2019-09-29 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/10-1-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/10-1-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №603 по ВЛ 10 кВ Л-1 Дальняя. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5193 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-10-05 13:32 | 2019-10-05 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 12 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "С" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/7 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "С" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 1-00/7, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5194 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 721 | 2019-10-06 09:13 | 2019-10-06 10:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №414 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 16 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прозноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/12 - 1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №414 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-00/12 - 1-00/13, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №414 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая. | Поврежденного оборудования нет. | Выполнить верховой осмотр в пролете опор № 1-00/6 - 1-00/19 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №414 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая. Выполнить инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №414 по ВЛ 10 кВ Л-4 Летницкая. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5195 | Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 722 | 2019-09-30 15:20 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Трубецкая-Водозабор | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в районе с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции и как следствие снижения ее диэлектрических свойств, на промежуточной ж/б опоре №78 ВЛ-35 кВ Трубецкая-Водозабор произошло перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70 фаз А и В. | ВЛ-35 кВ Трубецкая-Водозабор отключилась от действия МТЗ-2ст., (с успешным АПВ) из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз А и на промежуточной ж/б опоре №78 вызванного загрязнением изоляции. | Перекрытие гирлянд изоляторов ПС-70 фаз А и В на промежуточной ж/б опоре №78. Повреждённого оборудования нет. | Заменить дефектные изоляторы в гирляндах фаз А и В на опоре №78 по ВЛ-35 Трубецкая-Водозабор Запланировать провдение инженерного осмотра ВЛ-35 кВ Трубецкая-Водозабор на предмет выявления участков ВЛ с интенсивным загрязнением подвесной изоляции в следствии обработки сельхоз угодий. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Заменить дефектные изоляторы в гирляндах фаз А и В на опоре №78 по ВЛ-35 Трубецкая-Водозабор.
5196 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 723 | 2019-10-05 09:10 | 2019-10-05 10:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1986г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Северная. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №3-00/28 по ВЛ 10 кВ Л-3 Северная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Северная в пролете опор № 3-00/22 - № 3-00/32. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 Северная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/28 по ВЛ-10 кВ Л-3 Северная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Северная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Северная с внесёнными изменениями.
5197 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 724 | 2019-10-05 12:50 | 2019-10-05 14:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы (металлического штыря изолятора ШФ-10 ) фазы "В"на опоре №3-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШФ-10 ) фазы "В" на опоре №3-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская привело к касанию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Суховская. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШФ-10 ) фазы "В" на опоре №3-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская в пролете опор №3-00/41 - №3-00/52. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/47 по ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Суховская с внесёнными изменениями.
5198 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2019-10-06 09:07 | 2019-10-06 10:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1981г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 18 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Буденновская. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/41 по ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская в пролете опор № 2-00/37 - № 2-00/44. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Буденновская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №2-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская. Выполнить ознакомление персонала организую-щего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Буденновская с внесёнными изменениями.
5199 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2019-10-06 13:00 | 2019-10-06 14:41 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Лопанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке произошло разрушение изолятора типа ПС-70 фазы «В» на опоре № 2-03/29 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская. | Разрушение изолятора типа ПС-70 фазы «В» на опоре № 2-03/29 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская привело пробою его изоляции и замыканию провода на траверсу опоры, что вызвало срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 1С-10 кВ на ПС 35/10 кВ Лопанская. | Разрушение изолятора типа ПС-70 фазы «В» на опоре № 2-03/29 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская в пролёте опор №2-03/22 - №2-03/29. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-03/29 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние изоляторов их крепление и состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5200 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2019-10-06 15:15 | 2019-10-06 16:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 Краснополянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №4-00/69 по ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №4-00/69 по ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 35/10 кВ Краснополянская. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «В» на опоре №4-00/69 по ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/69 по ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Опору №4-00/69 по ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская с внесёнными изменениями. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская в пролете опор №4-00/63 - №4-00/72. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 Краснополянская в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5201 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-10-10 09:44 | 2019-10-10 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-00/5 - 2-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "А" и "В"в пролете опор № 2-00/5 - 2-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская привёл к нарушению электрической изоляции, в результате чего произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением от защиты АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 10/0,4 кВ №432 по ВЛ 10 кВ Л-1 Развиленская. | Поврежденного оборудования нет. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Развиленского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
5202 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-10-08 09:02 | 2019-10-08 10:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №19 по ВЛ 10 кВ Л-5 Куберле-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2 возникло однофазное короткое замыкание на землю, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №19. | Обрыв провода марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 7-8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №19 по ВЛ-10 Л-5 Куберле-2.
5203 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-10-10 09:10 | 2019-10-10 10:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №122 по ВЛ 10 кВ Л-11 Орловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №122 по ВЛ-10 Л-11 Орловская и как следствие отключение автомата. | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв провода фазы «А» в пролётах опор 1-00/5 – 1-00/6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №122 по ВЛ-10 Л-11 Орловская и как следствие отключение автомата. | Обрыв провода А-16. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №122 по ВЛ-10 Л-11 Орловская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 5-6 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №122 по ВЛ-10 Л-11 Орловская.
5204 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-10-12 15:12 | 2019-10-12 16:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 4-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 4-00/16 по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ №905 по ВЛ 10 кВ Л-4 Ганчуковская. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5205 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 732 | 2019-10-09 12:50 | 2019-10-09 14:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1974 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/98 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская с последующим падением провода и его схлестыванием с проводом по фазе "А". | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/98 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская с последующим падением провода и его схлестыванием с проводом по фазе "А" привело к двухфазному замыканию и ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская отключилась на ПС 35/10 кВ Кундрюченская действием МТЗ. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №6-00/98 по ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская в пролете опор № 6-00/90 - № 6-00/100. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-6 Кундрюченская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5206 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 733 | 2019-10-11 12:10 | 2019-10-11 13:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1980г., при воздействии ветровых нагрузок и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Львовская. | Разрушение разрядника РВО-10 фазы "В" на опоре №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Львовская в пролете опор № 2-00/12 - № 2-00/22. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние разрядников, их крепление. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №2-00/20 по ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Львовская с внесёнными изменениями.
5207 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 734 | 2019-10-12 09:07 | 2019-10-12 10:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 Степная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1974 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №4-02/12 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №4-02/12 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Степная. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №4-02/12 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-02/12 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Степная в пролете опор №4-02/7 - №4-02/16. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 Степная в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №4-02/12 по ВЛ-10 кВ Л-4 Степная внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Степная. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Степная с внесёнными изменениями.
5208 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 735 | 2019-10-12 09:10 | 2019-10-12 10:49 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Бараниковская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 1-00/123 по ВЛ-10кВ Л-1 Бараниковская. | В результате перекрытия птицей между траверсой и проводом по фазе "А" на опоре 1-00/123 по ВЛ-10кВ Л-1 Бараниковская, на ВЛ возникло замыкание на «землю», что привело к срабатыванию сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Бараниковская. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1 Бараниковская по всей длине на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и определения мест массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/123 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. На ВЛ-10кВ Л-1 Бараниковская в рамках ремонтных программ 2020-2021г. г. запланировать установку птицезащитных устройств на участках ВЛ подверженных интенсивным загрязнениям изоляции птицами и в местах массовых гнездований птиц в близи ВЛ. Опору №1-00/123 по ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-1 Бараниковскаяс внесёнными изменениями.
5209 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2019-10-12 09:52 | 2019-10-12 11:26 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-7 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №7-00/84 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №7-00/84- №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №7-00/84 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №7-00/84 - №7-00/85 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец, в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Ленинец. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №7-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец в пролете опор №7-00/81 - №7-00/91. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5210 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 737 | 2019-10-12 13:35 | 2019-10-12 15:06 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Юловская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Наброс неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" на опоре №2-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Юловская. | В результате наброса неизвестными лицами стальной проволоки на провода фаз "В" и "С" на опоре №2-00/41 по ВЛ-10 кВ Л-2 Юловская произошло двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на ПС 35/10 кВ Юловская. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Юловского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5211 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2019-10-12 16:03 | 2019-10-12 17:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1981 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв шлейфа по фазе "В" на СР-3-00-1 опоры № 3-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Обрыв шлейфа по фазе "В" на СР-3-00-1 опоры № 3-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская и касание провода корпуса разъединителя вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Чапаевская. | Обрыв шлейфа по фазе "В" на СР-3-00-1 опоры № 3-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская в пролете опор №3-00/34-№3-00/47 . По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №3-00/35 по ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Чапаевская с внесёнными изменениями.
5212 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 739 | 2019-10-13 09:04 | 2019-10-13 11:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-9 Трубецкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1988 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №9-00/107 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №9-00/107 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №9-00/107 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №9-00/107 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая в пролете опор №9-00/102 - №9-00/113. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая в рамках ремонтной программы 2020г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №9-00/107 по ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-9 Трубецкая с внесёнными изменениями.
5213 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-10-12 15:30 | 2019-10-12 17:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №232 по ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов в пролётах опор 1-00/10 – 1-00/11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская возникло трёхфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №232. | Обрыв трёх проводов марки А-25. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 Л-3 Волочаевская.
5214 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-10-13 09:03 | 2019-10-13 10:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/04 кВ №395 по ВЛ 10 кВ Л-2 Островянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 Л-2 Островянская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов в пролётах опор 1-00/8 – 1-00/9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 Л-2 Островянская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №395. | Обрыв двух проводов марки АС-35. | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 Л-2 Островянская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №395 по ВЛ-10 Л-2 Островянская.
5215 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 742 | 2019-10-13 12:03 | 2019-10-13 13:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1989 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре 3-00/134, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы 16 м/с) произошёл срыв изолятора типа ШФ-10 на фазе "А" на опоре №3-00/134 и схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21С. | Разрушение колпачка К-7 , срыв изолятора типа ШФ-10 по фазе "А" на опоре №3-00/134 привело к схлёсту провода по фазам "А" и "В", что вызвало двухфазное замыкание на ВЛ и отключение ВЛ действием МТЗ на РП 21С. | Разрушение колпачка К-7 , срыв изолятора типа ШФ-10 по фазе "А" на опоре №3-00/134 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21С. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 РП 21С в пролете опор №3-00/131 - №3-00/141 с заменой колпачков. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-3 РП 21С.
5216 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 743 | 2019-10-13 15:10 | 2019-10-13 17:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-6 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1964 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала разрядника, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "А" на КТП-10,04кВ №13 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "А" на КТП-10,04кВ №13 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская привело к замыканию на корпус КТП, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" 2С-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская. | Разрушение разрядника РВО-10 кВ фазы "А" на КТП-10,04кВ №13 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. | Выполнить внеочередные испытания оборудования КТП-10,04кВ №13 по ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская. По результатам выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-6 Сандатовская с присоединенными ТП 10/0,4 кВ, с заменой разрядников РВО-10 на ОПН -10.
5217 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-10-13 12:55 | 2019-10-13 14:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 16 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв на землю фазного провода А-35 в пролете опор 1-02/10 - 1-02/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, произошёл обрыв на землю фазного провода А-35 в пролете опор 1-02/10 - 1-02/11, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю фазного провода А-35 в пролете опор 1-02/10 - 1-02/11 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №713 по ВЛ 10 кВ Л-5 Наумовская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5218 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-10-16 09:20 | 2019-10-16 11:17 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие механического воздействия ветра скоростью до 11 м/с на ВЛ-0,4кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*6 ввода в здание на опоре 1-00/15-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная и пропадание напряжение у потребителя. | Вследствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, по причине механического воздействия ветра скоростью до 11 м/с на ВЛ-0,4 кВ, произошло ослабление механического контакта нулевого провода кабеля АВВГ-2*6 ввода в здание на опоре 1-00/15-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-3 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5219 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-10-19 09:27 | 2019-10-19 10:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала (разрушение) колпачка на опоре №1-00/10, произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С произошло разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре № 1-00/10, это привело к касанию провода фазы "В" траверсы опоры и возникновению короткого замыкания, что вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С. | Повреждений нет. | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния колпачков изоляторов и по результатам выполнить замену колпачков изоляторов по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №236 по ВЛ 10 кВ Л-3 РП 21 С.
5220 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-10-19 09:30 | 2019-10-19 10:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/13, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/13. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/13 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ленинец.
5221 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-10-19 09:34 | 2019-10-19 10:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/15 - 1-00/16 произошел схлёст проводов. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-00/15 - 1-00/16. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская в пролете опор 1-00/10 - 1-00/21. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/21 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №295 по ВЛ 10 кВ Л-4 Юловская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5222 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-10-19 13:02 | 2019-10-19 14:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/9, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская. | Повреждений нет | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №314 по ВЛ 10 кВ Л-4 Бараниковская.
5223 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-10-19 13:05 | 2019-10-19 14:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская произошел обрыва вязки фазы "А" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/14. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Оборвана вязка фазы "А" на опоре №1-00/14 поВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №380 по ВЛ 10 кВ Л-7 Ново-Егорлыкская.
5224 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-10-19 13:08 | 2019-10-19 14:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №350 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №350 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к увеличению стрелы провиса провода, и в результате влияния незначительных ветровых нагрузок в пролетах опор №1-00/8 - 1-00/9 произошел схлёст проводов. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №350 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская произошел схлест проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-00/8 - 1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП-10/0,4кВ №350 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №350 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская в пролете опор 1-00/1 - 1-00/10. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/10 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ №350 по ВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5225 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 752 | 2019-10-14 15:05 | 2019-10-14 16:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Краснополянская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1976 года, в результате перепада температур наружного воздуха произошло нарушение крепления изолятора ПФ-10 по фазе "А" и как следствие и провис провода по фазе "А" на ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Нарушение крепления изолятора ПФ-10 по фазе "А", и как следствие срыв изолятора ПФ-10 и провис провода по фазе "А" на ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждения. | Нарушение крепления изолятора ПФ-10 по фазе "А", и как следствие срыв изолятора ПФ-10 и провис провода по фазе "А" на ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Краснополянская в пролете опор №3-00/24 - №3-00/33. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС 35/10 кВ Краснополянская и присоединённых к ней ТП. При проведении осмотра особое внимание обращать на целостности изоляторов (крепления). По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
5226 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2019-10-16 12:15 | 2019-10-16 14:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 РП-4Р | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Технологическое нарушение произошло в результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-00/28-№ 1-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП 4Р . | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-00/28 -№ 1-00/29 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП 4Р привёл к нарушению электрической изоляции, произошло двухфазное замыкание на ВЛ с последующим отключением ВЛ действием МТЗ на РП 4Р. | Поврежденного оборудования нет. | Направить письмо в Главе Администрации Орловского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей. Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил.
5227 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-10-19 12:04 | 2019-10-19 13:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта фазного провода на кабеле АВВГ 2х6 ввода в здание на опоре 1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №12 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5228 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-10-20 09:11 | 2019-10-20 11:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №533 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/3-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №533 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 1-00/3-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №533 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №533 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №533 по ВЛ 10 кВ Л-3 Суховская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5229 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-10-24 10:07 | 2019-10-24 11:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10 кВ Л-1 Пушкинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и старение изоляции, что привело к обрыву провода АПВ-10 фазы "А" ввода в дом от опоры 31-2-00/10 | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (АПВ-10) фазы "А" ввода в дом от опоры 31-2-00/10 и касание нулевого провода при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10кВ Л-1 Пушкинская. | Обрыв провода (АПВ-10) фазы "А" ввода в дом от опоры 31-2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10кВ Л-1 Пушкинская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10кВ Л-1 Пушкинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №31 по ВЛ 10кВ Л-1 Пушкинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5230 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 757 | 2019-10-23 09:10 | 2019-10-23 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Волочаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1994 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на ТР-301 на опоре №3-02/17-3 по ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на ТР-301 на опоре №3-02/17-3 по ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская привело к пробою его изоляции на траверсу опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 2С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Волочаевская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на ТР-301 на опоре №3-02/17-3 по ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-02/17-3 по ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская в пролете опор №3-02/9 - №3-02/17-3. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-02/17-3 по ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с при-менением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Волочаевская с внесёнными изменениями.
5231 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-10-30 13:00 | 2019-10-30 14:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и касание провода фазы "А" (А-25) траверсы на опоре № 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ, многократных воздействий ветровых и гололёдных нагрузок, из-за старения материала колпачка ПКН-18 при боковом порыве ветра скоростью до 14 м/c (согласно оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), произошел срыв изолятора НС-18 фазы "В" и касание провода фазы "А" (А-25) траверсы на опоре № 2-00/8 в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | Старения материала колпачка ПКН-18, вызвавшее срыв изолятора НС-18 фазы "В" на опоре № 2-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | Запланировать инженерный осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. Особое внимание обращать на крепление изоляторов к опорам. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/1 - 2-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П , с заменой дефектных колпачков.
5232 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-10-30 14:00 | 2019-10-30 14:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации ВЛ, многократных воздействий ветровых и гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 14 м/с (согласно данным оперативного прогноза), произошел обрыв вязки на изоляторе провода А-25 фазы "В" и падение его на траверсу на опоре № 2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская и падение провода марки А-25 на траверсу, в результате на ВЛ возникло замыкание на землю, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская. | Обрыв вязки с изолятора фазы "В" на опоре № 2-00/14 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская. Провод фазы "В" марки А-25 лежит на траверсе. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр на участке опор № 2-00/5 - 2-00/15 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №143 по ВЛ 10 кВ Л-9 Краснополянская, с заменой дефектных вязок.
5233 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-10-23 15:05 | 2019-10-23 17:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 113-1-00/5 ---113-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 113-1-00/5 ---113-1-00/6 и касание провода фазы "С" при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-1 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | обрыв провода (А-25) фазы "В" в пролете опор № 113-1-00/5 ---113-1-00/6 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №113 по ВЛ 10 кВ Л-5 Коневод, в пролете опор №113-1-00/1---113-1-00/6. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5234 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-10-29 16:10 | 2019-10-29 17:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода и старение изоляции, что привело к обрыву провода(АПВ-6) фазы "В" на вводе в дом от опоры №347-2-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (АПВ-6) фазы "В" ввода в дом от опоры №347-2-00/22. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | Обрыв провода(АПВ-6) фазы "В" на вводе в дом от опоры №347-2-00/22 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №347 по ВЛ 10 кВ Л-4 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5235 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-10-30 15:17 | 2019-10-30 17:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате обрыва нулевого провода (А-16) ввода в дом от опоры 233-1-00/17, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская выведена в ремонт для замены ввода в здание на опоре №233-1-00/17. | Вследствие длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и ухудшение прочностных характеристик провода, что привело к обрыву нулевого провода (А-16) ввода в дом от опоры 233-1-00/17. На КТП-10/0,4 кВ № 233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская устройства РЗА по ВЛ-0,4 кВ Л-1 не срабатывали. ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская отключена по неотложной заявке №444 для ремонта ввода. | Обрыв нулевого провода (А-16) ввода в дом от опоры 233-1-00/17 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода, с поврежденной изоляцией или имеющие скрутки провода выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №233 по ВЛ 10 кВ Л-3 Хлебодарненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5236 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 763 | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-07 14:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Ольшанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 2005 г., из-за снижения механической прочности провода и при воздействии ветровых нагрузок произошел, обрыв шлейфа на неподвижном ноже фазы "В"на ТР-267 (тип РЛНД-10 кВ) на опоре № 1-00/23-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ольшанская. | Обрыв шлейфа на неподвижном ноже фазы "В"на ТР-267 (тип РЛНД-10 кВ) на опоре № 1-00/23-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ольшанская, выявленный по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-1 Ольшанская по неотложной заявке № 454 выведена в ремонт для замены шлейфа. | Обрыв шлейфа на неподвижном ноже фазы "В"на ТР-267 (тип РЛНД-10 кВ) на опоре № 1-00/23-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ольшанская. | Произвести внеплановый осмотр и ревизию элементов в пролете опор №1-00/22 - №1-00/31 по ВЛ-10кВ Л-1 Ольшанская с присоединенными к ней ТП. Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1 Ольшанская по всей длине. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5237 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 764 | 2019-11-09 09:28 | 2019-11-09 11:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1 Пролетарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В следствии длительной эксплуатации с 1972 г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 11 м/с произошел, обрыв провода по фазе "В" в пролете опор № 1-00/76-1-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. | Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор № 1-00/76-1-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская и падение на землю по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская, вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Пролетарская. | Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор № 1-00/76-1-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская в пролете опор №1-00/75 - №1-00/85. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №1-00/77 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5238 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-11-12 15:20 | 2019-11-12 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №390 по ВЛ 10 кВ Л-7 Кундрюченская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №390 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» в пролётах опор 1-00/14 – 1-00/15 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №390 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №390. | Обрыв двух проводов марки А-25 | Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №390 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская. Запланировать перетяжку провода в пролёте опор 14-15 по ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №390 по ВЛ-10 Л-7 Кундрюченская.
5239 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 766 | 2019-11-14 12:10 | 2019-11-14 13:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Развиленская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-02/8 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-02/8 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Развиленская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «А» на опоре №2-02/8 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-02/8 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская в пролете опор №2-02/2 - №2-02/12. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №2-02/8 по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с при-менением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская с внесёнными изменениями.
5240 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 767 | 2019-11-16 09:06 | 2019-11-16 11:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1986 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №4-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №4-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Водозабор. | Разрушение изолятора типа ШФ-10 фазы «С» на опоре №4-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №4-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор в пролете опор №4-00/71 - №4-00/80. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШФ-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №4-00/76 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор с внесёнными изменениями
5241 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-11-16 09:20 | 2019-11-16 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 18 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "В" и "0" на вводе здание от опоры №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "В" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/9. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №528 по ВЛ 10 кВ Л-6 Ново-Егорлыкская.
5242 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-11-17 09:56 | 2019-11-17 11:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №172 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий, из-за сильного порыва ветра до 15 м/с и снижения механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации, произошел схлёст проводов по фазам "А" и "С" в пролёте опор №1-00/1 - 1-00/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №172 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №172 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С, под действием ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-00/1 - 1-00/2. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №172 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21С. | Повреждений нет. | Запланировать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №172 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С в пролете опор 1-00/1 - 1-00/8. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить измерение габаритов и стрел провиса проводов в пролётах опор №1-00/1 - 1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №172 по ВЛ 10 кВ Л-4 РП 21 С. По результатам замеров выявленные несоответствия габаритов и стрел провиса проводов устранить.
5243 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2019-11-17 09:22 | 2019-11-17 11:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Юловская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1973 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №3-00/105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №3-00/105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Юловская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «С» на опоре №3-00/105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская в пролете опор №3-00/104 - №3-00/113. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью Опору №3-00/105 по ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 Юловская с внесёнными изменениями.
5244 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 771 | 2019-11-17 15:03 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Орловская-Ребричанская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в районе с интенсивным земледелием, из-за загрязнения изоляции и как следствие снижения ее диэлектрических свойств, на промежуточной ж/б опоре №67 ВЛ-35 кВ Орловская-Ребричанская произошло разрушение 4-х из 4-х изоляторов (ПС-70) в гирлянде изоляторов фазы В. | "Земля" в сети 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Орловская появилась из за полного разрушения 4-х из 4-х изоляторов(ПС-70) в гирлянде фазы В на промежуточной ж.б опоре №67 ВЛ-35 кВ Орловская-Ребричанская вызванного загрязнением изоляции. | Разрушение 4-х из 4-4 изоляторов(ПС-70) в гирлянде фазы В на промежуточной ж.б опоре №67. | По результатам верхового осмотра ВЛ-35 кВ Орловская-Ребричанская , при необходимости, составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ Выполнить верховой осмотр ВЛ-35 Орловская-Ребричанская на участке опор №47-87, уделив особое внимание состоянию подвесной изоляции
5245 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-11-14 10:30 | 2019-11-14 11:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода фазы "А" (А-25) в пролете опор №177-2-01/1---177-2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролете опор №177-2-01/1---177-2-01/2 и касание нулевого провода при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Обрыв провода фазы "А" (А-25) в пролете опор №177-2-01/1---177-2-01/2 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №177 по ВЛ 10 кВ Л-1 Раздольненская, в пролете опор №177-2-01/1---177-2-01/11. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить.
5246 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2019-11-20 15:15 | 2019-11-20 16:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-7 Большевитская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1978 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №7-00/84, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 18 м/с) произошёл срыв изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская. | Разрушения колпачка на опоре №7-00/84 привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Большевитская. | Разрушения колпачка на опоре №7-00/84 привело к срыву изолятора ШС-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская в пролете опор №7-00/82 - №7-00/85 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №7-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская. Опору №7-00/84 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская с внесёнными изменениями.
5247 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-11-23 09:15 | 2019-11-23 10:47 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие длительной эксплуатации, многократных воздействий ветровых нагрузок, из-за снижения механической прочности провода и ослабления его крепления, произошло окисление контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 2-00/11-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская и пропадание напряжение у потребителя. | Нарушение электрического контакта произошло по причине окисления контакта нулевого провода А-16 ввода в здание на опоре 2-00/11-1 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, это привело к пропаданию электрической энергии у потребителя и ВЛ-0,4 кВ была выведена в ремонт по неотложной заявке для восстановления электроснабжения у абонента. | Повреждённого оборудования нет. | Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская. Особое внимание обращать на состояние контактных соединений ответвлений в здания. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести выборочный верховой осмотр состояния контактных соединений вводов в здания по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №21 по ВЛ 10 кВ Л-8 Пролетарская, обеспечить устранение выявленных нарушений.
5248 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-11-26 12:18 | 2019-11-26 13:57 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.1 Нарушение структуры материала | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного порыва ветра до 13-18 м/с (согласно данным оперативного ежедневного прогноза Ростовского Гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») произошел схлест провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 2-00/10 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло вытягивание провода, что привело к схлесту провода (А-16) фазы "В" и нулевого провода (А-16) на вводе в здание от опоры № 2-00/10, при воздействии бокового порыва ветра. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая. | Без повреждений. | Владельцам домовладений подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №300 по ВЛ 10 кВ Л-5 Летницкая по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5249 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 776 | 2019-12-04 09:25 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ганчуковская-Буденновская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из за загрязнения изоляции и как следствие снижения ее диэлектрических свойств, при неблагоприятных погодных условиях (мокрый снег) на промежуточной ж/б опоре №23 ВЛ-35 кВ Ганчуковская-Буденовская произошло перекрытие 1 из 3 (верхнего) изолятора(ПС-70) в гирлянде изоляторов фазы В и перекрытие верхнего и разрушение среднего изоляторов (ПС-70) в гирлянде фазы А. | ВЛ-35 кВ Ганчуковская-Буденовская отключилась от действия МТЗ (с успешным АПВ) из-за перекрытия 1 из 3-х (верхнего) изолятора (ПС-70) в гирлянде изоляторов фазы В и перекрытие верхнего и разрушение среднего изоляторов (ПС-70) в гирлянде фазы А на промежуточной опоре №23 вызванного загрязнением изоляции. | разрушение 1 из 3 изоляторов (ПС-70) в гирлянде фазы А на промежуточной ж.б опоре №23 | Заменить дефектные изоляторы в гирляндах фаз А и В на опоре №23 по ВЛ-35 кВ Ганчуковская-Буденовская Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-35 кВ Ганчуковская-Буденовская на предмет выявления участков ВЛ с интенсивным загрязнением подвесной изоляции в следствии обработки сельхоз угодий. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5250 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 777 | 2019-12-12 15:07 | 2019-12-12 16:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-11 Трубецкая | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.2, Нарушение структуры материала в результате высыхания) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала ( разрушение) колпачка на опоре №11-00/103, и как следствие при сопутствующей ветровой нагрузке (порывы до 14 м/с) произошёл срыв изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая, из-за чего произошло касание провода траверсы опоры, что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Трубецкая. | Разрушения колпачка привело к срыву изолятора ШФ-10 фазы "В" по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая в пролете опор №11-00/96 - №11-00/106 с заменой колпачков. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №11-00/103 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Рассмотреть возможность замены колпачков изоляторов К-7 в рамках ремонтных программ 2020-2021г.г. на ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. Опору №11-00/103 по ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-11 Трубецкая с внесёнными изменениями.
5251 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-12-14 12:20 | 2019-12-14 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №212 по ВЛ 10 кВ Л-2 Майорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации, из-за снижения механической прочности при незначительных порывах ветра, произошёл обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская и как следствие отключение автомата. | Из-за обрыва проводов фаз «А», «В» и их контактом в пролётах опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская возникло двухфазное короткое замыкание, которое привело к отключению автоматического выключателя А-1 в РУ-0,4 кВ КТП-10/0.4 кВ №212. | Обрыв двух проводов А-50 в пролётах опор 1-00/7 - 1-00/8. | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская. Выполнить перетяжку провода в пролёте опор 1-00/7 – 1-00/8 по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №212 по ВЛ-10 Л-2 Майорская.
5252 | Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2019-12-10 09:10 | 2019-12-10 10:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-4 Камышевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | В процессе длительной эксплуатации, с 1987 года, в результате воздействия многократных ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности металла произошло нарушение структуры материала траверсы, образование микротрещин и как следствие произошел излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №4-00/38 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №4-00/38 - №4-00/39 по ВЛ-10 кВ Л-4 Камышевская. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №4-00/38 и схлёст провода фазы «В» с проводом по фазе «С» в пролете опор №4-00/38 - №4-00/39 по ВЛ-10 кВ Л-4 Камышевская, в результате возникло двухфазное короткое замыкание с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Камышевская. | Излом траверсы (металлического штыря изолятора ШС-10 ) фазы "В"на опоре №4-00/38 по ВЛ-10 кВ Л-4 Камышевская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Камышевская в пролете опор №4-00/35- №4-00/41. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Камышевская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние крепления изоляторов и состояние траверс. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5253 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 780 | 2019-12-13 12:06 | 2019-12-13 14:02 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 АРЗ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1979 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/154 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/154 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ привело к касанию провода траверсы опоры , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 110/35/10 кВ АРЗ. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы «В» на опоре №3-00/154 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. | Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №3-00/154 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ в пролете опор №3-00/150 - №3-00/161. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ в рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью. Опору №3-00/154 по ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-3 АРЗ с внесёнными изменениями.
5254 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-12-18 09:45 | 2019-12-18 11:39 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П марки А-25 в пролете опор №1-00/2-2 - 1-00/2-3 произошел обрыв нулевого провода. | В результате механического воздействия неустановленного крупногабаритного транспортного средства на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П марки А-25 в пролете опор №1-00/2-2 - 1-00/2-3 произошел обрыв нулевого провода, а также обнаружены следы короткого замыкания провода А-25 фазы "С" и нулевого провода, вызвавшее отключение АВ-0,4 кВ Л-1. | Обрыв нулевого провода в пролете опор № 1-00/2-2 - 1-00/2-3 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №149 по ВЛ 10 кВ Л-2 РП-8П. | Разместить в местных СМИ статью с правилами охраны электрических сетей. В том числе о недопустимости внешнего воздействия на электроустановки и необходимости соблюдение охранных зон ВЛ, а также возможные последствия нарушений данных правил. Направить письмо Главе Администрации Рассыпненского сельского поселения о необходимости проведения разъяснительной работы с предприятиями, организациями и гражданами о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
5255 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-12-18 12:06 | 2019-12-18 14:01 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительного срока эксплуатации, снижения механической прочности провода, произошло ослабление натяжения проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8, с последующим их схлёстом при воздействии незначительного порыва ветра, на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская произошел схлест проводов фазы "А" и "0" на вводе в здание от опоры №1-00/8. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская. | Повреждений нет. | Владельцам домовладений, подключенных к ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская, имеющих ввода в здания из неизолированного провода или с поврежденной изоляцией, выдать предписание на замену вводов на провод марки СИП для повышения надёжности электроснабжения. Выполнить замену/перетяжку ввода в здание от опоры №1-00/8 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №389 по ВЛ 10 кВ Л-3 Чапаевская.
5256 | Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-12-18 12:15 | 2019-12-18 14:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "С" на опоре № 1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | На ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец произошел обрыва вязки фазы "С" и падение провода на траверсу опоры № 1-00/12. Возникло короткое замыкание, которое вызвало отключение АВ-0,4 кВ Л-1 на КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | Оборвана вязка фазы "С" на опоре №1-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Провести проверку состояния проводов и по результатам выполнить ремонт или замену проводов по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ №135 по ВЛ 10 кВ Л-5 Ленинец.
5257 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 784 | 2019-12-22 12:02 | 2019-12-22 13:42 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | В следствии длительной эксплуатации с 1973г., из-за снижения механической прочности провода при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра до 12 м/с произошел, обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя с последующим падением провода фазы "В"на траверсу опоры. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя привел к касанию провода траверсы опоры по фазе "В" , что вызвало срабатывание сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на 1С-10 кВ ПС 35/10 кВ Дальняя. | Обрыв вязки провода по фазе "В" на опоре №2-00/22 по ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя в пролете опор № 2-00/15 - № 2-00/26. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры подвергшейся однофазному току замыкания на землю (опора №2-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя). При проведении обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-2 Дальняя по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Опору №2-00/22 по ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя внести в «Перечень опор, на которые запрещён подъём», работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя. Выполнить ознакомление персонала организующего и выполняющего работы на ВЛ-10 кВ Л-2 Дальняя с внесёнными изменениями.
5258 | Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-12-21 09:25 | 2019-12-21 11:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При воздействии неблагоприятных погодных условий из-за сильного ветра скоростью до 10 м/с, и снижения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации, произошёл обрыв и падение на землю провода А-25 по фазе "В" в пролете опор 3-00/11 - 3-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | Вследствии длительной эксплуатации, при сопутствующем механическом воздействии сильного ветра на провода по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, произошёл обрыв и падение провода фазы «В» на землю, с касанием нулевого провода в пролете опор 3-00/11 - 3-00/12, в результате возникло короткое замыкание, которое привело к срабатыванию АВ-0,4кВ Л-3 на КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная и отключению электрической энергии у потребителей. | Обрыв на землю провода А-25 по фазе "В" в пролете опор 3-00/11 - 3-00/12 по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная. | Провести выборочный верховой осмотр состояния провода и его крепления по ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная, обеспечить устранение выявленных нарушений. Запланировать инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ №139 по ВЛ 10 кВ Л-4 Уютная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5259 | Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 786 | 2019-12-25 09:02 | 2019-12-25 10:45 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-3 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Вследствие длительной эксплуатации с 1980 года, многократных воздействий ветровых, гололедных нагрузок, из-за снижения механической прочности провода произошло повреждение жил провода марки А-50 фазы "В" в пролёте №3-01/16 - №3-01/17 ВЛ-10 кВ Л-3 Южная. | Повреждение жил провода марки А-50 фазы "В" в пролёте №3-01/16 - №3-01/17 ВЛ-10 кВ Л-3 Южная и касание провода фазы "А" привело к двухфазному короткому замыканию с последующим срабатыванием МТЗ на ПС 35/10 кВ Южная. | Повреждение жил провода марки АС-35 фазы "В" в пролёте №3-01/16 - №3-01/17 ВЛ-10 кВ Л-3 Южная. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Южная в пролете опор №3-01/12 - №3-01/19. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Запланировать инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Южная по всей длине. Особое внимание обращать на состояние провода. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5260 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 787 | 2019-12-25 12:40 | 2019-12-25 14:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-2 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, с 1972 года, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепада температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин и как следствие произошло разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С"на опоре № 2-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С"на опоре № 2-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская, выявленное по результатам осмотра оборудования, после чего ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская по неотложной заявке № 512 выведена в ремонт для замены повреждённого изолятора. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С"на опоре № 2-00/45 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Целинский в пролете опор №2-00/32 - №2-00/47. По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. На ВЛ-10 кВ Л-2 Целинскаяв рамках ремонтной программы 2021г. запланировать мероприятия по замене изоляторов ШС-10 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
5261 | ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 788 | 2019-12-26 08:41 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Шаблиевская-Н.Егорлыкская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В следствии длительной эксплуатации в зоне с интенсивным земледелием, из за загрязнения изоляции и как следствие снижения ее диэлектрических свойств, на промежуточной ж.б опоре №98 ВЛ-35 кВ Шаблиевская-Н.Егорлыкская произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз А и В. | ВЛ-35 кВ Шаблиевская-Н.Егорлыкская отключилась от действия МТЗ (с успешным АПВ) из за перекрытия гирлянд изоляторов фаз А и В на промежуточной опоре №98. | Повреждённого оборудования нет. | Заменить дефектные изоляторы (ПС-70 и ПСД-70) в гирляндах фаз А и В на опоре №98 по ВЛ-35 кВ Шаблиевская-Н.Егорлыкская Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ-35 кВ Шаблиевская-Н.Егорлыкская на предмет выявления участков ВЛ с интенсивным загрязнением подвесной изоляции в следствии обработки сельхоз угодий. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ.
5262 | Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-12-24 09:45 | 2019-12-24 11:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации, с 1979 года, произошло ухудшение прочностных характеристик провода, уменьшение сечения, вытяжка провода, что привело к обрыву провода (А-35) фазы "С" в пролете опор № 126-2-00/8 ---126-2-00/9 по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, многократных воздействий гололедной и ветровой нагрузки произошел обрыв провода (А-35) фазы "С" в пролете опор № 126-2-00/8 ---126-2-00/9 и касание нулевого провода при падении. В результате на ВЛ возникло короткое замыкание, с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-2 от защиты на КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | Обрыв провода (А-35) фазы "С" в пролете опор № 126-2-00/8 ---126-2-00/9, с падением на нулевой провод по ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская | Запланировать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская по всей длине. Особое внимание обращать на состояние проводов. По результатам осмотра составить план организационно – технических мероприятий по повышению надежности эксплуатируемой ВЛ. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ 10 кВ Л-1 Целинская, в пролете опор №126-2-00/1 ---126-2-00/9. Выявленные, в результате верхового осмотра, дефекты устранить
5263 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-09 19:52 | 2019-01-09 21:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2от КТП №325 (№7 Р.Колодец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1960г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1960г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода в пролете опор №1-2, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТПП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец от действия защит. | Обрыв провода в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТПП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1-6 по ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТПП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТПП №325м ВЛ 10 кВ №7 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5264 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-12 09:56 | 2019-01-12 11:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ 1 от ТП 5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4 Внешнее механическое воздействие | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра, произошло ослабление вязок провода к изоляторам, что привело к увеличению стрелы провеса провода, в результате чего произошел схлест и обрыв проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Схлест проводов в пролёте опор №7-8 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, что и привело к отключению АВ №1 в КТП 10/0,4кВ №5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. | Ослабление вязок провода к изоляторам, что привело к увеличению стрелы провеса провода, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 от ТП 5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Запланировать проведение проверки состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-13 ВЛ 0,4кВ 1 от ТП 5-16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь
5265 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-11 08:50 | 2019-01-11 09:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде налипания мокрого снега и порывов ветра . | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега и порывов ветра, произошел обрыв вязки провода на опоре №48 фаза "В", схлест проводов в пролете оп.№48-49, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь действием МТЗ. | Обрыв вязки к изолятору на опоре №48 фаза "В" по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь в пролете оп.№.30-40. Особое внимание обращать на состояние вязок проводов, состояние соединений. По результатам осмотра по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Включить (проверить наличие) оп. №48 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь в перечень опор, на которые запрещен подъем.
5266 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 4 | 2019-01-11 15:19 | 2019-01-11 16:48 | КВЛ | ПС 110/6 кВ Т-17 КВЛ 6кВ №71 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за повреждения в потребительской ТП-801А , находящейся на балансе ТТИ "ЮФУ", отключилась КВЛ 6кВ №71. В связи с тем, что конструктивно на ТП-6кВ не устанавливаются защиты на стороне 6кВ, защита сработала на центре питания ПС Т-17 в ячейке МВ-6кВ №71. | Из-за повреждения в потребительской ТП-801А , находящейся на балансе ТТИ "ЮФУ", отключилась КВЛ 6кВ №71. | Повреждение в потребительской ТП-801А. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Таганрогского РЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5267 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-11 18:03 | 2019-01-11 18:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №2 ПС Дарагановская на оп. №111 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№110-112 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5268 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 6 | 2019-01-12 09:30 | 2019-01-12 09:50 | КВЛ | РП-5КВЛ 6кВ №38 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс на ВЛ 6кВ №38 на участке ТП-54 - ТП-121 новогоднего украшения "дождик", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-6кВ №38 на РП-5 действием защит. | В результате наброса на ВЛ 6кВ №38 на участке ТП-54 - ТП-121 новогоднего украшения "дождик" произошло межфазное замыкание и отключение КВЛ-6кВ №38 на РП-5 действием МТЗ. | ВЛ-6кВ №38 от РП-5 осмотрена. Без повреждения оборудования. | По результатам проверки по ВЛ-6кВ №38 от РП-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить проверку состояния проводов по ВЛ-6кВ №38 от РП-5. При проверке обращать внимание на состояние вязок проводов, наличие посторонних предметов на проводах.
5269 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-12 11:16 | 2019-01-12 13:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП №348(№1 ПС Таганрогск) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1970г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1970г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода в пролете опор №20-22, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №384м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. | Обрыв провода в пролете опор №20 -№22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №384м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская . | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №20-22 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №384м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №384м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5270 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-14 21:46 | 2019-01-14 22:18 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-116 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-116. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-116 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-116 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-116 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5271 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-15 20:10 | 2019-01-15 20:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№3, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №3-4 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 в ТП №70 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП10/0,4кВ №70 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №3 КТП10/0,4кВ №70 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5272 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-16 01:10 | 2019-01-16 01:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Р.Колодец | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на абонентской отпайке на ЗТП №135Ам (б/п АО "Оборонэнерго" филиал "Южное"), произошло отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Русский Колодец. | В результате повреждения на абонентской отпайке на ЗТП №135Ам(б/п АО "Оборонэнерго" филиал "Южное"), произошло отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Русский Колодец от действия защит | ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5273 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2019-01-16 08:30 | 2019-01-16 08:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Снижение механических свойств провода в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№13, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №13-14 и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево действием МТЗ. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево По результатам проверки и внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5274 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-16 08:47 | 2019-01-16 08:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ №8 ПС Русский Колодец | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате налипания снега на провода, произошел схлест в пролете оп. 29-30 ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец | В результате налипания мокрого снега произошло провисание проводов в пролете оп. 29-30, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. | ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 28-31 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5275 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-16 08:57 | 2019-01-16 09:08 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС Носовская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате налипания снега на провода, произошел схлест в пролете оп. 56-57 ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская | В результате налипания мокрого снега произошло провисание проводов в пролете оп. 56-57, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская от действия защит | ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС. | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 56-57 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Носовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5276 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-16 09:04 | 2019-01-16 09:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Синявская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате налипания снега на провода, произошло провисание и кратковременный схлест провода в пролете оп. №97-98 ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская | В результате налипания мокрого снега произошло провисание проводов в пролете оп. №97-98, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Синявская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. №96-99 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10кВ №1 ПС Синявская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5277 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-16 09:12 | 2019-01-16 09:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Носовская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате налипания снега на провода, произошло провисание и кратковременный схлест провода в пролете оп. 27-28 ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская | В результате налипания мокрого снега произошло провисание проводов в пролете оп. 27-28, при сопутствующей ветровой нагрузке произошел кратковременный схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 26-29 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Носовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5278 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-01-16 14:55 | 2019-01-16 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №234 (№1 Р.Колодец) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате налипание мокрого снега на провода произошел обрыв и схлест провода ф. "В" в пролете опор №8-№9. | В результате налипание мокрого снега на провода, произошел обрыв и схлест провода ф. "В" в пролете опор №8-№9, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №234м ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец от действия защит | Обрыв провода в пролете оп. 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №234м ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №7-10 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №234м ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №234м ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5279 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-01-16 17:43 | 2019-01-16 19:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Самбек | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.2, Механическое воздействие) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате налипание мокрого снега на провода произошел обрыв провода ф. "С" в пролете опор №25-№1 отпайки на ЗТП №184. | В результате налипание мокрого снега на провода произошел обрыв провода ф. "С" в пролете опор №25-№1 отпайки на ЗТП №184, падения провода на землю, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кв №4 ПС Самбек. | Обрыв провода ф. "С" в пролете оп.№25 - №1 отпайки на ЗТП №184 ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек. | Провести верховой осмотр оп.№25-5отпайки на ЗТП №184 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5280 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-01-16 08:50 | 2019-01-16 08:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС Колесниковская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате обильных осадков в виде снега в сочетании с порывистым ветром, на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете оп. №20-21 отпай ТП №293 ВЛ-10кВ №3 ПС Колесниковская. | В результате обильных осадков в виде снега в сочетании с порывистым ветром произошло механическое воздействие на провода ВЛ, что в свою очередь привело к кратковременному схлесту проводов ф. "В" и "С" в пролете оп. №20-21 отпай ТП №293 ВЛ-10кВ №3 ПС Колесниковская. | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №3 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №3 ПС Колесниковская. Рассмотреть возможность установки на ВЛ-10кВ №3 ПС Колесниковская устройств для отпугивания птиц в местах их массового скопления.
5281 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-01-16 16:02 | 2019-01-16 17:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств провода в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985г. | В результате длительной эксплуатации произошло обрыв вязки провода на оп.№2, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и схлесту проводов в пролёте опор №2-3 отпайки на КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 и отключение действием МТЗ. | обрыв вязки провода на оп.№2 отпайки на КТП 10/0,4кВ №63 по ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1. | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево По результатам проверки и внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5282 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-01-16 16:16 | 2019-01-16 17:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1986г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование растяжение свойств вязки, что привело к обрыву вязки на оп. №220 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№220-221 и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская действием защит. | Обрыв вязки на оп. №220 и схлест проводов в пролете оп. №220-221 ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская. | Выполнить внеочередную проверку состояния изоляции и состояние металлосвязей на оп. №220 ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская.
5283 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-18 21:30 | 2019-01-18 21:55 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-114 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохраните-ля ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-114. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-114 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-114 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-114 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5284 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-20 19:31 | 2019-01-20 19:52 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-103 ВЛ 0,,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-103. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-103 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5285 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 23 | 2019-01-23 06:05 | 2019-01-23 06:30 | КЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№4 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1954г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-10 - ТП-129, и как следствие, отключение КЛ 6кВ №4 действием защит на ПС Т-5. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-10 -ТП-129 по КЛ 6кВ №4 от ПC РП-5. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №4 от РП-5 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №4 от Т-5. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5286 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-22 16:15 | 2019-01-22 17:30 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10кВ №1 ПС Гаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1986г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1986г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода в пролете опор №2-№3, что привело к отключению ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10кВ №1 ПС Гаевка от действия защит. | обрыв провода в пролете оп.2-3 ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10кВ №1 ПС Гаевка . | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5287 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-24 12:57 | 2019-01-24 14:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода в пролете опор №1-№2, что привело к отключению ВЛ 0.4 кВ №3 КТП №17 ВЛ 10кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | обрыв провода в пролете оп.1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1-4 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5288 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-01-26 13:45 | 2019-01-26 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-92 (2 Новиковская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№4, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №4-5 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №92 по ВЛ 10кВ №2 ПС Новиковская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №92 по ВЛ 10кВ №2 ПС Новиковская По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №92 по ВЛ 10кВ №2 ПС Новиковская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5289 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-29 11:50 | 2019-01-29 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-98 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№11, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №11-12 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №98 по ВЛ 10кВ №2 ПС Донская действием защит. | без повреждения | По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №98 по ВЛ 10кВ №2 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №98 по ВЛ 10кВ №2 ПС Донская
5290 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-01-29 12:02 | 2019-01-29 13:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф."С" на оп. №28 отпайки на КТП №432Ам по ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1981г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."С" на оп. №28 отпайки на КТП №432Ам ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская, падение провода на траверсу, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская. | Повреждение изолятора ф. "С" на оп. №28 отпайки на КТП №432Ам ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская. | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №28 отпайки на КТП №432Ам ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская Выполнить комиссионное обследование оп. №28 отпайки на КТП №432Ам ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская Включить (проверить наличие) оп. №28 отпайки на КТП №432Ам ВЛ 10кВ №4 ПС Щербаковская в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5291 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-29 17:23 | 2019-01-29 18:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №53 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате ДТП автомобилем (Газель, гос.№ а 445 тс 161 rus), сбита опора №9 и повреждение провода в пролете оп. 8-10. | В результате ДТП автомобилем (Газель, гос.№ а 445 тс 161 rus), сбита опора №9 и повреждение провода в пролете оп. 8-10, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. | В результате ДТП сбита опора №9 и повреждение провода в пролет оп. 8-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №53 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Некрасовская. | Выполнить проверку технического состояния опор №8, 10 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №53 ВЛ 10кВ №3 ПС Некрасовская с откапыванием грунта. Выполнить внеочередные осмотры участков ВЛ, проходящие вдоль автодорог, на предмет наличия механических повреждения опор. По результатам проверок и осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5292 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2019-01-31 10:01 | 2019-01-31 11:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1 Нарушение структуры материала | Изменение диэлектрических свойств изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №5 от ПС Б.Салы в связи с длительным сроком эксплуатации с 1974г. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №91, в следствии этого произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №5 от ПС Б.Салы. ВЛ-10кВ №5 от ПС Б.Салы находится в эксплуатации с 1974 года. Последний плановый осмотр линии проводился в феврале 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2008 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "В" на опоре №91. | Рассмотреть возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью ШС-20, ШФ-20 Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №5 от ПС Б.Салы. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений
5293 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 31 | 2019-02-01 09:05 | 2019-02-01 09:30 | КЛ | ПС Т-1 КЛ-6кВ №108/2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1984г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-1 - РП-8 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №108/2 действием защит на ПС Т-1. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-1 -РП-8 по КЛ 6кВ №108/2 от ПC Т-1. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №108/2 от ПС Т-1 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №108/2 от ПС Т-1. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5294 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-02-03 13:26 | 2019-02-03 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП №263(№1 ПС Таганрогск) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов в пролете оп. 11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов в пролете оп.11-12, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 11-12 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №263м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5295 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-02-04 12:01 | 2019-02-04 12:11 | КВЛ | ВЛ-10кВ № 29-34 от ПС Р-29 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс на провода постороннего предмета (полиэтиленовый пленка) в пролете оп.№22-23 отпайки на ТП 1651(А) по ВЛ 10кВ №29-34 ПС Р-29. | В результате наброса на провода постороннего предмета (полиэтиленовый пленка) произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №29-34 ПС Р-29 от действия МТЗ. | ВЛ 10кВ №29-34 ПС Р-29 осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Чалтырского РЭС в местах скопления мусора на предмет нали-чия посторонних предметов на проводах.
5296 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-02-05 19:27 | 2019-02-05 20:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Алексеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1976г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств вязки, что привело к обрыву вязки на оп. №220 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№220-221 и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская действием защит. | Обрыв вязки на оп. №220 и схлест проводов в пролете оп. №220-221 ВЛ-10кВ №2 ПС Политодельская. | Выполнить верховой осмотр на участке опор №200-205 по ВЛ-10кВ №7 ПС Алексеевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №7 ПС Алексеевская.
5297 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-02-08 12:25 | 2019-02-08 12:32 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС Латоновская | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате осадков в виде снега в сочетании с порывистым ветром, на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете оп. №192/25-192/26 отпай ТП №192 ВЛ-10кВ №1 ПС Латтоновская. | В результате осадков в виде снега в сочетании с порывистым ветром произошло механическое воздействие на провода ВЛ, что в свою очередь привело к кратковременному схлесту проводов ф. "В" и "С" в пролете оп. №192/25-192/26 отпай ТП №192 ВЛ-10кВ №1 ПС Латоновская. | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №1 ПС Латоновская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №1 ПС Латоновская. По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №1 ПС Латоновская.
5298 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 36 | 2019-02-08 11:05 | 2019-02-08 13:05 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение КВЛ 6кВ №6 из-за повреждения потребительской ВЛ-6кВ на участке ТП-954 - ТП-955 - ТП-72, находящейся на балансе Л.К. "Шторм". | Из-за повреждения потребительской ВЛ-6кВ , находящейся на балансе Л.К. "Шторм", отключилась КВЛ 6кВ №6. В связи с тем, что конструктивно на ТП 6кВ не устанавливаются защиты на стороне 6кВ, защита сработала на центре питания ПС Т-5 в ячейке МВ-6кВ №6. | Повреждение потребительской ВЛ-6кв, находящейся на балансе Л.К. "Шторм". Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Таганрогского РЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5299 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-02-08 12:33 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Носовская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №6 ПС Носовская на оп. №18 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС Носовская от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№17-20 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Носовская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5300 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 38 | 2019-02-10 22:46 | 2019-02-11 00:32 | ВЛ | ВЛ-6кВ №44 Т-8 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 1950г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора. При сопутствующем загрязнении произошло снижение диэлектрических свойств и электродуговое повреждение изолятора ф."В" на опоре №6, что привело к замыканию на землю по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. | Повреждение изолятора ф."В" на опоре №6 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. | Включить (проверить наличие) оп. №6 КВЛ 6кВ №44 от ПС Т-8 в перечень опор, подъем на которые запрещен. Выполнить комиссионное обследование оп.№6 на участке ПС Т-8 и ТП-109 по КВЛ №44 ПС Т-8 Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на опоре №6 на участке ПС Т-8 и ТП-109 по КВЛ №44 ПС Т-8.
5301 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-02-07 21:00 | 2019-02-07 22:24 | ВЛ | РП-1 ВЛ-6кВ№20 ТП-33ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-33. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-33 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-33 по ВЛ 6кВ №20 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-33 по ВЛ 6кВ №20 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5302 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-02-09 18:52 | 2019-02-09 19:25 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-65 ВЛ 0,4кВ №5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-65. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-65 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-65 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-65 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5303 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-02-13 20:39 | 2019-02-13 22:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1972 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №39-40, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская.
5304 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-02-17 19:14 | 2019-02-17 19:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7-8 ПС Гаевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №7-8 ПС Гаевка на оп. №38 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. | Без повреждения оборудования | Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц. Провести верховой осмотр оп.№37-40 по ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5305 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-02-17 17:51 | 2019-02-17 18:00 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ№ 2 от ТП 7-6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Железнодорожная дом 35, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Железнодорожная дом №35, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №36/19 к жилому дому по адресу улица Железнодорожная дом №35, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская . | ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская без повреждений оборудования ЧРЭС. | Выдать уведомление Константинову А.А. проживающего по адресу х. Недвиговка, улица Железнодорожная дом №35 , о замене провода марки АС-16 ответвления 0,4кВ от опоры №36/19 к жилому дому на СИП 2*16.
5306 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-02-17 20:15 | 2019-02-17 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №54 (№4 Р.Колодец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1976г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1976г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода в пролете опор №2-№3, что привело к отключению ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №54м ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. | обрыв провода в пролете оп.2-3 ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №54м ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5307 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-02-18 17:19 | 2019-02-18 17:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №7/17 (№7 ПС Синяв) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу: улица Ченцова дом 122, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ченцова дом №122, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №43 к жилому дому по адресу улица Ченцова дом №122, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №7/17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская . | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выдать уведомление Булановой Т.В.. проживающего по адресу х. Недвиговка, улица Ченцова дом №122 , о замене провода марки АС-16 ответвления 0,23кВ от опоры №43 к жилому дому на СИП 2*16.
5308 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-02-20 08:52 | 2019-02-20 10:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/2 (№5 ПС Чалт) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.4 Внешнее механическое воздействие | В результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра, произошло ослабление вязок провода к изоляторам, что привело к увеличению стрелы провеса провода, в результате чего произошел схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5/2 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Схлест проводов в пролёте опор №41-42 произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, что и привело к отключению АВ №1 в КТП 10/0,4кВ №5/2 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. | Ослабление вязок провода к изоляторам, что привело к увеличению стрелы провеса провода, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №41-42 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5/2 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь, что и привело к отключению АВ-0,4 кВ №1. | Выполнить проверку состояния габарита и стрелы провеса проводов в пролетах опор №30-45 по ВЛ 0,4кВ 1 от ТП10/0,4кВ №5/2 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/2 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По итогам осмотра ВЛ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ.
5309 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-02-18 18:07 | 2019-02-18 19:43 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра до 17м/с. | В результате воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра до 17м/с произошел механический излом и обрыв вязки провода на оп. №3 отпайки на КТП №53, схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием МТЗ. | Обрыв вязки провода на оп. №3 отпайки на КТП №53 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 по всей длине в части состояния вязок проводов, наличие посторонних предметов на проводах. Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1
5310 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 48 | 2019-02-20 16:43 | 2019-02-20 18:57 | ТП | КТП №160м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1980г) | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 100кВА КТП 10/0,4 кВ №160м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ и перегорание ПК 10кВ. | Витковое замыкание в силовом трансформаторе 100кВА КТП №160 ВЛ 10кВ №4 ПС ГСКБ. | В период повышенных температурах наружного воздуха проводить учащенный контроль нагрузок на ТП. Выполнить измерение токов нагрузок на КТП 10/0,4 кВ №160м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ. При необходимости выполнить симметрирование нагрузок.
5311 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-02-18 17:48 | 2019-02-18 17:51 | ВЛ | ВЛ0,4кВ№1 от КТП№131м по ВЛ10кВ№3 ПС Рябиновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание проводов в пролете оп. 4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская, произошёл кратковременный схлест провода при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание проводов в пролете оп.4-5, произошёл кратковременный схлест провода при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Выполнить замер габаритов, стрел провиса провода в пролете оп. №4-5 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №131м ВЛ 10кВ №3 ПС Рябиновская. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №131м ВЛ 10кВ №3 ПС Рябиновская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра и замеров габаритов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №131м ВЛ 10кВ №3 ПС Рябиновская .
5312 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 50 | 2019-02-21 13:10 | 2019-02-21 15:40 | КЛ | РП-12 КЛ-6кВ№17 между РП-12-ТП-292 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1994г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке РП-12 - ТП-292 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №17 действием защит на РП-12. | Повреждение силового кабеля на участке РП-12 -ТП-292 по КЛ 6кВ №17. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №17 от РП-12 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №17 от РП-12. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5313 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-02-21 17:10 | 2019-02-21 17:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-125 (1 Куйбышево) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение механических свойств провода в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№11, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №11-12 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №125 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №125 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 в КТП №125 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5314 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-02-22 18:40 | 2019-02-22 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-77 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№19, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №19-20 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №77 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №77 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №77 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5315 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-02-23 11:00 | 2019-02-23 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985г. | В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№11, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №11-12 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №31 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №31 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №31 ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5316 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-02-24 14:41 | 2019-02-24 15:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-69 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№7, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №7-8 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №69 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №69 ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №69 ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5317 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-02-23 16:47 | 2019-02-23 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №4/2 (№4 ПС Чалт) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Сезонный рост нагрузок. | При сезонном росте нагрузок произошло отключению АВ 0,4кВ№2по ВЛ 0,4кВ № 2от ТП10/0.4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП10/0.4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП10/0.4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. По результатам замеров на ТП10/0.4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь(при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок.
5318 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-02-25 09:51 | 2019-02-25 09:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №5/9 (№5 ПС Чалт) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Сезонный рост нагрузок | При сезонном росте нагрузок произошло отключение АВ 0,4кВ№2по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №5/9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №5/9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №5/9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь По результатам замеров на ТП 10/0,4кВ №5/9 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь (при необходимости) выполнить симметрирование
5319 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-02-25 13:27 | 2019-02-25 13:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/16 ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Сезонный рост нагрузок. | При сезонном росте нагрузок произошло отключение АВ 0,4кВ№1по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/16 ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП 10/0,4кВ №5/16 ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь По результатам замеров на ТП 10/0,4кВ №5/16 ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь(при необходимости) выполнить симметрирование
5320 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2019-02-26 00:15 | 2019-02-26 01:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение диэлектрических свойств изолятора по ВЛ №20-04 ПС Р-20 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1975г. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №4, в следствии этого произошел схлест проводов в пролете оп.№3-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ 20-04 ПС Р-20 действием МТО. | Разрушение изолятора 10кВ на опоре №4, в следствии чего произошел схлест проводов 10кВ в пролете опор №3-4 отпайки на ТП 10/0,4кВ №20-3 ПС Р-20. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 на отпайке к ТП №20-3. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 по всей длине. Особое внимание обращать на состояние вязок провода. По результатам верхового осмотра и внепланового осмотра ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5321 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-02-28 21:31 | 2019-02-28 21:39 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/12 ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Сезонный рост нагрузок. | При росте нагрузок в вечернее время произошло отключение АВ 0,4кВ №2 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №7/12 ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/12 ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №7/12 ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №7/12 ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская. Рассмотреть возможность замены автоматов в соответствии с токами нагрузок.
5322 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-02-27 15:45 | 2019-02-27 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Снижение электроизоляционных свойств изоляторов в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978г). | Образование микротрещин на поверхности изолятора привело к снижению электроизоляционных свойств изоляторов, что, привело к электродуговому повреждению изоляторов ф. "С" на оп.№64, схлесту проводов и отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Б. Салы от действия МТЗ. | Повреждение изолятора ф "С" по ВЛ-10кВ №7 ПС Б. Салы | Выполнить проверку состояния заземления, металлосвязей на оп.№64 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б. Салы. Включить (проверить наличие) оп.№64 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б. Салы в перечне опор, подъем на которые запрещен.
5323 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-02-28 10:41 | 2019-02-28 11:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-22 ВЛ-4 Колесниковско | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении снегового фронта в сочетании налипания мокрого снега на провода. | В результате воздействия порывов ветра в сочетании налипания мокрого снега на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5324 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-02-28 23:45 | 2019-03-01 00:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2отЗТП-206 №2 ПС Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении снегового фронта в сочетании с налипанием мокрого снега. | В результате воздействия порывов ветра в сочетании с налипанием мокрого снега привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №3-4 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №206 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №206 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №206 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №206 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5325 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-03-01 09:58 | 2019-03-01 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-183 ВЛ-4 Колесниковск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1988 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7, и отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №183 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №183 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №183 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская. Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №183 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №183 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5326 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-03-02 17:40 | 2019-03-02 18:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №97 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Куйбышево-1 Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №97 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Куйбышево-1. По результатам измерений и осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №97 ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5327 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-03-02 18:20 | 2019-03-02 18:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-288 ВЛ-4 Колесниковск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест и обрыв проводов в пролете опор №15-16 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №288 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5328 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 66 | 2019-03-04 18:10 | 2019-03-04 19:50 | ВЛ | КВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 за Р35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение электроизоляционных свойств изоляторов в связи с длительным сроком эксплуатации (1987г.) | Образование микротрещин на поверхности изолятора привело к снижению электроизоляционных свойств изоляторов, что, привело к электродуговому повреждению изоляторов изоляторы ф."А"и "В"на опоре №366, схлесту проводов в пролете опор №365-366 по КВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. | Повреждение изоляторов ф."А"и "В"на опоре №366; схлест проводов в пролете опор №365-366 по КВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь. | Выполнить проверку состояния вязок провода на участке оп.№360-370 по КВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5329 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-03-04 13:41 | 2019-03-04 13:51 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.-Салы | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Сезонный рост нагрузок. | При сезонном росте нагрузок произошло отключение АВ 0,4кВ №1 по ВЛ 0,4кВ №1ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.-Салы действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.-Салы осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы Рассмотреть возможность замены автоматов на ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы в соответствии с токами нагрузок.
5330 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 68 | 2019-03-04 13:01 | 2019-03-04 13:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Советка-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской отпайке за ЛР 26С (б/п Администрации Петровского сельского поселения) | В результате повреждения на абонентской отпайке за ЛР-26С (б/п Администрации Петровского сельского поселения), произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5331 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-03-06 00:04 | 2019-03-06 01:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1981г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1981г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв вязки ф. "А" на оп.7, падение провода на траверсу , что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная. | Обрыв вязки провода ф. "А" на оп.7 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №7 ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная Выполнить комиссионное обследование оп. №7 ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная Включить (проверить наличие) оп. №7 ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5332 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 70 | 2019-03-06 17:14 | 2019-03-06 17:58 | КЛ | ПС Т-9 КЛ-6кВ№920 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1982г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №920 действием защит на ПС Т-9. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-9 -ТП-95 по КЛ 6кВ №920. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №920 от ПС Т-9 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №920 от ПС Т-9. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5333 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-03-04 14:15 | 2019-03-04 15:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-371 (А) колес | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя с порывами ветра до 18 м/с. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №371 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №371 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №371 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №371 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5334 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-03-04 14:30 | 2019-03-04 15:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №44 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская. По результатам измерений и осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Лысогорская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5335 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-03-04 16:08 | 2019-03-04 17:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя с порывами ветра до 18 м/с. | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест и обрыв проводов в пролете опор №11-12 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит | Обрыв провода в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №299 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5336 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-03-04 20:27 | 2019-03-04 21:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 МТП-1 ВЛ-8 М-Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении КМЯ | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест и обрыв проводов в пролете опор №14-15 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 МТП №1 по ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 МТП №1 по ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №1 по ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №1 по ВЛ 10кВ №8 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5337 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-03-05 17:46 | 2019-03-05 18:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-122 ВЛ-4 Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении КМЯ | В результате воздействия порывов ветра произошло механическое воздействие на провода ВЛ, что в свою очередь привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №16-17 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5338 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-03-05 18:38 | 2019-03-05 19:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-256 ВЛ-4 Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении КМЯ | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест и обрыв проводов в пролете опор №8-14 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП №256 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №3 КТП №256 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №256 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №256 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5339 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-03-05 20:26 | 2019-03-05 21:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-257 по 3 Политодельск | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении КМЯ | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 18 м/с, произошел кратковременный схлест и обрыв проводов в пролете опор №18-19 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №257 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5340 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-03-05 14:25 | 2019-03-05 14:57 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-109 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-109. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-109 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5341 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-03-05 17:20 | 2019-03-05 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП10/0,4кВ №23 ВЛ 10кВ №2 ПС Лысогорская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-22, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №23 ВЛ 10кВ №2 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ №23 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Лысогорская. По результатам измерений и осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №23 ВЛ 10кВ №2 ПС Лысогорская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5342 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-03-08 17:04 | 2019-03-08 17:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/16 (№5 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №1 на КТП № №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву кабельного наконечника в месте опрессовки и отключение АВ 0,4кВ №1 на КТП №5/16 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования. | Выполнить тепловизионный контроль состояния контактов на автоматах 0,4кВ в КТП № №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. Выполнить измерение нагрузок в КТП № №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний в КТП № №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь
5343 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-03-07 16:36 | 2019-03-07 17:03 | ВЛ | ВЛ0,4кВ№1 от ТП№1/125 ПС Чалтырь | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Сезонный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №1/125 по ВЛ--10кВ №1 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №1/125 по ВЛ--10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №1/125 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №1/125 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь.
5344 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-03-08 10:55 | 2019-03-08 12:00 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-103 ВЛ 0,,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-103. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-103 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5345 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-03-09 22:10 | 2019-03-09 23:01 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-123 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-123. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-123 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-123 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-123 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5346 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-03-11 18:16 | 2019-03-11 18:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-369 ВЛ-7 М-Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18, и отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №369 ВЛ-10кВ №7 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №369 ВЛ-10кВ №7 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №369 ВЛ-10кВ №7 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №369 ВЛ-10кВ №7 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5347 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 85 | 2019-03-16 09:16 | 2019-03-16 16:18 | КЛ | ПС Т-9 КЛ-6кВ№927 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации. | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-1001 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №927 действием защит на ПС Т-9. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-9 -ТП-1001 по КЛ 6кВ №927. | Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №927 от ПС Т-9. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт. Выполнить диагностику КЛ-6кВ №927 от ПС Т-9 лабораторией Seba.
5348 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-03-20 14:50 | 2019-03-20 15:38 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5349 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-03-23 17:35 | 2019-03-23 19:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации с 1986г. | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода на оп. №9 отпайки к ЛР 10кВ №52 "К", замыкание провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1. | обрыв вязки провода на оп. №9 отпайки к ЛР 10кВ №52 "К" по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1. | Включить (проверить наличие) опора №9 отпайки к ЛР 52 "К" по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1 в перечень опор, подъем на которые запрещен. Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на опора №9 отпайки к ЛР 52 "К" по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1. Выполнить комиссионное обследование опора №9 отпайки к ЛР 52 "К" по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1.
5350 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-03-24 11:00 | 2019-03-24 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№7, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №7-8 и отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ 10кВ №4 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №1 КТП10/0,4кВ КТП №59 по ВЛ 10кВ №4 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №59 по ВЛ 10кВ №4 ПС Донская
5351 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-03-24 19:46 | 2019-03-24 19:55 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4-29 ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №4/29по ВЛ--10кВ №4 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №4/29по ВЛ--10кВ №4 ПС Чалтырь, осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №4/29 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №4/29 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь.
5352 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-03-26 21:15 | 2019-03-26 21:35 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-44 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-44. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-44 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5353 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-03-27 20:25 | 2019-03-27 21:04 | ВЛ | РП-1 ВЛ-6кВ№20 ТП-33ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-33. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-33 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-33 по ВЛ 6кВ №20 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-33 по ВЛ 6кВ №20 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5354 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-03-28 08:49 | 2019-03-28 08:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате взлета стаи птиц с проводов ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и "С" на оп. №107 по ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская. | В результате взлета стаи птиц произошла пляска проводов, что привело к кратковременному схлесту проводов на опоре №107 и отключению ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская. По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская. Рассмотреть возможность установки на ВЛ-10кВ №9 ПС М-Курганская устройств для отпугивания птиц в местах массового их скопления.
5355 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-04-02 14:00 | 2019-04-02 15:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №80 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление вязки провода на оп.№11, что привело к увеличению стрелы провеса провода, изменению габаритов и кратковременному схлесту проводов в пролёте опор №11-12 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 в ТП №80 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить проверку габаритов и стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №80 ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №80 ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5356 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-04-02 20:30 | 2019-04-02 21:10 | ВЛ | ПС Т-9 КЛ-6кВ№920 ТП-148 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-148. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-148 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-148 по КЛ 6кВ №920 ПС Т-9 По результатам замеров на ТП-148 по КЛ 6кВ №920 ПС Т-9, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5357 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-04-04 06:01 | 2019-04-04 06:10 | ВЛ | ПС Т-6 КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ВЛ-0.4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-50. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-50 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-50 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6. По результатам замеров на ТП-50 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5358 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-04-05 01:15 | 2019-04-05 01:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс постороннего предмета на провода ВЛ. | В результате наброса на провода постороннего предмета (проволока) произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь от действия МТЗ. | ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Чалтырского РЭС в местах скопления мусорных свалок на предмет наличия посторонних предметов на проводах.
5359 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-04-05 11:30 | 2019-04-05 11:50 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-110 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-110. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-110 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5360 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-04-07 15:55 | 2019-04-07 17:10 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №79 ТП-1152 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-152. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-152 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-152 по КВЛ 6кВ №79 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-152 по КВЛ 6кВ №79 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5361 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 99 | 2019-04-08 16:30 | 2019-04-08 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Советка-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №541А ВЛ 10 КВ №3 ПС Советка-1 (б/п Администрации Петровского сельского поселения) | В результате повреждения на абонентской КТП №541А ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка-1(б/п Администрации Петровского сельского поселения), произошло отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5362 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 100 | 2019-04-10 11:49 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Т-15 - Т-10 с отп. Т-24, Т-24Д, Т-26, Т-27 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Воздействие на ВЛ 110кВ (наброс воздушных шаров) в результате проведения культурно-массовых мероприятий в охраной зоне. | В результате проведения культурно-массовых мероприятий в охраной зоне ВЛ 110кВ, произошло зависание воздушных шариков на проводе опоры №2 ф"С" отпайка на Т24 от ВЛ 110кВ Т15-Т10. | Не повреждалось. | Направить собственникам Детский игровой клуб "Ананас", расположенного в пролете опор №2-3, уведомление о соблюдении требований "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства ..." при проведении массовых мероприятий. Выполнить верховой осмотр участка опор №1-3 отпайки на ПС Т24 от ВЛ 110кВ Т15-Т10.
5363 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2019-04-08 21:48 | 2019-04-08 22:45 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ№10 ТП-28 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-28. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-28 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-28 по КЛ 6кВ №10 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-28 по КЛ 6кВ №10 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5364 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-04-09 14:40 | 2019-04-09 15:18 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №3 ТП-51 ВЛ-0.4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-51. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-51 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-51 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-51 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5365 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-04-14 04:41 | 2019-04-14 04:50 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1-11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта. | При прохождении грозового фронта, сопровождающегося порывами ветра до 12 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №1/11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь произошёл кратковременный схлёст нулевого и фазного проводов в пролете опор №11-12, возникло короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1/11 действием защит. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №1/11 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №1/11по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №1/11по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь. По результатам измерений выполнить (при необходимости) перетяжку проводов.
5366 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 104 | 2019-04-12 05:30 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Т-15 - Т-25 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений на оп.№139 произошло электродуговое повреждение 4-го изолятора в гирлянде фаза "А" (1 из 8), что привело к отключению ВЛ-110 кВ Т15-Т25 действием защит. | На опоре №139 фаза "А" разрушен изолятор ПСД-70. Плановый осмотр был 24.10.2018 года. | Согласно п.5.10.7 ПТЭЭС выполнить проверку сопротивления заземления опоры №139 ВЛ-110 кВ Т15-Т25. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Т15-Т25 по всей длине.
5367 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-04-15 15:27 | 2019-04-15 16:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.29-35 ПС Р-29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение на абонентской ТП №101А, что привело к отключению Реклоузера Р-43 по КВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. | В результате повреждения приборов контроля учета на абонентской ТП №101А, произошло отключение реклоузера Р-35 по КВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. | КВЛ-10кВ ф.29-35 ПС Р-29 осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5368 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-04-11 21:30 | 2019-04-11 22:20 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-34 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-34. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-34 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-34 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-34 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5369 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-04-15 13:36 | 2019-04-15 14:06 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5/3 ПС Троицкая-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждения на абонентской КТП №600А ВЛ 10 КВ №5/3 ПС Троицкая-1 (б/п ООО "ПК-ЭНЕРГО") | В результате повреждения на абонентской КТП №600А ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1(б/п ООО " ПК-ЭНЕРГО"), произошло отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5370 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-04-15 20:30 | 2019-04-15 21:00 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-54 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-54. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-54 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-54 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-54 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5371 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-04-16 20:00 | 2019-04-16 20:57 | ВЛ | ПСТ-5КЛ-6кВ№513/1ТП-154 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-154. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-154 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-154 по КЛ 6кВ №513/1 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-154 по КЛ 6кВ №513/1 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5372 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 110 | 2019-04-17 14:27 | 2019-04-17 16:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации с 1980г. | В результате длительного срока эксплуатации с 1980 г. произошла коррозия траверсы на опоре №30 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы, снижение ее несущей способности, что, как следствие, привело к ее излому, межфазному замыканию проводов и отключению ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы действием МТЗ. | Излом траверсы на опоре №30 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы. | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на опоре №30 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы. При осмотре обращать внимание на состояние траверс, вязок проводов, наличие посторонних предметов. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Включить (проверить наличие) опоры №30 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы в перечень опор, на которые запрещен подъем.
5373 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 111 | 2019-04-18 06:03 | 2019-04-18 06:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Синявская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждения на абонентской отпайке за ЛР-1/8 ВЛ 10 КВ №1 ПС Синявская (б/п ФКУ Упрдор "Азов") | В результате повреждения на абонентской отпайке за ЛР -1/8 (б/п ФКУ Упрдор "Азов"), произошло однофазное замыкание на землю, что вызвало появления земли по ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская. | ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5374 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-04-21 16:15 | 2019-04-21 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявкая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву кабельного наконечника и отключение АВ 0,4кВ №1 на ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрена, без повреждения оборудования. | Выполнить тепловизионный контроль состояния контактов на автоматах 0,4кВ в ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. Выполнить измерение нагрузок ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний в ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская.
5375 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 113 | 2019-04-19 12:38 | 2019-04-19 13:24 | ПС | ПС 110 кВ Т-25 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | В связи с воздействием порывов ветра до 13м/с произошел наброс отрезка магнитной пленки на опорную изоляцию ПР 35кВ Т№2 ПС Т-25. | В результате воздействия порывов ветра произошел наброс отрезка магнитной пленки на опорную изоляцию ПР 35кВ Т№2, что привело к межфазному замыканию, электродуговому повреждению опорных изоляторов ПР 35кВ Т№2 и отключению Т№2 и СМВ 110кВ 1-2с ПС Т-25 от диф.защиты. | Перекрытие и электродуговое повреждение опорной изоляции ПР 35кВ Т№2 ПС Т-25 | Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу на тему: "Проведение ежечасного осмотра территории, ограждений и ОРУ ПС на наличие посторонних предметов, которые могут быть причиной аварийных отключений и повреждении оборудования при наступлении неблагоприятных погодных условий (усилении ветра)". Выполнить замену опорных изоляторов на ПР 35кВ Т№2 на ПС 110/35/6кВ Т-25
5376 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-04-17 15:05 | 2019-04-17 15:45 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №3 ТП-17 ВЛ-0.4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-17. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-17 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5377 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-04-20 14:10 | 2019-04-20 14:50 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-65 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-65. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-65 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-65 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-65 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5378 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-04-21 14:16 | 2019-04-21 14:30 | ВЛ | РП-2 ВЛ-6кВ№24 ТП-46 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-46. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-46 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-46 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-46 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5379 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-04-21 21:18 | 2019-04-21 22:10 | ВЛ | ПСТ-11КЛ6кВ№117ТП 96 ВЛ0,4кВ№13 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-13 в ТП-96. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №13 от ТП-96 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-96 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11. По результатам замеров на ТП-96 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5380 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-04-17 14:32 | 2019-04-17 15:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2 ВЛ-8 М-Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1972 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13, и отключению ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №2 ВЛ-10кВ №8 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №2 ВЛ-10кВ №8 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №2 ВЛ-10кВ №8 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №2 ВЛ-10кВ №8 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5381 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 119 | 2019-04-23 05:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №118 разрушен 1-й изолятор фаза "В", что привело к отключению ВЛ 110кВ Т-15-Ефремовская с отпайкой на Отрадненскую действием защит. | На опоре №118 ф."В" по ВЛ 110кВ Т-15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую разрушен 1-й изолятор, (ПС-70). Плановый осмотр был 27.08.2018 г. | Согласно п.5.10.7 ПТЭЭС выполнить проверку сопротивления заземления опоры №118 ВЛ-110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую по всей длине.
5382 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-04-25 05:10 | 2019-04-25 05:42 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-120 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-120. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-120 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5383 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-04-25 18:02 | 2019-04-25 18:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Хапры-Тяговая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Повреждений силового трансформатора на абонентской ТП 3-69(А) произошло отключение по ВЛ-10кВ №3 ПС Хапры-Тяговая от действия защит | В результате повреждений силового трансформатора на абонентской ТП 3-69(А) произошло отключение по ВЛ-10кВ №3 ПС Хапры-Тяговая от действия защит. | КВЛ-1кВ №3ПС Хапры-Тяговая осмотрено без повреждения оборудования ЧРЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5384 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-04-25 20:05 | 2019-04-25 21:04 | ВЛ | ПС Т-6 КЛ-6кВ№602/1 ТП-94 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-94. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-94 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-94 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6. По результатам замеров на ТП-94 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5385 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-04-26 16:16 | 2019-04-26 16:30 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-3 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-3. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-3 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-3 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-3 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5386 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-04-28 09:30 | 2019-04-28 10:55 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№42 ТП-162 ВЛ-0,4кВ№6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-162. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-162 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-162 по КЛ 6кВ №42 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-162 по КЛ 6кВ №42 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5387 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 125 | 2019-04-29 17:06 | 2019-04-29 17:11 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждения на абонентской ТП10/0,4кВ №3-43А ПС Чалтырь. | Электродуговое повреждение потребительского оборудования ТП10/0,4кВ №3-43А ПС Чалтырь, что привело к отключению ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь от действия МТЗ | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования Чалтырского РЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5388 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 126 | 2019-04-29 17:00 | 2019-04-29 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение механических свойств провода ВЛ в результате длительного срока эксплуатации с 1974 года. | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп.№26-27 отпайки на КТП №715А, что привело к изменению габаритов между проводами. В результате чего, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп. №26-27, и отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия МТЗ. | ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. №26-27 отпайки на КТП №715А с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10кВ №8 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5389 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 127 | 2019-04-30 18:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений на оп.№61 произошло электродуговое повреждение 7-го и 8-го изоляторов в гирлянде фаза "С" (2 из 8), что привело к отключению ВЛ-110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую действием защит. | На опоре №61 фаза "С" разрушены 7 и 8 изоляторы ПСД-70. Плановый осмотр был 13.03.2019 года. | Согласно п.5.10.7 ПТЭЭС выполнить проверку сопротивления заземления опоры №61 ВЛ-110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Т15-Алексеевская с отп. на Некрасовскую и Латоновскую по всей длине
5390 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-04-30 19:50 | 2019-04-30 20:50 | ВЛ | ПС Т-1 КВЛ 6кВ№106 ТП-32 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-32. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-32 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-32 по КВЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-32 по КВЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5391 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-05-01 13:50 | 2019-05-01 14:04 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-30. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-30 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-30 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-30 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5392 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-05-01 22:31 | 2019-05-01 23:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозовых разрядов произошло перекрытие проводов в пролете опор №11-12 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №23 ВЛ 10кВ №2 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5393 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-05-01 23:30 | 2019-05-01 23:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-90 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозовых разрядов произошло перекрытие проводов в пролете опор №18-19 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-90 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-90 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская ,на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 КТП10/0,4кВ №90 ВЛ 10кВ №4 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5394 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 133 | 2019-05-02 07:30 | 2019-05-02 08:10 | КЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1955г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-25 - ТП-941 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №11 действием защит на ПС Т-5. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-25 -ТП-941 по КЛ 6кВ №11. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №11 от ПС Т-5 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №11 от ПС Т-5. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5395 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-05-02 11:15 | 2019-05-02 11:45 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №5 ТП-45 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-45. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-45 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-45 по КЛ 6кВ №5 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-45 по КЛ 6кВ №5 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5396 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-05-02 15:21 | 2019-05-02 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-168 ВЛ-8 М-Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1972 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10, и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-10кВ №8 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-10кВ №8 ПС М. Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-10кВ №8 ПС М. Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №168 ВЛ-10кВ №8 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5397 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-05-02 17:01 | 2019-05-02 17:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №92 по ВЛ 10кВ №2 ПС Новиковская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская По результатам измерений и осмотраВЛ-0,4кВ №2 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5398 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-05-04 15:46 | 2019-05-04 17:00 | ВЛ | РП-6 ТП--66 ВЛ- 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-66. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-66 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-66 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-66 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5399 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-05-04 22:07 | 2019-05-04 22:45 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-7 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-7. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-7 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-7 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-7 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5400 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-05-05 08:33 | 2019-05-05 09:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-69 ВЛ-3 Новоспасовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1972 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13, и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №69 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоспасовская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №69 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоспасовская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №69 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоспасовская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №69 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоспасовская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5401 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-05-05 08:57 | 2019-05-05 09:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-7 ВЛ-2 ПС М-Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1972 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №15-16, и отключению ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №7 ВЛ-10кВ №2 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №7 ВЛ-10кВ №2 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №7 ВЛ-10кВ №2 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №7 ВЛ-10кВ №2 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5402 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 141 | 2019-05-05 14:02 | 2019-05-05 15:58 | ТП | КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1985г.) | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 250кВА КТП 10/0,4 кВ №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая и увеличение напряжения по 0,4 кВ. | Витковое замыкание в силовом трансформаторе 250кВА КТП №285 ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская. | Выполнить измерение токов нагрузок на КТП 10/0,4 кВ №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. При необходимости выполнить симметрирование нагрузок. В период повышенных температурах наружного воздуха проводить учащенный контроль нагрузок на ТП.
5403 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-05-08 11:30 | 2019-05-08 11:55 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-5 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-5. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-5 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-5 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-5 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5404 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-05-11 20:33 | 2019-05-11 21:10 | ВЛ | РП-1 КВЛ 6 кВ №25 ТП-125 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-125. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-125 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-125 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-125 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5405 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-05-11 15:25 | 2019-05-11 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №4/4 по ВЛ-10кВ № 4 ПС Чалтырь | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №3 ТП10/0,4кВ №4/4 поВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактов и отключение АВ 0,4кВ №3 на ТП10/0,4кВ №4/4 поВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4/4 поВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования. | Выполнить тепловизионный контроль состояния контактов на автоматах 0,4кВ в ТП10/0,4кВ №4/4по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. Выполнить измерение нагрузок ТП10/0,4кВ №4/4по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний в ТП10/0,4кВ №4/4по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь.
5406 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-05-12 16:36 | 2019-05-12 16:50 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-78 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-78. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-78 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-78 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-78 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5407 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-05-12 20:00 | 2019-05-12 20:56 | ВЛ | ПСТ-17 КВЛ 6кВ№72 ТП-63 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-63. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-63 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-63 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-63 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5408 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2019-05-13 15:16 | 2019-05-13 17:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Ефремовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1982г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1982г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв шлейфа на ЛР-1Ем, касание металлоконструкции, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Ефремовская от действия защит | Повреждение шлейфа ф. "А" на ЛР-1Ем ВЛ 10 кВ №1 ПС Ефремовская | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на оп. №1 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5409 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-05-14 11:30 | 2019-05-14 11:55 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ПС РП-2 КЛ-6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ-0,4кВ №4. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5410 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-05-17 05:42 | 2019-05-17 06:21 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 5/3 ПС Троицкая-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №798А ВЛ 10 КВ №5/3 ПС Троицкая-1 (б/п ИП Гилин С.А.) | В результате повреждения на абонентской КТП №798А ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1(б/п ИП Гилин С.А.), произошло отключение ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5411 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 149 | 2019-05-18 12:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Р-29-Хапры с отп. на Чалтырь | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | В результате порывов ветра произошел наброс магнитофонной пленки на провод опоры №15 фаз "С" и "В" по ВЛ 110кВ Р-29-Хапры с отпайкой на ПС Чалтырь. | В результате воздействия порывов ветра произошел наброс магнитофонной пленки на провод опоры №15 фаз "С" и "В", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 110кВ Р-29-Хапры с отпайкой на Чалтырь действием защит. | Оборудование не повреждалось. | Выполнить осмотр участка опор №14-16 ВЛ-110 кВ Р-29-Хапры с отпайкой на Чалтырь на предмет следов перекрытия на проводах, наличия посторонних предметов, состояния и загрязненность изоляторов. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Р-29-Хапры с отпайкой на Чалтырь, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.
5412 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 150 | 2019-05-18 19:35 | 2019-05-18 21:15 | ВЛ | РП-2 ВЛ 6кВ №8/2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 1956г). | В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №21 - №22 между ТП-53 - РП-2 на РП-2 КВЛ 6кВ №8/2. | Обрыв провода в пролете опор №21 - №22 между ТП-53 - РП-2 на РП-2 КВЛ 6кВ №8/2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №8/2 от ПС РП-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер ТРЭС Удовик А.В.
5413 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-05-13 17:10 | 2019-05-13 18:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №170 (№8 Р.Колодец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода ф. "В" в пролете оп. 5-6, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец от действия защит. | Обрыв провода ф. "В" в пролете оп.5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №4-8по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №170м ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5414 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-05-18 11:40 | 2019-05-18 12:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-1 Политодельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №44 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5415 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-05-18 12:45 | 2019-05-18 13:17 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-310 №7 ПС Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра в сочетании налипания мокрого снега на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №25-26 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №310 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5416 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-05-18 14:20 | 2019-05-18 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-195 ВЛ-4 Колесниковск | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №195 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №195 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №195 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №195 ВЛ-10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5417 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-05-18 14:35 | 2019-05-18 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозовых разрядов произошло перекрытие проводов в пролете опор №11-12 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево действием защит. | Без повреждения оборпудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-980ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево ,на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №1 КТП10/0,4кВ №80 ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5418 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-05-18 15:50 | 2019-05-18 16:30 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-76 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-76. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-76 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-76 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-76 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5419 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2019-05-23 00:18 | 2019-05-23 00:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Лиманная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение механических свойств провода ВЛ в результате длительного срока эксплуатации с 1981 года. | В процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло провисание проводов в пролете оп.№6-№7 , что привело к изменению габаритов между проводами. В результате чего, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп. №6-№7, и отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия МТЗ. | ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. №6-№7 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5420 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-05-23 18:30 | 2019-05-23 19:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-371 ВЛ-4 Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №371 А ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №371 А ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №371 А ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №371 А ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5421 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 159 | 2019-05-26 13:14 | 2019-05-26 14:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузках при прохождении грозового фронта произошло попадание сломанной ветки на провода ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы. | В результате воздействия ветровых нагрузках при прохождении грозового фронта произошло попадание сломанной ветки и схлест проводов в пролете опор №16-17 и отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы от действия МТЗ. | ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы осмотрена, без повреждения оборудования. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса, расстояний до деревьев по ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы. По результатам измерений и верхового осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы на предмет наличия высоких, сухих деревьев в охранной зоне ВЛ.
5422 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-05-25 08:27 | 2019-05-25 09:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-211 ВЛ-1 Б-Кирсановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7 и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ №1 ПС Б-Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ №1 ПС Б-Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ №1 ПС Б-Кирсановская. По результатам измерения габаритов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №211 ВЛ-10кВ №1 ПС Б-Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5423 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-05-25 09:17 | 2019-05-25 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП-297 №5 ПС Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №24-25 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №297 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №297 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №297 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская . По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №297 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5424 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-05-25 10:24 | 2019-05-25 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 17 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №13-14 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 МТП №17 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 МТП №17 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №17 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №17 ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5425 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-05-25 16:00 | 2019-05-25 16:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-104 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозовых разрядов произошло перекрытие проводов в пролете опор №6-7 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 в ТП10/0,4кВ №104 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево 1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 в ТП10/0,4кВ №104 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево 1,на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №3 в ТП10/0,4кВ №104 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево 1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5426 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-05-25 17:10 | 2019-05-25 19:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-69 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Неблагоприятные погодные условия, ветер 15м/сек., гроза привели к обрыву провода на участке оп.27-28, по ВЛ-0,4кВ №3 в КТП №69 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | обрыв провода на участке оп.27-28, по ВЛ-0,4кВ №3 в КТП №69 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | Выполнить ремонт провода в пролете оп №27-28 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №69 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №69 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1на предмет электродугового повреждения оборудования
5427 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-05-25 17:17 | 2019-05-25 18:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-85 ВЛ-10кВ №5 ПС Алек | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №15-16 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №85 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №85 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №85 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №85 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5428 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-05-25 19:25 | 2019-05-25 20:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозовых разрядов произошло перекрытие проводов в пролете опор №10-11 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №3 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5429 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-05-26 07:05 | 2019-05-26 08:02 | ВЛ | ПСТ-5 КЛ-6кВ№6 ТП-84 ВЛ 0,4кВ№5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие грозы, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18/с. | В результате воздействия дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№7-8, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-84. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-84 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №5 от КЛ 6кВ №6 ТП-84 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №5 от КЛ 6кВ №6 ТП-84 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5430 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-05-26 10:40 | 2019-05-26 12:09 | ВЛ | РП-5 КЛ-6кВ №38 ТП-54 ВЛ 0,4кВ№6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие грозы, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18/с. | В результате воздействия дождя и сильного бокового ветра с порывами до 18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-54. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-54 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №38 ТП-54 ПС РП-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №38 ТП-54 ПС РП-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №38 ТП-54 ПС РП-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5431 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-05-27 22:30 | 2019-05-28 00:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1989г.) | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств обмоток силового трансформатора, что, при сопутствующем увеличении токов нагрузок, привело повреждению силового трансформатора 160кВА КТП 10/0,4 кВ №385м ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская с однофазным замыканием на землю. | Силовой трансформатор 160кВА КТП №385м ВЛ 10кВ №2 ПС Носовская | Выполнить измерение токов нагрузок на КТП 10/0,4 кВ №385м ВЛ 10 кВ №2 ПС Носовская. При необходимости выполнить симметрирование нагрузок. В период повышенных температурах наружного воздуха проводить учащенный контроль нагрузок на КТП-385м по ВЛ 10кВ №2 ПС Носовская. Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на КТП-385м по ВЛ 10кВ №2 ПС Носовская
5432 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-05-27 14:08 | 2019-05-27 14:14 | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС Федоровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №82-83 и отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Федоровская действием защит. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №2 ПС Федоровская По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5433 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-05-27 14:08 | 2019-05-27 14:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №3-4 отпайки на КТП №108м и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5434 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-05-27 21:44 | 2019-05-27 22:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10, и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №234 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5435 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-05-26 11:32 | 2019-05-26 11:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-28 ВЛ-4 Латоновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №28 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №28 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №28 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская. По результатам измерения габаритов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №28 ВЛ 10кВ №4 ПС Латоновская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5436 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-05-26 15:40 | 2019-05-26 16:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В результате воздействия грозовых разрядов произошло перекрытие проводов в пролете опор №14-15 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5437 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-05-26 17:35 | 2019-05-26 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 отКТП-91№7ПС М-Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывов ветра на провода ВЛ. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-9 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5438 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 176 | 2019-05-31 21:59 | 2019-05-31 22:59 | КЛ | РП-6 КЛ-6кВ№53 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1986г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции концевой муфты в ячейке ВН-6кВ КЛ 6кВ №53 ТП-150 в РУ-6кВ ТП-190 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №53 действием защит на ПС РП-6. | Повреждение концевой муфты в ячейке ВН-6кВ КЛ 6кВ №53 ТП-150 в РУ-6кВ ТП-190. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №53 от ПС РП-6 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №53 от ПС РП-6. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5439 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 177 | 2019-06-01 21:40 | 2019-06-01 23:33 | ВЛ | КВЛ 6кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Нарушение диэлектрических свойств кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1987г.) | В связи с длительным сроком эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной концевой муфты на опоре №1 и отключение КВЛ 6кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения действием МТЗ. | пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной концевой муфты на опоре №1 КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения | Провести внеочередную проверку изоляции кабельных участков по ВЛ 6-10кВ Неклиновского РЭС от ПС Очистные Сооружения. Провести внеочередной осмотр кабельных участков по ВЛ 6-10кВ Неклиновского РЭС от ПС Очистные Сооружения. При осмотрах обращать внимание на наличие механической защиты в местах выхода кабеля на опоры ВЛ.
5440 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 178 | 2019-06-02 15:15 | 2019-06-02 15:29 | ВЛ | ПС Покровская ВЛ10кВ№4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТПП №31А ВЛ 10 КВ №4 ПС Покровская (б/п Администрации Покровского с/п) | В результате повреждения на абонентской КТПП №31А ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская (б/п Администрации Покровского с/п), произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5441 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-05-30 10:20 | 2019-05-30 12:05 | ВЛ | РП-4 КЛ-6кВ №32 ТП-140 ВЛ-0,4кВ №10 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-10 в ТП-140. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №10 от ТП-140 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-140 по КЛ 6кВ №32 ПС РП-4. По результатам замеров на ТП-140 по КЛ 6кВ №32 ПС РП-4, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5442 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-06-03 09:45 | 2019-06-03 09:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, при попадании молнии в ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская, произошло отключение ВЛ 10кВ от действия МТЗ и повреждение разрядника ф."В" на КТП № 500. | Повреждение разрядника ф. "В" на КТП №500 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. | Выполнить проверку средств грозозащиты (разрядники) по ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская По результатам проверок разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская.
5443 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2019-06-03 10:35 | 2019-06-03 10:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, при попадании молнии в ВЛ 10кВ №4, произошло повреждение разрядника ф.В на КТП №300, и отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская от действия МТЗ. | Повреждение разрядника ф. "В" на КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская. | Выполнить проверку средств грозозащиты (разрядники) по ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская По результатам проверок ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5444 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-06-03 12:25 | 2019-06-03 12:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-192 ВЛ-6 Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-9, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 192 ВЛ 10кВ №6 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5445 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-06-03 14:30 | 2019-06-03 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-146 ВЛ-4 Колесниковск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 146 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5446 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-06-04 07:50 | 2019-06-04 08:50 | ВЛ | РП-2 ВЛ-6кВ№24 ТП-46 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-46. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-46 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-46 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-46 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5447 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2019-06-06 21:18 | 2019-06-06 22:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора на опоре №2 абонентской отпайки на КТП №122 "А" по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1. | Повреждение изолятора на опоре 10кВ №2 абонентской отпайки на КТП №122"А", что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево-1. | Без повреждения оборудования Куйбышевского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5448 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2019-06-06 21:18 | 2019-06-06 22:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение опорного изолятора на абонентской КТП №132"А" по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1. | В результате повреждения опорного изолятора на абонентской КТП №132"А" произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1. | Без повреждения оборудования Куйбышевского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5449 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-06-09 14:44 | 2019-06-09 14:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ №5/3 ПС Троицкая 1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №798А ВЛ 10 КВ №5/3 ПС Троицкая-1 (б/п ИП Гилин С.А.) | В результате повреждения на абонентской КТП №798А ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1(б/п ИП Гилин С.А.), произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 . | ВЛ 10 кВ №5/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5450 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-06-07 20:54 | 2019-06-07 21:50 | ВЛ | ПС Т-8 КЛ-6кВ№45 ТПП-24 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-24. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-24 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-24 по КЛ 6кВ №45 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-24 по КЛ 6кВ №45 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5451 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-06-09 19:05 | 2019-06-09 19:50 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-65 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-65. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-65 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-65 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-65 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5452 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-06-09 20:35 | 2019-06-09 21:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-257 по 3 Политодельск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8, и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 257 ВЛ 10кВ № 3 ПС Политотдельская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 257 ВЛ 10кВ № 3 ПС Политотдельская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 257 ВЛ 10кВ № 3 ПС Политотдельская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 257 ВЛ 10кВ № 3 ПС Политотдельская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5453 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-06-10 13:08 | 2019-06-10 13:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/9 (№5 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №5/9 поВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактов и отключение АВ 0,4кВ №1 на ТП10/0,4кВ №5/9 поВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | Без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/9по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №5/9 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь.
5454 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-06-11 10:50 | 2019-06-11 12:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№2отЗТП-133 №2 ПС Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1984 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №37-38, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №133 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №133 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №133 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №133 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5455 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-06-12 15:40 | 2019-06-12 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-86 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло перекрытие проводов в пролете опор №7-8 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-86 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-86 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-86 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5456 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-06-12 21:10 | 2019-06-12 22:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №428 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.18, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.18 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №428 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5457 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-06-12 22:30 | 2019-06-12 23:08 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-79 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-79. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-79 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-79 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-79 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5458 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-06-13 10:25 | 2019-06-13 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-168 ВЛ-8 М-Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1988 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №21-22, и отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №168 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5459 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2019-06-13 22:42 | 2019-06-13 23:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Синявская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение на абонентском оборудовании отпаек на ТП№3/19А, ТП№3/24А ( б/п ТЭК) | В результате повреждения на абонентских отпайках ТП№3/19А, ТП№3/24А (б/п ТЭК), произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Синявская от действия МТЗ. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Синявская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5460 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-13 14:28 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-71 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-71. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-71 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-71 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-71 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5461 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-06-14 09:05 | 2019-06-14 10:16 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№513/1 ТП-154 ВЛ-0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-154. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-154 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-154 по КЛ 6кВ №154/1 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-154 по КЛ 6кВ №154/1 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5462 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-06-14 10:05 | 2019-06-14 10:31 | ВЛ | РП-2 КВЛ-6кВ№8/2 ТП-23 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-23. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-23 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-23 по КВЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-23 по КВЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5463 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-06-15 19:05 | 2019-06-15 20:53 | ВЛ | РП-9 КЛ-6кВ№38 ТП-104 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1992г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств и ослабление контакта изолирующего зажима по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-108 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. | На опоре №2 по фазе "B" отгорел прокалывающий зажим от нагрузок по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-104 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-104 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-9. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках ремонтной программы 2019г организовать проведение верховой ревизии по ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-104 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-9.
5464 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-06-16 13:10 | 2019-06-16 14:00 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№8 ТП-61 ВЛ 0,4кВ№№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-61. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-61 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-61 по КЛ 6кВ №8 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-61 по КЛ 6кВ №8 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5465 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-06-14 15:29 | 2019-06-14 15:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №3/8 (№3 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №3/8 поВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактов и отключение АВ 0,4кВ №3 на ТП10/0,4кВ №3/8 поВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | Без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить контрольный замер нагрузок по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4кВ №3/8 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4кВ №3/8 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь.
5466 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-06-19 17:10 | 2019-06-19 17:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/с при прохождении грозового фронта. | В результате воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/с при прохождении грозового фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №28-29 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5467 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 205 | 2019-06-19 17:15 | 2019-06-19 17:41 | КЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1965). | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-182 - ТП-179 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №35 действием защит на ПС РП-2 | Повреждение силового кабеля на участке ТП-182 -ТП-179 по КЛ 6кВ №35. | Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №35 от ПС РП-2. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт. Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №35 от ПС РП-2 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач.
5468 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-06-19 17:37 | 2019-06-19 17:58 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №6 ТП-295 ВЛД-0,4кВ№5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-295. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-295 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-295 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-295 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5469 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 207 | 2019-06-21 13:22 | 2019-06-21 15:00 | КЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1955). | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-921 - ТП-92 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №11 действием защит на ПС Т-5. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-921 -ТП-92 по КЛ 6кВ №11. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №11 от ПС Т-5 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №11 от ПС Т-5. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5470 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 208 | 2019-06-22 21:10 | 2019-06-22 22:32 | ВЛ | КВЛ6кВ №АБЗ ПС Очистные сооружения | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 13м/с, | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 13м/с, произошло разрушение изолятора ф. "С" на оп 28, падение провода на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения | Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №28 КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на опоре №28 по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Выполнить комиссионное обследование опоры №28 по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения Включить (проверить наличие) оп. №№28 по КВЛ 6 кВ №АБЗ ПС Очистные Сооружения, в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5471 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 209 | 2019-06-23 11:00 | 2019-06-23 11:05 | КЛ | ПС Т-24 КЛ-6кВ№247/1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-24 - ТП-307 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №247/1 действием защит на ПС Т-24. | Снижение изоляции силового кабеля на участке ПС Т-24 - ТП-307 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №247/1 действием защит на ПС Т-24. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-24 -ТП-307 по КЛ 6кВ №247/1. | Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №35 от ПС РП-2. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5472 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-06-22 20:34 | 2019-06-22 21:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-190 ВЛ-3 Колесниковск | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП-190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП-190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №2 КТП-190 ВЛ 10кВ №3 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5473 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-06-23 08:31 | 2019-06-23 08:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№3отКТП-293 №2 ПС Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1988 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11, и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП-293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №3 КТП-293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП-293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №3 КТП-293 ВЛ 10кВ №2 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5474 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-06-23 16:40 | 2019-06-23 17:05 | ВЛ | РП-1 КЛ6кВ№5/1 ТП-36 ВЛ 0,4кВ№5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-36. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ПС РП-1 КЛ 6кВ №5/1 ТП-36 ВЛ 0,4кВ №5. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-36 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5475 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 213 | 2019-06-25 14:03 | 2019-06-25 14:23 | ВЛ | ВЛ 10кВ №20-04 ПС Р-20 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Повреждения на абонентской ТП 10/0,4кВ №20-18А. | В результате повреждения на абонентской ТП 10/0,4кВ №20-18А произошло отключение ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 от действия МТО. | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 осмотрена, без повреждения оборудования Чалтырского РЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5476 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-06-28 22:34 | 2019-06-28 22:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №5/1 (№5 ПС Х-Тяговое) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ10кВ №5 ПС Хапры Тяговая. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактов и отключение АВ 0,4кВ №2 на ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ10кВ №5 ПС Хапры Тяговая действием тепловой защиты. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ10кВ №5 ПС Хапры Тяговая. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ10кВ №5 ПС Хапры Тяговая. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ10кВ №5 ПС Хапры Тяговая В период повышенных температур воздуха выполнять учащенный контроль нагрузок на ТП 10/0,4кВ №5/1 по ВЛ10кВ №5 ПС Хапры Тяговая
5477 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-06-24 09:23 | 2019-06-24 09:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989г. | В результате снижение механических свойств провода из-за длительного срока эксплуатации, при сопутствующей высокой температуре воздуха, произошло удлинение провода, что привело к изменению габаритов и кратковременный схлест проводов в пролете оп.№16-17 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №58 по ВЛ 10кВ №1 ПС Донская действием защит. | без повреждения оборудования | По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №58 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Донская.
5478 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-06-24 17:10 | 2019-06-24 17:40 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №3 ТП-17 ВЛ-0.4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-17. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-17 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5479 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-06-25 19:15 | 2019-06-25 20:15 | ВЛ | ПСТ-5КЛ-6кВ№513/1ТП-154 ВЛ-0,4кВ№6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-154. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-154 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-154 по КЛ 6кВ №513/1 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-154 по КЛ 6кВ №513/1 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5480 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-06-28 16:51 | 2019-06-28 17:40 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №122/2 ТП-77 ВЛ 0,,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-77. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-77 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-77 по КЛ 6кВ №122/2 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-77 по КЛ 6кВ №122/2 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5481 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-06-28 20:45 | 2019-06-28 21:10 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№46 ТП--194ВЛ- 0,4кВ №5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-194. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-194 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-194 по КЛ 6кВ №46 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-194 по КЛ 6кВ №46 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5482 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-06-30 17:25 | 2019-06-30 18:15 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-103 ВЛ 0,,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-103. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-103 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5483 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-06-26 17:10 | 2019-06-26 17:55 | ВЛ | ВВЛ-0,4кВ №3 КТП-18 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1989г. | В результате снижение механических свойств провода из-за длительного срока эксплуатации, при сопутствующей высокой температуре воздуха, произошло удлинение провода, что привело к изменению габаритов и кратковременный схлест проводов в пролете оп.№18-19 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №18 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | без повреждения оборудования | По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №18 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №18 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1.
5484 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-07-01 13:47 | 2019-07-01 13:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 1426 ПС Р-20 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №2 №1426 ПС Р-20. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактов и отключение АВ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №2 №1426 ПС Р-20 | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №2 №1426 ПС Р-20 | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ 10кВ №1426 ПС Р-20. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ 10кВ №1426 ПС Р-20 Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП 10/0,4кВ №2 по ВЛ 10кВ №1426 ПС Р-20 в период повышенных температур наружного воздуха.
5485 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-07-02 00:15 | 2019-07-02 00:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №630А ВЛ 10 КВ №7 ПС Самбек (б/п фермер Ельшин Ю.А.) | В результате повреждения на абонентской КТП №630А ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек(б/п фермер Ельшин Ю.А.), произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек . | ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5486 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-07-02 15:17 | 2019-07-02 15:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №2 ПС Троицкая на оп. №1 отпайки на КТП №320, птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№38-1 отпайки на КТП №320 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5487 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 225 | 2019-07-02 15:51 | 2019-07-02 15:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская на оп. №86 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№83-87 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5488 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2019-07-02 16:38 | 2019-07-02 18:23 | ВЛ | ВЛ-10 №2 ПС Латоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1976г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств колпачка, что под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок привело к срыву изолятора на оп. №26 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№26-27, и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС Латоновская действием защит. | Срыв изолятора на оп. №26 и схлест проводов в пролете оп. №26-27 ВЛ-10кВ №2 ПС Латоновская. | Выполнить верховой осмотр на участке опор №25-30 по ВЛ-10кВ №2 ПС Латоновская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №2 ПС Латоновская.
5489 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-07-02 21:53 | 2019-07-02 22:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/39 (№5 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 от ТП 10/0,4кВ №5/39 по ВЛ--10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/39 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП 10/0,4кВ №5/39 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №5/39 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. В период повышенных температур организовать учащенный контроль нагрузок на ТП 10/0,4кВ №5/39 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь.
5490 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-07-04 15:38 | 2019-07-04 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1-9поКВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ЗТП 10/0,4кВ №1-9 по КВЛ-10кВ № 1 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №1-9 по КВЛ-10кВ № 1 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ЗТП 10/0,4кВ №1-9 по КВЛ-10кВ № 1 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №1-9 по КВЛ-10кВ № 1 ПС Чалтырь. В период повышенных температур наружного воздуха организовать учащенный контроль нагрузок на ЗТП 10/0,4кВ №1-9 по КВЛ-10кВ № 1 ПС Чалтырь.
5491 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-07-03 08:28 | 2019-07-03 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-68 ПС Колесниковска | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1984 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло разрушение полимерного колпачка, что привело к срыву изолятора на оп. №18, схлесту проводов в пролете опор №18-19, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Срыв изолятора на опоре №18 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №68 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5492 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-07-03 08:54 | 2019-07-03 09:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-59 1 Новоспасовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №59 ВЛ 10кВ №1 ПС Новоспасовская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №59 ВЛ 10кВ №1 ПС Новоспасовская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №59 ВЛ 10кВ №1 ПС Новоспасовская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №59 ВЛ 10кВ №1 ПС Новоспасовская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5493 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-07-03 12:12 | 2019-07-03 12:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-43А по ВЛ-7 М-Курган | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1984 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №20-21, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №43 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №43 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №43 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №43 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5494 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-07-04 22:20 | 2019-07-04 23:00 | ВЛ | РП-1 КВЛ 6 кВ №25 ТП-125 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-125. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-125 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-125 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-125 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5495 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-07-06 15:42 | 2019-07-06 16:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-111 1 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1980 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15, и отключению ВЛ-0,4 №1 КТП №111 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4 №1 КТП №111 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4 №1 КТП №111 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4 №1 КТП №111 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5496 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-07-06 18:30 | 2019-07-06 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-261 3 Политотдельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18, и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №261 ВЛ 10кВ №3 ПС Политотдельская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5497 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 235 | 2019-07-07 10:39 | 2019-07-07 11:21 | ВЛ | ВЛ 110кВ Алексеевская-Новиковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Проведение сельскохозяйственных работ с сильным образованием пыли в охранной зоне ВЛ 110кВ Алексеевская-Новиковская. | При проведении сельскохозяйственных работ с сильным образованием пыли в охранной зоне ВЛ, произошло загрязнение изоляторов, что привело к снижению их диэлектрических свойств, и, как следствие, перекрытию гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №11 и отключение ВЛ 110кВ Алексеевская-Новиковская действием защит. | Следы электродугового перекрытия на гирлянде изоляторов ф."С" опора №11 | Выполнить верховой осмотр участка опор №10-13 ВЛ-110 кВ Алексеевская-Новиковская на предмет целостности и отсутствия перекрытий на проводах и изоляторах. По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ. Направить письма Главе Администрации и землепользователям М.Курганского района о запрещении осуществлять действия, в охранных зонах ВЛ, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
5498 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 236 | 2019-07-09 06:53 | 2019-07-09 06:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, было перекрытие проводов в пролете опор №39-40 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования. | Выполнить проверку средств грозозащиты (разрядники) по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 По результатам проверок разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1
5499 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 237 | 2019-07-09 07:30 | 2019-07-09 07:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4-12 ПС 35/10 кВ Гаевка | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №26-27 и отключение ВЛ 10кВ №4-12 ПС Гаевка действием защит. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №4-12 ПС Гаевка По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5500 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 238 | 2019-07-09 12:35 | 2019-07-09 12:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Лиманная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная на оп. №21 , птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№20-23 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5501 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 239 | 2019-07-09 15:59 | 2019-07-09 17:06 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждение на абонентской отпайке к КТП№68А (б/п ПАО РЖД), произошло однофазное замыкание на землю, что вызвало появления земли по ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1. | В результате повреждение на абонентской отпайке к КТП№68А (б/п ПАО РЖД), произошло однофазное замыкание на землю, что вызвало появления земли по ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1. | ВЛ 10 кВ №2/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5502 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 240 | 2019-07-10 15:03 | 2019-07-10 15:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7-8 ПС 35/10 кВ Гаевка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на абонентской КТП №465Ам (б/п б/о "Тополек")произошло межфазное замыкание , что привело к отключению ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. | В результате повреждения на абонентской КТП №465Ам (б/п б/о "Тополек")произошло межфазное замыкание , что привело к отключению ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. | ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5503 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-07-10 15:22 | 2019-07-10 15:26 | ВЛ | ВЛ-10 №1 ПС М.Курганская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская действием защит. | При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ-10кВ №1 ПС М-Курганская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №1 ПС М-Курганская | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская. По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5504 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-07-10 15:35 | 2019-07-10 15:43 | ВЛ | ВЛ-10 №1 ПС Сухореченская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит. | При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская. | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Сухореченская. По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5505 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 243 | 2019-07-10 18:54 | 2019-07-10 20:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение диэлектрических свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации с 1986г. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепадов температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности, что привело к снижению его электроизоляционных свойств, и, как следствие, пробою изолятора на опоре №3 отпайки на КТП №107 по фазе "В", что привело к появлению однофазного замыкания по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1. | Пробой изолятора на опоре №3 отпайки на КТП №107 по фазе "В" по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1. | Выполнили верховой осмотр отпайки на КТП №107 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1. Включить (проверить наличие) оп.№3 отпайки на КТП №107 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 в перечень опор, подъем на которые запрещен. Выполнить комиссионное обследование опоры №3 отпайки на КТП №107 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1.
5506 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-07-08 19:05 | 2019-07-08 22:35 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-48 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) |  | В результате падения старой ветки на провода в пролете опор №34-35 произошел схлест проводов и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-48 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1 действием защит. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-48 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-48 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1 в части наличия веток деревьев в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить проверку состояния крепления изоляторов, состояние вязок проводов на опорах №33,34,35,36 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-48 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1
5507 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-07-09 20:31 | 2019-07-09 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 ЗТП-357 4 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1986 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №19-20, и отключению ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5508 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-07-11 21:25 | 2019-07-11 21:55 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-8 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, при сопутствующих повышенных температурах наружного воздуха, привело к перегоранию предохранителя ф."В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-8. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-8 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5509 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 247 | 2019-07-12 08:21 | 2019-07-12 10:12 | ВЛ | ВЛ-10 №7 ПС М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1976г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств изолятора, что привело к разрушению изолятора фазы "В" на оп. №90 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№90-91, и отключению ВЛ-10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. | Разрушение изолятора на оп. №90 и схлест проводов в пролете оп. №90-91 ВЛ-10кВ №7 ПС М. Курганская. | Выполнить верховой осмотр на участке опор №87-93 по ВЛ-10кВ №7 ПС М. Курганская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №7 ПС М. Курганская.
5510 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-07-13 15:40 | 2019-07-13 16:54 | КЛ | РП-7 КЛ-6кВ№68/1 ТП-127 КЛ-0,4кВ№9 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-127. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-127 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-127 по КЛ 6кВ №68/1 ПС РП-7. По результатам замеров на ТП-127 по КЛ 6кВ №68/1 ПС РП-7, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5511 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-07-13 20:40 | 2019-07-13 21:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-38 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта | В результате воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта произошло перекрытие в пролете опор №6-7 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 в КТП №38 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. | без повреждения оборудования | По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить измерение габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 в КТП №38 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская.
5512 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-07-13 21:12 | 2019-07-13 21:56 | ВЛ | ПСТ-11 КЛ 6кВ №117 ТП 96 ВЛ 0,4кВ №11 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-11 в ТП-96. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-96 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-96 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11. По результатам замеров на ТП-96 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5513 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-07-15 19:50 | 2019-07-15 21:07 | ВЛ | ПСТ--17 КВЛ 6кВ№72 ТП-5 ВЛ ,4кВ№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№7-8, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-5. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23/с. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-5 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-5 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-5 ПС Т-17.
5514 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-07-15 21:19 | 2019-07-15 23:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 МТП-63 2 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1983 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №19-20, и отключению ВЛ-0,4кВ №1 МТП №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 МТП №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 МТП №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ-0,4кВ №1 МТП №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5515 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 253 | 2019-07-16 08:32 | 2019-07-16 10:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменение диэлектрических свойств изолятора в результате длительного срока эксплуатации с 1986г. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепадов температур наружного воздуха произошло нарушение структуры материала изолятора, образование микротрещин на поверхности, что привело к снижению его электроизоляционных свойств, и, как следствие, пробою изолятора на опоре №117 по фазе "С", что привело к появлению однофазного замыкания по ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1. | Пробой изолятора на опоре №117 по фазе "С" по ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1. | Внести (проверить наличие) оп.№117 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Куйбышево-1 в перечень опор, подъем на которые запрещен. Выполнить комиссионное обследование опоры №117 по ВЛ 10кВ №5 ПС Куйбышево-1.
5516 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-07-16 09:50 | 2019-07-16 10:30 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-143. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23/с. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-143 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ПС Т-25. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ПС Т-25.
5517 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-07-16 11:51 | 2019-07-16 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3/37 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/37 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь произошёл схлест проводов в пролете опр. 26-27. | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/37 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь произошёл схлёст нулевого и фазного проводов в пролете опр. 26-27, возникло короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ №1. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/37 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/37по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. По результатам измерений выполнить (при необходимости) перетяжку проводов. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/37 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки.
5518 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-07-16 11:52 | 2019-07-16 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-180 9 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-9, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 180 ВЛ 10кВ №9 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5519 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-07-16 14:00 | 2019-07-16 15:00 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ВЛ 0,4кВ №24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание двух предохранителей ф. "А", "В" на рубильнике 0,4кВ Р-24 в ТП-117. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23/с. | ВЛ 0,4кВ №24 от ТП-117 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №24 от КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №24 от КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ПС Т-17.
5520 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-07-16 14:50 | 2019-07-16 15:36 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-143. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23/с. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-143 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ПС Т-25. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ПС Т-25.
5521 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-07-16 18:58 | 2019-07-16 20:14 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра произошел обрыв вязки ф."А" на оп.№84, падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю по ВЛ-10кВ №6 ПС Покровская. | обрыв вязки ф."А" на оп.№84 по ВЛ-10кВ №6 ПС Покровская. | Выполнить проверку состояния заземления, металлосвязей на оп. №84 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская. Выполнить комиссионное обследование опоры №84 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Включить (проверить наличие) оп. №№84 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5522 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-07-22 06:41 | 2019-07-22 06:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синяв) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП 10/0,4кВ №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП 10/0,4кВ №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП 10/0,4кВ №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская
5523 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 261 | 2019-07-19 03:05 | 2019-07-19 03:51 | КЛ | ПС Т-11 КЛ-6кВ №117 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1997). | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке Т-11 - ТП-96 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №117 действием защит на ПС Т-11. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-11 -ТП-96 по КЛ 6кВ №117. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №117 от ПС Т-11 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №117 от ПС Т-11. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5524 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-07-18 21:20 | 2019-07-18 22:20 | ВЛ | РП-12 КЛ-6кВ№2 ТП-47 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-47. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-47 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-47 по КЛ 6кВ №2 ПС РП-12. По результатам замеров на ТП-47 по КЛ 6кВ №2 ПС РП-12, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5525 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-07-22 17:25 | 2019-07-22 17:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 29-34 от ПС Р-29 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс на провода постороннего предмета в пролете оп.№20-21 отпайки на ТП 1651(А) по ВЛ 10кВ №29-34 ПС Р-29. | В результате наброса на провода постороннего предмета (металлизированная лента) произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №29-34 ПС Р-29 от действия МТЗ. | ВЛ 10кВ №29-34 ПС Р-29 осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Чалтырского РЭС в местах скопления мусора на предмет наличия посторонних предметов на проводах
5526 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2019-07-23 13:08 | 2019-07-23 14:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1972г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1972г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв шлейфа на ЛР-4/6, касание металлоконструкции, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит | Повреждение шлейфа ф. "А" на ЛР-4/6 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на оп. №66 по ВЛ 10кВ №4 ПС Синявская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Синявская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5527 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-07-22 12:30 | 2019-07-22 12:59 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-121 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-121. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-121 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-121 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-121 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5528 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-07-22 22:30 | 2019-07-22 22:58 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-121 ВЛ 0,4кВ №14 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-14 в ТП-121. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №14 от ТП-121 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-121 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-121 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5529 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-07-23 21:44 | 2019-07-23 22:26 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-25 ВЛ 0,4кВ№№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-25. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-25 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-25 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-25 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5530 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-07-24 19:30 | 2019-07-24 21:32 | ВЛ | ПС Т-9 КЛ-6кВ№920 ТП-219 ВЛ-0,4кВ№9 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-219. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-219 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-219 по КЛ 6кВ №920 ПС Т-9. По результатам замеров на ТП-219 по КЛ 6кВ №920 ПС Т-9, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5531 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 269 | 2019-07-25 18:45 | - | ВЛ | ВЛ 35кВ Чалтырь-Б.Салы | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №5 по ВЛ 35 кВ Чалтырь-Б.Салы с отп. на КТП разрушена гирлянда изоляторов. | На опоре №5 ф."В" ВЛ-35 кВ Чалтырь-Б.Салы с отп. на КТП разрушена гирлянда изоляторов ПС-70.Плановый осмотр ВЛ 21.01.2019 г. | Согласно п.5.10.7 ПТЭЭС выполнить проверку сопротивления заземления опоры №5 по ВЛ 35 кВ Чалтырь-Б.Салы с отп. на КТП. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Чалтырь-Б.Салы с отп. на КТП по всей длине, при выявлении замечаний наметить мероприятия по их устранению.
5532 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-07-26 09:16 | 2019-07-26 11:12 | ВЛ | ВЛ-10 №4 ПС Анастасиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1975г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств и загрязнение изолятора, что под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок привело к разрушению изолятора фазы "В" на оп. №21 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№20-21, и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. | Разрушение изолятора на оп. №21 и схлест проводов в пролете оп. №20-21 по ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская. | Выполнить верховой осмотр на участке опор №19-23 по ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская
5533 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-07-26 09:22 | 2019-07-26 09:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №13-14 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Русский Колодец действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС Русский Колодец По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС Русский Колодец запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5534 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-07-27 11:44 | 2019-07-27 11:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3/17 (№3 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь в период повышенных температур наружного воздуха.
5535 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2019-07-26 09:22 | 2019-07-26 09:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №10-11 и отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5536 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 274 | 2019-07-26 09:59 | 2019-07-26 10:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №23-24 и отключение ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №4 ПС Русский Колодец запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5537 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 275 | 2019-07-26 11:14 | 2019-07-26 11:22 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №21-22 и отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5538 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 276 | 2019-07-26 11:41 | 2019-07-26 11:43 | ВЛ | ВЛ-10 №5 ПС Алексеевская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. | При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская. | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская. По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5539 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 277 | 2019-07-26 11:45 | 2019-07-26 11:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №14-15 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС ГСКБ действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС ГСКБ По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС ГСКБ запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5540 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2019-07-26 12:09 | 2019-07-26 12:48 | ВЛ | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к повреждению на абонентском участке кабельной линии и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская действием защит. | При прохождении грозового фронта произошло повреждение на абонентском участке кабельной линии и отключение ВЛ-10кВ №2 ПС М-Курганская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №2 ПС М-Курганская находящегося на балансе М. Курганского РЭС. | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №2 ПС М.Курганская. По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5541 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-07-26 12:10 | 2019-07-26 14:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Самбек | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №730А ВЛ 10 КВ №7 ПС Самбек (на обслуживании ООО "Примэнерго".) | В результате повреждения на абонентской КТП №730А ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек(на обслуживании ООО "Примэнерго".), произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек . | ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5542 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2019-07-26 12:20 | 2019-07-26 12:22 | ВЛ | ВЛ-10 №3 ПС М.Курганская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта привели к отключению ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская действием защит. | При прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ-10кВ №3 ПС М-Курганская действием защит | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №3 ПС М-Курганская | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская. По результатам проверки средств грозозащиты запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5543 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-07-26 16:29 | 2019-07-26 16:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №18-№19 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Русский Колодец действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Русский Колодец По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Русский Колодец запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5544 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2019-07-26 16:58 | 2019-07-26 17:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №9-№10 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская от действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС Таганрогская По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Русский Колодец запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5545 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-07-29 13:33 | 2019-07-29 14:23 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-103 ВЛ 0,,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-103. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-103 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5546 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-07-29 17:17 | 2019-07-29 17:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1-113 ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате наброса на провода постороннего предмета (металлизированная лента) произошло короткое замыкание в пролете опор №45-46 и отключение АВ-0,4кВ №1 от ТП 1-113 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | Наброс на провода постороннего предмета в пролете опор №45-46 и отключение АВ-0,4кВ №1 от ТП 1-113 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №1-113 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Чалтырского РЭС в местах скопления мусора на предмет наличия посторонних предметов на проводах
5547 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2019-07-30 19:02 | 2019-07-30 19:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ №8 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, было перекрытие проводов в пролете опор №39-40 и отключение ВЛ 10кВ №8 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | По результатам проверок разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 10кВ №8 ПС Куйбышево-1 Выполнить проверку средств грозозащиты (разрядники) по ВЛ 10кВ №8 ПС Куйбышево-1
5548 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-07-30 12:02 | 2019-07-30 12:48 | ВЛ | ПС Т-6 КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ВЛ-0.4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-50. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-50 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-50 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6. По результатам замеров на ТП-50 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5549 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 288 | 2019-08-03 14:20 | 2019-08-03 14:45 | КЛ | РП-1 КЛ-6кВ №43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1970). | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-161 - РП-1 и как следствие, отключение КЛ 6кВ №43 действием защит на ПС РП-1. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-161 -РП-1 по КЛ 6кВ №43. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №43 от ПС РП-1 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №43 от ПС РП-1. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5550 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-08-04 12:57 | 2019-08-04 14:28 | ТП | КТП №189м ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 20м/с, | В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде дождя с грозой, порывов ветра до 20 м/сек, происходили множественные замыкания проводов, что, при протекании токов короткого замыкания не превышающих защитного отключения автомата 0,4кВ, привело к витковому замыканию в силовом трансформаторе 250кВА КТП 10/0,4 кВ №189м ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская и уменьшение напряжения по 0,4 кВ. | Витковое замыкание в силовом трансформаторе 250кВА КТП №189м ВЛ 10кВ №4 ПС Ефремовская. | Выполнить измерение токов нагрузок на КТП №189м ВЛ 10кВ №4 ПС Ефремовская. При необходимости выполнить симметрирование нагрузок. По результатам проверок на КТП №189м ВЛ 10кВ №4 ПС Ефремовская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить проверку средств грозозащиты на КТП №189м ВЛ 10кВ №4 ПС Ефремовская. Выполнить проверку состояния металлосвязей, контура заземления на КТП №189м ВЛ 10кВ №4 ПС Ефремовская.
5551 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2019-08-04 16:19 | 2019-08-04 16:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №12-№13 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская от действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5552 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 291 | 2019-08-04 16:47 | 2019-08-04 16:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №15-№16 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Щербаковская от действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Щербаковская По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Щербаковская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5553 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2019-08-04 16:58 | 2019-08-04 17:08 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №20-№21 и отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская от действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №2 ПС Таганрогская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5554 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 293 | 2019-08-04 16:59 | 2019-08-04 17:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта | В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие в пролете опор №28-29 и отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Троицкая от действием МТЗ. | без повреждения оборудования | Выполнить проверку средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Троицкая По результатам проверки средств грозозащиты по ВЛ 10кВ №1 ПС Троицкая запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5555 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-08-02 22:35 | 2019-08-02 23:42 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-120 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-120. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-120 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5556 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-08-04 14:05 | 2019-08-04 15:10 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-76 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-76. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-76 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №21 ТП-76 ПС РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №21 ТП-76 ПС РП-1.
5557 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-08-04 16:56 | 2019-08-04 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №40-41 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1. По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5558 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-08-04 18:00 | 2019-08-04 18:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременных схлест проводов в пролете опор №4-5 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская. По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5559 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-08-05 13:45 | 2019-08-05 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь произошёл схлест проводов в пролете опр. 7-8. | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь произошёл схлёст нулевого и фазного проводов в пролете опр. 7-8, возникло короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ №1. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной верховой осмотр по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь По результатам измерений ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №2-4 по ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5560 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-08-05 10:23 | 2019-08-05 10:33 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь произошёл схлест проводов в пролете опр. 12-13. | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3/8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь произошёл схлёст нулевого и фазного проводов в пролете опр. 12-13, возникло короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ №1. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь Выполнить внеочередной верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь По результатам измерений и верхового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3-8 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5561 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-08-05 08:54 | 2019-08-05 09:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 ЗТП-328 3 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывов ветра на провода ВЛ. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-9 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 328 ВЛ 10кВ №3 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 328 ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 328 ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5562 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-08-07 18:20 | 2019-08-07 19:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №292Ам ВЛ 10 КВ №4 ПС Дарагановская (б/п СТ Маршал). | В результате повреждения на абонентской КТП №292А м ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская (б/п СТ Маршал), произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5563 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-08-05 09:36 | 2019-08-05 10:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-214 8 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывов ветра на провода ВЛ. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ 10кВ №8 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 214 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №214 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5564 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-08-05 10:30 | 2019-08-05 11:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-22 4 Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывов ветра на провода ВЛ. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5565 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-05 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит | Без повреждения орборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5566 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-08-05 14:45 | 2019-08-05 15:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-240 5 Анастасиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие порывов ветра на провода ВЛ. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 240 ВЛ 10кВ №5 ПС Анастасиевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП 240 ВЛ 10кВ №5 ПС Анастасиевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 240 ВЛ 10кВ №5 ПС Анастасиевская По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 240 ВЛ 10кВ №5 ПС Анастасиевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5567 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-08-05 17:25 | 2019-08-05 18:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №51 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра до 18 м/с. | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра произошел обрыв и схлест провода в пролете оп.16 - 17 , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская от действия защит. | Обрыв провода в пролете оп. 16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №15-18 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №51м ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС Лакадемоновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5568 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-08-05 17:42 | 2019-08-05 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №294 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра до 18 м/с. | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра произошел обрыв и схлест провода в пролете оп.5-6, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. | Обрыв провода в пролете оп. 5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №4-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №294 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5569 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-08-05 18:26 | 2019-08-05 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП №348(№1 ПС Таганрогск) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра до 18 м/с. | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра произошел обрыв и схлест провода в пролете оп. 30-32 , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская от действия защит | Обрыв провода в пролете оп. 30-32 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ опор №28,30,32,34 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №348м ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5570 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-08-05 19:10 | 2019-08-05 21:08 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-44 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №40-№41-№44 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-44 по КЛ 6кВ №35 РП-2 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №40-№41-№44 по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №35 ТП-44 РП-2. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №35 ТП-44 РП-2. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №35 ТП-44 РП-2. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №35 ТП-44 РП-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5571 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-08-05 19:47 | 2019-08-05 19:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская произошёл схлест проводов в пролете опр. 22-23. | Вследствие воздействия ветра скоростью до 18 м/с на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская произошёл схлёст нулевого и фазного проводов в пролете опор. №22-23, возникло короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ №1. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7-19 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5572 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-08-06 00:35 | 2019-08-06 02:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №198 (№5 Р.Колодец) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра до 18 м/с. | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра произошел обрыв и схлест провода в пролете оп.3 - 4 , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №198м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. | Обрыв провода в пролете оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №198м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №3-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №198м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №198м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5573 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-08-06 00:59 | 2019-08-06 02:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №557 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра до 18 м/с. | В результате воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, грозы, порывы ветра произошел обрыв и схлест провода в пролете оп.12-13 , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. | Обрыв провода в пролете оп.12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №11-14 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5574 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-08-06 11:02 | 2019-08-06 11:16 | ВЛ | ПС Т-6 КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ВЛ-0.4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-50. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-50 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ПС Т-6. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ПС Т-6.
5575 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-08-06 11:34 | 2019-08-06 12:37 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-214 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-214. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-214 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №49 ТП-214 ПС Т-25. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №49 ТП-214 ПС Т-25.
5576 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-08-06 11:50 | 2019-08-06 13:05 | ВЛ | Т-13 КЛ-6кВ№1397/2 ТП-195 ВЛ0,4кВ№9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-195. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-195 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №9 от КЛ 6кВ №1397/2 ТП-195 ПС Т-13. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №9 от КЛ 6кВ №1397/2 ТП-195 ПС Т-13.
5577 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-08-06 14:10 | 2019-08-06 14:55 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-93 ВЛ 0,4кВ№№1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №17-№18-№20 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-93 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №17-№18-№20 по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №11 ТП-93 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №11 ТП-93 ПС Т-5. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №11 ТП-93 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №11 ТП-93 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5578 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-08-06 14:51 | 2019-08-06 15:42 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-122 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №7-№8-№10 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-122 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №7-№8-№10 по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №80 ТП-122 ПС Т-8. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №80 ТП-122 ПС Т-8. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №80 ТП-122 ПС Т-8. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №80 ТП-122 ПС Т-8 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5579 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-08-06 15:32 | 2019-08-06 16:32 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №19-21 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-12 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №19-21 по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ПС Т-17. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ПС Т-17. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ПС Т-17. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ПС Т-17 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5580 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-08-06 15:40 | 2019-08-06 16:34 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №5 ТП-45 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 13-18/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №8-№12 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-45 по КЛ 6кВ №5 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №8-№12 по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №5 ТП-45 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №5 ТП-45 ПС Т-5. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №5 ТП-45 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №5 ТП-45 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5581 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-08-05 09:10 | 2019-08-05 09:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ А КТП-68 3Л | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 в КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ-0,4кВ №1 в КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская. По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 в КТП 10/0,4кВ №68 по ВЛ 10кВ №3 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5582 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-08-08 17:50 | 2019-08-08 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №3 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5583 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-08-10 10:43 | 2019-08-10 12:46 | ТП | КТП 8 ВЛ-10 №1 Б.Кирсановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (с 1975г). | В результате длительного срока эксплуатации, многократных воздействий токов короткого замыкания, произошло снижение электроизоляционных свойств изоляции, что привело к внутрибаковому повреждению ф.А силового трансформатора на выходе силового трансформатора КТП 10/0,4кВ №8 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская. | Внутрибаковое повреждение силового трансформатора 63кВА на КТП 10/0,4кВ №8 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская. | Выполнить тепловизионный контроль состояния контактных соединений на силовых трансформаторах М.Курганского РЭС со сроком эксплуатации более 35 лет. По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ТП М.Курганского РЭС с силовыми трансформаторами типа ТМ со сроком эксплуатации более 35 лет. При осмотрах обращать внимание на наличие потеков и уровней масла, калиброванных предохранителей.
5584 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 322 | 2019-08-10 11:30 | 2019-08-10 11:48 | ТП | ПС Т-5 КЛ-6кВ№10 ТП-235 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменение свойств материалов разъединителя типа РВ связи с длительным сроком эксплуатации. | Ослабление болтовых соединений на секционном разъединителе №1 по фазе "А" первой секции шин 6кВ ТП-235. | Нагрев контактных соединений секционного разъединителя №1 по фазе "А" первой секции шин 6кВ ТП-235. | По результатам измерений разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить тепловизионный контроль болтовых соединений с применением тепловизора на ТП-235.
5585 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-08-09 22:45 | 2019-08-09 23:20 | ВЛ | РП-2 ТП-77 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-77. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-77 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-77 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-77 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5586 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-08-10 01:55 | 2019-08-10 02:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-181 7 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №8-9, и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №181 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ 10кВ №7 ПС М-Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5587 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-08-10 06:10 | 2019-08-10 06:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-69 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-69 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-69 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-69 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5588 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-08-10 11:12 | 2019-08-10 12:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-4 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-59 ВЛ-10кВ №4 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5589 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-08-10 09:47 | 2019-08-10 11:30 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-124 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации с 1959г. | В результате длительного срока эксплуатации, воздействия многократных ветровых нагрузок, произошло снижение механических свойств и обрыв провода в пролете опор №36-№37 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-124 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1. | Обрыв провода в пролете опор №36-№37 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-124 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-124 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках ремонтной программы 2019г организовать проведение верховой ревизии по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-124 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1.
5590 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-08-10 12:20 | 2019-08-10 12:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 дмнт | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №40-41 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5591 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-08-10 15:26 | 2019-08-10 16:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-34 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №23-24 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-34 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-34 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-34 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5592 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-08-10 18:36 | 2019-08-10 19:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5593 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-08-11 07:45 | 2019-08-11 14:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло перегорания жил в магистрали; ослабление вязки, провисание провода, достижение деревьев до проводов в пролете оп.0,4кВ №12-13; схлест вводов в жилые дома от оп. №15 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | Повреждение провода на участке опор №10-11,12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5594 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-08-11 10:34 | 2019-08-11 11:26 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№5/1ТП-36 ВЛ0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-36. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-36 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5595 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-08-11 16:51 | 2019-08-11 17:50 | ВЛ | Т-5 КВЛ-6кВ №8 ТП-61 ВЛ 0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-61. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-61 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-61 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-61 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5596 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 334 | 2019-07-30 14:18 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Т-15-Матвеев Курган (тяговая) | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины |  |  | Не повреждалось. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Матвеев Курган (тяговая) - Т-15 по всей длине По результатам осмотра ВЛ 110кВ Матвеев Курган (тяговая) - Т-15 наметить мероприятия по устранению .
5597 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 335 | 2019-08-12 05:14 | - | ВЛ | ВЛ 110кВ Т-10 - Самбек с отп. на Т-10 Тяговая | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №46 разрушен 1-й изолятор и следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фаза "С", что привело к отключению ВЛ 110кВ Самбек-Т10 с отп. на Т10 тяговая действием защит. | На опоре №46 ф."С" по ВЛ 110кВ Самбек-Т10 с отп. на Т10 тяговая разрушен 1-й изолятор (ПС-70), следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов. | Согласно п.5.10.7 ПТЭЭС выполнить проверку сопротивления заземления опоры №46 ВЛ-110 кВ Самбек-Т10 с отп. на Т10 тяговая. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Самбек-Т10 с отп.на Т10 тяговая по всей длине.
5598 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-08-14 22:20 | 2019-08-14 22:45 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-110 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-110. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-110 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5599 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-08-15 19:02 | 2019-08-15 19:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1/113 ПС Чалтырь | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате наброса на провода постороннего предмета (металлизированная лента) произошло короткое замыкание в пролете опор №42-43 и отключение АВ-0,4кВ №1 от КТП 10кВ №1-113 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | Наброс на провода постороннего предмета в пролете опор №45-46 и отключение АВ-0,4кВ №1 от КТП 1-113 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1-113 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Чалтырского РЭС в местах скопления мусора на предмет наличия посторонних предметов на проводах
5600 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-08-15 17:15 | 2019-08-15 17:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/18 (№5 ПС Б.Салы) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП10/0,4кВ №5/18 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4кВ №5/18 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП №5/18 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/18 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы . Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП №5/18 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы в период повышенных температур наружного воздуха
5601 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-08-16 12:27 | 2019-08-16 12:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта на автомате АВ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву контактов и отключение АВ 0,4кВ № на КТП 10/0,4кВ №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования. | Выполнить тепловизионный контроль состояния контактов на автоматах 0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь. Выполнить измерение нагрузок КТП 10/0,4кВ №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь. По результатам замеров на КТП 10/0,4кВ №1-23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5602 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-08-18 16:07 | 2019-08-18 16:16 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП3/17 ПС Чалтырь | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП 10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ № 3 ПС Чалтырь в период повышенных температур наружного воздуха.
5603 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 341 | 2019-08-17 04:55 | - | ВЛ | ИЛ 110кВ Т-15 Ефремовская с отп. на Отрадненскую - Федоровская. | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.11 Электродуговое повреждение | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений на опоре №148 разрушен 1-й изолятор фаза "А", что привело к отключению ВЛ 110кВ Т-15-Ефремовская с отпайкой на Отрадненскую действием защит. | На опоре №148 ф."А" по ВЛ 110кВ Т-15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую разрушен 1-й изолятор, (ПС-70). | Согласно п.5.10.7 ПТЭЭС выполнить проверку сопротивления заземления опоры №148 ВЛ-110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Т15-Ефремовская с отп. на Отрадненскую по всей длине.
5604 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-08-16 12:45 | 2019-08-16 13:55 | ВЛ | ПСТ-17 КВЛ 6кВ№72 ТП-83 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-83. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-83 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-83 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-83 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5605 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-08-18 20:20 | 2019-08-18 20:50 | ВЛ | ПС Т-13 КЛ 6кВ №1397/2 ТП-135 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-135. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-135 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-135 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-13. По результатам замеров на ТП-135 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-13, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5606 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-08-18 22:00 | 2019-08-18 22:30 | ВЛ | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-41. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-41 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-41 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23. По результатам замеров на ТП-41 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5607 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-08-19 02:52 | 2019-08-19 03:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-53 3 Б.Кирсановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-53 ВЛ 10кВ №3 ПС Б-Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП-53 ВЛ 10кВ №3 ПС Б-Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-53 ВЛ 10кВ №3 ПС Б-Кирсановская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-53 ВЛ 10кВ №3 ПС Б-Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5608 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-08-20 22:40 | 2019-08-20 22:54 | КЛ | РП-3 КЛ-6кВ №61 ТП-236 КЛ-0,4кВ№12 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-12 в ТП-236. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №12 от ТП-236 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-236 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-236 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5609 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-08-19 10:50 | 2019-08-19 12:21 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ВЛ 0,4кВ №24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 20-23/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №9-11 и отключение ВЛ 0,4кВ №24 от ТП-117 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №9-11 по ВЛ 0,4кВ №24 от КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ПС Т-17. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №24 от КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ПС Т-17. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №24 от КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ПС Т-17.
5610 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-08-19 13:00 | 2019-08-19 15:54 | КВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№10 ТП-97 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов выводов ВЛ-0,4кВ №1 связи с длительным сроком эксплуатации. | Снижение электроизоляционных свойств выводов ВЛ-0,4кВ №1. | Нагрев наконечников, оплавление изоляции выводов ВЛ-0,4кВ №1. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП-97 по КВЛ 6кВ №10 ПС Т-5.
5611 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2019-08-19 08:30 | 2019-08-19 09:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-152 2 Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №35-36 и отключению ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ВЛ-10кВ №2 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ВЛ-10кВ №2 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ВЛ-10кВ №2 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ-0,4 №1 КТП №152 ВЛ-10кВ №2 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5612 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-08-19 10:27 | 2019-08-19 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-10 4 Б.Кирсановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18 и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Кирсановская. По результатам измерения габаритов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5613 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-08-19 10:38 | 2019-08-19 12:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-41 7 Латоновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №19-20 и отключению ВЛ-0,4 №1 КТП №41 ВЛ-10кВ №7 ПС Латоновская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4 №1 КТП №41 ВЛ-10кВ №7 ПС Латоновская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4 №1 КТП №41 ВЛ-10кВ №7 ПС Латоновская. По результатам измерения габаритов по ВЛ-0,4 №1 КТП №41 ВЛ-10кВ №7 ПС Латоновская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5614 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-08-20 20:12 | 2019-08-20 21:49 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №295 4-Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала траверсы на оп.№14 по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №295 ВЛ 10кВ №4 ПС Покровская в процессе длительной эксплуатации с 1976г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975г., произошло ухудшение механической прочности сварного шва, как следствие, излом траверсы на оп.№14 и схлест проводов в пролете оп.№ 13-15, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. | Повреждение траверсы и схлест проводов в пролёте опор №13-15 ВЛ 0,4 кВ ЗТП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №13-15 по ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №295 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская
5615 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-08-21 18:11 | 2019-08-21 18:21 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 20-17 по ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок в период повышенных температур наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ №20-17 по ВЛ-10кВ № 20-04 ПС Р-20 действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №20-17по ВЛ-10кВ № 20-04 ПС Р-20 осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок КТП 10/0,4кВ №20-17по ВЛ-10кВ № 20-04 ПС Р-20. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1от КТП 10/0,4кВ №20-17по ВЛ-10кВ № 20-04 ПС Р-20. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП 10/0,4кВ №20-17по ВЛ-10кВ № 20-04 ПС Р-20 в период повышенных температур наружного воздуха.
5616 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-08-23 16:06 | 2019-08-23 16:45 | ВЛ | РП-5 КЛ-6кВ №38 ТП-54 ВЛ 0,4кВ№8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-54. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-54 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-54 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-54 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5617 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-08-24 19:57 | 2019-08-24 20:40 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-34 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-34. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-34 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-34 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-34 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5618 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-08-25 11:05 | 2019-08-25 12:05 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №50 ТП-19 ВЛ 0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-19. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-19 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-19 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-19 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5619 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-08-27 16:27 | 2019-08-27 17:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской отпайке на КТП №120Ам ВЛ 10 КВ №4 ПС Федоровская (на балансе ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть") | В результате повреждения на абонентской отпайке на КТП №120Ам ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская (на балансе ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть"), произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская . | ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5620 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 358 | 2019-08-28 22:18 | 2019-08-28 23:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Федоровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " С " на оп. №66 по ВЛ 10кВ №4 ПС Федоровская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1976г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."С" на оп. №66 ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская, падение провода на траверсу, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №4 ПС Федоровская. | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре №66 ВЛ 10 кВ №4 ПС Федоровская | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №66 ВЛ 10кВ №4 ПС Федоровская Включить (проверить наличие) оп. №66 ВЛ 10кВ №4 ПС Федоровская в перечень опор, подъем на которые запрещен. Выполнить комиссионное обследование оп. №66 ВЛ 10кВ №4 ПС Федоровская
5621 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-09-01 11:42 | 2019-09-01 12:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-6, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 209 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5622 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 360 | 2019-09-02 13:30 | 2019-09-02 14:59 | КЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (1970). | Снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ПС Т-5 и ТП-13 и как следствие, однофазное замыкание на землю по КЛ 6кВ №4 от ПС Т-5. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-161 -РП-1 по КЛ 6кВ №43. | Выполнить проверку состояния защиты кабеля КЛ-6кВ №4 от ПС Т-5 от механических повреждений в местах выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач. Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №4 от ПС Т-5. При осмотре особое внимание обращать на состояние концевых муфт.
5623 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 361 | 2019-09-06 22:55 | 2019-09-06 23:40 | ВЛ | КВЛ-10кВ № 1 ПС Чалтырь за Р3(реклоузер) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | В результате повреждений на абонентских КЛ 10кВ к ТП 1/40А и к ТП-1/120А (СНТ Урожай) произошло отключение реклоузера по КВЛ 10кВ №1ПС Чалтырь от действия защит. | Повреждение на абонентских КЛ 10кВ к ТП 1/40А и к ТП-1/120А (СНТ Урожай) произошло отключение реклоузера по КВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь от действия защит. | КВЛ 10кВ №1ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Направить владельцам электроустановки письма о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5624 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2019-09-09 13:26 | 2019-09-09 19:42 | ВЛ | Р-35 ПС Р-29 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | В результате повреждения на абонентской отпайке на ТП 10/0,4кВ №1/41А (СНТ "Луч") произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. | На ТП 10/0,4кВ №1/41А (СНТ "Луч") произошло короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 от действия МТЗ. | КВЛ 10кВ №29-35 ПС Р-29 осмотрена, без повреждения оборудования Чалтырского РЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения ра-бот по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5625 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-09-09 11:20 | 2019-09-09 12:35 | ВЛ | РП-6 ТП--66 ВЛ- 0,4кВ №4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате ДТП произошел наезд и повреждение опоры №72 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-66. | Излом опоры №72 после наезда автомобиля при ДТП. | В результате ДТП произошел наезд и повреждение опоры №72 по ВЛ-0,4кВ 4 от ТП-66. | Выполнить проверку состояния ж/б опор №71 и №73 по ВЛ 0,4кВ №4 ТП-66 ПС РП-6 на наличие трещин у основания. Направить письмо в ОГИБДД УВД России по г. Таганрогу по предоставлению информации о виновнике ДТП.
5626 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-09-10 17:04 | 2019-09-10 17:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5-10 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-10по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок КТП 10/0,4кВ №5-10по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП 10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь в период повышенных температур наружного воздуха.
5627 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2019-09-17 12:51 | 2019-09-17 14:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств и излом траверсы на опоре №12 что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь действием защит. | Излом траверсы опоры №12 ВЛ10кВ №6 ПС Чалтырь | Выполнить верховой осмотр на участке оп.№10- оп.№15 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь. При осмотре обращать внимание на состояние траверс, вязок проводов, наличие посторонних предметов. По результатам осмотров ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5628 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-09-11 11:30 | 2019-09-11 12:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №64 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода и образование трещин на опоре в процессе длительной эксплуатации с 1975г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, образование трещины у основании стойки опоры №7/7 , как следствие, обрыв провода ф. "В" в пролете оп. 7/6-7/7, схлесту проводов ,что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС лиманная от действия защит. | Обрыв провода в пролете оп.7/6 -7/7, повреждение стойки оп. 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №7/1-7/9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №64 ВЛ 10кВ №3 ПС Лиманная. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Выполнить комиссионную проверку состояния оп.№7/1-7/9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №64 ВЛ 10кВ №3 ПС Лиманная. По результатам проверки внести (проверить наличие) оп.№7/1-7/9 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №64 ВЛ 10кВ №3 ПС Лиманная в перечни опор, подъем на которые запрещен.
5629 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-09-14 15:33 | 2019-09-14 17:14 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-110 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде бокового ветра с порывами до 7-12м/с. | В результате воздействие бокового ветра с порывами до 7-12/с., схлест провода в пролете опор №34-38, №2-№5, №68-№73 и отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8 действием защит. | Схлест провода между опорами №34-№38, №2-№5, №68-№73 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ от ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам внеочередного осмотра и измерений габаритов ВЛ 0,4кВ от ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5630 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-09-16 13:30 | 2019-09-16 15:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный слест проводов в пролете оп.0,4кВ №8-9; №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево 1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево 1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5631 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 369 | 2019-09-17 19:28 | 2019-09-17 21:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1980г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв шлейфа на ЛР-28п, касание металлоконструкции, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | Повреждение шлейфа ф. "А" на ЛР-28п ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на оп. №13 по ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Покровская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5632 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 370 | 2019-09-17 20:22 | 2019-09-17 21:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждения абонентской отпайке ЗТП №307А ВЛ 10 КВ №8 ПС Покровская (б/п Нефтебаза). | В результате повреждения на абонентской отпайке на ЗТП №307А ВЛ 10 КВ №8 ПС Покровская (б/п Нефтебаза), произошло отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5633 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-09-18 13:30 | 2019-09-18 14:05 | ВЛ | РП-2 КВЛ-6кВ№8/2 ТП-23 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 19м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-23. | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 19/с. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-23 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №8/2 ТП-23 ПС РП-2. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №8/2 ТП-23 ПС РП-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №8/2 ТП-23 ПС РП-2.
5634 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-09-18 14:11 | 2019-09-18 16:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-176 5 Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №12-13 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №176 ВЛ 10кВ №5 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5635 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-09-18 14:54 | 2019-09-18 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-99 6 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №15-17 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №99 ВЛ 10кВ №6 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №99 ВЛ 10кВ №6 ПС М. Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №99 ВЛ 10кВ №6 ПС М. Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №99 ВЛ 10кВ №6 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5636 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-09-18 20:05 | 2019-09-18 22:00 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-57 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 19м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 19/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №1-№2, №8-№9, №11-№13 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №1-№2, №8-№9, №11-№13 по ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №1702 ТП-57 ПС Т-17. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №1702 ТП-57 ПС Т-17. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №1702 ТП-57 ПС Т-17 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №1702 ТП-57 ПС Т-17.
5637 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-09-18 20:27 | 2019-09-18 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-91 7 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №16-17 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №91 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5638 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-09-18 20:35 | 2019-09-18 21:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 МТП-17 1 Сухореченская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №17-18 и отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 МТП №17 ВЛ-10кВ №1 ПС Сухореченская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 МТП №17 ВЛ-10кВ №1 ПС Сухореченская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 МТП №17 ВЛ-10кВ №1 ПС Сухореченская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5639 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-09-18 21:05 | 2019-09-18 22:45 | ТП | ПС Т-17 КЛ-6кВ№1702 ТП-57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 19м/. | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 19м/, происходили множественные кратковременные схлесты проводов, что при протекании токов короткого замыкания, вызвало нарушение контактного соединения на подвижном ноже рубильников Р-0.4кВ №3, 4 в ТП-57. | ВЛ 0,4кВ №3, 4 от ТП-57 осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. РУ -0,4кВ ТП-57 осмотрена, повреждение контактного соединения на подвижном ноже рубильников с повреждением подвижного ножа рубильников. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок. По результатам проверки ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить тепловизионный контроль состояния контактных соединений на рубильниках ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17
5640 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-09-19 01:20 | 2019-09-19 02:21 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-63 ВЛ 0,4кВ №4 Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-5 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с. | В результате воздействия дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-63. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-63 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-63 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-63 ПС Т-17.
5641 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-09-19 15:38 | 2019-09-19 15:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП3-13 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская. | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при резком понижении температуры. | Кратковременный рост нагрузок в период резкого похолодания привел к отключению ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4кВ №3-13 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4кВ №3-13 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок КТП10/0,4кВ №3-13 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4кВ №3-13 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП10/0,4кВ №3-13 по ВЛ-10кВ №3 ПС Петровская период резкого понижения температур наружного воздуха
5642 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-09-19 13:27 | 2019-09-19 13:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 7-17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при резком понижении температуры. | Кратковременный рост нагрузок в период резкого похолодания привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП10/0,4кВ №7-17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП10/0,4кВ №7-17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Организовать учащенный контроль нагрузок КТП 10/0,4кВ №7-17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская в период резкого понижения температур наружного воздуха. Выполнить контрольный замер нагрузок КТП10/0,4кВ №7-17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. Организовать учащенный контроль нагрузок КТП 10/0,4кВ №7-17 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская в период резкого понижения температур наружного воздуха.
5643 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-09-19 10:43 | 2019-09-19 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП5/35 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при сопутствующем понижении температуры воздуха. | Кратковременный рост нагрузок в период резкого похолодания привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП10/0,4кВ №5/35 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5/35 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП 10/0,4кВ №5/35 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4кВ №5/35 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП 10/0,4кВ №5/35 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь в период резкого понижения температур наружного воздуха.
5644 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 382 | 2019-09-19 11:45 | 2019-09-19 13:40 | ТП | ПС Т-17 КЛ-6кВ№1702 ТП-57 Т№1 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при сопутствующем снижении изоляции обмоток из-за длительного срока эксплуатации, произошел пробой изоляции и межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 6кВ силового трансформатора ТП-57. | Межвитковое замыкание высоковольтной обмотки 6кВ силового трансформатора ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 от ПС Т-17. | Выполнить замер нагрузок на ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров выполнить симметрирование нагрузок. Выполнить проверку средств грозозащиты на ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. Выполнить внеочередной осмотр отходящих ВЛ 0,4кВ от ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам проверок и осмотров ВЛ 0,4кВ от ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5645 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 383 | 2019-09-20 13:54 | 2019-09-20 15:23 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействие ветровой нагрузки , юго-западный ветер до 22 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 22м/с, произошло образование трещины у основании металлической опоры №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Колодец, что привело поперечному наклону опоры более 0,5 метра. | Излом стойки оп. 11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский колодец. | Выполнить комиссионное обследование металлических опор по ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский колодец. По результатам обследования ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский колодец разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5646 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 384 | 2019-09-22 14:12 | 2019-09-22 14:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия ветровых нагрузках произошел схлест проводов | В результате воздействия ветровых нагрузках произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 веткой дерева при порывах ветра. И отключение ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы от действия МТЗ. | ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы осмотрена, без повреждения оборудования. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса, расстояний до деревьев по ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы. По результатам измерений и верхового осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5647 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-09-19 08:35 | 2019-09-19 09:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-8 1 Б.Кирсановская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №27-28 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №8 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №8 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №8 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №8 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5648 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-09-19 08:49 | 2019-09-19 10:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-122 4 Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №18-19 и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5649 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-09-19 08:50 | 2019-09-19 10:45 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-92 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №51-№52 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-92 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №51-№52 по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-92 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-92 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-92 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-92 ПС Т-5.
5650 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-09-19 09:20 | 2019-09-19 11:18 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-7 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №24-№26 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-7 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №24-№26 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5651 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2019-09-19 10:21 | 2019-09-19 11:48 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ЗТП-328 3 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №23-24 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №328 ВЛ 10кВ №3 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5652 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-09-19 10:50 | 2019-09-19 12:40 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-26 ВЛ 0,4кВ№№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №25-№26 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-26 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №25-№26 по ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №11 ТП-26 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №11 ТП-26 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №11 ТП-26 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КЛ 6кВ №11 ТП-26 ПС Т-5.
5653 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-09-19 13:05 | 2019-09-19 15:05 | ВЛ | РП-1 КВЛ 6 кВ №25 ТП-115 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №10-№11 и отключение ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-115 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №10-№11 по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №25 ТП-115 ПС РП-1. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №25 ТП-115 ПС РП-1. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №25 ТП-115 ПС РП-1. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №25 ТП-115 ПС РП-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5654 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-09-19 14:45 | 2019-09-19 16:40 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-126 ВЛ 0,4кВ№№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №72-№73, №74-№85 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-126 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №72-№72, №74-№85 по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №8 ТП-126 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №8 ТП-126 ПС Т-5. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №8 ТП-126 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №8 ТП-126 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5655 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-09-19 16:45 | 2019-09-19 18:40 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-7 ВЛ-0,4кВ№8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28м/. | В результате воздействие дождя в сочетании с грозой и сильного бокового ветра с порывами до 23-28/с., произошел обрыв и схлест провода в пролете опор №81-№86 и отключение ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-7 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5 действием защит. | Обрыв провода в пролете опор №81-№86 по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. По результатам верхового осмотра и измерений габаритов по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5656 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-09-21 09:30 | 2019-09-21 10:17 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №50 ТП-19 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-19. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-19 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-19 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-19 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5657 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-09-22 11:27 | 2019-09-22 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-368 7 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №55-56 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №368 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №368 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №368 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №368 ВЛ 10кВ №7 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5658 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-09-22 12:31 | 2019-09-22 13:16 | ВЛ | ВВЛ-0,4кВ №3 КТП-18 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при усиления ветра до 15м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный слест проводов в пролете оп.0,4кВ №821-22 по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-18 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 и отключение АВ 0,4кВ №3 от действия защит. | Без повреждения оборудования | По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево 1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-18 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево 1 на предмет электродугового повреждения оборудования
5659 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-09-22 14:50 | 2019-09-22 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-42 5 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М. Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М. Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5660 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-09-23 08:52 | 2019-09-23 10:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-196 1 Политотдельская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №196 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №196 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №196 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №196 ВЛ 10кВ №1 ПС Политотдельская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5661 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-09-23 08:58 | 2019-09-23 10:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 240 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №240 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5662 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2019-09-23 17:31 | 2019-09-23 18:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской отпайке за ЛР-ТП 407Ам, 334Ам (на балансе с/т "Омега"), | В результате повреждения на абонентской отпайке за ЛР-ТП 407Ам, 334Ам (на балансе с/т "Омега"), произошло однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская . | ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5663 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-09-24 11:29 | 2019-09-24 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №71(№3 ПС Рябиновск) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1973г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1973г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода, как следствие, обрыв провода ф. "В" в пролете оп. 37-39, схлесту проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. | Обрыв провода в пролете опор №37 - №39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №33-41 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №71м ВЛ 10кВ №3 ПС Рябиновская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №71м ВЛ 10кВ №3 ПС Рябиновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5664 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-09-25 16:27 | 2019-09-25 17:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/26 (№5 ПС Б.Салы) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при сезонном понижении температуры. | Кратковременный рост нагрузок в период сезонного похолодания привел к отключению ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 5/26 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 5/26 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП 5/26 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5/26 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП 5/26 по ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Салы в период понижения температур наружного воздуха
5665 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 403 | 2019-09-26 16:20 | 2019-09-26 17:27 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №71 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Износ оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации оборудования (с 1973г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов. При сопутствующем загрязнении произошло снижение диэлектрических свойств и электродуговое повреждение изоляторов ф."А" и ф. "В" на опоре №9, что привело к межфазному замыканию и отключению КВЛ 6кВ №71 ПС Т-17 действием защит. | Повреждение изоляторов ф."А" и ф. "В" на опоре №9 по ВЛ 6кВ №71 ПС Т-17. | Выполнить проверку состояния заземления, металлосвязей на оп.№9 между ТП-РТИ-1 - ТП-4 по ВЛ 6кВ № 71. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №71 от ПС Т-17. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5666 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-10-04 07:16 | 2019-10-04 07:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждения на абонентской отпайке за ЛР-1/8 ВЛ 10 КВ №1 ПС Синявская (б/п ФКУ Упрдор "Азов") | В результате повреждения на абонентской отпайке за ЛР -1/8 (б/п ФКУ Упрдор "Азов"), произошло однофазное замыкание на землю, что вызвало появления земли по ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская. | ВЛ 10 кВ №1 ПС Синявская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5667 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-10-06 09:25 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Самбек | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек на оп. №145 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Самбек от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№144-149 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5668 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 406 | 2019-10-06 17:45 | 2019-10-06 17:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ ГСКБ | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10кВ №3 ПС ГСКБ на оп. №30 , птица приблизилась к изолятору ф."С", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№29-32 по ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5669 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-10-04 20:50 | 2019-10-04 21:25 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-44 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-44. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-44 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5670 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-10-06 08:35 | 2019-10-06 09:30 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №61 ТП-16 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-16. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-16 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-16 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-16 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5671 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-10-06 10:14 | 2019-10-06 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синяв) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при сезонном понижении температуры. | Кратковременный рост нагрузок в период сезонного похолодания привел к отключению ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП 57/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская в период понижения температур наружного воздуха По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская
5672 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-10-07 14:51 | 2019-10-07 15:00 | ВЛ | П-7 КЛ-6кВ№68\1 ТП-127 ВЛ-0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-127. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-127 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-127 по КЛ 6кВ №68/1 ПС РП-7. По результатам замеров на ТП-127 по КЛ 6кВ №68/1 ПС РП-7, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5673 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-10-07 20:55 | 2019-10-07 21:30 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-24 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-24. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-24 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5674 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-10-08 16:07 | 2019-10-08 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №6/21 (№6 ПС Чалт) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при сезонном понижении температуры. | Кратковременный рост нагрузок в период сезонного похолодания привел к отключению ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 6/21 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 6/21 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП №6/21 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь в период понижения температур наружного воздуха Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП №6/21 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №6/21 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь.
5675 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-10-08 17:40 | 2019-10-08 18:28 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5676 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-10-08 19:17 | 2019-10-08 19:32 | ВЛ | Т-24 КЛ-6 кВ №38 ТП-104 ВЛ-0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-104. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-104 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-104 по КЛ 6кВ №38 ПС Т-24. По результатам замеров на ТП-104 по КЛ 6кВ №38 ПС Т-24, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5677 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 415 | 2019-10-16 10:25 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Кратковременный схлест проводов при массовом взлете птиц. | Перекрытие проводов стаей птиц в пролете опор №140-141. | ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить измерение стрел провеса, габаритов по ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь, при необходимости выполнить перетяжку проводов По результатам измерений по ВЛ-10кВ №12 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5678 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2019-10-15 10:09 | 2019-10-15 11:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " В " на оп. №160 по ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец в связи с длительным сроком эксплуатации с 1985г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №160 ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец, касание провода траверсы, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №5 ПС Русский колодец. | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №160 ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец. | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №160 ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец Выполнить комиссионное обследование оп. №160 ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец Включить (проверить наличие) оп. №160 ВЛ 10кВ №5 ПС Русский Колодец в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5679 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-10-15 21:20 | 2019-10-15 21:50 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-109 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-109. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-109 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5680 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 418 | 2019-10-19 09:24 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Кратковременный схлест проводов при массовом взлете птиц. | Перекрытие проводов стаей птиц в пролете опор №138-139 | ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить измерение стрел провеса, габаритов по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По результатам измерений по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь разработать мероприятия по устранение выявленных замечаний. Рассмотреть возможность установки устройств для отпугивания птиц по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь
5681 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-10-20 10:06 | 2019-10-20 11:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1972г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств и загрязнение изолятора, что под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок привело к разрушению изолятора фазы "В" на оп. №31 с последующим схлестом проводов в пролете оп.№31-32, и отключению ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Разрушение изолятора на оп. №31 и схлест проводов в пролете оп. №31-32 по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская . | Выполнить верховой осмотр на участке опор №28-34 по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская
5682 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-10-19 23:03 | 2019-10-19 23:35 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-64. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-64 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-64 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-64 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5683 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 421 | 2019-10-21 09:59 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Кратковременный схлест проводов при массовом взлете птиц. | Перекрытие проводов стаей птиц в пролете опор №1-2 отпайки на абонентское ТП 4/6 ПС Б.Салы. | ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Выполнить измерение стрел провеса, габаритов по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы. По результатам измерений ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Рассмотреть возможность установки устройств для отпугивания птиц по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы
5684 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 422 | 2019-10-22 15:22 | - | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.-Салы | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Следы перекрытия проводов в пролете опор №39-40 посторонним предметом. | Перекрытия металлизированной фольгой проводов в пролете опор №39-40 | ВЛ-10кВ №6 ПС Б.-Салы осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Направить письмо в администрацию Б. Сальского с/поселения о соблюдении правил охраны электрических сетей. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Чалтырского РЭС в местах массового скопления людей на предмет наличия посторонних предметов на проводах.
5685 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-10-24 14:05 | 2019-10-24 15:05 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-84 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-84. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-84 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5686 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-10-28 10:06 | 2019-10-28 11:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-9 1 Б.Кирсановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1976 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №18-19, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская. По результатам измерений и инженерного осмотра по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Выполнить инженерный осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9 ВЛ 10кВ №1 ПС Б. Кирсановская.
5687 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2019-11-01 16:35 | 2019-11-01 17:07 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-84 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-84. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-84 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5688 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-11-01 20:50 | 2019-11-01 21:04 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-79 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-79. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-79 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-79 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-79 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5689 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-11-02 06:17 | 2019-11-02 06:31 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5690 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-11-02 12:50 | 2019-11-02 13:45 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-63 ВЛ 0,4кВ №4 Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-5 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-63. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-63 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-63 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-63 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5691 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-11-02 17:20 | 2019-11-02 17:55 | ВЛ | РП-8 ТП-221 ВЛ-0,4кВ№5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-221. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-221 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-221 ПС РП-8. По результатам замеров на ТП-221 ПС РП-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5692 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-11-02 19:49 | 2019-11-02 20:19 | ВЛ | РП-1 КВЛ-6кВ№21 ТП-78 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-78. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-78 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-78 по КВЛ 6кВ №21 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-78 по КВЛ 6кВ №21 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5693 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-11-02 21:26 | 2019-11-02 22:00 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№4 ТП-10 ВЛ 0,4кВ№№8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-10. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-10 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5694 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2019-11-03 08:45 | 2019-11-03 09:35 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-262 ВЛ 0,,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-262. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-262 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-262 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-262 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5695 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-11-03 16:15 | 2019-11-03 16:30 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-153 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-153. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-153 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-153 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-153 по КЛ 6кВ №21 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5696 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-11-04 01:00 | 2019-11-04 01:20 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№51 ТП-183 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-183. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-183 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-183 по КЛ 6кВ №51 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-183 по КЛ 6кВ №51 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5697 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-11-04 05:30 | 2019-11-04 06:11 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-143 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-143. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-143 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-143 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-143 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5698 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-11-04 09:16 | 2019-11-04 09:30 | ВЛ | ПС Т-13 КЛ 6кВ №1397/2 ТП-135 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-135. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-135 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-135 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-13. По результатам замеров на ТП-135 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-13, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5699 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-11-04 19:30 | 2019-11-04 19:40 | ВЛ | РП-8 ТП-221 ВЛ-0,4кВ№5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-221. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-221 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-221 ПС РП-8. По результатам замеров на ТП-221 ПС РП-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5700 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-11-04 20:30 | 2019-11-04 20:50 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-44 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-44. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-44 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5701 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 439 | 2019-11-05 11:34 | 2019-11-05 13:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Федоровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " С " на оп. №4 отпайки на КТП №410м по ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."С" на оп. №4 отпайки на КТП №410м по ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская, падение провода на траверсу, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская. | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре №4 отпайки на КТП №410м ВЛ 10 кВ №3 ПС Федоровская | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №4 отпайки на КТП №410м ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская Выполнить комиссионное обследование оп. №4 отпайки на КТП №410м ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская Включить (проверить наличие) оп. №4 отпайки на КТП №410м ВЛ 10кВ №3 ПС Федоровская в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5702 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-11-05 16:59 | 2019-11-05 17:28 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-120 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-120. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-120 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5703 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2019-11-05 17:10 | 2019-11-05 17:55 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-72 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-72. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-72 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-72 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-72 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5704 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-11-05 19:35 | 2019-11-05 19:49 | ВЛ | Т-13 КЛ-6кВ№1397/2 ТП-195 ВЛ0,4кВ№11 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-11 в ТП-195. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-195 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-195 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-13. По результатам замеров на ТП-195 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС Т-13, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5705 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2019-11-05 20:18 | 2019-11-05 22:13 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " В " на оп. №53 по ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская, касание провода траверсы, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №53 ВЛ 10 кВ №1 ПС Таганрогская | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №53 ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская Выполнить комиссионное обследование оп. №53 ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская Включить (проверить наличие) оп. №53 ВЛ 10кВ №1 ПС Таганрогская в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5706 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-11-06 06:15 | 2019-11-06 06:29 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-23 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-23. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-23 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-23 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-23 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5707 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-11-06 13:50 | 2019-11-06 14:27 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-31 ВЛ 0,4кВ №9 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-31. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-31 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-31 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-31 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5708 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-11-06 14:10 | 2019-11-06 14:50 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№5/1ТП-36 ВЛ0,4кВ№5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-36. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-36 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5709 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-11-06 20:30 | 2019-11-06 21:01 | ВЛ | РП-2 КВЛ-6кВ№8/2 ТП-3 ВЛ-0,4кВ№6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-3. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-3 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-3 по КВЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-3 по КВЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5710 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-11-06 22:00 | 2019-11-06 23:05 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5711 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-11-06 22:00 | 2019-11-06 22:34 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-12. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-12 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-12 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-12 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5712 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-11-07 08:50 | 2019-11-07 10:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при усилении ветра до 15м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный слест проводов в пролете оп. №11-12 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская и отключение АВ 0,4кВ №2 от действия защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5713 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 451 | 2019-11-07 10:03 | 2019-11-07 11:38 | КВЛ | КЛ 6кВ №49 ПС Т-25 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-214 - ТП-120 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №49 действием защит на ПС Т-25. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-214 -ТП-120 по КЛ 6кВ №49 от ПC Т-25. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №49 от ПС Т-25. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. По результатам осмотра КЛ-6кВ №49 от ПС Т-25 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5714 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-11-07 19:30 | 2019-11-07 19:58 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№51 ТП-181 ВЛ-0,4кВ№6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-181. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-181 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-181 по КЛ 6кВ №51 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-181 по КЛ 6кВ №51 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5715 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-11-07 20:02 | 2019-11-07 20:25 | ВЛ | РП-14 КЛ-6кВ№77 ТП-207 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-207. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-207 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-207 по КЛ 6кВ №77 ПС РП-14. По результатам замеров на ТП-207 по КЛ 6кВ №77 ПС РП-14, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5716 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-11-07 20:35 | 2019-11-07 21:20 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-119 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-119. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-119 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-119 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-119 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5717 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-11-07 21:08 | 2019-11-07 22:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №391 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.7, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.7 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №391 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5718 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-11-07 21:25 | 2019-11-07 23:10 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-93 ВЛ 0,4кВ№№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-93. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-93 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-93 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-93 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5719 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-11-07 21:50 | 2019-11-07 22:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №222 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание проводов в пролете оп. 14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание проводов в пролете оп.14-15, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 14-15 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №222 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5720 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-11-07 22:44 | 2019-11-07 23:48 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№51 ТП-184 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-184. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-184 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-184 по КЛ 6кВ №51 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-184 по КЛ 6кВ №51 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5721 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-11-07 23:23 | 2019-11-08 00:55 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-214 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-214. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-214 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-214 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-214 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5722 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2019-11-08 00:05 | 2019-11-08 01:31 | ВЛ | ПС Т-13 КЛ 6кВ №1397/2 ТП-135 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-135. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-135 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-135 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС -13. По результатам замеров на ТП-135 по КЛ 6кВ №1397/2 ПС -13, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5723 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-11-08 05:35 | 2019-11-08 06:21 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-1 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-1. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-1 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-1 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5724 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-11-08 08:40 | 2019-11-08 09:54 | ВЛ | Т-5 КВЛ-6кВ №6 ТП-27 ВЛ 0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-27. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-27 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-27 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-27 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5725 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2019-11-08 21:05 | 2019-11-08 22:14 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения абонентской КТП №737А ВЛ 10 КВ №2 ПС Дарагановская (б/п Карьер). | В результате повреждения на абонентской КТП №737А ВЛ 10 КВ №2 ПС Дарагановская (б/п Карьер), произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5726 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 464 | 2019-11-08 21:49 | 2019-11-08 23:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дарагановская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения абонентской КТП №493Ам ВЛ 10 КВ №4 ПС Дарагановская (б/п ИП Луговой А.Д.). | В результате повреждения на абонентской КТП №493Ам ВЛ 10 КВ №4 ПС Дарагановская (б/п ИП Луговой А.Д.), произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Дарагановская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5727 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 465 | 2019-11-09 08:16 | 2019-11-09 08:19 | ВЛ | ВЛ-10 №4 ПС Б.Кирсановская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В результате взлета стаи птиц с проводов ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете оп. №22-23 отпай на ТП №38 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б. Кирсановская. | В результате взлета стаи птиц произошла пляска проводов, что привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №22-23 отпай на ТП №38 и отключению ВЛ-10кВ №4 ПС Б. Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-10кВ №4 ПС Б. Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-10кВ №4 ПС Б. Кирсановская. По результатам осмотра и проверки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Рассмотреть возможность установки наВЛ-10кВ №4 ПС Б. Кирсановская устройств для отпугивания птиц в местах их массового скопления.
5728 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-11-08 17:06 | 2019-11-08 17:20 | ВЛ | РП-2 КВЛ-6кВ№8/2 ТП-62 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-62. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-62 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-62 по КВЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-62 по КВЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5729 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-11-08 17:41 | 2019-11-08 18:55 | ВЛ | РП-6 КВЛ-6кВ№53 ТП--74 ВЛ- 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-74 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-74 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-74 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5730 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-11-08 18:10 | 2019-11-08 18:24 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-32 ВЛ 0,,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-32. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-32 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-32 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-32 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5731 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 469 | 2019-11-08 19:30 | 2019-11-08 19:50 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-84 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-84. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-84 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-84 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5732 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-11-08 20:05 | 2019-11-08 20:15 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№4 ТП-10 ВЛ 0,4кВ№№12 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-12 в ТП-10. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №12 от ТП-10 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5733 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 471 | 2019-11-08 20:30 | 2019-11-08 20:50 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-262 ВЛ 0,,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-262. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-262 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-262 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-262 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5734 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2019-11-08 21:00 | 2019-11-08 21:10 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5735 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-11-08 21:25 | 2019-11-08 21:35 | ВЛ | РП-2 ВЛ-6кВ№24 ТП-99 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-99. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-99 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-99 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-99 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5736 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-11-08 22:00 | 2019-11-08 22:15 | ВЛ | РП-6 ТП--66 ВЛ- 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-66. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-66 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-66 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-66 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5737 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-11-08 22:30 | 2019-11-08 22:40 | ВЛ | РП-2 ВЛ-6кВ№24 ТП-46 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-46. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-46 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-46 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-46 по ВЛ 6кВ №24 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5738 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-11-08 22:55 | 2019-11-08 23:10 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№8 ТП-8 ВЛ 0,4кВ№№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-8. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-8 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-8 по КЛ 6кВ №8 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-8 по КЛ 6кВ №8 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5739 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-11-09 10:30 | 2019-11-09 11:05 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№10 ТП-2 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-2. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-2 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-2 по КВЛ 6кВ №10 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-2 по КВЛ 6кВ №10 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5740 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-11-09 10:40 | 2019-11-09 11:31 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №71 ТП-4 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-4. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-4 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-4 по КВЛ 6кВ №71 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-4 по КВЛ 6кВ №71 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5741 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-11-09 13:30 | 2019-11-09 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный слест проводов в пролете оп.0,4кВ №47-48 по ВЛ-0,4кВ№2 в КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ 10кВ №2 ПС Куйбышево 1 | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-59 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5742 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-11-09 16:50 | 2019-11-09 17:20 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-5 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-5. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-5 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-5 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-5 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5743 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2019-11-09 17:00 | 2019-11-09 17:51 | ВЛ | ПС Т-5КЛ 6кВ №4 ТП-10 ВЛ 0,4кВ №12 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-12 в ТП-10. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №12 от ТП-10 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-10 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5744 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-11-09 17:40 | 2019-11-09 18:30 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-15 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-15. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-15 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-15 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-15 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5745 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-11-09 19:29 | 2019-11-09 19:44 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-8 ВЛ 0,4кВ№№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-8. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-8 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5746 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-11-09 20:02 | 2019-11-09 21:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов в пролете оп. 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов в пролете оп.8-9, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 8-9 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5747 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-11-09 20:12 | 2019-11-09 20:25 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-15 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-15. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-15 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-15 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-15 по КВЛ 6кВ №72 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5748 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-11-09 21:15 | 2019-11-09 21:29 | ВЛ | РП-5 КВЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-22. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-22 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-22 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-22 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5749 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-11-09 21:51 | 2019-11-09 22:03 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№10 ТП-97 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-97. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-97 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-97 по КВЛ 6кВ №10 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-97 по КВЛ 6кВ №10 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5750 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-11-09 22:06 | 2019-11-09 23:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №149 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп. 55-56 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп.55-56, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 55-56 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5751 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-11-09 22:23 | 2019-11-09 22:37 | ВЛ | РП-5 КВЛ-6кВ №38 ТП-54 ВЛ 0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-54. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-54 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-54 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-54 по КВЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5752 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-11-10 05:40 | 2019-11-10 05:54 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-57 ВЛ 0,4кВ №10 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-10 в ТП-57. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №10 от ТП-57 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-57 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5753 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-11-10 06:13 | 2019-11-10 06:27 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-12 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-12. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-12 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-12 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-12 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5754 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-11-10 10:30 | 2019-11-10 11:10 | ВЛ | ПС Т-25 КЛ 6кВ №49 ТП-157 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-157. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-157 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-157 по КЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-157 по КЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5755 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-11-10 11:20 | 2019-11-10 12:05 | ВЛ | ПС Т-25 КЛ 6кВ №49 ТП-89 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-89. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-89 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-89 по КЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-89 по КЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5756 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-11-10 12:08 | 2019-11-10 12:37 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-116 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-116. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-116 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-116 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-116 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5757 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-11-11 18:35 | 2019-11-11 19:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 3-17 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) |  | Короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3/17по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь действием защит при повреждении абонентского ввода. | ВЛ 0,4№1 ТП10/0,4кВ №3/17 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования ЧРЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения ра-бот по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5758 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-11-10 14:10 | 2019-11-10 14:45 | ВЛ | ПС Т-9 КЛ-6кВ№920 ТП-148 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-148. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-148 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-148 по КЛ 6кВ №920 ПС Т-9. По результатам замеров на ТП-148 по КЛ 6кВ №920 ПС Т-9, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5759 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2019-11-10 15:55 | 2019-11-10 16:37 | ВЛ | РП-12 КЛ-6кВ№16 ТП-292 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-292. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-292 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-292 по КЛ 6кВ №16 ПС РП-12. По результатам замеров на ТП-292 по КЛ 6кВ №16 ПС РП-12, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5760 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2019-11-10 15:40 | 2019-11-10 17:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.17, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №241 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.17 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №214 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5761 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2019-11-10 20:12 | 2019-11-10 21:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП №34 (№1 Гаевская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.19, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.19 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5762 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-11-11 01:00 | 2019-11-11 01:40 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №61 ТП-9 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-9. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-9 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-9 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-9 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5763 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-11-11 01:10 | 2019-11-11 02:29 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-11 ВЛ 0,4кВ №16 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-16 в ТП-11. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №16 от ТП-11 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-11 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-11 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5764 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-11-11 05:45 | 2019-11-11 06:10 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№4 ТП-13 ВЛ 0,4кВ№№7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-13. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-13 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-13 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-13 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5765 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-11-11 05:55 | 2019-11-11 06:29 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №3 ТП-17 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-17. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-17 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-17 по КЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-17 по КЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5766 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-11-11 11:35 | 2019-11-11 11:45 | ВЛ | РП-6 КВЛ-6кВ№53 ТП--74 ВЛ- 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-74. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-74 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-74 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-74 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5767 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-11-11 11:55 | 2019-11-11 12:05 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№55 ТП--75 ВЛ- 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-75. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-75 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-75 по КЛ 6кВ №55 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-75 по КЛ 6кВ №55 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5768 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-11-11 13:20 | 2019-11-11 13:30 | ВЛ | РП-1 КВЛ 6 кВ №20 ТП-59 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-59. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-59 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-59 по КВЛ 6кВ №20 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-59 по КВЛ 6кВ №20 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5769 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2019-11-11 13:22 | 2019-11-11 15:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4-12 ПС 35/10 кВ Гаевка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения абонентской КТП №741А ВЛ 10 КВ №4-12 ПС Гаевка (б/п НФФГУ "Ростовмеливодхоз".). | В результате повреждения на абонентской КТП №741А ВЛ 10 КВ №4-12 ПС Гаевка (б/п НФФГУ "Ростовмеливодхоз"), произошло отключение ВЛ 10 кВ №4-12 ПС Гаевка от действия защит. | ВЛ 10 кВ №4-12 ПС Гаевка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5770 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2019-11-11 13:40 | - | ВЛ | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Самбек | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп. 12-13 ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп.12-13, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек от действия защит. | ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 12-13 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Самбек по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5771 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-11-11 17:10 | 2019-11-11 18:20 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№42 ТП-159 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-159. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-159 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-159 по КЛ 6кВ №42 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-159 по КЛ 6кВ №42 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5772 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-11-11 20:02 | 2019-11-11 21:29 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-71 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-71. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-71 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-71 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-71 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5773 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-11-11 20:40 | 2019-11-11 21:22 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-114ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-114. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-114 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-114 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-114 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5774 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-11-11 21:05 | 2019-11-11 22:17 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-111 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-111. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-111 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-111 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-111 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5775 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2019-11-12 18:15 | 2019-11-12 19:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств и излом траверсы на опоре №2, что привело к однофазному замыканию на "Землю" по ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь. | Излом траверсы на опоре №2 ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь. При осмотре обращать внимание на состояние траверс, вязок проводов, наличие посторонних предметов. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на опоре №2 по ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь. Включить (проверить наличие) опоры №2 по ВЛ 10кВ №2 ПС Чалтырь в перечне опор, подъем на который запрещен.
5776 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-11-11 22:37 | 2019-11-11 23:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №287 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание проводов в пролете оп. 14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание проводов в пролете оп.14-15, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 14-15 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №287 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5777 | ПО Юго-Западные ЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 515 | 2019-11-08 05:44 | - | СДТУ | Канал ТМ | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Заводской дефект изготовления оборудования Компас ТМ 2.0 на ПС 110 кВ "Самбек" | Сбой в работе источника бесперебойного питания | повреждений не выявлено | Организовать внеплановую регламентную проверку ИБП ALPPON-2000 контроллера ТМ Компас 2.0 на ПС 110 кВ Самбек.
5778 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-11-12 04:50 | 2019-11-12 05:31 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-81 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-81. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-81 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-81 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-81 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5779 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-11-12 05:12 | 2019-11-12 05:51 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№46 ТП--146ВЛ- 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-146. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-146 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-146 по КЛ 6кВ №46 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-146 по КЛ 6кВ №46 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5780 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-11-12 17:35 | 2019-11-12 18:00 | ВЛ | РП-1 КВЛ 6 кВ №25 ТП-115 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-115. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-115 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-115 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-115 по КВЛ 6кВ №25 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5781 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-11-12 19:56 | 2019-11-12 20:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №497 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание проводов в пролете оп. 8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №497 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1989 года произошло провисание проводов в пролете оп.8-9, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №497 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №497 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 8-9 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №497 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №497 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5782 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-11-12 21:09 | 2019-11-12 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов в пролете оп. 38-39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская, произошло касание проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов в пролете оп.38-39, произошло касание провода при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 38-39 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5783 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-11-12 22:00 | 2019-11-12 22:20 | ВЛ | ПСТ-5 КЛ-6кВ№11 ТП-26 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-26. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-26 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-26 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-26 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5784 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-11-12 22:15 | 2019-11-12 22:38 | ВЛ | ВЛ0,4кВ№2 от КТП№558 по ВЛ10кВ№3 ПС Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 2008 года произошло провисание проводов в пролете оп. 14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №558 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая, произошло касание проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 2008 года произошло провисание проводов в пролете оп.14-15, произошло касание провода при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №558 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №558 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 14-15 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №558 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №558 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5785 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-11-12 22:30 | 2019-11-12 23:50 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-35 ВЛ 0,4кВ№№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-35. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-35 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-35 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-35 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5786 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-11-12 22:56 | 2019-11-12 23:13 | ВЛ | ПС Т-6 КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ВЛ-0.4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-50. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-50 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-50 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6. По результатам замеров на ТП-50 по КЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5787 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-11-12 23:30 | 2019-11-12 23:50 | ВЛ | ПС Т-6 КВЛ 6кВ №602/1 ТП-94 ВЛ-0.4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-94. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-94 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-94 по КВЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6. По результатам замеров на ТП-94 по КВЛ 6кВ №602/1 ПС Т-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5788 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2019-11-13 11:45 | 2019-11-13 13:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №401 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия ультрафиолетового излучения и перепадов температур наружного воздуха, произошло нарушение структуры материала (усыхание, разрушение) колпачка, и, как следствие, при сопутствующей ветровой нагрузке срыв и повреждение изолятора на опоре №3, схлест проводов в пролете оп. №3-4, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №401 ВЛ 10 кВ №3 ПС Советка от действия защит. | Разрушение изолятора на оп.3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Советка | Произвести верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №2-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Советка Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Советка, по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5789 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-11-13 16:57 | 2019-11-13 17:11 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №3 ТП-17 ВЛ-0.4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-17. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-17 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5790 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-11-13 17:31 | 2019-11-13 17:45 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-64. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-64 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-64 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-64 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5791 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-11-13 21:20 | 2019-11-13 22:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.8, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.8 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5792 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-11-13 21:20 | 2019-11-13 21:35 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №50 ТП-19 ВЛ 0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-19. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-19 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-19 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-19 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5793 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-11-13 23:18 | 2019-11-13 23:33 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №50 ТП-70 ВЛ 0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-70. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-70 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-70 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-70 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5794 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-11-14 05:30 | 2019-11-14 05:45 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-29 ВЛ 0,4кВ№№1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-29. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-29 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КВЛ 6кВ №8 ТП-29 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КВЛ 6кВ №8 ТП-29 ПС Т-5.
5795 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2019-11-14 14:06 | 2019-11-14 16:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " В " на оп. №28 по ВЛ 10кВ №2 ПС Щербаковская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №28 ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская, касание провода траверсы, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10кВ №2 ПС Щербаковская | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №28 ВЛ 10 кВ №2 ПС Щербаковская | Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №28 ВЛ 10кВ №2 ПС Щербаковская Включить (проверить наличие) оп. №28 ВЛ 10кВ №2 ПС Щербаковская в перечень опор, подъем на которые запрещен. Выполнить комиссионное обследование оп. №28 ВЛ 10кВ №2 ПС Щербаковская
5796 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2019-11-14 15:19 | 2019-11-14 16:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие на ЭУ птиц | По ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 на оп. №19 птица приблизилась к изолятору ф."В", что привело к ее поражению электрическим током, межфазному перекрытию и отключению ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | Без повреждения оборудования | Провести верховой осмотр оп.№17-20 по ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Таганрогская, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Рассмотреть возможность установки в местах массового скопления птиц устройств для отпугивания птиц.
5797 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2019-11-14 15:28 | 2019-11-14 16:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Длительное воздействие ветровой нагрузки,порывы ветра до 12 м/с | В результате воздействия повторяющизся ветровых нагрузок было перекрытие проводов в пролете опор №26-27 и отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5798 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-11-14 15:31 | 2019-11-14 17:03 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1977г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв провода ф. "А" в пролете оп. 11-12, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. | Обрыв провода ф. "А" в пролете оп.11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №10-13 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №45м ВЛ 10 кВ №5ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №45м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5799 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-11-14 16:45 | 2019-11-14 17:25 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-20 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-20. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-20 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №39 ТП-20 ПС РП-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №39 ТП-20 ПС РП-5.
5800 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 17:55 | ВЛ | РП-2 КВЛ-6кВ№8/2 ТП-23 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-23. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-23 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №7 от КВЛ 6кВ №8/2 ТП-23 ПС РП-2. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №7 от КВЛ 6кВ №8/2 ТП-23 ПС РП-2.
5801 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-11-14 17:12 | 2019-11-14 18:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №131(№3 ПС Рябиновск) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1973г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1973г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "0" в пролете оп. 5-6, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. | Обрыв и схлест провода ф."0" в пролете оп. 5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская | Выполнить верховую ревизию элементов ВЛ в пролете опор №4-8 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №131м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5802 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-11-14 17:20 | 2019-11-14 18:20 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-79 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-79. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-79 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №8/2 ТП-79 ПС РП-2. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №8/2 ТП-79 ПС РП-2.
5803 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2019-11-14 19:40 | 2019-11-14 19:54 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-30 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-30. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-30 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №80 ТП-30 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №80 ТП-30 ПС Т-8.
5804 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-11-14 19:59 | 2019-11-14 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп. 58-59 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп.58-59, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 58-59 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5805 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-11-14 20:20 | 2019-11-14 20:35 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-87 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-87. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-87 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №74 ТП-87 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №74 ТП-87 ПС Т-8.
5806 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-11-14 21:40 | 2019-11-14 21:54 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-107 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-107. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-107 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №74 ТП-107 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №74 ТП-107 ПС Т-8.
5807 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-11-14 22:05 | 2019-11-14 23:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание проводов в пролете оп. 36-37 ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание проводов в пролете оп.36-37, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 36-37 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5808 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-11-14 22:10 | 2019-11-14 22:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов на спуске 10кВ к КТП №184м ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов на спуске 10 кВ к КТП №184м, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода на спусках 10 кВ КТП №184м с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Ефремовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5809 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-11-15 05:52 | 2019-11-15 06:06 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-65 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-65. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-65 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №44 ТП-65 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №44 ТП-65 ПС Т-8.
5810 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-11-15 06:14 | 2019-11-15 06:29 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-158 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№7-8, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-158. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-158 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №44 ТП-158 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №44 ТП-158 ПС Т-8.
5811 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-11-15 10:40 | 2019-11-15 11:23 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №61 ТП-16 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-16. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-16 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №61 ТП-16 ПС РП-3. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №61 ТП-16 ПС РП-3.
5812 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 550 | 2019-11-15 12:40 | 2019-11-15 14:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Синявская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 17 м/с, | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 17м/с, произошло разрушение изолятора ф. "В" на оп 40/4 отпайки на КТП №4/7, схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская от действия защит. | Разрушение изолятора ф. "В" на опоре №40/4 отпайки на КТП №4/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская. | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на опоре №40/4 отпайки на КТП №4/7 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Синявская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5813 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 551 | 2019-11-15 15:20 | 2019-11-15 15:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской оборудовании , следы перекрытия на спусках 10кВ к КТП №432 Ам (б/п ЗАО СК "21век") | В результате схлеста на спуске 10 кВ к КТП№423Ам (б/п ЗАО СК "21век"), произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская. | ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5814 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 552 | 2019-11-15 15:58 | 2019-11-15 16:04 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Таганрогская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов в пролете оп. 1-2 абонентской отпайке на КТП №73Ам (б/п ООО "Экспресс") ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская. | В результате под хлеста проводов в пролете оп. 1-2 абонентской отпайке на КТП №73Ам (б/п ООО "Экспресс" ), произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит. | ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5815 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 553 | 2019-11-16 13:56 | 2019-11-16 15:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " В " на оп. №55 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лакадемоновская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1983г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №55 ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская, схлест провода, и, как следствие, к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская от действия защит. | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №55 ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская | Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на опоре №55 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Лакадемоновская Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Лакадемоновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Включить (проверить наличие) опору №55 по ВЛ 10кВ №1 ПС Лакадемоновская в перечень опор, подъем на которые запрещен.
5816 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-11-14 16:30 | 2019-11-14 16:55 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-289 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-289. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-289 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №6 ТП-289 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №6 ТП-289 ПС Т-5.
5817 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-11-15 09:15 | 2019-11-15 10:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-9 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок , усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №41-42 и отключение ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 10/0,4кВ №9 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП10/0,4кВ №9 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево 1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №4 от КТП10/0,4кВ №9 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево 1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5818 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-11-15 11:07 | 2019-11-15 12:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-195 4 Анастасиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1976 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №13-14, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 195 ВЛ 10кВ №4 ПС Анастасиевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5819 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-11-15 15:03 | 2019-11-15 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №98-99 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП10/0,4кВ №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №2 от КТП10/0,4кВ №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5820 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-11-15 15:10 | 2019-11-15 15:54 | ВЛ | ПС Т-6 КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ВЛ-0.4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-50. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-50 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ПС Т-6. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №602/1 ТП-50 ПС Т-6.
5821 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-11-15 15:45 | 2019-11-15 16:22 | ВЛ | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-68 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-68. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-68 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КВЛ 6кВ №724 ТП-68 ПС Т-23. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КВЛ 6кВ №724 ТП-68 ПС Т-23.
5822 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-11-15 16:55 | 2019-11-15 17:44 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№46 ТП-42 ВЛ-0,4кВ №10 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-10 в ТП-42. | ВЛ 0,4кВ №10 от ТП-42 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №10 от КЛ 6кВ №46 ТП-42 ПС РП-6. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №10 от КЛ 6кВ №46 ТП-42 ПС РП-6.
5823 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-11-15 20:41 | 2019-11-15 21:59 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 17 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 17м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.31-32, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.31-32 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5824 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-11-15 21:25 | 2019-11-15 22:00 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-27 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-27. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-27 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №6 ТП-27 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №6 ТП-27 ПС Т-5.
5825 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-11-15 21:40 | 2019-11-15 22:31 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-31 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-31. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-31 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №37 ТП-31 ПС РП-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №37 ТП-31 ПС РП-5.
5826 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-11-15 21:47 | 2019-11-15 22:59 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-34 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-34. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-34 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №39 ТП-34 ПС РП-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №39 ТП-34 ПС РП-5.
5827 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-11-15 22:00 | 2019-11-15 23:22 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№10 ТП-40 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 10-17/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 10-17м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-40. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-40 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №10 ТП-40 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №10 ТП-40 ПС Т-5.
5828 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-11-15 22:59 | 2019-11-16 00:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП №276м (№2 ПС Дараг) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 17 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 17м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.18-19, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.18-19 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5829 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-11-16 05:10 | 2019-11-16 05:42 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №5 ТП-45 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-45. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-45 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №5 ТП-45 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №5 ТП-45 ПС Т-5.
5830 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-11-16 08:22 | 2019-11-16 09:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание проводов в пролете оп. 22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1972 года произошло провисание проводов в пролете оп.22-23, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 22-23 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №11 ВЛ 10 кВ №1 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5831 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-11-16 10:50 | 2019-11-16 11:10 | ВЛ | РП-12 КЛ-6кВ№82 ТП-18 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-18. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-18 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №82 ТП-18 ПС РП-12. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №82 ТП-18 ПС РП-12.
5832 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-11-16 11:16 | 2019-11-16 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №210 (№5 Р.Колодец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание проводов в пролете оп. 14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №210м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание проводов в пролете оп.14-15, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №210 ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №210м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 14-15 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №210м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №210м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5833 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-11-16 11:20 | 2019-11-16 11:40 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №12 ТП-58 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-58. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-58 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №12 ТП-58 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №12 ТП-58 ПС Т-5.
5834 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-11-16 12:37 | 2019-11-16 13:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №243м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание проводов в пролете оп. 16-16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №243м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1984 года произошло провисание проводов в пролете оп.16-16/1, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №243м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №243м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 16-16/1 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №243м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №243м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5835 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-11-16 13:11 | 2019-11-16 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок при усиления ветра до 15м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный слест проводов в пролете оп.0,4кВ №19-20 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 и отключение АВ 0,4кВ №2 от действия защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-125 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5836 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-11-16 15:21 | 2019-11-16 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-172 9 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1976 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №14-15, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М. Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5837 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-11-16 15:30 | 2019-11-16 15:50 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №65 ТП-38 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-38. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-38 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №65 ТП-38 ПС РП-3. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №65 ТП-38 ПС РП-3.
5838 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-11-16 16:00 | 2019-11-16 16:20 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №61 ТП-39 ВЛ 0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-39. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-39 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №61 ТП-39 ПС РП-3. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №61 ТП-39 ПС РП-3.
5839 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-11-16 18:33 | 2019-11-16 19:32 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №71 ТП-14 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-14. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-14 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №7 от КВЛ 6кВ №71 ТП-14 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №7 от КВЛ 6кВ №71 ТП-14 ПС Т-17.
5840 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-11-16 20:20 | 2019-11-16 21:17 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-98 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-98. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-98 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №74 ТП-98 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №74 ТП-98 ПС Т-8.
5841 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 579 | 2019-11-18 13:52 | 2019-11-18 14:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щербаковская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждения на абонентской КТП №390Ам (б/п ООО "Агрокомплекс Ростовский" ) | В результате повреждения на абонентской КТП№390Ам (б/п ООО "Агрокомплекс Ростовский"), произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская. | ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5842 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 580 | 2019-11-18 17:15 | 2019-11-18 17:25 | КЛ | Т-17 КЛ-6кВ №1702 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.11 Электродуговое повреждение | Из-за повреждения потребительской КЛ 6кВ, находящейся на балансе "РКЦ" на участке ТП-202 - ТП-938, отключилась КЛ 6кВ №1702. В связи с тем, что конструктивно на ТП-6кВ не устанавливаются защиты на стороне 6кВ, защита сработала на центре питания ПС Т-17 в ячейке МВ-6кВ №1702. | Из-за повреждения потребительской КЛ 6кВ, находящейся на балансе "РКЦ" на участке ТП-202 - ТП-938, отключилась КЛ 6кВ №1702. | Повреждение КЛ на абонентском участке ТП-202 - ТП-938. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Таганрогского РЭС. | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
5843 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 581 | 2019-11-19 15:03 | 2019-11-19 17:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " В " на оп. №208 по ВЛ 10кВ №1 ПС Отрадненская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1975г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №208 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская, схлест провода, и, как следствие, к отключению ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит. | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №208 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №206-210 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская
5844 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2019-11-18 11:19 | 2019-11-18 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-19м/с, произошел обрыв и схлест проводов в пролете оп.47-48 , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит. | Обрыв и схлест провода в пролете оп.47-48 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская | Провести верховой осмотр в пролете оп. 45-46 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5845 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-11-18 20:28 | 2019-11-18 21:42 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-19м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. 7-7/1, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №7-№7/1 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5846 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-11-18 22:48 | 2019-11-18 23:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №57 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-19м/с, произошел схлест проводов на вводе в дом от оп. №44, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода ввода в дом от оп.44 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №57 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5847 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-11-21 21:50 | 2019-11-21 22:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 №1 от ТП 4-30 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чалтырь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шаумяна89/а (Атикян А.С.), произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шаумяна89/а (Атикян А.С.), произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №3 к жилому дому по адресу улица Шаумяна89/а (Атикян А.С.), в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №4-30. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №4-30по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выдать уведомление абоненту Атикян А.С., проживающего по адресу улица Шаумяна д.89/а о замене провода марки АС-16 ответвления 0,4кВ от опоры №3 к жилому дому на СИП 2*16.
5848 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-11-17 03:02 | 2019-11-17 04:02 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №5 ТП-6 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-6. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-6 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №5 ТП-6 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №5 ТП-6 ПС Т-5.
5849 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2019-11-17 04:12 | 2019-11-17 04:50 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-7 ВЛ-0,4кВ№6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-7. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-7 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КВЛ 6кВ №6 ТП-7 ПС Т-5.
5850 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-11-17 08:05 | 2019-11-17 08:20 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-61 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-61. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-61 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №8 ТП-61 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №8 ТП-61 ПС Т-5.
5851 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-11-17 08:40 | 2019-11-17 08:55 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-83 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-83. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-83 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-83 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-83 ПС Т-17.
5852 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 590 | 2019-11-21 16:35 | 2019-11-21 18:31 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Ефремовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с, произошло повреждение изолятора и обрыв шлейфа на ЛР-4Ем по ф. "В", что привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская от действия защит. | Повреждение изолятора и шлейфа на ЛР -4Ем ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская | Провести верховой осмотр в пролете оп. 1-6 ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки Выполнить проверку заземления, состояние металлосвязей на ЛР-4Ем по ВЛ 10 кВ №4 ПС Ефремовская
5853 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-11-22 15:38 | 2019-11-22 16:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Отрадненская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с, произошло повреждение траверсы на оп. №8 , обрыв и схлест провода в пролете оп. №8-9, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. | Повреждение траверсы на оп.8, обрыв провода в пролете оп.8-9 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская | Провести верховой осмотр в пролете оп. №6-10 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5854 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 592 | 2019-11-19 16:15 | 2019-11-19 16:36 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП141 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-141. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-141 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-141 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-141 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5855 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-11-17 10:10 | 2019-11-17 10:25 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-130 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-130. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-130 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-130 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №72 ТП-130 ПС Т-17.
5856 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-11-17 11:03 | 2019-11-17 11:18 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-112 ВЛ-0,4кВ№7 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-112. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-112 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №7 от КЛ 6кВ №21 ТП-112 ПС РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №7 от КЛ 6кВ №21 ТП-112 ПС РП-1.
5857 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-11-17 13:40 | 2019-11-17 14:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с, произошел обрыв ввода в дом от оп.25, замыкание фазного провода с нулевым проводом , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. | Обрыв ввода в дом от оп.25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №23-26 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №69 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5858 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-11-17 14:25 | 2019-11-17 14:40 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-152 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 14/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 14м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-152. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-152 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №74 ТП-152 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №8 от КВЛ 6кВ №74 ТП-152 ПС Т-8.
5859 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-11-17 16:30 | 2019-11-17 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №108 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-19м/с, произошел схлест проводов ввода в до от оп.50, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.50-ввод в дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №108 ВЛ 10 кВ №1 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5860 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-11-17 20:45 | 2019-11-17 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №557 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-19 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-19м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. 18-19, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №18-19 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №557 ВЛ 10 кВ №7 ПС Самбек по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5861 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-11-19 16:25 | 2019-11-19 17:04 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-39 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-39. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-39 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-39 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-39 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5862 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-11-19 19:19 | 2019-11-19 19:34 | ВЛ | ПС Т-7 КЛ-6кВ№75/1 ТП-100 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-100. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-100 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-100 по КЛ 6кВ №75/1 ПС Т-7. По результатам замеров на ТП-100 по КЛ 6кВ №75/1 ПС Т-7, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5863 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-11-19 19:53 | 2019-11-19 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №469 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание проводов в пролете оп. 15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание проводов в пролете оп.15-16, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 15-16 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №469 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5864 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-11-19 20:11 | 2019-11-19 20:25 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-109 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-109. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-109 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5865 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-11-19 21:20 | 2019-11-19 21:34 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№10 ТП-144 ВЛ 0,4кВ№№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-144. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-144 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-144 по КЛ 6кВ №10 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-ТП-144 по КЛ 6кВ №10 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5866 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-11-19 22:10 | 2019-11-19 23:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №37 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов в пролете оп. 30-31 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов в пролете оп.30-31, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 30-31 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №37 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5867 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-11-20 13:56 | 2019-11-20 15:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №302 (№6 Р.Колодец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1980г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1980г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "А" в пролете оп. 15-16, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец от действия защит. | Обрыв провода ф. "А" в пролете оп.15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №12-17 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302м ВЛ 10 кВ №6ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №302м ВЛ 10 кВ №6 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5868 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 606 | 2019-11-20 16:02 | 2019-11-20 16:50 | ВЛ | П-7 КЛ-6кВ№68\1 ТП-127 ВЛ-0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-127. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-127 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №68/1 ТП-127 ПС РП-7. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №68/1 ТП-127 ПС РП-7.
5869 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-11-20 16:50 | 2019-11-20 17:25 | ВЛ | РП-2 ТП-77 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-77. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-77 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 ТП-77 ПС РП-2. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 ТП-77 ПС РП-2.
5870 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-11-20 19:49 | 2019-11-20 21:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп. 17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.17-18, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 17-18 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №16 ВЛ 10 кВ №3 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5871 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-11-20 22:26 | 2019-11-20 23:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №281м (№3 ПС Лакед) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.8, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.№8 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №281м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5872 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-11-20 23:15 | 2019-11-20 23:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ЗТП-200 8 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1976 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №22-23, и отключению ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП №200 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП №200 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП №200 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП №200 ВЛ 10кВ №8 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5873 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-11-20 23:15 | 2019-11-20 23:55 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №3 ТП-51 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-51. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-51 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №3 ТП-51 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №3 ТП-51 ПС Т-5.
5874 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-11-21 00:10 | 2019-11-21 00:41 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-60 ВЛ 0,4кВ №14 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-14 в ТП-60. | ВЛ 0,4кВ №14 от ТП-60 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №14 от КЛ 6кВ №39 ТП-60 ПС РП-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №14 от КЛ 6кВ №39 ТП-60 ПС РП-5.
5875 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-11-21 00:18 | 2019-11-21 01:12 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-85. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-85 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №7 от КВЛ 6кВ №71 ТП-85 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №7 от КВЛ 6кВ №71 ТП-85 ПС Т-17.
5876 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-11-21 08:10 | 2019-11-21 08:30 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№513/1 ТП-154 ВЛ-0,4кВ №6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-154. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-154 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №513/1 ТП-154 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №513/1 ТП-154 ПС Т-5.
5877 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2019-11-21 08:50 | 2019-11-21 09:08 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №12 ТП-58 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-58. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-58 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №12 ТП-58 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №12 ТП-58 ПС Т-5.
5878 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 09:46 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-124 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-124. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-124 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №21 ТП-124 ПС РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №21 ТП-124 ПС РП-1.
5879 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-11-21 10:50 | 2019-11-21 12:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №386м 1-Щербак | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23м/с, произошло повреждение шлейфа "В" на оп.23, ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №386м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская не отключалась. | Повреждение шлейфа ф."В" на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №386м ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская | Провести верховой осмотр в пролете оп. 22-24 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №386м ВЛ 10 кВ №3 ПС Щербаковская , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №386м ВЛ 10 кВ №3 ПС Щербаковская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5880 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-11-21 12:45 | 2019-11-21 13:30 | ВЛ | ВВЛ-0,4кВ №3 КТП-18 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде дождя, порывов ветра до 15м/с. | В результате воздействия порывов ветра до 15 м/с произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №10-11, и отключение ВЛ 0,4кВ №3 в КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ 10кВ №1 от ПС Куйбышево-1 действием защит. | без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов по ВЛ 0,4кВ №3 в КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ 10кВ №1 от ПС Куйбышево-1. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №3 в КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ 10кВ №1 от ПС Куйбышево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5881 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2019-11-21 13:52 | 2019-11-21 15:27 | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 в КТП №193М по ВЛ10кВ №3 ПС Лакадемоновская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с, произошел обрыв и схлест проводов в пролете оп.7-8, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. | Обрыв и схлест провода в пролете оп.7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская | Провести верховой осмотр в пролете оп. №5-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №193м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5882 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-11-21 15:44 | 2019-11-21 17:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ№1 от КТП №276м (№2 ПС Дараг) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23 м/с, произошел обрыв и схлест проводов в пролете оп.11-12, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская от действия защит. | Обрыв и схлест провода в пролете оп.11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская | Провести верховой осмотр в пролете оп. 9-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №276м ВЛ 10 кВ №2 ПС Дарагановская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5883 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-11-21 20:50 | 2019-11-21 21:52 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-25 ВЛ 0,4кВ№№1 | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-25. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-25 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №11 ТП-25 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №11 ТП-25 ПС Т-5.
5884 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-11-21 23:09 | 2019-11-21 23:46 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №613 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание в домовладении с. Николаевка, ул. Ленина 17 | В результате замыкания в домовладении с. Николаевка, ул. Ленина , 17, отключилась ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №613 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №613 ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5885 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-11-21 23:50 | 2019-11-22 00:10 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №3 ТП-69 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16-21/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16-21м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-69. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-69 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №3 ТП-69 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №3 ТП-69 ПС Т-5.
5886 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2019-11-22 00:23 | 2019-11-22 01:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №27 (№3 Р.Колодец) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23м/с, произошел схлест проводов ввода в здание от опоры №22, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.22 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №27м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5887 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-11-22 04:55 | 2019-11-22 05:50 | ВЛ | РП-1 КВЛ-6кВ№21 ТП-76 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-76. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-76 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №21 ТП-76 ПС РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №21 ТП-76 ПС РП-1.
5888 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-11-22 19:40 | 2019-11-22 19:58 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№10 ТП-28 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-28. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-28 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №10 ТП-28 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №10 ТП-28 ПС Т-5.
5889 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-11-22 20:00 | 2019-11-22 20:25 | ВЛ | РП-12 КЛ-6кВ№2 ТП-47 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№3-4, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-47. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-47 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №2 ТП-47 ПС РП-12. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №2 ТП-47 ПС РП-12.
5890 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-11-22 20:07 | 2019-11-22 21:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №213 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23м/с, произошел схлест проводов ввода в здание от опоры №15, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.15 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №213 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5891 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-11-22 20:20 | 2019-11-22 20:50 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-37 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20м/, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-37. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-37 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №72 ТП-37 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КВЛ 6кВ №72 ТП-37 ПС Т-17.
5892 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-11-22 21:38 | 2019-11-22 22:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №241 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 23м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 23м/с, произошел наброс провода в пролете оп. 18-19 , что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №241 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №241 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №17-20 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №241 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №241 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5893 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2019-11-23 09:53 | 2019-11-23 11:12 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №494м (7-8 Гаевка) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание в домовладении с. Гаевка, ул. Набережная 50 | В результате замыкания в домовладении с. Гаевка, ул. Набережная , 50, отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №494м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №494м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5894 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-11-23 12:30 | 2019-11-23 13:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-20 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-20м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. 31-32, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №31-32 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 МТП №140м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5895 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-11-23 13:35 | 2019-11-23 13:49 | ВЛ | ПСТ-11 КЛ 6кВ №18/1 ТП 125 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-125. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-125 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №18/1 ТП-125 ПС Т-11. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №18/1 ТП-125 ПС Т-11.
5896 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-11-23 16:50 | 2019-11-23 17:04 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №122/1 ТП-178 ВЛ 0,,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-178. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-178 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №122/1 ТП-178 ПС Т-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КЛ 6кВ №122/1 ТП-178 ПС Т-1.
5897 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-11-23 19:40 | 2019-11-23 19:55 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-131 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-131. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-131 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №49 ТП-131 ПС Т-25. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №49 ТП-131 ПС Т-25.
5898 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-11-23 20:21 | 2019-11-23 21:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №1 ст.Покровское | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-20 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-20 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. 2-3, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете опор №2-3 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5899 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-11-23 20:25 | 2019-11-23 20:40 | ВЛ | ПС Т-9 КЛ-6кВ№920 ТП-132 ВЛ-0,4кВ№12 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-20 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-12 в ТП-132. | ВЛ 0,4кВ №12 от ТП-132 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №12 от КЛ 6кВ №920 ТП-132 ПС Т-9. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №12 от КЛ 6кВ №920 ТП-132 ПС Т-9.
5900 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2019-11-23 22:25 | 2019-11-23 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №97 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-20 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-20 м/с, произошел схлест проводов на вводе в дом от оп.№38, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода на вводе в дом от оп. №38 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5901 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-11-24 10:45 | 2019-11-24 12:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №17 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 16 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. №16-17, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.16-17 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №17 ВЛ 10 кВ №4/3 ПС Троицкая-1 по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5902 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-11-24 14:10 | 2019-11-24 15:03 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-161 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-161. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-161 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-161 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-161 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5903 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-11-24 15:20 | 2019-11-24 15:49 | ВЛ | РП-4 КЛ-6кВ №34 ТП-90 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-90. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-90 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-90 по КЛ 6кВ №34 ПС РП-4. По результатам замеров на ТП-90 по КЛ 6кВ №34 ПС РП-4, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5904 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-11-24 16:04 | 2019-11-24 16:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/2 (№7 ПС Б.Салы) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ №7/2по ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Салы действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/2 по ВЛ-10кВ№7 ПС Б.Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок наТП10/0,4кВ №7/2 по ВЛ-10кВ№7 ПС Б.Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/2 по ВЛ-10кВ№7 ПС Б.Салы. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП 10/0,4кВ №7/2 по ВЛ-10кВ№7 ПС Б.Салы в период повышенных температур наружного воздуха.
5905 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-11-24 16:39 | 2019-11-24 18:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №71(№3 ПС Рябиновск) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 16 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. №17-18, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.№17-18 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №71м ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5906 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-11-25 17:15 | 2019-11-25 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3-21 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП 10/0,4кВ №3-21 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3-21 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №3-21 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №3-21 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №3-21 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь в период понижения температуры воздуха.
5907 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2019-11-25 06:14 | 2019-11-25 06:28 | ВЛ | ПС Т-7 КЛ-6кВ№75/1 ТП-121 ВЛ-0,4кВ№9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-121. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-121 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №9 от КЛ 6кВ №75/1 ТП-121 ПС Т-7. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №9 от КЛ 6кВ №75/1 ТП-121 ПС Т-7.
5908 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-11-25 17:10 | 2019-11-25 17:50 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-179 ВЛ-0,4кВ№8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-179. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-179 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №35 ТП-179 ПС РП-2. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №8 от КЛ 6кВ №35 ТП-179 ПС РП-2.
5909 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-11-25 20:12 | 2019-11-25 21:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №167м (№3 ПС Лакед) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-18 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-18 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. №17-18, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.17-18 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №167м ВЛ 10 кВ №3 ПС Лакадемоновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5910 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-11-25 20:55 | 2019-11-25 21:45 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №5 ТП-139 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-139. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-139 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №5 ТП-139 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №6 от КЛ 6кВ №5 ТП-139 ПС Т-5.
5911 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-11-25 21:30 | 2019-11-25 22:12 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-92 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№7-8, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-92. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-92 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-92 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-92 ПС Т-5.
5912 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-11-25 22:10 | 2019-11-25 22:42 | ВЛ | ПСТ-11 КЛ 6кВ №117 ТП 96 ВЛ 0,4кВ №11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 16 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В на рубильнике 0,4кВ Р-11 ТП-96. | ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-96 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №11 от КЛ 6кВ №117 ТП-96 ПС Т-11. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №11 от КЛ 6кВ №117 ТП-96 ПС Т-11.
5913 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-11-25 22:36 | 2019-11-26 00:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №64 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-18 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-18 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. №21-22, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.21-22 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №64 ВЛ 10 кВ №3 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5914 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-11-26 11:11 | 2019-11-26 13:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №406 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 15 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с, произошел схлест проводов в пролете оп. №26-27, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №406 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №406 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.26-27 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №406 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №406 ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5915 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-11-26 12:10 | 2019-11-26 12:25 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-291 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С на рубильнике 0,4кВ Р-1 ТП-291. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-291 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от КВЛ 6кВ №74 ТП-291 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от КВЛ 6кВ №74 ТП-291 ПС Т-8.
5916 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-11-26 19:40 | 2019-11-26 20:22 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№6-7, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-5 ТП-85. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-85 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №5 от КВЛ 6кВ №71 ТП-85 ПС Т-17. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №5 от КВЛ 6кВ №71 ТП-85 ПС Т-17.
5917 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2019-11-26 20:24 | 2019-11-26 21:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №62 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 15 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с, произошел схлест проводов на вводе в до от оп.23, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода на вводе в до от оп.23 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5918 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-11-26 20:35 | 2019-11-26 20:59 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-26 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 ТП-26. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-26 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-26 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №11 ТП-26 ПС Т-5.
5919 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-11-26 21:33 | 2019-11-26 23:03 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-101 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с. | В результате воздействия сильного бокового ветра с порывами до 15-18 м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 ТП-101. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-101 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №39 ТП-101 ПС РП-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №2 от КЛ 6кВ №39 ТП-101 ПС РП-5.
5920 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-11-26 22:44 | 2019-11-27 00:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от МТП №28 (№3 Р.Колодец) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 15 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 15 м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп. 28-29, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №28м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №28м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.28-29 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №28м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский колодец Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №28м ВЛ 10 кВ №3 ПС Русский колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5921 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-11-26 21:40 | 2019-11-26 22:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-62 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП10/0,4кВ №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП10/0,4кВ №62 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5922 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-11-27 12:45 | 2019-11-27 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-35 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ 0,4кВ №3 от КТП10/0,4кВ №35 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5923 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2019-11-27 14:25 | 2019-11-27 14:40 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-126 ВЛ 0,4кВ№№4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с. | В результате воздействия дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 ТП-126. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-126 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №8 ТП-126 ПС Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №4 от КВЛ 6кВ №8 ТП-126 ПС Т-5.
5924 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-11-27 17:10 | 2019-11-27 18:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-107 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20 и отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №107 по ВЛ 10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-107 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-107 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5925 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2019-11-27 18:05 | 2019-11-27 19:59 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10кВ Советка-2 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-17 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-17м/с, произошло повреждение изолятора ф."В" на оп.№25, схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Советка-2 от действия защит. | Повреждение изолятора ф. "В" на оп.25 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советка-2 | Провести верховой осмотр в пролете оп. №22-26 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советка-2 , выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Советка-2 по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5926 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 664 | 2019-11-27 19:06 | 2019-11-27 20:53 | ВЛ | ВЛ-10 №2 ПС М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменение свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации с 1964г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение механических свойств и загрязнение изолятора, что под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок привело к разрушению изолятора фазы "В" на приемной траверсе МТП с последующим схлестом проводов спуска, и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская действием защит. | Разрушени опорного изолятора ф. "В" на приемной траверсе МТП 10/0,4кВ №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская | Выполнить внеочередной осмотр МТП 10/0,4кВ №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по МТП 10/0,4кВ №63 ВЛ 10кВ №2 ПС М. Курганская.
5927 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 665 | 2019-11-27 21:35 | 2019-11-27 21:43 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №438Ам (б/п АО "РН-Ростовнефтепродукт" ) | В результате повреждения на абонентской КТП №438Ам (б/п АО "РН-Ростовнефтепродукт" ), произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец. | ВЛ 10 кВ №2 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
5928 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-11-27 20:19 | 2019-11-27 20:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №13 (№3 ПС ГСКБ) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-17 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-17м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп. №13-13/1, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №13м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №13м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. №13-13/1 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №13м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №13м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5929 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-11-27 20:30 | 2019-11-27 20:50 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№21 ТП-76 ВЛ-0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с. | В результате воздействия дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 ТП-76. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-76 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №21 ТП-76 ПС РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КЛ 6кВ №21 ТП-76 ПС РП-1.
5930 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-11-27 20:55 | 2019-11-27 21:10 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-91 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с. | В результате воздействия дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 ТП-91. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-91 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №49 ТП-91 ПС Т-25. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от КВЛ 6кВ №49 ТП-91 ПС Т-25.
5931 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-11-27 21:20 | 2019-11-27 21:35 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№42 ТП-160 ВЛ0,4кВ№1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Воздействие дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с. | В результате воздействия дождя и сильного бокового ветра с порывами до 15м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 ТП-160. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-160 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-160 по КЛ 6кВ №42 РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-160 по КЛ 6кВ №42 РП-1.
5932 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-11-27 21:49 | 2019-11-27 22:57 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №31 (№4 Р.Колодец) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Длительное воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра 15-17 м/с. | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами 15-17м/с, произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп. 13-14, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп.13-14 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №31м ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5933 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-11-28 17:41 | 2019-11-28 17:55 | ВЛ | ПСТ-11 КЛ 6кВ №18/1 ТП 164 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-164. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-164 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-164 по КЛ 6кВ №18/1 ПС Т-11. По результатам замеров на ТП-164 по КЛ 6кВ №18/1 ПС Т-11, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5934 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2019-11-28 20:15 | 2019-11-28 20:30 | ВЛ | ПС Т-24 КВЛ 6кВ №38 ТП-104 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-104. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-104 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-104 по КВЛ 6кВ №38 ПС Т-24. По результатам замеров на ТП-104 по КВЛ 6кВ №38 ПС Т-24, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5935 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2019-11-28 21:00 | 2019-11-28 21:15 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-122 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-122. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-122 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-122 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-122 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5936 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2019-11-28 21:40 | 2019-11-28 21:55 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-295 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-295. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-295 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-295 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-295 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5937 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2019-11-29 12:41 | 2019-11-29 13:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №44 (№5 Р.Колодец) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1974г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1974г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "А" в пролете оп. 19-20, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец от действия защит. | Обрыв провода ф. "А" в пролете оп.19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №18-20 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №44м ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5938 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 13:34 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-101 ВЛ 0,4кВ №6 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-6 в ТП-101. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-101 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-101 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-101 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5939 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-11-29 14:40 | 2019-11-29 15:22 | ВЛ | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №71 ТП-102 ВЛ 0,4кВ №11 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-11 в ТП-102. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-102 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-102 по КВЛ 6кВ №71 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-102 по КВЛ 6кВ №71 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5940 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-11-29 19:31 | 2019-11-29 19:45 | ВЛ | ПСТ-11 КЛ 6кВ №117 ТП 165 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-165. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-165 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-165 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11. По результатам замеров на ТП-165 по КЛ 6кВ №117 ПС Т-11, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5941 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-11-29 20:19 | 2019-11-29 20:33 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №122/1 ТП-176 ВЛ 0,,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-176. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-176 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-176 по КЛ 6кВ №122/1 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-176 по КЛ 6кВ №122/1 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5942 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-11-30 09:50 | 2019-11-30 10:40 | ВЛ | РП-1 КВЛ 6 кВ №20 ТП-33 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-33. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-33 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-33 по КВЛ 6кВ №20 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-33 по КВЛ 6кВ №20 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5943 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2019-11-30 10:27 | 2019-11-30 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиления ветра до 14 м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №28-29 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-24 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5944 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 682 | 2019-11-30 11:43 | 2019-11-30 12:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 ЗТП-60 7 Алексеевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №49-50 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №60 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №60 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №60 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №60 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5945 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2019-11-30 14:05 | 2019-11-30 15:30 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-103 ВЛ 0,,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-103. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-103 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-103 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5946 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2019-11-30 16:02 | 2019-11-30 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования. По результатам измерений ВЛ-0,4кВ №1 КТП-44 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5947 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2019-11-30 22:30 | 2019-11-30 23:05 | ВЛ | РП-12 КЛ-6кВ№16 ТП-134 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-134. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-134 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-134 по КЛ 6кВ №16 ПС РП-12. По результатам замеров на ТП-134 по КЛ 6кВ №16 ПС РП-12, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5948 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2019-11-30 22:40 | 2019-11-30 23:33 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-123 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-123. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-123 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-123 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-123 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5949 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-11-30 22:45 | 2019-12-01 00:10 | ВЛ | ПСТ-5КЛ-6кВ №512/1ТП-88 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-88. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-88 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-88 по КЛ 6кВ №512/1 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-88 по КЛ 6кВ №512/1 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5950 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 688 | 2019-12-01 09:15 | 2019-12-01 09:30 | ВЛ | ПС Т-3 КЛ-6кВ№309 ТП-80 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-80. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-80 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-80 по КЛ 6кВ №309 ПС Т-3. По результатам замеров на ТП-80 по КЛ 6кВ №309 ПС Т-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5951 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2019-12-01 11:35 | 2019-12-01 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 МТП-4 1 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №10-11 и отключению ВЛ 0,4кВ №1 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5952 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2019-12-01 13:52 | 2019-12-01 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП-174 4 Колесниковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8 и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №3 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №174 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5953 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-12-01 15:10 | 2019-12-01 15:25 | ВЛ | ПС Т-3 КЛ-6кВ№309 ТП-21 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-21. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ПС Т-3 КЛ-6кВ №309 ТП-21 ВЛ-0,4кВ №4. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-21 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-21 по КЛ 6кВ №309 ПС Т-3. По результатам замеров на ТП-21 по КЛ 6кВ №309 ПС Т-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5954 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-12-01 21:10 | 2019-12-01 22:30 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-110 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-110. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-110 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-110 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5955 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-12-01 23:20 | 2019-12-02 00:15 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-133 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-133. | Повреждение плавкой вставки предохранителя на рубильнике 0,4кВ №4 ТП-133 по КЛ 6кВ №56 от РП-5. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-133 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-133 по КЛ 6кВ №56 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-133 по КЛ 6кВ №56 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5956 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-12-02 08:21 | 2019-12-02 09:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 КТП-42 5 М.Курганская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок на провода. | В результате воздействия порывов ветра на провода, привело к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №16-17 и отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №3 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская. По результатам измерения габаритов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №42 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5957 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-12-02 09:43 | 2019-12-02 09:58 | ВЛ | ПС Т-13 КЛ 6кВ №1397/1 ТП-226 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-226. | Повреждение плавкой вставки предохранителя рубильнике Р 0,4кВ №7 на ТП-226 по КЛ 6кВ №1397/1 ПС Т-13. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-226 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-226 по КЛ 6кВ №1397/1 ПС Т-13. По результатам замеров на ТП-226 по КЛ 6кВ №1397/1 ПС Т-13, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5958 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-12-02 10:32 | 2019-12-02 10:47 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№46 ТП--194 ВЛ- 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-194. | Повреждение плавкой вставки предохранителя на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-194. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-194 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-194 по КЛ 6кВ №46 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-194 по КЛ 6кВ №46 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5959 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2019-12-02 18:45 | 2019-12-02 19:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-18 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская действием защит | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5960 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2019-12-02 20:30 | 2019-12-02 20:45 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-182 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-182. | Повреждение плавкой вставки предохранителя на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-182 | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-182 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-182 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-182 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5961 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2019-12-02 21:40 | 2019-12-02 22:00 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-173 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-173. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-173 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-173 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-173 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5962 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2019-12-03 10:52 | 2019-12-03 12:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-73 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-73 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотрВЛ-0,4кВ №2 КТП-73 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-73 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5963 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 701 | 2019-12-03 12:01 | 2019-12-03 13:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " В " на оп. №46 по ВЛ 10кВ №2 ПС Покровская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."В" на оп. №46 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская, схлест провода, и, как следствие, к отключению ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская от действия защит. | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №46 ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №44-47 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5964 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 702 | 2019-12-03 14:23 | 2019-12-03 14:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№23-24 и отключение ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1. По результатам измерения габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5965 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2019-12-03 14:30 | 2019-12-03 14:41 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№5/1ТП-36 ВЛ0,4кВ№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие мокрого снега, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 16м/с. | В результате воздействия мокрого снега, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 16м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№5-6, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 ТП-36. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-36 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 РП-1. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 РП-1.
5966 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 704 | 2019-12-03 17:10 | 2019-12-03 17:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№23-24 и отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №1 ПС Донская. По результатам измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №1 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5967 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-12-03 20:12 | 2019-12-03 21:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-29 (ВЛ 10№1 ПС Куйбышев) | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-29 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-29 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1. По результатам измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-29 по ВЛ 10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5968 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2019-12-03 20:25 | 2019-12-03 20:40 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-92 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие мокрого снега, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 16м/с. | В результате воздействия мокрого снега, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 16м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№2-3, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-3 ТП-92. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-92 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-92 по КЛ 6кВ №11 Т-5. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-36 по КЛ 6кВ №5/1 РП-1.
5969 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-12-03 21:05 | 2019-12-03 21:20 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-299 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие мокрого снега, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 16м/с. | В результате воздействия мокрого снега, дождя и сильного бокового ветра с порывами до 16м/с, произошло кратковременное замыкание проводов в пролете оп.№4-5, и, как следствие, перегорание предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-299. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-299 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить верховой осмотр по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-299 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-299 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8.
5970 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2019-12-04 08:25 | 2019-12-04 08:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов в пролете оп. 142-143 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровская, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов в пролете опор 142-143, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. №142-143 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровская. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
5971 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2019-12-04 11:50 | 2019-12-04 12:30 | ВЛ | РП-1 КЛ-6кВ№5/1ТП-149 ВЛ0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-149. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-149 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-149 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1. По результатам замеров на ТП-149 по КЛ 6кВ №5/1 ПС РП-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5972 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-12-04 16:30 | 2019-12-04 17:10 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№52 ТП--151 ВЛ- 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-151. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-151 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-151 по КЛ 6кВ №52 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-151 по КЛ 6кВ №52 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5973 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-12-04 16:45 | 2019-12-04 17:45 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№39 ТП-147 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-147. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-147 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-147 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-147 по КЛ 6кВ №39 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5974 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-12-04 19:48 | 2019-12-04 20:03 | ВЛ | РП-4 КЛ-6кВ №34 ТП-142 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-142. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-142 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-142 по КЛ 6кВ №34 ПС РП-4. По результатам замеров на ТП-142 по КЛ 6кВ №34 ПС РП-4, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5975 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-12-04 20:10 | 2019-12-04 21:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №37-38 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-47 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5976 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-12-04 20:27 | 2019-12-04 21:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №38 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№27 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.27, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.№27 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №38 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5977 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-12-04 21:58 | 2019-12-04 23:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов в пролете оп.18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов в пролете оп.18-19, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 18-19 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
5978 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-12-05 10:23 | 2019-12-05 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-23 4 Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1985 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №16-17, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №23 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5979 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2019-12-05 12:50 | 2019-12-05 13:45 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№48 ТП--113 ВЛ- 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-113. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-113 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-113 по КЛ 6кВ №48 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-113 по КЛ 6кВ №48 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5980 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2019-12-05 14:05 | 2019-12-05 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4/5по ВЛ-10кВ №4 ПС Б.Салы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б-Салы действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б-Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б-Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б-Салы. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №4-5 по ВЛ-10кВ №4 ПС Б-Салы в период понижения температуры воздуха.
5981 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-12-05 14:34 | 2019-12-05 15:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 дмнт | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5982 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-12-05 16:07 | 2019-12-05 16:50 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №4 ТП-82 ВЛ 0,4кВ №9 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-82. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-82 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-82 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-82 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5983 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 721 | 2019-12-05 16:24 | 2019-12-05 16:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№23-24 и отключение ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1. По результатам измерения габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5984 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 722 | 2019-12-05 19:00 | 2019-12-05 20:00 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-133 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-133. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-133 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-133 по КЛ 6кВ №56 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-133 по КЛ 6кВ №56 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5985 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 723 | 2019-12-05 22:20 | 2019-12-05 23:01 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№6 ТП-205 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-205. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-205 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-205 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-205 по КВЛ 6кВ №6 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5986 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-12-05 22:40 | 2019-12-05 23:39 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №50 ТП-230 ВЛ 0,4кВ№8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-230. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-230 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-230 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-230 по КЛ 6кВ №50 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5987 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2019-12-06 11:39 | 2019-12-06 11:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№20-21 и отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №4 ПС Донская. По результатам измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №4 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5988 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2019-12-07 09:30 | 2019-12-07 09:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№14-15 и отключение ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская. По результатам измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5989 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2019-12-06 06:15 | 2019-12-06 07:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-96 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-96 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-96 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №2 КТП-96 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5990 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-12-06 08:34 | 2019-12-06 09:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-108 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-108 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская действием защит | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов по ВЛ 0,4кВ №1 в КТП 10/0.4кВ №108 по ВЛ 10кВ №2 ПС Новиковская ПС Донская. По результатам измерений по ВЛ- 0,4кВ №1 в КТП 10/0.4кВ №108 по ВЛ 10кВ №2 ПС Новиковская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5991 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2019-12-06 11:30 | 2019-12-06 11:45 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №61 ТП-236 ВЛ 0,4кВ№11 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-11 в ТП-236. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №11 от ТП-236 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-236 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-236 по КЛ 6кВ №61 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5992 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-12-06 12:20 | 2019-12-06 12:35 | ВЛ | РП-3 КЛ-6кВ №3/3 ТП-191 ВЛ 0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-191. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-191 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-191 по КЛ 6кВ №3/3 ПС РП-3. По результатам замеров на ТП-191 по КЛ 6кВ №3/3 ПС РП-3, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5993 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 731 | 2019-12-06 14:18 | 2019-12-06 15:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-5 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-12 и отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ 10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит | без повреждения оборудования | По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-57 ВЛ-10кВ №1 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-5 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1.
5994 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-12-06 21:30 | 2019-12-06 22:10 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №4 ТП-136 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-136. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-136 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-136 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-136 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5995 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2019-12-06 22:10 | 2019-12-06 22:40 | ВЛ | РП-4 КЛ-6кВ №34 ТП-142 ВЛ-0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-142. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-142 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-142 по КЛ 6кВ №34 ПС РП-4. По результатам замеров на ТП-142 по КЛ 6кВ №34 ПС РП-4, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5996 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-12-07 07:43 | 2019-12-07 07:58 | ВЛ | РП-6 КВЛ-6кВ№53 ТП--150 ВЛ- 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-150. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-150 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-150 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-150 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5997 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-12-07 08:25 | 2019-12-07 08:40 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-254 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-254. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-254 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-254 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-254 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
5998 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2019-12-07 11:40 | 2019-12-07 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№23-24 и отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская По результатам проверки и внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний
5999 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-12-07 13:20 | 2019-12-07 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-74 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-74 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-74 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-74 ВЛ-10кВ №2 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6000 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2019-12-07 13:27 | 2019-12-07 14:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 кВ Троицкая-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждения на абонентской КТП №522А ВЛ 10 КВ №1/3 ПС Троицкая-1 (б/п ДНТ "Коммунальник") | В результате повреждения на абонентской КТП №522А ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 (б/п ДНТ "Коммунальник"), произошло отключение ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 от действия защит. | ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая-1 осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
6001 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-12-07 20:05 | 2019-12-07 21:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6002 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-12-07 21:10 | 2019-12-07 21:25 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-24 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-24. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-24 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6003 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-12-07 21:35 | 2019-12-07 21:50 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №4 ТП-82 ВЛ 0,4кВ №9 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-9 в ТП-82. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №9 от ТП-82 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-82 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-82 по КЛ 6кВ №4 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6004 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 742 | 2019-12-08 16:21 | 2019-12-08 18:04 | ТП | КТП-10кВ №5/2 по ВЛ 10кВ №5 ПС Х.Тяговая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (с 1974г). | В связи с длительным сроком эксплуатации и ростом нагрузок произошло перегорание шпильки нулевого вывода на силовом трансформаторе КТП10/0,4кВ №5/2 по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры Тяговая. | Повреждение трансформатор силовой ТМ10/0,4-400кВА | Выполнить тепловизионный контроль состояния контактных соединений на силовых трансформаторах ЧРЭС со сроком эксплуатации более 35 лет. Выполнить внеочередной осмотр ТП ЧРЭС с силовыми трансформаторами типа ТМ со сроком эксплуатации более 35 лет. При осмотрах обращать внимание на состояние контактных соединений. По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6005 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-12-08 11:20 | 2019-12-08 11:35 | ВЛ | ПС Т-12 КЛ 6кВ №1374 ТП-189 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-189. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-189 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-189 по КЛ 6кВ №1374 ПС Т-12. По результатам замеров на ТП-189 по КЛ 6кВ №1374 ПС Т-12, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6006 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-12-08 12:31 | 2019-12-08 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №6 от ТП №4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1985г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1985г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "А" в пролете оп. 4-5, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТПП №4 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит. | Обрыв провода ф. "А" в пролете оп.4-5 ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТПП №4 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №3-7 по ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТПП №4 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТПП №4 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
6007 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-12-08 15:27 | 2019-12-08 16:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №87 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.2-3, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 2-3 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №87 ВЛ 10 кВ №3 ПС Отрадненская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6008 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-12-08 16:14 | 2019-12-08 16:29 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№512/1 ТП-118 ВЛ-0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-118. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-118 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-118 по КЛ 6кВ №112/1 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-118 по КЛ 6кВ №112/1 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6009 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-12-08 16:19 | 2019-12-08 17:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1975г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1975г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "В" в пролете оп. 3-4, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. | Обрыв провода ф. "В" в пролете оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №2-5 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №84 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
6010 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-12-08 19:25 | 2019-12-08 19:40 | ВЛ | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-67 ВЛ 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-67. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-67 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-67 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23. По результатам замеров на ТП-67 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6011 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-12-08 20:05 | 2019-12-08 20:20 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ 6кВ №3 ТП-69 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-69. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-69 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-69 по КЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-69 по КЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6012 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 750 | 2019-12-11 16:27 | 2019-12-11 16:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№14-15 и отключение ВЛ-10кВ №2 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №2 ПС Донская . По результатам измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №2 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6013 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-12-09 08:22 | 2019-12-09 10:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате усиления ветра до 12м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская от действия защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-23 ВЛ-10кВ №2 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6014 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-12-09 09:52 | 2019-12-09 12:01 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-186 7 М.Курганская | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При обрезке дерева на территории частного домовладения, жители допустили падение ветки дерева на провода ВЛ. | При обрезке дерева на территории частного домовладения, жители допустили падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к динамическому удару по проводам ВЛ и схлесту проводов в пролете опор №22-23, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №186 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. | Схлест проводов в пролете оп. №22-23 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №186 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская. | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №186 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №186 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить уведомления жителям с.Александровка о согласовании работ по обрезке деревьев с энергоснабжающей организацией.
6015 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-12-09 14:40 | 2019-12-09 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате усиления ветра до 12м/с произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 от действия защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6016 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-12-09 16:30 | 2019-12-09 17:30 | ВЛ | ПС Т-5 КЛ-6кВ№11 ТП-35 ВЛ 0,4кВ№№5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-35. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-35 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-35 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-35 по КЛ 6кВ №11 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6017 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-12-09 19:20 | 2019-12-09 19:35 | ВЛ | РП-2 КЛ 6кВ №8/2 ТП-53 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-53. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-53 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-53 по КЛ 6кВ №8/2 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6018 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-12-09 20:28 | 2019-12-09 21:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП №300 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.№32 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1994 года произошло провисание проводов на вводе в жилой дом от оп.32, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете от оп.№32 - ввод в жилой дом с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №300 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
6019 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-12-10 06:04 | 2019-12-10 06:58 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-58 ВЛ-10кВ №1 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6020 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-12-10 08:07 | 2019-12-10 09:05 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ№37 ТП-105 ВЛ 0,4кВ №15 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-15 в ТП-105. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №15 от ТП-105 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-105 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-105 по КЛ 6кВ №37 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6021 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-12-10 13:45 | 2019-12-10 14:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №31-32 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-98 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6022 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-12-10 15:02 | 2019-12-10 16:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-66 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате усиления ветра до 12м/с произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-66 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская от действия защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-66 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-66 ВЛ-10кВ №2 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6023 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-12-10 22:20 | 2019-12-10 23:20 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№47 ТП--180ВЛ- 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-180. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-180 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-180 по КЛ 6кВ №47 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-180 по КЛ 6кВ №47 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6024 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-12-11 05:05 | 2019-12-11 06:29 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 10/0,4 кВ №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов вводе в дом от оп.32 ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов на вводе в дома от оп.32, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода на вводе в дом от оп.32 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6025 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-12-11 13:12 | 2019-12-11 14:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, ливня, усиления ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременных схлест проводов в пролете опор №14-15 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6026 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-12-11 13:35 | 2019-12-11 13:50 | ВЛ | РП-6 КВЛ-6кВ№53 ТП-175 ВЛ- 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-175. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-175 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-175 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-175 по КВЛ 6кВ №53 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6027 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-12-11 20:26 | 2019-12-11 21:54 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание в домовладении с. Новобессергеневка, ул. Чапаева 62 | В результате замыкания в домовладении с. Новобессергеневка, ул. Чапаева 62, отключилась ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №93м ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Направить владельцу электроустановки письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП
6028 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-12-11 17:00 | 2019-12-11 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-86 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6029 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 767 | 2019-12-14 15:07 | 2019-12-14 16:09 | ВЛ | ВЛ-10 №7 ПС Анастасиевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.21 Невыявленные причины | ВЛ №7 ПС Анастасиевская включена в работу частично до ЛР 30А. Повреждение на абонентском участке ВЛ 10кВ. Потребителю сообщено об отключении участка ВЛ, о необходимости осмотра и устранения несоответствий на участке ВЛ от ЛР 30А до ЛР 31А. |  | Оборудование ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская находящееся на балансе МКРЭС не повреждено. | Направить владельцу участка ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевсская от ЛР-30А до ЛР-31А требование о поддержание эл. установки согласно ПУЭ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевсская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевсская
6030 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 768 | 2019-12-14 17:35 | 2019-12-14 18:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Федоровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение диэлектрических свойств изолятора 10кВ ф. " А" на оп.№15 по ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская в связи с длительным сроком эксплуатации с 1989г. | В результате длительного срока эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изолятора, что, при сопутствующем загрязнении, привело к снижению диэлектрических свойств и электродуговому повреждению изолятора ф."А" на оп. №15 по ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская, касание провода траверсы, и, как следствие, к однофазному замыканию на землю по ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская. | Повреждение изолятора ф. "А" на опоре №15 ВЛ 10 кВ №1 ПС Федоровская | Выполнить комиссионное обследование оп. №15 ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская Проверить состояние элементов заземления, металлосвязей на оп. №15 ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская Включить (проверить наличие) оп. №15 ВЛ 10кВ №1 ПС Федоровская в перечень опор, подъем на которые запрещен.
6031 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 769 | 2019-12-15 23:01 | 2019-12-15 23:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Русский Колодец | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание проводов в пролете оп. 62-63 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский колодец, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1983 года произошло провисание проводов в пролете опор 62-63, произошёл под хлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский колодец от действия защит | ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. №62-63 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Русский Колодец по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
6032 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-12-12 05:55 | 2019-12-12 06:25 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №1702 ТП-117 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-117. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-117 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-117 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-117 по КЛ 6кВ №1702 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6033 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-12-12 09:10 | 2019-12-12 09:25 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-44 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-44. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-44 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6034 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-12-12 09:10 | 2019-12-12 10:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-70 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6035 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-12-12 19:45 | 2019-12-12 21:39 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №55 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов в пролете оп.20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1976 года произошло провисание проводов в пролете оп.20-21, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 20-21 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №55 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6036 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-12-12 20:05 | 2019-12-12 20:20 | ВЛ | ПС Т-11 КЛ 6кВ №115 ТП-211 ВЛ 0,4кВ №14 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-14 в ТП-211. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №14 от ТП-211 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-211 по КЛ 6кВ №115 ПС Т-11. По результатам замеров на ТП-211 по КЛ 6кВ №115 ПС Т-11, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6037 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-12-13 14:57 | 2019-12-13 16:26 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения орборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6038 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-12-13 16:04 | 2019-12-13 16:19 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №106 ТП-32 ВЛ 0,,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-8 в ТП-32. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №8 от ТП-32 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-32 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-32 по КЛ 6кВ №106 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6039 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-12-13 21:00 | 2019-12-13 21:30 | ВЛ | РП-12 КЛ-6кВ№2 ТП-47 ВЛ-0,4кВ№4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р- в ТП-47. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-47 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-47 по КЛ 6кВ №2 ПС РП-12. По результатам замеров на ТП-47 по КЛ 6кВ №2 ПС РП-12, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6040 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-12-14 08:32 | 2019-12-14 09:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №1 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6041 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-12-14 15:00 | 2019-12-14 16:00 | ВЛ | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-41. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-41 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-41 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23. По результатам замеров на ТП-41 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6042 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-12-14 19:45 | 2019-12-14 20:00 | ВЛ | ПС Т-1 КЛ 6кВ №122/2 ТП-62 ВЛ 0,,4кВ №2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-62. | Повреждение плавкой вставки предохранителя на Р 0,4кВ №2 на ТП-62 по КЛ 6кВ №122/2 ПС Т-1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-62 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-62 по КЛ 6кВ №122/2 ПС Т-1. По результатам замеров на ТП-62 по КЛ 6кВ №122/2 ПС Т-1, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6043 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-12-15 12:36 | 2019-12-15 14:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №65(№1 ПС Рябиновска) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1960 года произошло провисание проводов в пролете оп.32-33 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1960 года произошло провисание проводов в пролете оп.32-33, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 32-33с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №65м ВЛ 10 кВ №1 ПС Рябиновская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6044 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-12-15 13:33 | 2019-12-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-137 7 Анастасиевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №6-7, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №137 ВЛ 10кВ №7 ПС Анастасиевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6045 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-12-15 16:40 | 2019-12-15 17:05 | ВЛ | ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-РТИ-1 ВЛ 0,4кВ №1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-РТИ-1. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-РТИ-1 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-РТИ-1 по КЛ 6кВ №71 ПС Т-17. По результатам замеров на ТП-РТИ-1 по КЛ 6кВ №71 ПС Т-17, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6046 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-12-16 13:00 | 2019-12-16 13:20 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-108 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-108. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-108 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-108 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-108 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6047 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-12-16 23:35 | 2019-12-17 00:19 | ВЛ | РП-6 КВЛ-6кВ№53 ТП--190 ВЛ- 0,4кВ №8 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-108. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-108 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-108 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-108 по КВЛ 6кВ №74 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6048 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-12-16 20:55 | 2019-12-16 22:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1от КТП №34 (№1 Гаевская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание проводов в пролете оп.№25-26 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1986 года произошло провисание проводов в пролете оп. №25-26, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 25-26 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №34м ВЛ 10 кВ №1 ПС Гаевка по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6049 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2019-12-17 09:09 | 2019-12-17 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-10 4 Б.Кирсановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1981 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №11-12, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6050 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-12-17 10:40 | 2019-12-17 10:55 | ВЛ | РП-5 КЛ-6кВ №38 ТП-105 ВЛ 0,4кВ№15 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-15 в ТП-105. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №15 от ТП-105 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-105 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-105 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6051 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-12-17 20:14 | 2019-12-17 22:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №97 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание проводов в пролете оп.36-37 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1979 года произошло провисание проводов в пролете оп.36-37, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 36-37 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №97 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6052 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-12-17 20:30 | 2019-12-17 20:45 | ВЛ | РП-6 КЛ-6кВ№55 ТП--106 ВЛ- 0,4кВ №5 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-5 в ТП-106. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП-106 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-106 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-6. По результатам замеров на ТП-106 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-6, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6053 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-12-17 21:35 | 2019-12-17 22:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 №3 МТП-4 1 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1973 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №7-8, и отключению ВЛ-0,4кВ №3 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ-0,4кВ №3 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ-0,4кВ №3 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №3 МТП №4 ВЛ 10кВ №1 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6054 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-12-18 09:51 | 2019-12-18 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/15 (№5 ПС Чалт) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение электрической изоляции что привело к повреждение абонентского ввода на ул. Трудовая в дом №15а. | Короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5/15 по ВЛ-10кВ№5 ПС Чалтырь действием защит при повреждении абонентского ввода. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5/15 по ВЛ-10кВ№5 ПС Чалтырь осмотрена, без повреждения оборудования Чалтырского РЭС. | Направить потребителю Экизов Ш.Т. с. Чалтырь ул.Трудовая15 а письмо о необходимости своевременного проведения работ по техобслуживанию и ремонту своего электрооборудования, согласно требований ПТЭЭП.
6055 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-12-18 12:15 | 2019-12-18 13:19 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/10 (№5 ПС Х.Тягов) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры Тяговая действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры Тяговая осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры Тяговая. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры Тяговая. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №5-10 по ВЛ-10кВ №5 ПС Хапры Тяговая в период понижения температуры воздуха
6056 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2019-12-18 14:23 | 2019-12-18 15:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №4/5 (№4 ПС Б.Салы) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при резком понижении температуры. | Кратковременный рост нагрузок в период резкого похолодания привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №4/5 по ВЛ-10кв№4 ПС Б.Салы. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №4/5 по ВЛ-10кв№4 ПС Б.Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП10/0,4кВ №4/5 по ВЛ-10кв№4 ПС Б.Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №4/5 по ВЛ-10кв№4 ПС Б.Салы Организовать учащенный контроль нагрузок КТП 10/0,4кВ №4/5 по ВЛ-10кв№4 ПС Б.Салы в период резкого понижения температур наружного воздуха.
6057 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2019-12-17 22:57 | 2019-12-18 00:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55 (№7-8 Гаевская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов в пролете оп.55-56 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1978 года произошло провисание проводов в пролете оп.55-56, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 55-56 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55м ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №55 ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6058 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-12-18 15:19 | 2019-12-18 15:34 | ВЛ | РП-2 КЛ-6кВ№35 ТП-44 ВЛ-0,4кВ№1 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-1 в ТП-44. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-44 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-44 по КЛ 6кВ №35 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6059 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2019-12-18 15:45 | 2019-12-18 17:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №223 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1984г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1984г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "В" в пролете оп. 3-31, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская от действия защит. | Обрыв провода ф. "В" в пролете оп.3-31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №3-31, 31-33 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС Некрасовская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
6060 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-12-18 16:32 | 2019-12-18 17:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/17 (№7 ПС Синяв) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок в период понижения температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №7/17 по ВЛ-10кВ№7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/17 по ВЛ-10кВ№7 ПС Синявская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/17 по ВЛ-10кВ№7 ПС Синявская. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/17 по ВЛ-10кВ№7 ПС Синявская. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/17 по ВЛ-10кВ№7 ПС Синявская в период понижения температуры наружного воздуха.
6061 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-12-18 17:46 | 2019-12-18 18:27 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов в пролете оп.12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов в пролете оп.12-13, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 12-13 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №373м ВЛ 10 кВ №3 ПС ГСКБ по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6062 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-12-18 19:50 | 2019-12-18 20:05 | ВЛ | РП-2 ТП-77 ВЛ-0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-77. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-77 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-77 ПС РП-2. По результатам замеров на ТП-77 ПС РП-2, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6063 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-12-19 08:34 | 2019-12-19 10:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5-1 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №5-1 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5-1 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №5-1 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Чалтырь . По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5-1 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №5-1 по ВЛ 10кВ № 5 ПС Чалтырь в период понижения температуры наружного воздуха.
6064 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-12-19 11:09 | 2019-12-19 12:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №7/6 ПС Синявская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок в период понижения температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№2 ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/6 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская в период понижения температуры наружного воздуха.
6065 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-12-19 20:33 | 2019-12-19 21:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №2/4 (№2 ПС Чалт) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при сопутствующем понижении температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №2/4 по ВЛ-10кВ№2 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №2/4 по ВЛ-10кВ№2 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №2/4 по ВЛ-10кВ№2 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №2/4 по ВЛ-10кВ№2 ПС Чалтырь Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №2/4 по ВЛ-10кВ№2 ПС Чалтырь в период понижения температуры наружного воздуха.
6066 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-12-19 15:41 | 2019-12-19 16:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №5/16 (№5 ПС Б.Салы) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост нагрузок при понижении температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 КТП10/0,4 №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4 №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на КТП10/0,4 №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ВЛ-0,4кВ №1 от КТП10/0,4 №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы. Организовать учащенный контроль нагрузок на КТП10/0,4 №5/16 по ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Салы в период понижения температуры наружного воздуха.
6067 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2019-12-19 16:40 | 2019-12-19 17:51 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ-6кВ№8 ТП-8 ВЛ 0,4кВ№№3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-8. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-8 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-8 по КВЛ 6кВ №8 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6068 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2019-12-19 16:40 | 2019-12-19 17:15 | ВЛ | ПС Т-5 КВЛ 6кВ №3 ТП-17 ВЛ-0.4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-17. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-17 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5. По результатам замеров на ТП-17 по КВЛ 6кВ №3 ПС Т-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6069 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2019-12-21 12:27 | 2019-12-21 13:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1/133 ПС Чалтырь | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу х.Ленинаван,ул.Центральная 15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу х.Ленинаван,ул.Центральная 15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №13 к жилому дому по адресу х.Ленинаван,ул.Центральная 15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №1/133 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №1/133 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрена без повреждений оборудования ЧРЭС. | Выдать уведомление Буглак О.Н. проживающего по адресу х.Ленинаван,ул.Центральная 15, о замене провода марки АС-16 ответвления 0,4кВ от опоры №13 к жилому дому на СИП 2*16.
6070 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-12-22 09:23 | 2019-12-22 10:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1/23 (№1 ПС Чалт) | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок при сопутствующем понижении температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №1/23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №1/23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №1/23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №1/23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №1/23 по ВЛ-10кВ №1 ПС Чалтырь в период понижения температуры воздуха и длительных праздничных выходных.
6071 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-12-19 17:23 | 2019-12-19 18:32 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №18 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1966г. | В результате воздействия многократных ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1966г., произошло ухудшение механической прочности в месте соединения провода и, как следствие, обрыв и схлест провода ф. "В" в пролете оп. 1-2, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная от действия защит. | Обрыв провода ф. "В" в пролете оп.1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная. | Выполнить верховой осмотр и ревизию элементов ВЛ в пролете опор №1-6 по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №18 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки
6072 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2019-12-19 20:39 | 2019-12-19 20:54 | ВЛ | РП-5 КЛ 6кВ №38ТП-100 ВЛ 0,4кВ №3 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-3 в ТП-100. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-100 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-100 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5. По результатам замеров на ТП-100 по КЛ 6кВ №38 ПС РП-5, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6073 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2019-12-20 15:35 | 2019-12-20 16:02 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №80 ТП-24 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "А" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-24. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-24 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-24 по КВЛ 6кВ №80 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6074 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2019-12-20 21:30 | 2019-12-20 22:13 | ВЛ | ПС Т-25 КВЛ 6кВ №49 ТП-120 ВЛ 0,4кВ№2 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-2 в ТП-120. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-120 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25. По результатам замеров на ТП-120 по КВЛ 6кВ №49 ПС Т-25, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6075 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2019-12-21 09:25 | 2019-12-21 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 МТП-18 4 Колесниковская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1972 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №4-5, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 МТП №18 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 МТП №18 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №18 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №1 МТП №18 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6076 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2019-12-21 09:55 | 2019-12-21 10:15 | ВЛ | Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-245 ВЛ 0,4кВ №7 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "С" на рубильнике 0,4кВ Р-7 в ТП-245. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-245 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-245 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23. По результатам замеров на ТП-245 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6077 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2019-12-21 18:45 | 2019-12-21 19:40 | ВЛ | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-41. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-41 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-41 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23. По результатам замеров на ТП-41 по КВЛ 6кВ №724 ПС Т-23, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6078 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2019-12-21 20:27 | 2019-12-21 22:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп.32-33 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло провисание проводов в пролете оп.32-33, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 32-33 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6079 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2019-12-22 10:15 | 2019-12-22 10:30 | ВЛ | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №44 ТП-109 ВЛ 0,4кВ №4 | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Кратковременный рост токов нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя ф. "В" на рубильнике 0,4кВ Р-4 в ТП-109. | Повреждение плавкой вставки предохранителя. | ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-109 осмотрена, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить вечерний замер нагрузок на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8. По результатам замеров на ТП-109 по КВЛ 6кВ №44 ПС Т-8, при необходимости, выполнить симметрирование нагрузок.
6080 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-12-22 10:29 | 2019-12-22 12:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №276 2-Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов в пролете оп.17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №276 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов в пролете оп.17-18, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №276 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №276 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 17-18 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №276 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №276 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6081 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 819 | 2019-12-23 13:45 | 2019-12-23 13:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№18-19 и отключение ВЛ-10кВ №3 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №3 ПС Донская . По результатам измерения габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №3 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6082 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2019-12-23 16:09 | 2019-12-23 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№12-13 и отключение ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская . По результатам измерения габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6083 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-12-23 17:45 | 2019-12-23 19:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотрВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6084 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-12-23 19:56 | 2019-12-23 21:46 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 10/0,4 кВ №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов в пролете оп.51-52 по ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, что, при сопутствующей ветровой нагрузке, привело к схлесту проводов. | В процессе длительной эксплуатации с 1977 года произошло провисание проводов в пролете оп.51-52, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 51-52 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №14 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6085 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2019-12-23 20:10 | 2019-12-23 21:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская действием защит | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам проверки ВЛ-0,4кВ №1 КТП-42 ВЛ-10кВ №4 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6086 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2019-12-24 09:18 | 2019-12-24 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 №2 КТП-181 7 М.Курганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1982 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №9-10, и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП №181 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №2 КТП №181 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №181 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская. По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №181 ВЛ 10кВ №7 ПС М.Курганская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6087 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2019-12-24 10:30 | 2019-12-24 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №24-25 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-80 ВЛ-10кВ №4 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6088 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 826 | 2019-12-24 13:30 | 2019-12-24 15:25 | КЛ | ПС Т-1 КЛ-6кВ№132/2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1971г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-267 - ТП-193 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №132/2 действием защит на ПС Т-1. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-267 -ТП-193 по КЛ 6кВ №132/2 от ПС Т-1. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №132/2 от ПС Т-1. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. По результатам осмотра трассы КЛ-6кВ №132/2 от ПС Т-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6089 | Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-12-24 13:45 | 2019-12-24 14:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 №1 КТП-10 4 Б.Кирсановская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Снижение механических свойств в результате длительного срока эксплуатации проводов с 1979 г. | В результате длительного срока эксплуатации, неоднократного воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок, произошло растяжение провода, что привело к изменению габаритов между проводами, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №18-19, и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская действием защит. | Без повреждения оборудования ВЛ 0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская | Выполнить измерение габаритов, стрел провеса проводов по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская По результатам измерений по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №10 ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний
6090 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-12-24 22:59 | 2019-12-24 23:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №479 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов на ответвлении к зданию от оп.19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1975 года произошло провисание проводов ответвлении к зданию от оп.19, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода ответвлении к зданию от оп.19 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №479 ВЛ 10 кВ №4 ПС Лиманная по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6091 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 829 | 2019-12-25 09:20 | 2019-12-25 09:24 | ВЛ | ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.№18-19 и отключение ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 . По результатам измерения габаритов, стрел провиса по ВЛ-10кВ №6 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6092 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-12-25 10:17 | 2019-12-25 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №8-9 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №2 ПС Новиковская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6093 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2019-12-25 10:33 | 2019-12-25 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/28 (№7 ПС Синяв) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок в период понижения температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/28 по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская в период понижения температуры воздуха и длительных праздничных выходных.
6094 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2019-12-25 15:05 | 2019-12-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №6/1 (№6 ПС Б.Салы) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №6/1 по ВЛ-10кВ№6 ПС Б.Салы действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №6/1 по ВЛ-10кВ№6 ПС Б.Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №6/1 по ВЛ-10кВ№6 ПС Б.Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №6/1 по ВЛ-10кВ№6 ПС Б.Салы. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №6/1 по ВЛ-10кВ№6 ПС Б.Салы в период понижения температуры воздуха и предстоящих длительных праздничных выходных.
6095 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2019-12-25 21:05 | 2019-12-25 22:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №7/17 (№7 ПС Синяв) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №7/17по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №7/17по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/17по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №7/17по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №7/17по ВЛ-10кВ №7 ПС Синявская в период понижения температуры воздуха и длительных праздничных выходных.
6096 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-12-26 12:09 | 2019-12-26 13:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №4/2 (№4 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП 10/0,4кВ №4/2 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь в период понижения температуры воздуха и длительных праздничных выходных.
6097 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2019-12-26 14:39 | 2019-12-26 15:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №3/23 (№3 ПС Чалт) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4 №3/23 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4 №3/23 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4 №3/23 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4 №3/23 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок наТП10/0,4 №3/23 по ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь в период понижения температуры воздуха и предстоящих длительных праздничных выходных.
6098 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-12-25 12:02 | 2019-12-25 13:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-20 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №48-49 и отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-20 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-20 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-20 ВЛ-10кВ №3 ПС Донская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6099 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2019-12-25 12:20 | 2019-12-25 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №33-34 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-14 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6100 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-12-25 22:00 | 2019-12-25 22:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №236 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.28-29 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №236 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.28-29, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №236 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит. | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №236 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 28-29 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №236 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №236 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6101 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-12-26 06:03 | 2019-12-26 06:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №62 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание проводов в пролете оп.9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1973 года произошло провисание проводов в пролете оп.9-10, произошёл кратковременный схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 9-10 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №276 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №62 ВЛ 10 кВ №4 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6102 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2019-12-26 08:21 | 2019-12-26 09:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-21 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 и отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-21 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-21 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-21 ВЛ-10кВ №5 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6103 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2019-12-26 12:14 | 2019-12-26 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №14-15 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская действием защит. | Без повреждения оборудования | Выполнить измерение габаритов, стрел провиса по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская. По результатам измерений по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-12 ВЛ-10кВ №3 ПС Лысогорская запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6104 | Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2019-12-26 14:12 | 2019-12-26 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Воздействие ветровых нагрузок, усиление ветра до 12м/с. | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременный схлест проводов в пролете опор №17-18 и отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 действием защит. | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 на предмет электродугового повреждения оборудования По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-31 ВЛ-10кВ №3 ПС Куйбышево-1 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6105 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2019-12-26 16:58 | 2019-12-26 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №285 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.20-21, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 20-21 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6106 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2019-12-26 19:57 | 2019-12-26 21:43 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №285 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.31-32 | В процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло провисание проводов в пролете оп.31-32, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 31-32 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №285 ВЛ 10 кВ №2 ПС Троицкая по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6107 | Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2019-12-26 22:30 | 2019-12-26 23:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание проводов в пролете оп.33-34 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке. | В процессе длительной эксплуатации с 1988 года произошло провисание проводов в пролете оп.33-34, произошёл схлест проводов при сопутствующей ветровой нагрузке, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская от действия защит | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская осмотрена. Без повреждения оборудования, находящегося в эксплуатации Неклиновского РЭС | Провести замер стрел провиса провода в пролете оп. 33-34 с последующей перетяжкой провода по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №423 ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская по всей длине, выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.
6108 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-12-27 19:12 | 2019-12-27 19:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №4/29 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок при сопутствующем понижении температуры наружного воздуха. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №4/29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП10/0,4кВ №4/29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок ТП10/0,4кВ №4/29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №4/29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №4/29 по ВЛ-10кВ №4 ПС Чалтырь в период понижения температуры воздуха и предстоящих длительных праздничных выходных.
6109 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-12-28 15:51 | 2019-12-28 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5/18 ПС Б-Салы. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок. | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№1 ТП10/0,4кВ №5/18по ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ №5/18по ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №5/18по ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №5/18по ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №5/18по ВЛ-10кВ №5 ПС Б-Салы в период понижения температуры воздуха и предстоящих длительных праздничных выходных.
6110 | Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2019-12-29 15:49 | 2019-12-29 16:51 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №5/3 ПС Чалтырь | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Кратковременный рост нагрузок при сопутствующем понижении температуры наружного воздуха | Кратковременный рост нагрузок привел к отключению АВ 0,4кВ№2 ТП10/0,4кВ №5/3 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь действием тепловой защиты. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП10/0,4кВ №5/3 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь осмотрены, повреждений оборудования не выявлено. | Выполнить контрольный замер нагрузок на ТП10/0,4кВ №5/3 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. По результатам замеров (при необходимости) выполнить симметрирование нагрузок ТП10/0,4кВ №5/3 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь. Организовать учащенный контроль нагрузок на ТП10/0,4кВ №5/3 по ВЛ-10кВ №5 ПС Чалтырь в период понижения температуры воздуха и длительных праздничных выходных.
6111 | Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 849 | 2019-12-27 10:28 | 2019-12-27 11:58 | КЛ | РП-6 КЛ-6кВ№47 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменение свойств материалов изоляции кабеля в связи с длительным сроком эксплуатации (с 1978г). | В результате длительного срока эксплуатации произошло снижение электроизоляционных свойств и пробой изоляции силового кабеля на участке ТП-128 - ТП-98 и, как следствие, отключение КЛ 6кВ №47 действием защит на ПС РП-6. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-128 -ТП-98 по КЛ 6кВ №47 от ПС РП-6. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №47 от ПС РП-6. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. По результатам осмотра трассы КЛ-6кВ №47 от ПС РП-6 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6112 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 350 | 2019-01-09 09:40 | 2019-01-09 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №27 ВЛ-10кВ №1701 ПС 35кВ А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-7*27-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №1701 ПС 35/10кВ А-17. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-7*27-8, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №27. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №1701 ПС 35/10кВ А-17. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нару-шений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №27-5*27-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №1701 ПС 35/10кВ А-17.
6113 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2019-01-10 09:10 | 2019-01-10 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №115 ВЛ-10кВ №3125 ПС 110кВ А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Энгельса №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Энгельса №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №115-8 к жилому дому по адресу улица Энгельса №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №115. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Энгельса №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №115-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №115 по ВЛ-10кВ №3125 ПС 110/35/10кВ А-31
6114 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-01-10 13:15 | 2019-01-10 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-16 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №16-11 к жилому дому по адресу улица Азовская №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №16 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Азовская №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №16-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №16 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6
6115 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 1 | 2019-01-11 09:30 | 2019-01-11 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ КГ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ КГ-2, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №18. Линия находится в эксплуатации с 1983 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №18 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ КГ-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ КГ-2 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6116 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-01-11 09:50 | 2019-01-11 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 МТП-71 ВЛ №105-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №71-12 к жилому дому по адресу улица Береговая №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ МТП 10/0,4кВ №71. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №71-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от МТП 10/0,4кВ №71 по ВЛ-10кВ №105-Н ПС 110/6/10кВ НС-1
6117 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-01-11 13:10 | 2019-01-11 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-106 ВЛ-10кВ №806 ПС 35кВ А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шмидта №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Шмидта №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №106-12 к жилому дому по адресу улица Шмидта №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №106. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Шмидта №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №106-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №106 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ А-8
6118 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-01-14 09:20 | 2019-01-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №202-Н ПС 110кВ НС-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №202-Н. ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2 находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №26-30 по ВЛ-10кВ №202-Н от ПС 110/6/10кВ НС-2
6119 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2019-01-14 09:25 | 2019-01-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП-160 ВЛ-10 №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Тельмана №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №160-10 к жилому дому по адресу улица Тельмана №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №160 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Тельмана №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №160-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6120 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 356 | 2019-01-14 13:05 | 2019-01-14 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-34 ВЛ-10кВ №1707 ПС 35кВ А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №26, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-18 к жилому дому по адресу улица Ленина №26, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №26, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №34-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1707 ПС 35/10кВ А-17
6121 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-01-15 09:15 | 2019-01-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-119 ВЛ-10кВ №1314 ПС 35кВ А-13 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №29, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Октябрьская №29, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №119-19 к жилому дому по адресу улица Октябрьская №29, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №119. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Октябрьская №29, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №119-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ-10кВ №1314 ПС 35/10кВ А-13.
6122 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2019-01-15 09:15 | 2019-01-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №505 ПС 35кВ А-5 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ №505 от ПС 35/10кВ А-5. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №505 от ПС 35/10кВ А-5. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Отрадовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6123 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2019-01-15 13:00 | 2019-01-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №83 ВЛ-10кВ №415 ПС 35кВ КГ-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №83-20*83-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №83 по ВЛ-10кВ №415 ПС 35/10кВ КГ-4 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №83-20*83-21, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №83. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №83 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №83 по ВЛ-10кВ №415 ПС 35/10кВ КГ-4. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №83-18*83-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №83 по ВЛ-10кВ №415 ПС 35/10кВ КГ-4
6124 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-01-15 13:00 | 2019-01-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-89 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №89-16*89-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №89-16*89-17, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №89. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №89-15*89-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №89 по ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10кВ КГ-3
6125 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-01-16 13:05 | 2019-01-16 14:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ №901 ПС 35кВ А-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с и снег в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с и снегом в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварий-ному отключению ВЛ-10кВ №901 от ПС 35/10кВ А-9. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №901 от ПС 35/10кВ А-9, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-14 по ВЛ-10кВ №901 от ПС 35/10кВ А-9
6126 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 5 | 2019-01-16 13:10 | 2019-01-16 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №910 ПС 35кВ А-9 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с и снегом на опоре №17 произошел обрыв вязки провода фазы "А" с касанием провода на траверсу опоры и схлест проводов фаз "А" и "В". | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с и снегом на опоре №17 произошел обрыв вязки провода фазы "А" с касанием провода на траверсу опоры и схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, вязки проводов по линии не менялись. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №17 | Выполнить внеочередной осмотр состояния вязок проводов по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. По воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №17 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №17 по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года мероприятия по возможности замены вязок проводов по ВЛ-10кВ №910 от ПС 35/10кВ А-9
6127 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 6 | 2019-01-16 15:15 | 2019-01-16 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с и снегом в пролете опор №25-26 произошел схлест проводов фаз «А» и «В». | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 17 м/с и снегом в пролете опор №25-26 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ А-6. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ А-6, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №24-27 по ВЛ-10кВ №606 от ПС 35/10кВ А-6
6128 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2019-01-17 09:10 | 2019-01-17 10:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1513 ПС 35кВ А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №19 с касанием провода на траверсу опоры и схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1971 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №19 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №19 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №19 по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1513 от ПС 35/10кВ А-15.
6129 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-01-17 09:10 | 2019-01-17 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-114 ВЛ-10кВ №1405 РП №14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №114-9*114-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №114 по ВЛ-10кВ №1405 РП 10/10кВ №14. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №114-9*114-10, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №114. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №114 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №114 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №114-8*114-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №114 по ВЛ-10кВ №1405 РП 10/10кВ №14
6130 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-01-17 12:55 | 2019-01-17 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-101 ВЛ-10кВ №2412 ПС 35кВ А-24 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свердлова №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №101-11 к жилому дому по адресу улица Свердлова №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №101 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свердлова №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №101-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №101 по ВЛ-10кВ №2412 ПС 35/10кВ А-24.
6131 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2019-01-18 09:10 | 2019-01-18 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1515 ПС 35кВ А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16. ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-17 по ВЛ-10кВ №1515 от ПС 35/10кВ А-15.
6132 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-01-18 09:15 | 2019-01-18 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ №313 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Победы №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-12 к жилому дому по адресу улица Победы №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Победы №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №34-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6133 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-01-18 13:00 | 2019-01-18 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-27 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №30, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Комсомольская №30, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №27-24 к жилому дому по адресу улица Комсомольская №30, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №27. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Комсомольская №30, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №27-24 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6.
6134 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-01-18 13:00 | 2019-01-18 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП-36 ВЛ-10кВ №1702 ПС 35кВ А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ломоносова №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ломоносова №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №36-9 к жилому дому по адресу улица Ломоносова №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №36 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ломоносова №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №36-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17
6135 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-01-21 09:15 | 2019-01-21 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-122 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ломоносова №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ломоносова №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №122-12 к жилому дому по адресу улица Ломоносова №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №122 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ломоносова №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №122-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11
6136 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 366 | 2019-01-21 09:20 | 2019-01-21 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-84 ВЛ-10кВ №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №84-7 к жилому дому по адресу улица Молодежная №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №84 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №84-7 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №84 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26
6137 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-01-21 12:55 | 2019-01-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №18 ВЛ-10кВ №605 ПС КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №18-9*18-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №18-9*18-10, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №18. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №18-8*18-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6.
6138 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-01-22 09:10 | 2019-01-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП №51 ВЛ-10 №211 ПС А-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №8, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Школьная №8, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №51-3 к жилому дому по адресу улица Школьная №8, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №51. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Школьная №8, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №51-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №51 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2
6139 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-01-22 09:15 | 2019-01-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-240 ВЛ-10кВ №106-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №240-13 к жилому дому по адресу улица Ленина №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №240 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №240-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №240 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6140 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-01-22 13:05 | 2019-01-22 14:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-33 ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Титова №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Титова №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №33-21 к жилому дому по адресу улица Титова №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №33. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Титова №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №33-21 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6141 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 9 | 2019-01-22 13:05 | 2019-01-22 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №505 ПС ЗР-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №505 от ПС 35/10кВ ЗР-5, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №16. Линия находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2008 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №16. | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №505 от ПС 35/10кВ ЗР-5. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №505 ПС 35/10кВ ЗР-5 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6142 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-01-23 09:15 | 2019-01-23 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП-155 ВЛ-10 №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №155-10*155-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №155-10*155-11, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №155. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №155-9*155-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6143 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-01-23 09:15 | 2019-01-23 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №151 ВЛ-10 №1101 ПС А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №151-11*151-12 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №151 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №151-11*151-12, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №151. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №151 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №151 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №151-10*151-13 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №151 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6144 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-01-23 13:00 | 2019-01-23 14:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-134 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №134-15*134-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №134-15*134-16, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №134. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №134-14*134-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №134 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6145 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-01-24 09:25 | 2019-01-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №2412 ПС 35 кВ А-24 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем в пролете опор №24-25 произошел схлест проводов фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем в пролете опор №24-25 произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №23-26 по ВЛ-10кВ №2412 от ПС 35/10кВ А-24
6146 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-01-24 09:20 | 2019-01-24 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-120 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем в пролете опор №120-12*120-13 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №120 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11. | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 14 м/с с дождем в пролете опор №120-12*120-13 произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №120. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №120 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №120-11*120-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №120 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6147 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-01-24 12:55 | 2019-01-24 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-266 ВЛ-10кВ №2608 А-26 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №266-19*266-20 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №266 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №266-19*266-20, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №266. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №266 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №266 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №266-18*266-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №266 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26
6148 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-01-24 15:15 | 2019-01-24 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №113 ВЛ-10кВ №203 ПС 110кВ Егорлыкская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена трансформаторов тока 0,4кВ на КТП 10/0,4кВ №113 по ВЛ-10кВ №203 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская, со сроком эксплуатации более 25 лет. | В следствии старения и изменения свойств изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение трансформаторов тока 0,4кВ фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4кВ №113 по ВЛ-10кВ №203 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская. КТП 10/0,4кВ №113 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр КТП 10/0,4кВ №8 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт по ВЛ-10кВ №203 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская проводился в 2009 году, на КТП 10/0,4кВ №113 трансформаторы тока не менялись, находились в удовлетворительном состоянии. | Повреждение трансформаторов тока 0,4кВ фаз "А" и "В" | Выполнить внеочередной осмотр состояния трансформаторов тока со сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №203 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной компании 2020 года возможность замены трансформаторов тока на КТП 10/0,4кВ №113 по ВЛ-10кВ №203 от ПС 110/35/10кВ Егорлыкская
6149 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-01-25 09:10 | 2019-01-25 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №217-17*217-18 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №217 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №217-17*217-18, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №217. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №217 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №217 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №217-17*217-19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №217 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6150 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2019-01-25 12:55 | 2019-01-25 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №405 ПС Е-4 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 по ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №405. ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4 находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2008 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №19-22 по ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4.
6151 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-28 09:20 | 2019-01-28 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №14 с касанием провода на траверсу опоры и схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №14 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №14 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №14 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необхо-димо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16.
6152 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2019-01-28 09:20 | 2019-01-28 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-118 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №118-20*118-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №118 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №118-20*118-21, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №118. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №118 находится в эксплуатации с 1989 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №118 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №118-18*118-22 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №118 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11
6153 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-01-28 13:00 | 2019-01-28 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-10кВ №318 ПС КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №54-8*54-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №54 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №54-8*54-9, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №54. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №54 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №54 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №54-7*54-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №54 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3.
6154 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-01-29 09:15 | 2019-01-29 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №27 ВЛ-10кВ №318 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Транспортная №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Транспортная №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №27-15 к жилому дому по адресу улица Транспортная №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №27. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Транспортная №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №27-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №27 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3.
6155 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-01-29 09:20 | 2019-01-29 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-28 ВЛ-10кВ №313 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Спортивная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Спортивная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №28-10 к жилому дому по адресу улица Спортивная №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №28. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Спортивная №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №28-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №28 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6156 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-01-29 12:55 | 2019-01-29 14:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №239 ВЛ-10кВ №106-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №239-8 к жилому дому по адресу улица Степная №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №239. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №239-8 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №239 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1
6157 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-30 09:15 | 2019-01-30 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1314 ПС А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1314 от ПС 35/10кВ А-13, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №22. Линия находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №22. | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1314 от ПС 35/10кВ А-13. По результатам осмотров наметить ме-роприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1314 ПС 35/10кВ А-13 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6158 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-01-30 09:20 | 2019-01-30 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №228 ВЛ-10 №106-Н ПС НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №228-13 к жилому дому по адресу улица Гагарина №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №228. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гагарина №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №228-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №228 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6159 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-30 12:55 | 2019-01-30 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №502 ПС 35кВ А-5 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №502 от ПС 35/10кВ А-5. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Отрадовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6160 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-30 15:15 | 2019-01-30 16:00 | КВЛ | КВЛ-10кВ №2114 от РП №21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При проведении профилактических испытаний кабельных линий по КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21 не выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала кабельной линии между РП 10/10кВ №21 ячейка №14 и опорой №1 по КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21 произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21. КЛ-10кВ между РП 10/10кВ №21 ячейка №14 и опорой №1 по КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21 находится в эксплуатации с 1990 года. Капитальный ремонт по КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21 проводился в 2009 году КЛ-10кВ не менялись. | Повреждение КЛ-10кВ между РП 10/10кВ №21 ячейка №14 и опорой №1 по КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21 | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены КЛ-10кВ между РП-10кВ №21 ячейка №14 и опорой №1 по КВЛ-10кВ №2114 от РП 10/10кВ №21 Выполнить внеочередные профилактические испытания КЛ 6-10кВ Приморского УЭС Азовского РЭС со сроком эксплуатации более 25 лет
6161 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-01-31 09:55 | 2019-01-31 11:00 | КВЛ | КВЛ-10кВ №3017 ПС 220кВ А-30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | При проведении профилактических испытаний кабельных линий по КВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 выявлен дефект старения изоляции, из-за длительного срока эксплуатации более 25 лет. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала концевой кабельной муфты на опоре №1 по КВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30 произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, в следствии этого на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30. Концевая муфта на опоре №1 находится в эксплуатации с 1987 года. Капитальный ремонт по КВЛ-10кВ №307 от ПС 220/110/10кВ А-30 проводился в 2009 году концевые муфты по линии не менялись. | На опоре №1 повреждение концевой кабельной муфты | Запланировать в объемы ремонтной программы 2021 года возможность замены концевых муфт по ВЛ-10кВ №3017 от ПС 220/110/10кВ А-30. Выполнить внеочередные профилактические испытания КЛ-10кВ Кугейского УЭС Азовского РЭС со сроком эксплуатации более 25 лет
6162 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-01-31 09:15 | 2019-01-31 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №17-17 к жилому дому по адресу улица Зеленая №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №17. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Зеленая №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №17-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1
6163 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-01-31 09:20 | 2019-01-31 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП №128 ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Московская №28, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Московская №28, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №128-25 к жилому дому по адресу улица Московская №28, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №128. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Московская №28, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №128-25 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3.
6164 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2019-02-01 09:10 | 2019-02-01 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №301 Н от ПС НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 по ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3 находится в эксплуатации с 1983 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №55-58 по ВЛ-10кВ №301-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3.
6165 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-02-01 09:15 | 2019-02-01 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №25 ВЛ-10кВ №1815 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Клиновая №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Клиновая №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №25-14 к жилому дому по адресу улица Клиновая №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №25. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Клиновая №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №25-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №25 по ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18
6166 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-02-01 13:05 | 2019-02-01 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-36 ВЛ-10кВ №1901 РП №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №36-21 к жилому дому по адресу улица Ленина №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №36. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №36-21 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП 10/0,4кВ №36 по ВЛ-10кВ №1901 РП 10/10кВ №19.
6167 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-02-01 13:10 | 2019-02-01 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-196 ВЛ-10кВ №606 ПС КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Юбилейная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Юбилейная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №196-12 к жилому дому по адресу улица Юбилейная №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №196. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Юбилейная №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №196-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №196 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ КГ-6.
6168 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2019-02-11 09:25 | 2019-02-11 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №155 ВЛ-10 №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №155-11 к жилому дому по адресу улица Мира №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №155 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №155-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №155 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11
6169 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-02-11 13:00 | 2019-02-11 13:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-223 ВЛ-10 №901 ПС А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Соколова №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Соколова №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №223-13 к жилому дому по адресу улица Соколова №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №223. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Соколова №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №223-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №223 по ВЛ-10кВ №901 ПС 35/10кВ А-9
6170 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-02-12 09:20 | 2019-02-12 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 КТП №118 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свободы №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Свободы №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №118-6 к жилому дому по адресу улица Свободы №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №118 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Свободы №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №118-6 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №118 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6171 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-02-12 09:25 | 2019-02-12 10:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-45 ВЛ-10кВ №3207 ПС А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Садовый №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Садовый №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-19 к жилому дому по адресу переулок Садовый №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №45 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Садовый №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-19 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №3207 ПС 110/35/10кВ А-32
6172 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-02-12 09:15 | 2019-02-12 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №211 ПС А-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 по ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2 | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10кВ А-2. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Кулешовского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6173 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-02-12 13:00 | 2019-02-12 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1310 ПС А-13 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1310 от ПС 35/10кВ А-13, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №15. Линия находится в эксплуатации с 1990 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №15 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1310 от ПС 35/10кВ А-13. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1310 ПС 35/10кВ А-13 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6174 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2019-02-12 13:05 | 2019-02-12 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-64 ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Приморская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Приморская №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №64-12 к жилому дому по адресу улица Приморская №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №64. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Приморская №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №64-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №64 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6.
6175 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-02-12 15:15 | 2019-02-12 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №117 ВЛ-10кВ №805 БОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №117-5 к жилому дому по адресу улица Мичурина №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №117. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мичурина №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №117-5 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №117 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС
6176 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-02-13 09:20 | 2019-02-13 10:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1606 ПС А-16 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №22 с касанием провода на траверсу опоры и схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16. ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16 находится в эксплуатации с 1969 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №22 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Опору №22 по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №22 по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года мероприятия по возможности замены изоляторов по ВЛ-10кВ №1606 от ПС 35/10кВ А-16.
6177 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-02-13 09:25 | 2019-02-13 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №35 ВЛ-10кВ №1814 ПС 35кВ А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пушкина №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пушкина №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №35-14 к жилому дому по адресу улица Пушкина №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №35. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пушкина №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №35-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №35 по ВЛ-10кВ №1814 ПС 35/10кВ А-18
6178 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-02-13 09:30 | 2019-02-13 10:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-160 ВЛ-10кВ №1904 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Молодежная №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №160-17 к жилому дому по адресу улица Молодежная №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №160. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Молодежная №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №160-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №160 по ВЛ-10кВ №1904 РП 10/10кВ №19
6179 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 21 | 2019-02-13 13:15 | 2019-02-13 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1407 ПС ЗР-14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1407 от ПС 110/35/10кВ ЗР-14. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 по ВЛ-10кВ №1407 от ПС 110/35/10кВ ЗР-14. ВЛ-10кВ №1407 от ПС 110/35/10кВ ЗР-14 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1407 от ПС 110/35/10кВ ЗР-14. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №17-22 по ВЛ-10кВ №1407 от ПС 110/35/10кВ ЗР-14
6180 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 14:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №67 ВЛ-10кВ №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №67-10 к жилому дому по адресу улица Степная №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №67 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №67-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №67 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6
6181 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-02-13 15:15 | 2019-02-13 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №61 ВЛ-10кВ №407 ПС КГ-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Животноводов №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Животноводов №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №61-13 к жилому дому по адресу улица Животноводов №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №61 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Животноводов №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №61-13 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №407 ПС 35/10кВ КГ-4
6182 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 22 | 2019-02-14 09:20 | 2019-02-14 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ №302-Н ПС 110кВ НС-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №302-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №29. Линия находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №29. | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №302-Н от ПС 110/35/6/10кВ НС-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №302-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6183 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-02-14 09:20 | 2019-02-14 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Зеленая №25, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №17-22 к жилому дому по адресу улица Зеленая №25, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №17 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Зеленая №25, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №17-22 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10кВ НС-1
6184 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-02-14 09:25 | 2019-02-14 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №49 ВЛ-10кВ №3016 ПС А-30 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Советский №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу переулок Советский №22, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №49-17 к жилому дому по адресу переулок Советский №22, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №49. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу переулок Советский №22, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №49-17 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №3016 ПС 220/110/10кВ А-30.
6185 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 23 | 2019-02-14 13:05 | 2019-02-14 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17. ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №22-26 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17.
6186 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-02-14 13:10 | 2019-02-14 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №50 ВЛ-10кВ №1004 ПС Полячки | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №50-11 к жилому дому по адресу улица Садовая №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №50 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №50-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №50 по ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/10кВ Полячки
6187 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-02-14 15:20 | 2019-02-14 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №188 ВЛ-10кВ №307-Н ПС 110кВ НС-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ворошилова №10, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №188-5 к жилому дому по адресу улица Ворошилова №10, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №188 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ворошилова №10, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №188-5 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №188 по ВЛ-10кВ №307-Н ПС 110/35/6/10кВ НС-3
6188 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 403 | 2019-02-14 13:30 | 2019-02-14 15:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 № 1 КТП-250 ВЛ-10 507 ПС 35 Е-5 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №250-1*250-2 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №250 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ Е-5. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №250-1*250-2. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №250 по ВЛ-10кВ №507 ПС 35/10кВ Е-5 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2008 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №250 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №250-1*250-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №250 по ВЛ-10кВ №507 от ПС 35/10кВ Е-5.
6189 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-02-15 09:25 | 2019-02-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 ЗТП-45 ВЛ-10 №211 ПС А-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №23, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №45-15 к жилому дому по адресу улица Пролетарская №23, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №45 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пролетарская №23, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №45-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №211 ПС 35/10кВ А-2
6190 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2019-02-15 09:25 | 2019-02-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1509 ПС 35 кВ А-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №31. Линия находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "В" на опоре №31 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №1509 от ПС 35/10кВ А-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №1509 ПС 35/10кВ А-15 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6191 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-02-15 09:30 | 2019-02-15 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №81 ВЛ-10 №1802 ПС А-18 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №81-9 к жилому дому по адресу улица Береговая №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №81 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №81-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №1802 ПС 35/10кВ А-18
6192 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-02-15 10:00 | 2019-02-15 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №34 ВЛ-10кВ №1904 РП-10кВ №19 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Калинина №20, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-16 к жилому дому по адресу улица Калинина №20, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Калинина №20, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №34-16 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1904 РП 10/10кВ №19.
6193 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 25 | 2019-02-15 13:15 | 2019-02-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №215 ПС КГ-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №215 от ПС 35/10кВ КГ-2. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10кВ №215 от ПС 35/10кВ КГ-2. ВЛ-10кВ №215 от ПС 35/10кВ КГ-2 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №215 от ПС 35/10кВ КГ-2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №25-28 по ВЛ-10кВ №215 от ПС 35/10кВ КГ-2
6194 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-02-15 13:25 | 2019-02-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-204 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Островского №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Островского №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №204-12 к жилому дому по адресу улица Островского №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №204. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Островского №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №204-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №204 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6
6195 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-02-15 15:15 | 2019-02-15 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №117 ВЛ-10кВ №3127 ПС А-31 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Буденного №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Буденного №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №117-15 к жилому дому по адресу улица Буденного №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №117. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Буденного №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №117-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №117 по ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10кВ А-31 .
6196 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-02-18 09:15 | 2019-02-18 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-97 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №97-18*97-19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №97-18*97-19, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №97. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2019 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №97-16*97-21 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №97 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС
6197 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-02-18 09:15 | 2019-02-18 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 915 ПC А-9 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 по ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9. | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №915 от ПС 35/10кВ А-9 | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Пешковского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6198 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-02-18 09:20 | 2019-02-18 10:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-105 ВЛ-10кВ №1913 РП-10кВ №19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №105-10*105-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №1913 РП 10/10кВ №19 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №105-10*105-11, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №105. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №1913 РП 10/10кВ №19. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №105-8*105-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №105 по ВЛ-10кВ №1913 РП 10/10кВ №19
6199 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 27 | 2019-02-18 13:15 | 2019-02-18 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №806 ПС ЗР-8 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ ЗР-8, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №21. Линия находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №21 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №806 от ПС 35/10кВ ЗР-8. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №806 ПС 35/10кВ ЗР-8 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6200 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-02-18 13:20 | 2019-02-18 14:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-140 ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №140-8*140-9 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №140 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №140-8*140-9, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №140. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №140 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №140 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №140-7*140-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №140 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32
6201 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-02-18 15:15 | 2019-02-18 15:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №55 ВЛ-10кВ №318 ПС КГ-3 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мичурина №18, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №55-15 к жилому дому по адресу улица Мичурина №18, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №55 | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мичурина №18, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №55-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №55 по ВЛ-10кВ №318 ПС 35/10кВ КГ-3.
6202 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 28 | 2019-02-19 09:15 | 2019-02-19 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1701 ПС А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена вязок проводов по ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №38 с касанием провода на траверсу опоры, в результате этого на линии произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17. ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17 находится в эксплуатации с 1973 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, вязки проводов по линии не менялись. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №38 | Выполнить внеочередной осмотр состояния вязок проводов по ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Опору №38 по ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17 внести в "Перечень опор, на которые запрещен подъем", работы на данной опоре проводить только с применением подъемных сооружений. Внести изменения в схему ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17. Ознакомить персонал организующим и выполняющим работы на ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17 с внесенными изменениями. Выполнить обследование опоры №38 по ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17 подвергшейся протеканию тока короткого замыкания на землю. При проведении обследования особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, пережога арматуры конструкции тела опоры и следов прохождения тока короткого замыкания на землю (цвет "побежалости"). По результатам обследования оформить акт, в акте сделать запись о пригодности или непригодности дальнейшей эксплуатации обследуемой опоры. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года мероприятия по возможности замены вязок проводов по ВЛ-10кВ №1701 от ПС 35/10кВ А-17.
6203 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 413 | 2019-02-19 09:20 | 2019-02-19 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-34 ВЛ-10 №1707 ПС 35кВ А-17 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Ленина №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №34-18 к жилому дому по адресу улица Ленина №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №34. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Ленина №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №34-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1707 ПС 35/10кВ А-17.
6204 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-02-19 09:20 | 2019-02-19 11:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-226 ВЛ-10 №2608 ПС А-26 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мирная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мирная №15, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №226-10 к жилому дому по адресу улица Мирная №15, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №226. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мирная №15, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №226-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №226 по ВЛ-10кВ №2608 ПС 110/10кВ А-26
6205 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-02-19 13:05 | 2019-02-19 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ №305 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3. ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3 находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году, регулировка стрелы провиса проводов не проводилась. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний га-баритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №32-37 по ВЛ-10кВ №305 от ПС 35/10кВ КГ-3
6206 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-02-19 13:05 | 2019-02-19 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №26 ВЛ-10кВ №603 ПС 35кВ ЗР-6 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Гагарина №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №26-14 к жилому дому по адресу улица Гагарина №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №26. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Гагарина №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №26-14 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №26 по ВЛ-10кВ №603 ПС 35/10кВ ЗР-6.
6207 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-02-19 15:15 | 2019-02-19 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №2412 ПС А-24 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Береговая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №100-10 к жилому дому по адресу улица Береговая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №100. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Береговая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №100-10 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №2412 ПС 35/10кВ А-24.
6208 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2019-02-21 09:15 | 2019-02-21 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1708 ПС А-17 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Наброс неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 | В результате наброса неизвестными лицами металлической проволоки на провода линии фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28, на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. | Повреждений оборудования нет | Направить письмо в администрацию Круглянского сельского поселения о проведении разъяснительной работы с населением о недопущении нарушений правил охраны электрических сетей.
6209 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2019-02-21 09:15 | 2019-02-21 10:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №61 ВЛ-10кВ №405 ПС 35кВ Е-4 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Северная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Северная №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №61-12 к жилому дому по адресу улица Северная №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №61. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Северная №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №61-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №61 по ВЛ-10кВ №405 ПС 35/10кВ Е-4
6210 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-02-21 09:20 | 2019-02-21 10:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №158 ВЛ-10кВ №807 ПС Роговская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №158-9*158-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №158-9*158-10, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №158. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №158-8*158-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская
6211 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-02-21 13:00 | 2019-02-21 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 605 ПС Е-6 35/10кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №605 от ПС 35/10кВ Е-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №41 по ВЛ-10кВ №605 от ПС 35/10кВ Е-6. Линия находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №41 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №605 от ПС 35/10кВ Е-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ Е-6 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6212 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-02-21 13:05 | 2019-02-21 14:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-76 ВЛ-10 №606 ПС 35кВ А-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №76-12*76-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №76-12*76-13, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №76. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №76-11*76-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №76 по ВЛ-10кВ №606 ПС 35/10кВ А-6
6213 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2019-02-21 15:15 | 2019-02-21 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1988 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-12 по ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская.
6214 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-02-21 15:20 | 2019-02-21 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №5 ВЛ-10кВ №1702 ПС 35кВ А-17 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-11*5-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-11*5-12, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №5. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №5-10*5-14 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №5 по ВЛ-10кВ №1702 ПС 35/10кВ А-17
6215 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2019-02-21 16:15 | 2019-02-21 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-18 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ КГ-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена проводов 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6, с истекшим нормативным сроком эксплуатации | Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №18-11*18-12 фазы "А", в результате этого возникло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №18. Линия находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, провода по линии не менялись. | В пролете опор №18-11*18-12 обрыв провода фазы "А" | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены неизолированного провода А-25 на СИП 4*35 в пролете опор №18-10*18-13 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №18 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ КГ-6
6216 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 33 | 2019-02-22 09:15 | 2019-02-22 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ № 1901 РП-19 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ-10кВ №1901 от РП 10/10кВ №19. | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1901 от РП 10/10кВ №19. ВЛ-10кВ №1901 от РП 10/10кВ №19 находится в эксплуатации с 1971 года. Плановый осмотр проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на линии проводился в 2009 году. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-10кВ №1901 от РП 10/10кВ №19. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №10-15 по ВЛ-10кВ №1901 от РП 10/10кВ №19.
6217 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-02-22 09:20 | 2019-02-22 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-108 ВЛ-10кВ №1507 ПС 110кВ ЗР-15 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №108-22*108-23 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №1507 ПС 110/10кВ ЗР-15 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №108-22*108-23, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №108. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №1507 ПС 110/10кВ ЗР-15. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №108-21*108-25 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №108 по ВЛ-10кВ №1507 ПС 110/10кВ ЗР-15
6218 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2019-02-22 09:20 | 2019-02-22 11:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №14 ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110кВ НС-1 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица М. Горького №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица М. Горького №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №14-15 к жилому дому по адресу улица М. Горького №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №14. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица М. Горького №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №14-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №14 по ВЛ-10кВ №106-Н ПС 110/6/10кВ НС-1.
6219 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-02-22 12:40 | 2019-02-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-17 ВЛ-10кВ №605 ПС 35кВ Е-6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №17-7*17-8 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ Е-6 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №17-7*17-8, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №17. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ Е-6. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №17-6*17-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №605 ПС 35/10кВ Е-6
6220 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2019-02-22 12:45 | 2019-02-22 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №152 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красноармейская №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Красноармейская №21, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №152-18 к жилому дому по адресу улица Красноармейская №21, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №152. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Красноармейская №21, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №152-18 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №152 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ А-11.
6221 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-02-22 14:15 | 2019-02-22 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №4 ВЛ-10кВ №1513 ПС 35кВ А-15 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Садовая №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №4-11 к жилому дому по адресу улица Садовая №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №4. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Садовая №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №4-11 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ №1513 ПС 35/10кВ А-15.
6222 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-02-26 09:15 | 2019-02-26 10:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-81 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Луначарского №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №81-12 к жилому дому по адресу улица Луначарского №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №81. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Луначарского №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №81-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8.
6223 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-02-26 13:30 | 2019-02-26 14:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-49 ВЛ-10кВ №1411 РП №14 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №49-15*49-16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14 | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации более 25 лет и воздействия ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провиса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №49-15*49-16, в следствии этого при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания на линии, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №49. ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 находится в эксплуатации с 1988 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №49-14*49-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №49 по ВЛ-10кВ №1411 РП 10/10кВ №14
6224 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2019-02-27 09:20 | 2019-02-27 10:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошло перекрытие и разрушение изолятора типа ШС-10 фазы "С" на опоре №193, в следствии этого произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в результате этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3. ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 находится в эксплуатации с 1975 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре №193 по ВЛ-10кВ №318 от ПС 35/10кВ КГ-3 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШС-10 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6225 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-02-28 09:25 | 2019-02-28 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кв №1 ЗТП-29 ВЛ-10кВ №1211 ПС 110кВ А-12 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Маяковского №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Маяковского №17, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №29-15 к жилому дому по адресу улица Маяковского №17, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №29. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Маяковского №17, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №29-15 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ № 1 от ЗТП №29 по ВЛ-10кВ №1211 ПС 110кВ А-12
6226 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-02-28 13:20 | 2019-02-28 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Степная №12, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №171-9 к жилому дому по адресу улица Степная №12, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №171. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Степная №12, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №171-9 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 ПС 35/10кВ А-16
6227 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-02-28 15:20 | 2019-02-28 15:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №15 ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Мира №19, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №15-22 к жилому дому по адресу улица Мира №19, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №15. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Мира №19, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №15-22 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №15 по ВЛ-10кВ №3202 ПС 110/35/10кВ А-32
6228 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-03-01 07:45 | 2019-03-01 08:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №15-16 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №15-16 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В», в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская. ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская находится в эксплуатации с 1980 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-17 по ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская.
6229 | Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 36 | 2019-03-01 09:20 | 2019-03-01 09:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ №405 ПС 35кВ Е-4 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №31-32 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №31-32 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В», в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4. ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4 находится в эксплуатации с 1975 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №30-33 по ВЛ-10кВ №405 от ПС 35/10кВ Е-4.
6230 | ПО Южные ЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 37 | 2019-03-01 10:55 | - | ВЛ | ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 110кВ по ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | В результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов произошло разрушение одного из восьми гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №65, в результате этого на ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная. ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная находится в эксплуатации с 1993 года. Плановый осмотр ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская Юбилейная проводился в сентябре 2018 года. Капитальный ремонт по ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная проводился в 2014 году, изоляторы по линии не менялись. | На опоре №65 разрушение одного из восьми изоляторов гирлянды фазы "С" | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах №60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 по ВЛ-110кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная
6231 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 38 | 2019-03-01 13:30 | 2019-03-01 13:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №19-20 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №19-20 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В», в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 находится в эксплуатации с 1980 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №18-21 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8.
6232 | Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-03-01 15:20 | 2019-03-01 15:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ №1006 ПС 110кВ Полячки | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | В следствии воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №7-8 произошел самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В» по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки | В результате изменений свойств материала проводов в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 16 м/с и дождем в пролете опор №7-8 произошел кратковременный самоустраняющийся схлест проводов фаз «А» и «В», в следствии этого на линии возникло междуфазное короткое замыкание которое и привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки. ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки находится в эксплуатации с 1974 года. | Повреждений оборудования нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки, после воздействия ветровых нагрузок. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушени Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-10 по ВЛ-10кВ №1006 от ПС 110/10кВ Полячки
6233 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2019-03-04 09:20 | 2019-03-04 10:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ №3213 ПС 110кВ А-32 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несвоевременная замена изоляторов 10кВ по ВЛ-10кВ №3213 от ПС 110/35/10кВ А-32, с истекшим нормативным сроком эксплуатации. | Из-за старения изоляции и длительного срока эксплуатации произошел скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №22. Линия находится в эксплуатации с 1987 года. Последний плановый осмотр линии проводился в ноябре 2018 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2009 году, изоляторы по линии не менялись. | Скол юбки изолятора типа ШФ-10 фазы "А" на опоре №22 | Выполнить внеочередной осмотр состояния изоляторов по ВЛ-10кВ №3213 от ПС 110/35/10кВ А-32. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Запланировать в объемы ремонтной программы 2020 года возможность замены изоляторов ШФ-10 по ВЛ-10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ А-32 на изоляторы с более высокой диэлектрической прочностью.
6234 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2019-03-04 09:25 | 2019-03-04 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №215 ВЛ-10кВ №1101 ПС А-11 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Пролетарская №11, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №215-6 к жилому дому по адресу улица Пролетарская №11, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №215. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Пролетарская №11, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №215-6 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №215 по ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11.
6235 | Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-03-04 15:15 | 2019-03-04 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-156 ВЛ-10 №910 ПС А-9 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ. | В результате изменения свойств материала проводов ответвления 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной перетяжки проводов владельцем абонентского ответвления 0,4кВ к жилому дому по адресу улица Азовская №16, произошла разрегулировка провиса проводов ответвления 0,4кВ и в следствии этого при воздействии ветровой нагрузки произошел схлест проводов ответвления 0,4кВ от опоры №156-12 к жилому дому по адресу улица Азовская №16, в результате этого на ВЛ-0,4кВ возникло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №156. | Повреждений оборудования нет | Выдать уведомление абоненту проживающего по адресу улица Азовская №16, о замене провода марки Ас-16 ответвления 0,4кВ от опоры №156-12 к жилому дому на СИП 2*16 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №156 по ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10кВ А-9.